## Bilan thermique
Type de menuiserie | VERANDA | 7.5
Type de chassis | Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60° |  | =DECALER(Uvitrage!$H$5:$H$21;EQUIV($D$4;Uvitrage!$G$5:$G$21;0)-1;;NB.SI.ENS(Uvitrage!$G$5:$G$21;$D$4);1)
Type d'ouvrant | Vitrage vertical ou <60° sur chassis bois (vitrage simple) |  | =DECALER(Uvitrage!$C$4:$C$96;EQUIV($D$5;Uvitrage!$B$5:$B$97;0)-1;;NB.SI.ENS(Uvitrage!$B$5:$B$97;$D$5);1)
Type de menuiserie |  | 0
Type de chassis
Type d'ouvrant
Type de menuiserie |  | 0
Type de chassis
Type d'ouvrant
Type de menuiserie |  | 0
Type de chassis
Type d'ouvrant
Type de menuiserie |  | 0
Type de chassis
Type d'ouvrant
Type de menuiserie |  | 0
Type de chassis
Type d'ouvrant
Type de menuiserie |  | 0
Type de chassis
Type d'ouvrant

## Uvitrage
U
|  | Désignation et composition des parois | surfacique
W/m2.°C
Paroi vitrée (sans chassis)
liste "ouvrant" | Paroi vitrée (sans chassis) | Vitrage simple > à 60° | 5.8 | liste "châssis" | Paroi vitrée (sans chassis) | Paroi vitrée (sans chassis)
| Paroi vitrée (sans chassis) | Vitrage simple < à 60° | 7 |  | Chassis/vitrage simple vertical | Chassis-métallique SV
| Paroi vitrée (sans chassis) | Vitrage double > à 60° (lame d'air 6mm) | 3.5 |  | Chassis/vitrage simple vertical | Chassis-métallique avec rupture de pont thermique SV
| Paroi vitrée (sans chassis) | Vitrage simple < à 60° (lame d'air 6mm) | 3.9 |  | Chassis/vitrage simple vertical | Chassis-bois SV
| Paroi vitrée (sans chassis) | Vitrage double > à 60° (lame d'air 10mm) | 3.25 |  | Chassis/vitrage simple vertical | Chassis-PVC SV
| Paroi vitrée (sans chassis) | Vitrage simple < à 60° (lame d'air 10mm) | 3.55 |  | Chassis/vitrage double vertical | Chassis-métallique DV
| Paroi vitrée (sans chassis) | Vitrage double > à 60° (lame d'air 12mm) | 3.15 |  | Chassis/vitrage double vertical | Chassis-métallique avec rupture de pont thermique DV
| Paroi vitrée (sans chassis) | Vitrage simple < à 60° (lame d'air 12mm) | 3.5 |  | Chassis/vitrage double vertical | Chassis-bois DV
|  | FENETRE et chassis fixe de bâtiments industriels |  |  | Chassis/vitrage double vertical | Chassis-PVC DV
|  | Vitrage vertical ou >60° sur chassis fixe métal (vitrage simple) | 5.8 |  | VERANDA | Vitrage vertical ou d'inclinaison > à 60°
| FENETRE et chassis fixe de bâtiments industriels | Vitrage vertical ou <60° sur chassis fixe métal (vitrage simple) | 7 |  | VERANDA | Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60°
| FENETRE et chassis fixe de bâtiments industriels | Chassis/vitrage horizontal |  |  | FENETRE et chassis fixe de bâtiments industriels | FENETRE et chassis fixe de bâtiments industriels
|  | vitrage simple (vélux) | 6.5 |  | Chassis/vitrage horizontal | Chassis/vitrage horizontal
| Chassis/vitrage horizontal | vitrage double (vélux) | 3.5 |  | Entrée hall | Entrée hall
| Chassis/vitrage horizontal | Skydome double peau | 4.3 |  | Porte d'entrée | Porte d'entrée
| Chassis/vitrage horizontal | Skydome simple peau | 6.5 |  | Porte courante bois | Porte courante bois
| Chassis/vitrage horizontal | Entrée hall |  |  | Porte courante métal | Porte courante métal
|  | Entrée hall, porte à tambour, chassis bois | 4.5
| Entrée hall | Entrée hall, porte à tambour, chassis métal | 5.2
| Entrée hall | Sas entrée sur extérieur, chassis métal avec 2 portes coulissantes | 3.3 | liste "menuiserie" | Paroi vitrée (sans chassis)
| Entrée hall | Sas entrée sur extérieur, chassis bois avec 2 portes coulissantes | 3.3 |  | Chassis/vitrage simple vertical
| Entrée hall | Porte d'entrée |  |  | Chassis/vitrage double vertical
|  | Porte menuisée en bois sur l'extérieur | 3.5 |  | VERANDA
| Porte d'entrée | Porte menuisée bois avec 30% vitrage simple | 4 |  | FENETRE et chassis fixe de bâtiments industriels
| Porte d'entrée | Porte menuisée bois avec 30 à 60% vitrage simple | 4.5 |  | Chassis/vitrage horizontal
| Porte d'entrée | Porte courante bois |  |  | Entrée hall
|  | Porte menuisée en bois sur l'extérieur | 3.5 |  | Porte d'entrée
| Porte courante bois | Porte menuisée en bois sur l'intérieur | 2 |  | Porte courante bois
| Porte courante bois | Porte menuisée bois avec 30% vitrage simple | 4 |  | Porte courante métal
| Porte courante bois | Porte menuisée bois avec 30 à 60% vitrage simple | 4.5
| Porte courante bois | Porte palière bois isolante | 1.5
| Porte courante bois | Porte palière bois alvéolée, non isolante | 2.2
| Porte courante bois | Porte entrée bois non isolée | 3.5
| Porte courante bois | Porte courante métal
|  | Porte camion non isolée sur l'extérieur | 5.8
| Porte courante métal | Porte camion non isolée sur l'intérieur | 4.5
| Porte courante métal | Porte camion isolée | 4
| Porte courante métal | Porte ent. opaque,métal | 6.5
| Porte courante métal | Porte camion non isolée | 6.5
| Porte courante métal | Porte camion isolée | 4
| Porte courante métal | Porte ent. opaque,métal | 6.5
| Porte courante métal | Chassis/vitrage simple vertical
Chassis-métallique
|  | Fenêtre battante, chassis métal (vitrage simple) | 6.15
| Chassis-métallique SV | Fenêtre coulissante, chassis métal (vitrage simple) | 6.05
| Chassis-métallique SV | Porte-fenêtre battante, chassis métal (vitrage simple) | 6.2
| Chassis-métallique SV | Porte-fenêtre coulissante, chassis métal (vitrage simple) | 6.05
| Chassis-métallique SV | Chassis-métallique avec rupture de pont thermique
|  | Fenêtre battante, chassis métal (vitrage simple) à rupture de pont thermique | 4.35
| Chassis-métallique avec rupture de pont thermique SV | Porte-fenêtre battante, chassis métal (vitrage simple) avec sous-bassement | 4.15
| Chassis-métallique avec rupture de pont thermique SV | Porte-fenêtre battante, chassis métal (vitrage simple) sans sous-bassement | 4.5
| Chassis-métallique avec rupture de pont thermique SV | Chassis-bois
|  | Fenêtre battante, chassis bois (vitrage simple) | 4.95
| Chassis-bois SV | Porte-fenêtre battante, chassis bois (vitrage simple) avec sous-bassement | 4.75
| Chassis-bois SV | Porte-fenêtre battante, chassis bois (vitrage simple) sans sous-bassement | 5.05
| Chassis-bois SV | Chassis-PVC
|  | Fenêtre battante, chassis PVC (vitrage simple) | 4.6
| Chassis-PVC SV | Porte-fenêtre battante, chassis PVC (vitrage simple) avec sous-bassement | 4.45
| Chassis-PVC SV | Porte-fenêtre battante, chassis PVC (vitrage simple) sans sous-bassement | 4.7
| Chassis-PVC SV | Chassis/vitrage double vertical
Chassis-métallique
|  | Fenêtre battante, chassis métal (vitrage double 4+6+4) | 4.5
| Chassis-métallique DV | Fenêtre coulissante, chassis métal (vitrage double 4+6+4) | 4.5
| Chassis-métallique DV | Porte-fenêtre battante, chassis métal (vitrage double 4+6+4) | 4.25
| Chassis-métallique DV | Porte-fenêtre coulissante, chassis métal (vitrage double 4+6+4) | 4.1
| Chassis-métallique DV | Chassis-métallique avec rupture de pont thermique
|  | Fenêtre battante, chassis métal (vitrage double 4+6+4) | 2.85
| Chassis-métallique avec rupture de pont thermique DV | Porte-fenêtre battante, chassis métal (vitrage double 4+6+4) avec sous-bassement | 2.75
| Chassis-métallique avec rupture de pont thermique DV | Porte-fenêtre battante, chassis métal (vitrage double 4+6+4) sans soubassement | 2.9
| Chassis-métallique avec rupture de pont thermique DV | Chassis-bois
|  | Fenêtre battante, chassis bois (vitrage double 4+6+4) | 3.95
| Chassis-bois DV | Porte-fenêtre battante, chassis bois (vitrage double 4+6+4) avec sous-bassement | 3.1
| Chassis-bois DV | Porte-fenêtre battante, chassis bois (vitrage double 4+6+4) sans sous-bassement | 3.2
| Chassis-bois DV | Chassis-PVC
|  | Fenêtre battante, chassis PVC (vitrage double 4+6+4) | 3.1
| Chassis-PVC DV | Porte-fenêtre battante, chassis PVC (vitrage double 4+6+4) avec sous-bassement | 3.03
| Chassis-PVC DV | Porte-fenêtre battante, chassis PVC (vitrage double 4+6+4) sans sous-bassement | 3.1
| Chassis-PVC DV | VERANDA
Vitrage vertical ou d'inclinaison > à 60°
|  | Vitrage vertical ou >60° sur chassis bois (vitrage simple) | 5.05
| Vitrage vertical ou d'inclinaison > à 60° | Vitrage vertical ou >60° sur chassis bois (vitrage double 4+6+4) | 3.15
| Vitrage vertical ou d'inclinaison > à 60° | Vitrage vertical ou >60° sur chassis bois (vitrage double 4+12+4) | 2.85
| Vitrage vertical ou d'inclinaison > à 60° | Vitrage vertical ou >60° sur chassis métal (vitrage simple) | 6.3
| Vitrage vertical ou d'inclinaison > à 60° | Vitrage vertical ou >60° sur chassis métal (vitrage double 4+6+4) | 4.35
| Vitrage vertical ou d'inclinaison > à 60° | Vitrage vertical ou >60° sur chassis métal (vitrage double 4+12+4) | 4
| Vitrage vertical ou d'inclinaison > à 60° | Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60°
|  | Vitrage vertical ou <60° sur chassis bois (vitrage simple) | 5.9
| Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60° | Vitrage vertical ou <60° sur chassis bois (vitrage double 4+6+4) | 3.55
| Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60° | Vitrage vertical ou <60° sur chassis bois (vitrage double 4+12+4) | 3.15
| Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60° | Vitrage vertical ou <60° sur chassis métal (vitrage simple) | 7.5
| Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60° | Vitrage vertical ou <60° sur chassis métal (vitrage double 4+6+4) | 4.85
| Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60° | Vitrage vertical ou <60° sur chassis métal (vitrage double 4+12+4) | 4.45
Vitrage horizontal ou d'inclinaison < à 60°