## Formulaire de saisi
Formulaire d'un nouveau contrôle |  |  |  | Formulaire d'un nouveau équipement
| Vérificateur |  | Date |  | N°identification
4568500%
| Numéro d'identification |  |  |  | Désignation
SIG-SER-BML-6002
| Condition d'essai |  |  |  | Caractéristique
| Température |  | Hydrométrie |  | Fabriquant
Echantillion n°1
| Position de la cosse | Marquage de l'empreinte | Absence de bavure |  | Modèle
HT120
| Section | Force de rupture mini | Valeur de rupture |  | N° série
| Echantillion n°2 |  |  |  | Norme
| Position de la cosse | Marquage de l'empreinte | Absence de bavure
NF C 20-130
| Section | Force de rupture mini | Valeur de rupture
Echantillion n°3
| Position de la cosse | Marquage de l'empreinte | Absence de bavure
| Section | Force de rupture mini | Valeur de rupture
Observation
| Constructeur | a définir
| Désignation | Pince
| Modèle | C130-26
| Norme du contrôle | NF C 20-130
| Numéro de série | L36946
| Vitesse de traction Mini | 15
| Vitesse de traction Maxi | 50
Ajouter un équipement
Valider le contrôle

## Rapport
CONSTAT DE VERIFICATION
INSTRUMENT VERIFIE
Désignation | FD |  |  | N°identification |  | SIG-SER-BMS-1504
Constructeur | FD |  |  | Modèle |  | FD
Numéro de série | FD |  |  | Norme du controlé |  | FD
CONDITION DE MESURE
Température | 10 |  |  | Humidité relative |  | 50%
[6 empty] | Min | Max
Type d'essai | Résistance de traction |  |  | Vitesse de traction |  | FD | FD
Etalons et instruments utilisés |  | Voir rapport du banc d'essai
RESULTAT DE MESURE
| Section | Position cosse / embout | Marquage de l'empreinte | Absence de bavure | Force de traction minimun | Force de rupture | Conformité
Echantillon 1 | 1.5 | Oui | Oui | Non | Force 1 | 100 | Non Conforme | FALSE
Echantillon 2 | 2 | conforme | conforme | conforme | 100 | 150 | Conforme | TRUE
Echantillon 3 | 154 | Oui | Non | Non | 30 | 540 | Non Conforme | FALSE
FALSE
OBSERVATION
hghg
CONCLUSION
L'instrument est déclaré |  | Non Conforme | aux prescriptions | FD
|  |  |  | Date du contrôle |  | 4568500%
|  |  |  | Vérificateur: |  | Vérificateur 1

## Bilan
Numéro du contrôle | N°identification | Température | Humidité relative | Etalons et instruments utilisés | Force de traction minimun | Echantillion 1 Section | Echantillion 1 Position cosse / embout | Echantillion 1 Marquage de l'empreinte | Echantillion 1 Absence de bavure | Echantillion 1 Force de rupture | Echantillion 2 Section2 | Echantillion 2 Position cosse / embout | Echantillion 2 Marquage de l'empreinte | Echantillion 2 Absence de bavure | Echantillion 2 Force de rupture | Echantillion 3 Section | Echantillion 3 Position cosse / embout | Echantillion 3 Marquage de l'empreinte | Echantillion 3 Absence de bavure | Echantillion 3 Force de rupture | Observation | Conformité | Date | Vérificateur | Colonne1
| SIG-SER-BMS-1504 | 10 | 0.5 |  |  | 1.5 | Oui | Oui | Non | 100 | 2 | Oui | Oui | Oui | 150 | 154 | Oui | Non | Non | 540 | hghg |  | 45685 | Vérificateur 1 | FD

## Base de donnée
N°identification | Désignation | Fabriquant | Modèle | N° série | Force de traction minimun | Section du fils 1 | Section du fils 2 | Section du fils 3 | Norme
SIG-SER-BML-6001 | Pince | a définir | C130 | L36947 | 3640 | 70 | 70 | 70 | NF C 20-130
SIG-SER-BML-6002 | Pince | a définir | C130-26 | L36946 | 2175 | 25 | 25 | 25 | NF C 20-130
SIG-SER-BML-1801 | Pince | Cembre | HT120 | 15AM174 | 2175 | 70 | 70 | 70 | NF C 20-130
SIG-SER-BMS-1802 | Pince | Cembre | HT120 | 14AW208 | 1200 | 10 | 10 | 10 | NF C 20-130
SIG-SER-BML-1803 | Pince | a définir | HT45E | 17AR201 | 2175 | 25 | 25 | 25 | NF C 20-130
SIG-SER-BMS-1804 | Pince | a définir | HT45E | 17AR621 | 2175 | 25 | 25 | 25 | NF C 20-130
SIG-OUT-BML-5501 | Pince | a définir | KKEK3 | 752338JQ578 | 108 | 1 | 1 | 1 | NF EN 60352-2
SIG-OUT-BML-5503 | Pince | a définir | KKEK3 | 752338JQ568 | 108 | 1 | 1 | 1 | NF EN 60352-2
SIG-OUT-BMS-5502 | Pince | a définir | KKEK3 | 752338JQ526 | 108 | 1 | 1 | 1 | NF EN 60352-2
SIG-OUT-BML-5504 | Pince | a définir | KKEK3/K2F | 1056528PP033 | 108 | 1 | 1 | 1 | NF EN 60352-2
SIG-SER-BML-1701 | Pince | a définir | MRD50 | 116762 | 2175 | 25 | 25 | 25 | NF C 20-130
SIG-SER-BML-1702 | Pince | a définir | MRD50 | 116775 | 2175 | 25 | 25 | 25 | NF C 20-130
SIG-SER-BMS-1702 | Pince | a définir | MRD51 | 415451 | 2175 | 25 | 25 | 25 | NF C 20-130
SIG-SER-BMS-1704 | Pince | a définir | MRD52 | 415482 | 2175 | 25 | 25 | 25 | NF C 20-130
SIG-SER-BML-1401 | Pince | a définir | TH1-90 | MTR16118 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BML-1402 | Pince | a définir | TH1-90 | MTR21268 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BML-1407 | Pince | a définir | TH1-90 | MTR22062 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BML-1501 | Pince | a définir | TH1-90 | MTR16121 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BML-1502 | Pince | a définir | TH1-90 | MTR16122 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BMS-1403 | Pince | a définir | TH1-90 | MTR16120 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BMS-1404 | Pince | a définir | TH1-90 | MTR16141 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BMS-1405 | Pince | a définir | TH1-90 | MTR22063 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BML-1507 | Pince | a définir | TH1-S | MTR22095 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BMS-1503 | Pince | a définir | TH1-S | MTR16123 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BMS-1504 | Pince | a définir | TH1-S | MTR16124 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-SER-BMS-1505 | Pince | a définir | TH1-S | MTR22093 | 30 | 1 | 1 | 1 | NF C 63-023
SIG-OUT-BML-4601 | Pince | a définir | TH2 | MTR18172 | 160 | 1 | 1 | 1 | NF F 00-363
SIG-OUT-BMS-4602 | Pince | a définir | TH2 | MTR18171 | 160 | 1 | 1 | 1 | NF F 00-363
SIG-SER-BML-1601 | Pince | a définir | TH3-2 | 155033 | 620 | 4 | 4 | 4 | NF F 00-363
SIG-SER-BML-1602 | Pince | a définir | TH3-2 | 155020 | 620 | 4 | 4 | 4 | NF F 00-363
SIG-SER-BML-1607 | Pince | a définir | TH3-2 | 219113 | 620 | 4 | 4 | 4 | NF F 00-363
SIG-SER-BMS-1603 | Pince | a définir | TH3-2 | 155024 | 620 | 4 | 4 | 4 | NF F 00-363
SIG-SER-BMS-1604 | Pince | a définir | TH3-2 | 155030 | 620 | 4 | 4 | 4 | NF F 00-363
SIG-SER-BMS-1605 | Pince | a définir | TH3-2 | 219086 | 50 | 4 | 4 | 4 | NF C 63-023

## Norme
Modèle | Norme | Norme | Section | Force de traction
C130 | NF C 20-130 | NF C 20-130 | <4 | 150x la section | Condition d'essai | Températeur Mini | Températeur Maxi | Humidité relative Mini | Humidité relative Maxi | Vitesse Mini | Vitesse Maxi
C130-26 | NF C 20-130 | NF C 20-130 | 4 | 600 | NF C 20-130 | 15°C | 35°C | 25% | 75% | 15 | 50
HT120 | NF C 20-130 | NF C 20-130 | 6 | 816 | NF EN 60352-2 | 15°C | 35°C | 25% | 75% | 25 | 50
HT45E | NF C 20-130 | NF C 20-130 | 10 | 1200 | NF C 63-023 | 15°C | 35°C | 25% | 75% | 10 | 50
KKEK3 | NF EN 60352-2 | NF C 20-130 | 16 | 1632 | NF F 00-363 | 15°C | 35°C | 25% | 75% | 25 | 50
MRD50 | NF C 20-130 | NF C 20-130 | 25 | 2175
MRD51 | NF C 20-130 | NF C 20-130 | 35 | 2660
MRD52 | NF C 20-130 | NF C 20-130 | 50 | 3200
TH1-90 | NF C 63-023 | NF C 20-130 | 70 | 3640
TH1-S | NF C 63-023 | NF C 20-130 | 95 | 3990
TH2 | NF F 00-363 | NF C 20-130 | >95 | 40x la section
TH3-2 | NF C 63-023 | NF C 63-023 | 0.34 | 12
|  | NF C 63-023 | 0.5 | 12
|  | NF C 63-023 | 0.75 | 20
|  | NF C 63-023 | 1 | 30
|  | NF C 63-023 | 1.5 | 40
|  | NF C 63-023 | 2.5 | 50
|  | NF C 63-023 | 4 | 50
|  | NF C 63-023 | 6 | 60
|  | NF C 63-023 | 10 | 80
|  | NF C 63-023 | 16 | 90
|  | NF C 63-023 | 25 | 100
|  | NF C 63-023 | 35 | 120
|  | NF C 63-023 | 50 | 140
|  | NF EN 60352-2 | 0.05 | 6
|  | NF EN 60352-2 | 0.08 | 11
|  | NF EN 60352-2 | 0.12 | 15
|  | NF EN 60352-2 | 0.14 | 18
|  | NF EN 60352-2 | 0.22 | 28
|  | NF EN 60352-2 | 0.25 | 32
|  | NF EN 60352-2 | 0.32 | 40
|  | NF EN 60352-2 | 0.5 | 60
|  | NF EN 60352-2 | 0.75 | 85
|  | NF EN 60352-2 | 0.82 | 90
|  | NF EN 60352-2 | 1 | 108
|  | NF EN 60352-2 | 1.3 | 135
|  | NF EN 60352-2 | 1.5 | 150
|  | NF EN 60352-2 | 2.1 | 200
|  | NF EN 60352-2 | 2.5 | 230
|  | NF EN 60352-2 | 3.3 | 275
|  | NF EN 60352-2 | 4 | 310
|  | NF EN 60352-2 | 5.3 | 355
|  | NF EN 60352-2 | 6 | 360
|  | NF EN 60352-2 | 8.4 | 370
|  | NF EN 60352-2 | 10 | 380
|  | NF F 00-363 | 0.34 | 50
|  | NF F 00-363 | 0.38 | 60
|  | NF F 00-363 | 0.5 | 80
|  | NF F 00-363 | 0.6 | 100
|  | NF F 00-363 | 0.75 | 120
|  | NF F 00-363 | 0.93 | 150
|  | NF F 00-363 | 1 | 160
|  | NF F 00-363 | 1.34 | 210
|  | NF F 00-363 | 1.4 | 220
|  | NF F 00-363 | 1.5 | 240
|  | NF F 00-363 | 1.82 | 290
|  | NF F 00-363 | 1.91 | 300
|  | NF F 00-363 | 2 | 320
|  | NF F 00-363 | 2.5 | 400
|  | NF F 00-363 | 2.61 | 430
|  | NF F 00-363 | 3.18 | 500
|  | NF F 00-363 | 4 | 620
|  | NF F 00-363 | 4.32 | 660
|  | NF F 00-363 | 7.42 | 840
|  | NF F 00-363 | 10 | 1300
|  | NF F 00-363 | 16 | 1650
|  | NF F 00-363 | 25 | 2300

## Donnée
Noms Vérificateur | Conformité | Norme | Type de pince | Norme
Vérificateur 1 | Conforme | NF C 20-130 | C130 | NF C 20-130
Vérificateur 2 | Non conforme | NF C 63-023 | C130-26 | NF C 20-130
Vérificateur 3 |  | NF EN 60352-2 | HT120 | NF C 20-130
Vérificateur 4 |  | NF F 00-363 | HT45E | NF C 20-130
Vérificateur 5 |  |  | KKEK3 | NF EN 60352-2
Vérificateur 6 |  |  | KKEK3/K2F | NF EN 60352-2
Vérificateur 7 |  |  | MRD50 | NF C 20-130
Vérificateur 8 |  |  | MRD51 | NF C 20-130
Vérificateur 9 |  |  | MRD52 | NF C 20-130
|  |  | TH1-90 | NF C 63-023
|  |  | TH1-S | NF C 63-023
|  |  | TH2 | NF F 00-363
|  |  | TH3-2 | NF F 00-363
|  |  | TH3-2 | NF C 63-023