## Rapport_Intervention
http://forum.excel-pratique.com/excel/traiter-avec-les-donnees-de-feuilles-differentes-t75877.html
No intervention | Conclusion | date ouverture | date fermeture | genre intervention | Type intervention | statue intervention | domaine intervention | code inspecteur | Prénom inspecteur | Nom inspecteur | No demande | Type demande | Nod site | Nom site | No intervenant | Nom intervenant | NO_ARTICLE | LIBELLE_ARTICLE | CORRECTION_ANOMALIE
1-1794996909 | NULL | 2016-01-01 21:28:38.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | NULL | NULL | NULL | NULL | 8230-9642 | Hanna Adel | NULL | NULL | NULL
1-1795048289 | NULL | 2016-01-01 21:30:54.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | LACA03 | Alain | Lacasse | NULL | NULL | NULL | NULL | 1815-2546 | Les entreprises Lanoix & Larouche inc. | NULL | NULL | NULL
1-1795679664 | NULL | 2016-01-01 21:57:00.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | POUA01 | Annie | Poulin | NULL | NULL | NULL | NULL | 8349-2223 | 9180-2348 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1805375323 | NULL | 2016-01-04 22:33:12.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | BA - Bâtiment | GAGH01 | Hervé | Gagnon | NULL | NULL | NULL | NULL | 8278-7706 | Construction C.S.C. Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1806072515 | NULL | 2016-01-04 23:17:07.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | AURC01 | Costel | Aurica | NULL | NULL | NULL | NULL | 5671-6962 | Equipement d'essai Aérospatial Cel ltee | NULL | NULL | NULL
1-1806166728 | NULL | 2016-01-04 23:26:52.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | AURC01 | Costel | Aurica | NULL | NULL | NULL | NULL | 5696-8902 | CH électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807313278 | Terminé | 2016-01-05 09:38:59.000 | 2016-03-16 11:45:37.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | HASB01 | Bahia | Hassaim | 1-1656179466 | 10 | 1-504400383 | Salle de spectacle Pauline Julien | 8114-8447 | College D'enseignement Général et Professionnel Gérald-Godin | 344, Selon le CCQ 1995 mod. Québec (D.953-2000), «3.3.1.8.1)» assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: | 3.3.2.4. 14) Rendre visible les marches d’une allée dans les deux sens de circulation au moyen d’un éclairage approprié ou de bandes de couleurs contrastantes. Les allées sont éclairées que dans le sens de la montée. De plus, l’éclairage existant est manquant à certains endroits ou non fonctionnel. | C
1-1807351823 | Terminé | 2016-01-05 09:28:06.000 | 2016-01-06 15:10:34.000 | Unique | 22 | Terminée | PB - Plomberie | MINM01 | Mioara | Mintici-Ionescu | NULL | NULL | NULL | NULL | 5703-8085 | Plomberie chauffage Maxam inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807357039 | Terminé | 2016-01-05 10:36:57.000 | 2016-01-08 15:32:29.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1540-425241 | ALCO-TMI INC. | 2544-8614 | Alco-TMI inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807364452 | Terminé | 2016-01-05 09:30:46.000 | 2016-01-26 14:41:19.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | BUCF01 | FlorianChristian | Buciu | NULL | NULL | 1-1807314101 | NULL | 8318-9118 | R. Mailloux inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807393100 | Terminé | 2016-01-05 09:42:01.000 | 2016-03-02 08:58:26.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | 1-1807352011 | 1 | 1-1535-13623768 | VOLAILLES REGAL CH | 8252-3747 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807498951 | Terminé | 2016-01-05 10:42:18.000 | 2016-01-05 10:50:04.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | ALEK01 | Karim | Alem | NULL | NULL | 1-1535-7006428 | Les Produits d'Acier Hason Inc. | 5588-0728 | Hason Steel Products Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807569852 | Terminé | 2016-01-05 10:50:34.000 | 2016-01-05 10:54:09.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | ALEK01 | Karim | Alem | NULL | NULL | 1-1535-62527073 | VALTECH FABRICATION INC | 5584-9525 | VALTECH FABRICATION INC | NULL | NULL | NULL
1-1807577601 | Terminé | 2016-01-05 10:53:38.000 | 2016-01-05 13:27:31.000 | Unique | 12 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-64207837 | AMIMAC FABRICATION - ATELIER | 8336-9652 | 6192785 Canada Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1807584452 | Terminé | 2016-01-05 10:54:19.000 | 2016-01-05 10:58:17.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | ALEK01 | Karim | Alem | NULL | NULL | 1-1540-3407437 | AT&S advanced Tanks & Systems | 5585-3030 | AT&S Advanced Tanks & Systems | NULL | NULL | NULL
1-1807591929 | Terminé | 2016-01-05 10:59:08.000 | 2016-01-05 11:02:44.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | ALEK01 | Karim | Alem | NULL | NULL | 1-1535-7091824 | FALCO TECHNOLOGIES INC. | 8299-8022 | Falco Technologies Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807594428 | Terminé | 2016-01-05 14:41:18.000 | 2016-01-12 13:53:39.000 | Unique | 10 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | NULL | NULL | 1-1540-1919419 | PAVILLON VINCENT D INDY (Faculté de musique 606) | 1122-2528 | Université de Montréal | NULL | NULL | NULL
1-1807958281 | Terminé | 2016-01-05 13:13:37.000 | 2016-01-05 13:25:32.000 | Unique | 8 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-15490085 | GROUPE PGS 2009 INC./ CERVO-POLYGAZ INC. | 5599-4859 | Cervo-Polygaz inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807985911 | Terminé | 2016-01-05 13:29:45.000 | 2016-01-05 13:39:24.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | 1-1535-63926684 | ACIERS TRANS ROL INC. | 8316-1190 | Aciers Trans-Rol Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807989961 | Terminé | 2016-01-05 13:28:19.000 | 2016-01-05 13:34:21.000 | Unique | 12 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-15490085 | GROUPE PGS 2009 INC./ CERVO-POLYGAZ INC. | 5599-4859 | Cervo-Polygaz inc. | NULL | NULL | NULL
1-1807990465 | NULL | 2016-01-05 13:44:21.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | DUMM03 | Monya | Dumais | 1-1704519734 | 11 | 1-1540-57348 | RESTAURANT Au bon goût d'asie | 5713-9610 | 9106-4972 QUEBEC INC. | NULL | NULL | NULL
1-1807994714 | NULL | 2016-01-05 13:52:07.000 | NULL | Unique | 28 | En cours | BA - Bâtiment | BAAA01 | Anissa | Baaziz | NULL | NULL | NULL | NULL | 5619-6439 | Ville de la Prairie | NULL | NULL | NULL
1-1807995263 | NULL | 2016-01-05 13:55:10.000 | NULL | Unique | 28 | En cours | BA - Bâtiment | BAAA01 | Anissa | Baaziz | NULL | NULL | NULL | NULL | 5677-8673 | Ville de Saint-Constant | NULL | NULL | NULL
1-1808004068 | Terminé | 2016-01-05 13:54:52.000 | 2016-01-22 09:39:07.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | NULL | NULL | 8004-2195 | Héroux électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808010891 | NULL | 2016-01-05 13:39:24.000 | NULL | Unique | 11 | En cours | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-15490085 | GROUPE PGS 2009 INC./ CERVO-POLYGAZ INC. | 5599-4859 | Cervo-Polygaz inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808015462 | Terminé | 2016-01-05 13:40:02.000 | 2016-01-05 13:50:51.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | 1-1540-3407437 | AT&S advanced Tanks & Systems | 5585-3030 | AT&S Advanced Tanks & Systems | NULL | NULL | NULL
1-1808023119 | Terminé | 2016-01-05 13:46:41.000 | 2016-01-05 14:11:14.000 | Unique | 8 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-62293864 | ALUMINERIE ALCAN(MD01) | 5599-5948 | Les Habitations St-Lambert Sur Le Golf inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808024047 | Terminé | 2016-01-05 14:15:01.000 | 2016-01-05 14:21:57.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | NULL | NULL | NULL | NULL | 5642-9509 | Henry Technologies Limited | NULL | NULL | NULL
1-1808029574 | Terminé | 2016-01-05 13:51:11.000 | 2016-01-05 13:55:58.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | 1-1535-3503305 | ACIER ST MICHEL | 2641-3195 | Acier St-Michel Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808036184 | Terminé | 2016-01-05 13:56:09.000 | 2016-01-05 14:00:39.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | 1-1535-5377284 | XEBEC ADSORPTION INC | 5585-9946 | XEBEC ADSORPTION INC. | NULL | NULL | NULL
1-1808038321 | NULL | 2016-01-05 14:05:03.000 | NULL | Unique | 28 | En cours | BA - Bâtiment | BAAA01 | Anissa | Baaziz | NULL | NULL | NULL | NULL | 8240-0300 | Ville de Ste-Catherine | NULL | NULL | NULL
1-1808041549 | Terminé | 2016-01-05 14:04:15.000 | 2016-01-08 15:02:09.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | 1-1535-3644605 | MAISON APTS | 8004-2195 | Héroux électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808062351 | Terminé | 2016-01-05 14:14:40.000 | 2016-01-05 14:22:04.000 | Unique | 8 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-15490085 | GROUPE PGS 2009 INC./ CERVO-POLYGAZ INC. | 5599-4859 | Cervo-Polygaz inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808066027 | Terminé | 2016-01-05 14:38:03.000 | 2016-01-18 11:37:10.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | LABE01 | Éric | Labbé | 1-1689186621 | 10 | 1-1540-1966108 | BASE PLEIN AIR MT BELLEVUE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
1-1808081037 | Terminé | 2016-01-05 15:56:41.000 | 2016-01-05 16:02:00.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1808086016 | Terminé | 2016-01-05 14:27:21.000 | 2016-01-05 14:31:42.000 | Unique | 8 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1540-1683759 | BATIMENT 29 | 5599-4859 | Cervo-Polygaz inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808111437 | Terminé | 2016-01-05 14:30:28.000 | 2016-01-05 14:35:42.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | NULL | NULL | NULL | NULL | 5625-1986 | DRUMMOND TANKS & RESERVOIRS | NULL | NULL | NULL
1-1808158179 | Terminé | 2016-01-05 15:03:32.000 | 2016-01-05 16:06:43.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1808202379 | Maison unifamiliale | 1505-3986 | Les entreprises d'électricite Paradis inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808185405 | Terminé | 2016-01-05 14:57:32.000 | 2016-01-05 15:01:36.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | NULL | NULL | 5646-1585 | MDA Filtration Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808190220 | Terminé | 2016-01-05 15:17:00.000 | 2016-01-05 15:21:31.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | NULL | NULL | 5653-2096 | EATON FILTRATION LLC | NULL | NULL | NULL
1-1808192183 | Terminé sur attestation | 2016-01-05 16:03:33.000 | 2016-02-22 09:16:09.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | 1-1808192132 | Édifice à logements (2 étages et moins et/ou 8 logement et moins) | 8302-7144 | Multi-Gaz S.P. Inc. | 4.7.3 (B149.1) | Assurer la continuité électrique de la tuyauterie métallique de gaz installée à l'intérieur du bâtiment et mettre à la terre conformément au Code Canadien de l'électricité, Première partie. | C
1-1808205553 | NULL | 2016-01-05 15:20:24.000 | NULL | Unique | 12 | En cours | AP - Appareil sous-pression | TARM01 | Martin | Tardif | 1-1807556309 | 3 | 1-1535-376135 | ADELARD SOUCY 1975 INC | 8289-2555 | Adélard Soucy (1975) Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808225255 | Terminé | 2016-01-05 15:37:20.000 | 2016-01-05 16:08:16.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1808224933 | Maison unifamiliale | 1505-3986 | Les entreprises d'électricite Paradis inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808228845 | Terminé | 2016-01-05 15:34:14.000 | 2016-01-05 15:39:50.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5706-1392 | KIMRAY INC. | NULL | NULL | NULL
1-1808229950 | Terminé | 2016-01-05 15:34:24.000 | 2016-01-05 15:37:23.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-8631620 | Autobus BRUNET | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
1-1808243107 | Terminé | 2016-01-05 15:37:34.000 | 2016-01-05 15:42:25.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-1738124 | REMBOURAGE MEUBLE ST ANTOINE | 5634-3593 | Rembourrage de meubles St-Antoine ltée | NULL | NULL | NULL
1-1808249897 | Terminé sur attestation | 2016-01-06 08:45:58.000 | 2016-02-03 14:50:45.000 | Unique | 2 | Terminée | BA - Bâtiment | LEBF04 | François | Lebel | NULL | NULL | 1-1607205489 | Tekna Matériaux Avancés inc. | 5712-8472 | Tekna Systèmes Plasma inc. | 402 | Ajouter au programme d'entretien des installations de tour de refroidissement à l'eau les mesures correctives si 10^4 mais moins de 10^6 ainsi que si plus élevé que 10^6. Il faut étoffer la documentation et mentionner les éléments ci-haut dans votre programme d'entretien. | c
1-1808252907 | Terminé | 2016-01-05 15:40:16.000 | 2016-02-15 12:37:13.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5706-1392 | KIMRAY INC. | NULL | NULL | NULL
1-1808256344 | Terminé | 2016-01-05 15:45:07.000 | 2016-01-05 16:02:44.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1808285344 | Maison unifamiliale | 1505-3986 | Les entreprises d'électricite Paradis inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808261592 | Terminé | 2016-01-05 15:42:34.000 | 2016-01-05 15:49:42.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-63971894 | WAL MART St-Jérôme #3190 | 5620-0389 | LA COMPAGNIE WAL-MART DU CANADA | NULL | NULL | NULL
1-1808282341 | Terminé | 2016-01-05 16:00:33.000 | 2016-01-05 16:42:36.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | DUBC06 | Claude | Dubé | NULL | NULL | 1-1535-13819284 | CARON FILS 103090 CANADA INC. | 5582-2951 | Caron & Fils (103090 Canada Inc) | NULL | NULL | NULL
1-1808304224 | NULL | 2016-01-05 16:10:26.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | DUMM03 | Monya | Dumais | 1-1641842009 | 11 | 1-1641841989 | Logements | 5713-5212 | Goyette Jean-Louis | NULL | NULL | NULL
1-1808322623 | Terminé | 2016-01-05 16:10:38.000 | 2016-01-05 16:15:34.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5668-9375 | HYDAC INTERNATIONAL CORPORATION | NULL | NULL | NULL
1-1808344217 | Terminé | 2016-01-05 16:23:53.000 | 2016-02-16 09:43:23.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | LAVR02 | Rémy | Lavoie | 1-1663503635 | 11 | 1-1535-46915 | HOLY TRINITY CHURCH | 5713-6764 | HOLY TRINITY PARISH | NULL | NULL | NULL
1-1808352266 | Terminé | 2016-01-05 16:24:46.000 | 2016-01-05 16:30:41.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5714-2994 | NESS WARMETECHNIK GMBH | NULL | NULL | NULL
1-1808359471 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-05 16:30:23.000 | 2016-01-26 12:44:16.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | PLOV01 | Vincent | Plourde | 1-1679715162 | 10 | 1-1535-8409861 | RESTAURANT HARVEY'S #2802 | 5682-1150 | 6524061 CANADA INC. | NULL | NULL | NULL
1-1808359735 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-05 16:34:00.000 | 2016-01-26 14:11:54.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | PLOV01 | Vincent | Plourde | 1-1696450536 | 10 | 1-1535-15267170 | CONDOS L ESTUAIRE PHASE III | 8338-8355 | Syndicat des copropriétaires de L'Estuaire Condo Phase III | NULL | NULL | NULL
1-1808359935 | NULL | 2016-01-05 16:36:29.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | BENF01 | Faycal Mekki | Bentaleb | 1-1679611393 | 11 | 1-1535-15168429 | 5950 - 5956 Logements & commerce | 8000-9723 | Construction San Massimo Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808360339 | Terminé | 2016-01-05 16:42:05.000 | 2016-02-22 09:44:47.000 | Unique | 4 | Terminée | EL - Électricité | BETJ01 | Juan Carlos | Bétancourt | 1-1728818719 | 11 | 1-1728818709 | Garderie Merveilles Rosemont 2 | 8284-3673 | Dépôtcom inc. | 10-906 3) | Fixer le conducteur de continuité des masses aux prises de courant au moyen de la vis de continuité des masses prévue à cet usage. Le conducteur de continuité des masses doit être fixé à chaque boîte métallique au moyen d’une vis de continuité des masses qui ne doit servir qu’à cet usage. PRÉCISION : Prise 30A de la sécheuse au rez-de chaussée. Disjoncteur #13-15. Le conducteur de continuité de masses n'a pas été fixé à la boîte de sortie de la prise de la sécheuse, avec la vis destinée a cet fin. Il faut le raccorder a la prise et la boîte avec la "pate" ou cavalier, par exemple, ou un autre moyen approuvé. | c
1-1808360768 | Terminé | 2016-01-05 16:31:44.000 | 2016-01-05 16:35:26.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5714-2994 | NESS WARMETECHNIK GMBH | NULL | NULL | NULL
1-1808366273 | Terminé | 2016-01-05 16:38:56.000 | 2016-02-15 12:37:53.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1808379430 | NULL | 2016-01-05 16:46:08.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | CHAS01 | Slim | Chammakhi | 1-1743525738 | 11 | 1-1535-62432540 | Surplec Industriel | 5631-3000 | 3276449 CANADA INC. | NULL | NULL | NULL
1-1808379664 | NULL | 2016-01-05 16:56:25.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | DUMM03 | Monya | Dumais | 1-1696442004 | 11 | 1-1696441805 | Logements | 5620-9489 | 9130-1036 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808379899 | NULL | 2016-01-05 17:01:14.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | BENF01 | Faycal Mekki | Bentaleb | 1-1687705050 | 11 | 1-840747912 | Édifice à logement | 5674-8486 | Développement Immobilier Newman inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808380134 | NULL | 2016-01-05 17:04:44.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LEBJ03 | Joannie | Leblanc | 1-1712174865 | 11 | 1-1535-6773004 | Le Palace de Granby | 8231-1655 | Ville de Granby | NULL | NULL | NULL
1-1808380371 | Terminé | 2016-01-06 07:40:35.000 | 2016-01-06 07:49:38.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | 1-1535-5468046 | ARMSTRONG-HUNT INC QQP:113 | 5582-2977 | Armstrong-Hunt Inc | NULL | NULL | NULL
1-1808388442 | Terminé | 2016-01-06 08:16:07.000 | 2016-01-06 08:25:54.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | LEVM03 | Michel | Léveillé | NULL | NULL | 1-1808388421 | unifamilial | 5648-9552 | Plomberie Patrick Boucher inc. | NULL | NULL | NULL
1-1808397339 | NULL | 2016-01-06 08:21:23.000 | NULL | Unique | 16 | En cours | BA - Bâtiment | NAZC01 | Catherine | Nazair | 1-1819920203 | 11 | 1-1535-2054379 | CSSS DE JONQUIERE | 5583-0129 | CENTRE HOSPITALIER JONQUIERE | NULL | NULL | NULL
1-1813388954 | Terminé | 2016-01-06 08:34:07.000 | 2016-01-06 08:47:46.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | LEVM03 | Michel | Léveillé | NULL | NULL | 1-1813388870 | NULL | 5648-9552 | Plomberie Patrick Boucher inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813423387 | Terminé | 2016-01-06 08:49:39.000 | 2016-01-06 09:03:52.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5654-2376 | Sondex, Inc. USA | NULL | NULL | NULL
1-1813424268 | Terminé | 2016-01-06 08:55:08.000 | 2016-01-06 09:04:00.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | LEVM03 | Michel | Léveillé | NULL | NULL | 1-1813424120 | NULL | 5648-9552 | Plomberie Patrick Boucher inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813475007 | Terminé | 2016-01-06 08:58:42.000 | 2016-01-06 09:05:25.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1813491279 | Terminé sur attestation | 2016-01-06 09:06:19.000 | 2016-02-03 14:53:18.000 | Unique | 2 | Terminée | BA - Bâtiment | LEBF04 | François | Lebel | NULL | NULL | 1-1535-7093013 | TEKNA SYSTEMES PLASMA | 5712-8472 | Tekna Systèmes Plasma inc. | 402 | Ajouter au programme d'entretien des installations de tour de refroidissement à l'eau les mesures correctives si 10^4 mais moins de 10^6 ainsi que si plus élevé que 10^6. Il faut étoffer la documentation et mentionner les éléments ci-haut dans votre programme d'entretien. | c
1-1813501483 | Terminé | 2016-01-06 09:06:58.000 | 2016-01-06 09:10:41.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5710-7484 | HSP ENGINEERING AND ENVIROMENTAL SERVICES | NULL | NULL | NULL
1-1813519082 | Terminé | 2016-01-06 09:10:53.000 | 2016-01-06 09:16:52.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5710-7484 | HSP ENGINEERING AND ENVIROMENTAL SERVICES | NULL | NULL | NULL
1-1813524689 | NULL | 2016-01-06 09:12:38.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | PB - Plomberie | LEVM03 | Michel | Léveillé | NULL | NULL | 1-1813501475 | NULL | 5648-9552 | Plomberie Patrick Boucher inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813536505 | Terminé | 2016-01-06 09:19:02.000 | 2016-01-06 09:31:41.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1813549369 | NULL | 2016-01-06 10:12:39.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | BA - Bâtiment | LAVR02 | Rémy | Lavoie | NULL | NULL | NULL | NULL | 2971-7428 | EBC inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813562953 | Terminé | 2016-01-06 09:35:45.000 | 2016-01-06 09:46:34.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1535-8827273 | LES INDUSTRIES DODEC INC | 1463-3374 | Industries Dodec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813592652 | Terminé | 2016-01-06 09:49:30.000 | 2016-01-06 09:57:03.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 1136-7331 | Les Industries D'Acier Inoxydable Limitee | NULL | NULL | NULL
1-1813627681 | NULL | 2016-01-06 10:06:05.000 | NULL | Unique | 8 | En cours | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-5325523 | COMPAGNIE WESTROCK DU CANADA INC | 5670-5783 | Alstom Power & Transport Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813631861 | Terminé | 2016-01-06 10:27:52.000 | 2016-01-08 15:55:23.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1535-8827273 | LES INDUSTRIES DODEC INC | 1463-3374 | Industries Dodec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813683760 | Terminé | 2016-01-06 10:25:28.000 | 2016-01-06 13:27:20.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | 1-1813684094 | Résidence unifamiliale | 8105-1252 | Michel Trottier entrepreneur électricien inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813691918 | Terminé | 2016-01-06 10:38:31.000 | 2016-01-06 10:45:58.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5710-7484 | HSP ENGINEERING AND ENVIROMENTAL SERVICES | NULL | NULL | NULL
1-1813693430 | NULL | 2016-01-06 10:25:48.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | BA - Bâtiment | LAVR02 | Rémy | Lavoie | NULL | NULL | 1-884204191 | CONDOS CITÉ NATURE PHASE 1 | 2971-7428 | EBC inc. | 2.2.2.2.2) div C | Fournir un plan d'implantation corrigé en conformité avec l’article. Celui-ci doit contenir toutes les informations nécessaires pour déterminer la conformité au Code de la voie d’accès, notamment les détails des rayons de courbure. | C
1-1813693430 | NULL | 2016-01-06 10:25:48.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | BA - Bâtiment | LAVR02 | Rémy | Lavoie | NULL | NULL | 1-884204191 | CONDOS CITÉ NATURE PHASE 1 | 2971-7428 | EBC inc. | 4.1.1.3.1) | Fournir une attestation signée d’un ingénieur confirmant que la structure du stationnement qui supporte la voie d’accès a été conçue en fonction de son usage et des interventions d’urgences possibles. Inclure le calcul de base pour la détermination des charges et des surcharges selon la partie 4 du Code de construction (notamment 4.1.5.3. et 4.1.5.10.). L’équipement roulant suivant doit être pris en compte dans le calcul : un (1) camion nacelle, un (1) camion échelle et trois (3) camions pompes, le tout pouvant intervenir simultanément. | C
1-1813696798 | Terminé | 2016-01-06 10:30:06.000 | 2016-01-08 15:49:19.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1540-425241 | ALCO-TMI INC. | 2544-8614 | Alco-TMI inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813697526 | NULL | 2016-01-06 10:36:34.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | BA - Bâtiment | LAVR02 | Rémy | Lavoie | NULL | NULL | 1-672371467 | CONDOS CITÉ NATURE PHASE 2 | 2971-7428 | EBC inc. | 2.2.2.2.2) div C | Fournir un plan d'implantation corrigé en conformité avec l'article. Celui-ci doit contenir toutes les informations nécessaires pour déterminer la conformité au Code de la voie d'accès, notamment les détails des rayons de courbure. | C
1-1813697526 | NULL | 2016-01-06 10:36:34.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | BA - Bâtiment | LAVR02 | Rémy | Lavoie | NULL | NULL | 1-672371467 | CONDOS CITÉ NATURE PHASE 2 | 2971-7428 | EBC inc. | 4.1.1.3.1) | Fournir une attestation signée d'un ingénieur confirmant que la structure du stationnement qui supporte la voie d'accès a été conçue en fonction de son usage et des interventions d'urgences possibles. Inclure le calcul de base pour la détermination des charges et des surcharges selon la partie 4 du Code de construction (notamment 4.1.5.3. et 4.1.5.10.). L'équipement roulant suivant doit être pris en compte dans le calcul : un (1) camion nacelle, un (1) camion échelle et trois (3) camions pompes, le tout pouvant intervenir simultanément. | C
1-1813710359 | Terminé | 2016-01-06 10:39:51.000 | 2016-01-11 14:36:05.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | 1-1813611430 | 1 | 1-1535-54657 | Institut Armand Frappier | 5682-0822 | B² tuyauterie industrielle inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813717562 | NULL | 2016-01-06 10:41:03.000 | NULL | Secondaire | 22 | Non débutée | BA - Bâtiment | BRIA01 | Alain | Brière | NULL | NULL | NULL | NULL | 2971-7428 | EBC inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813727727 | Terminé | 2016-01-06 10:51:31.000 | 2016-02-01 14:03:10.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | 1-625721611 | LOCAPRO 2002 | 8302-7144 | Multi-Gaz S.P. Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813729168 | NULL | 2016-01-06 11:18:01.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | CHEA01 | Arezki | Chekroun | NULL | NULL | 1-1535-1782045 | EDIFICE TIDAN | 5633-8494 | 9058-9540 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813762075 | NULL | 2016-01-06 11:15:12.000 | NULL | Unique | 13 | En cours | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1540-377318 | CONCEPTION FAB.NICOLAS POTVIN | 8003-0091 | Conception Et Fabrication Nicolas Potvin Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813768499 | Terminé | 2016-01-06 11:01:30.000 | 2016-01-26 09:03:00.000 | Unique | 9 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1813691850 | 6 | 1-1535-1831285 | CTRE READAPTATION MARIE ENFANT | 8252-3747 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1813786573 | NULL | 2016-01-06 11:35:55.000 | NULL | Unique | 8 | En cours | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-5325523 | COMPAGNIE WESTROCK DU CANADA INC | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
1-1813789514 | Terminé | 2016-01-06 11:13:00.000 | 2016-03-02 16:36:42.000 | Unique | 3 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | 1-1808304540 | 10 | 1-1535-60606288 | Carrière DJL: bâtiment atelier de mécanique | 8002-2163 | Les Constructions Patrick Sevigny Inc. | 20-102 4) | Dans les garages de réparation, considérer comme un emplacement de classe I, zone 2, s’étendant jusqu’au niveau du plancher toute fosse ou cavité située au-dessous du niveau du plancher soit les composantes électriques situées dans l'intercepteur d'huile. | C
1-1813875321 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-06 11:40:20.000 | 2016-03-02 15:42:32.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1813856021 | 1 | 1-1535-13765074 | KRUGER INC. | 8314-2927 | C.C.R. Mécanique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814037674 | Terminé | 2016-01-06 13:02:20.000 | 2016-01-06 13:05:48.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | SHAT01 | Tatyana | Sharlandzhieva | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1814044491 | Terminé sur attestation | 2016-01-06 13:48:24.000 | 2016-01-06 14:59:13.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | GUER01 | Rachid | Guendez | NULL | NULL | 1-1594804241 | Condos | 5589-7888 | 6935061 Canada inc. | 2.06 (CCQ) | L'entrepreneur en gaz doit déclarer à la Régie du bâtiment les travaux de construction qu'il a exécutés et auxquels s'applique le chapitre II(GAZ) du Code de construction (CCQ), sauf les travaux d'entretien ou de réparation d'une installation destinée à utiliser du gaz. Cette déclaration doit être transmise à la Régie du bâtiment au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date de début des travaux. Les déclarations de travaux doivent être envoyées au 819-772-3973 ou sans frais: 1-866-867-8135. Vous pouvez trouver copie d'une déclaration de travaux sur le site internet de la RBQ au : https://www.rbq.gouv.qc.ca/gaz/vosobligations-envers-la-rbq/declaration-de-travaux.html | C
1-1814079015 | Terminé | 2016-01-06 12:48:07.000 | 2016-01-06 13:00:32.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5642-9459 | M. Toth Engineering Limited | NULL | NULL | NULL
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 4.5.2(B-52-92): | - Identifier à la tuyauterie le type de frigorigène et les lettres HP(haute pression) et BP(basse pression) pour le système à l'ammoniaque. | C
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 4.5.1 (B-52) | Munir tout système frigorifique d'une plaque fixée en permanence, facilement accessible et bien lisible indiquant: a ) le nom et l'adresse de l'installateur; b) le type de frigorigène; c) le type et la quantité de lubrifiant; d) la charge totale de frigorigène nécessaire au fonctionnement normal du système; e) la pression d'essai appliquée au moment de l'essai sur place; f) la capacité frigorifique en kw; g) la puissance nominale en kw des moteurs d'entraînement ou le courant nominal à pleine charge et la tension. | C
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 5.2.1 c)(ii) (B-52) | Limiter l'accès à la pièce aux personnes autorisées et respecter le nombre de personnes autorisées et les sorties conformément aux règlements relatifs à la sécurité et à l'hygiène au travail et du Code de construction, chapitre I, Bâtiment. - Mettre une affiche à la porte d'entrée de la salle technique qui limite l'accès au personnes autorisées. | C
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 7.10.2 (B-52) | Munir le local technique d'une ou de plusieurs portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, à fermeture étanche, et automatique s'il s'agit de portes qui s'ouvrent vers le bâtiment et ce en nombre suffisant pour permettre aux personnes de sortir rapidement du local en cas d'urgence. A l'exception des portes et des panneaux d'accès des conduits d'air ou des appareils de traitement de l'air conformes à l'article 7.10.5.6, le local technique ne doit comporter aucune ouverture par laquelle le frigorigène pourrait se répandre dans le bâtiment. - Rendre les portes d'accès au bâtiment étanche. | C
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 7.10.3.1 (B-52) | Installer un détecteur de fuite de frigorigène dans un endroit où le frigorigène qui fuit est le plus susceptible de se retrouver et activer à une valeur non supérieure à la TLV-TWA pertinente (ou à la valeur de toxicité correspondante ) tous les frigorigènes, à l'exception de l'ammoniac. Une fois activé le détecteur doit: a) déclencher une alarme sonore, et; b) actionner la ventilation mécanique, conformément à l'article 7.10.5.3. Appliquer l'article 7.11 g) dans le cas de l'ammoniac. | C
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 7.10.5.2.1 (B-52) | Assurer par un ou plusieurs extracteurs permettant d'évacuer au moins la quantité d'air donnée dans la formule de l'article 7.10.5.3 la ventilation mécanique mentionnée à l'article 7.10.5.1 et ce conformément aux articles 7.10.5.2.2 et 7.10.5.2.3. Considérer que les conduits de distribution et d'évacuation de l'air du local technique ne doivent desservir aucune autre pièce ainsi que l'utilisation des ventilateurs à vitesse multiples afin de réduire le débit d'air pour la ventilation naturelle. | C
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 7.10.5.3.1 (B-52) | Installer un système de ventilation, requis pour évacuer l'accumulation possible de frigorigènes causée par une fuite ou un bris du système frigorifique, de manière qu'il permettre d'évacuer les débits massique d'air suivants, du local technique: Q = 70 X G 0,5 ( Q = 100 X G 0,5 ) Pour les charges supérieur à 7,000 kg (15,400 lb); Q = 16 X G 2/3 (Q = 20 X G 2/3). - Fournir le volume de la salle technique et le débit massique du système de ventillation. Ce dernier doit évacuer la charge de frigorigène en cas de bris. | C
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 7.10.5.5 (B-52) | Prévoir des appareils de chauffage supplémentaires pour maintenir la température minimale du local technique à 5 °C si des dommages peuvent être causés par des températures sous le point de congélation. | C
1-1814100006 | Terminé | 2016-01-06 15:24:41.000 | 2016-03-11 15:30:46.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | 7.11 (B-52) | Rendre conforme le local technique spécifié à l'article 5.2.1 aux exigences particulières suivantes en plus de celles de l'article 7.10: a) aucun dispositif produisant une flamme et aucune surface chaude dont la température est supérieure 427°C ne doit être installé dans le local; b) les murs, le plancher et le plafond doivent être étanches et avoir une résistance au feu d'au moins 1 h; c) le local doit comporter une porte de sortie qui s'ouvre directement à l 'extérieur du bâtiment. Toute sortie donnant dans le bâtiment doit s'ouvrir sur un vestibule et comporter des portes anti-feu acceptées, à fermeture automatique et étanches; d) les ouvertures extérieures, le cas échéant, ne doivent pas être situées sous un escalier ouvert ou de secours; e) les interstices autour des tuyaux qui traversent les murs intérieurs, le plafond ou le plancher du local doivent être colmatés; f) des télécommandes pilotées destinées exclusivement à arrêter les appareils frigorifiques en cas d'urgence doivent être installées immédiatement à l'extérieur du local technique. Les ventilateurs doivent être pourvus d'un interrupteur, dans un circuit indépendant, installé immédiatement à l'extérieur du local technique. On doit laisser les ventilateurs fonctionner tant qu'il y a du courant; g) un système de ventilation mécanique indépendant doit être installé, conformément à l'article 7.10.5.3. Lorsque le local technique est dans un sous-sol, le système de ventilation doit fonctionner sans interruption. Lorsqu'il est situé dans un autre endroit, le local technique doit être pourvu d'un détecteur de gaz qui mettra automatiquement le système de ventilation en marche et qui déclenchera une alarme au plus bas niveau décelable possible ne dépassant pas les limites de 5.2.1 c) (iii) ou 1000 ppm pour l'ammoniac. Le détecteur de gaz doit aussi déclencher une alarme surveillée de façon que les mesures correctives puissent être prises; h) lorsque des frigorigènes de groupe A2, A3, B2, autre... | C
1-1814109319 | Terminé | 2016-01-06 13:37:24.000 | 2016-01-06 13:47:11.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | NULL | NULL | 5708-1333 | Kronos Canada inc | NULL | NULL | NULL
1-1814121662 | Terminé | 2016-01-06 13:06:52.000 | 2016-01-06 13:14:34.000 | Secondaire | 22 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | LEFE01 | Étienne | Lefrançois | NULL | NULL | NULL | NULL | 8237-9348 | Pavillon des Mille Fleurs Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814121738 | Terminé | 2016-01-06 13:08:57.000 | 2016-01-06 13:15:03.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | NULL | NULL | 5643-8146 | E-Tech Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814143949 | Terminé | 2016-01-06 13:20:49.000 | 2016-01-06 14:35:32.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | ALEK01 | Karim | Alem | NULL | NULL | NULL | NULL | 5714-3380 | AURAJOKI PIRKKALA OY | NULL | NULL | NULL
1-1814144643 | Terminé | 2016-01-06 13:15:06.000 | 2016-01-21 08:37:31.000 | Unique | 4 | Terminée | EL - Électricité | LACA03 | Alain | Lacasse | 1-1814085095 | 11 | 1-1814085076 | Résidence unifamiliale | 8344-8266 | 6260888 Canada incorporée | NULL | NULL | NULL
1-1814153174 | Terminé | 2016-01-06 13:37:18.000 | 2016-03-15 14:52:02.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1535-10269504 | Pierre Verville | 1631-6887 | Gabriel Miller inc. | 10-204 1) c) | Isoler le neutre du côté charge du coffret de branchement Enlever la vis de laiton, dans le panneau de service. ( Chambre électrique principale ), en enlevant la vis de laiton qui relie le bornier de neutre au coffret métallique. | C
1-1814153174 | Terminé | 2016-01-06 13:37:18.000 | 2016-03-15 14:52:02.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1535-10269504 | Pierre Verville | 1631-6887 | Gabriel Miller inc. | 14-610 | Munir l’interrupteur de l’artère de fusibles de type approprié Installer des fusibles du type 'P' ou 'D' , dans le sectionneur de 100 ampères, du panneau des chauffes-eau. à bas point de fusion. Ces fusibles doivent être marqués de la lettre «P» ou «D», si utilisés dans les logements. | C
1-1814208400 | Terminé | 2016-01-06 13:58:10.000 | 2016-02-04 11:11:25.000 | Unique | 4 | Terminée | EL - Électricité | BRUR01 | Rodney | Brutus | 1-1814159872 | 11 | 1-1814159862 | Construction en cours... | 2330-7168 | Entreprises électriques D. Chouinard inc. | 12-100 | Installer des conducteurs de type conforme aux conditions d’utilisation du tableau 19, compte tenu de l’emplacement en question Les conducteurs électriques déservant le 271 rue Prévert posés à l'extérieur à même le sol sur une distance de plus de 50m, reliés par des boites de jonction, sont non-conformes .Art; 76-006 c) , 2-112-1 et tableau 19 . Correction requise . | C
1-1814208400 | Terminé | 2016-01-06 13:58:10.000 | 2016-02-04 11:11:25.000 | Unique | 4 | Terminée | EL - Électricité | BRUR01 | Rodney | Brutus | 1-1814159872 | 11 | 1-1814159862 | Construction en cours... | 2330-7168 | Entreprises électriques D. Chouinard inc. | 76-006 | Appareillage d'amenée de branchement. L'appareillage d'amenée installé à l'extérieur à l'arrière des nouvelles constructions de la rue Prévert (branchement principal temporaire Hydro Québec) doit être accessible aux personnes autorisés seulement ,pouvoir être verrouillé et être protégé des intempéries et de l'endommagement mécanique . Art:2-202. Correction requise. | C
1-1814208400 | Terminé | 2016-01-06 13:58:10.000 | 2016-02-04 11:11:25.000 | Unique | 4 | Terminée | EL - Électricité | BRUR01 | Rodney | Brutus | 1-1814159872 | 11 | 1-1814159862 | Construction en cours... | 2330-7168 | Entreprises électriques D. Chouinard inc. | 76-010 | Les artères qui alimentent les centres de distribution doivent être installées sous câble armé ou l'équivalent et protégées en tout temps contre l'endommagement mécanique. Tous les accès menant aux conducteurs électriques à moins de 1.5m du sol alimentant les immeubles de la rue Prévert doivent être accessibles aux personnes autorisées seulement .Art: 76-006. Art:2-202 .Correction requise. | C
1-1814213015 | Terminé | 2016-01-06 13:59:25.000 | 2016-01-06 14:10:26.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1814247728 | NULL | 2016-01-06 14:02:25.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | TRAT01 | Thi-Van | Tran | 1-1607913448 | 1 | 1-1535-72507461 | EXOVA | 8109-7214 | Ingénierie Carmichael Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1814256623 | Terminé | 2016-01-06 14:04:20.000 | 2016-01-06 14:45:20.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | NULL | NULL | 1613-2839 | Bouchard Jean-Roland | NULL | NULL | NULL
1-1814260899 | Terminé | 2016-01-06 14:13:16.000 | 2016-01-06 14:39:45.000 | Unique | 22 | Terminée | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | NULL | NULL | 5700-4426 | Arel inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814278225 | Terminé | 2016-01-06 14:11:16.000 | 2016-01-06 14:45:00.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | NULL | NULL | 5683-6646 | Les services LED électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814302551 | Terminé | 2016-01-06 14:24:43.000 | 2016-01-06 14:36:01.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | NULL | NULL | 8263-7513 | Élite mécatronique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814311530 | Terminé | 2016-01-06 14:25:13.000 | 2016-01-06 14:35:29.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5642-9459 | M. Toth Engineering Limited | NULL | NULL | NULL
1-1814366048 | Terminé | 2016-01-06 15:52:14.000 | 2016-01-06 16:05:30.000 | Unique | 22 | Terminée | PB - Plomberie | AUBM01 | Michel | Aubin | NULL | NULL | NULL | NULL | 5708-7462 | Plomberie G-Nie inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814376209 | Terminé | 2016-01-06 14:40:14.000 | 2016-02-24 13:14:35.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | GROF01 | François | Grondin | 1-1781820293 | 1 | 1-1535-62241703 | MRC DE SHERBROOKE(RECYCLAGE) | 8230-6291 | Entreprises Larry Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814392914 | NULL | 2016-01-06 14:43:44.000 | NULL | Unique | 10 | En cours | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1814382762 | 7 | 1-1535-1971296 | USINE TRAITEMENT EAUX USEES | 1298-8127 | Ville de Montréal, Station d'épuration des eaux usées | NULL | NULL | NULL
1-1814402544 | Terminé | 2016-01-06 14:59:06.000 | 2016-02-02 13:14:52.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | 1-1814447183 | Résidence unifamiliale | 8105-1252 | Michel Trottier entrepreneur électricien inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814410401 | Terminé sur attestation | 2016-01-06 14:51:31.000 | 2016-01-06 15:00:18.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5642-9459 | M. Toth Engineering Limited | NULL | NULL | NULL
1-1814430671 | Terminé | 2016-01-06 14:57:18.000 | 2016-01-06 15:07:39.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | NULL | NULL | 1-1535-151928 | SMARDT INC. | 5586-2213 | Smardt Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814433188 | NULL | 2016-01-06 15:00:16.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | ELFR01 | Rachid | El Fathi | NULL | NULL | 1-1814432657 | maison unifamiliale | 8288-8025 | 6031561 Canada inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814439366 | Terminé | 2016-01-06 15:18:02.000 | 2016-02-15 12:38:29.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5642-9459 | M. Toth Engineering Limited | NULL | NULL | NULL
1-1814450624 | NULL | 2016-01-06 15:02:24.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | PB - Plomberie | BARC03 | Catalin Emil | Barsan | NULL | NULL | 1-1814435811 | NULL | 8349-3114 | Plomberie LNG inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814456916 | NULL | 2016-01-06 15:08:59.000 | NULL | Unique | 10 | En cours | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | NULL | NULL | 1-1540-9185 | SÛRETÉ DU QUÉBEC | 8344-1980 | Société québécoise des infrastructures - Direction immobilière Sud et Est de Montréal | NULL | NULL | NULL
1-1814461127 | NULL | 2016-01-06 15:13:06.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | ELFR01 | Rachid | El Fathi | NULL | NULL | 1-1814461076 | MAISON UNIFAMILIAE | 8288-8025 | 6031561 Canada inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814462433 | Terminé | 2016-01-06 15:16:13.000 | 2016-02-18 10:59:43.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1814492024 | ÉCOLE MARC-ANDRÉ-FORTIER | 1857-2669 | Électricité Michel Langlois inc. | 10-802 et 10-806 1) | NULL | C
1-1814462433 | Terminé | 2016-01-06 15:16:13.000 | 2016-02-18 10:59:43.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1814492024 | ÉCOLE MARC-ANDRÉ-FORTIER | 1857-2669 | Électricité Michel Langlois inc. | 26-248 5) | Installer des transformateurs avec écran afin d'empêcher que l'eau des gicleurs ne puissent tomber sur les enroulements. | C
1-1814462433 | Terminé | 2016-01-06 15:16:13.000 | 2016-02-18 10:59:43.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1814492024 | ÉCOLE MARC-ANDRÉ-FORTIER | 1857-2669 | Électricité Michel Langlois inc. | 26-700 11) | La prise de courant située à moins de 1,5 m de la cuve de lavage de la salle mécanique local 222 doit être proétgée au moyen d'un disjoncteur différentiel de classe A. | C
1-1814468766 | Terminé | 2016-01-06 15:07:49.000 | 2016-01-12 15:45:31.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | NULL | NULL | 1-1535-15454879 | SOLINOX | 5589-1915 | SOLINOX INC. | NULL | NULL | NULL
1-1814477891 | NULL | 2016-01-06 15:53:49.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | CHAS01 | Slim | Chammakhi | NULL | NULL | NULL | NULL | 5612-2773 | Groupe immobilier Eddy Savoie inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814479253 | Terminé sur attestation | 2016-01-06 15:15:48.000 | 2016-03-15 16:41:24.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | LAIL01 | Lounes | Laiche | NULL | NULL | 1-1814331541 | NULL | 8005-9991 | 3175120 Canada Inc. | 26-700 11) | Protéger les prises de courant de configuration CSA 5-15R et CSA 5-20RA situées à moins de 1,5 m de l'évier de la cuisine, au moyen d'un disjoncteur différentiel de classe A. | C
1-1814479366 | NULL | 2016-01-06 15:16:13.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | PB - Plomberie | BARC03 | Catalin Emil | Barsan | NULL | NULL | 1-367651016 | Résidence Les Monarques | 1227-6002 | Centre de plomberie St-Jérôme inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814519554 | Terminé | 2016-01-06 15:27:24.000 | 2016-01-07 08:25:28.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | THEA01 | Alain | Thériault | NULL | NULL | NULL | NULL | 8305-7711 | MPI Moulin à Papier de Portneuf, inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814526209 | Terminé | 2016-01-06 15:31:45.000 | 2016-01-06 15:36:33.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | NULL | NULL | 1-1535-1959661 | H.C.VIDAL LTEE | 8104-2004 | H.C. Vidal Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1814533715 | Terminé | 2016-01-06 15:30:59.000 | 2016-01-07 08:26:11.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | THEA01 | Alain | Thériault | NULL | NULL | 1-1535-67381885 | M P I MOULIN A PAPIER DE PORTN | 8305-7711 | MPI Moulin à Papier de Portneuf, inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814555742 | Terminé | 2016-01-06 15:36:44.000 | 2016-01-11 08:54:13.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | NULL | NULL | 1-1535-7091824 | FALCO TECHNOLOGIES INC. | 8299-8022 | Falco Technologies Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1814614603 | NULL | 2016-01-06 15:55:56.000 | NULL | Unique | 1 | En cours | AP - Appareil sous-pression | VALM02 | Mariana | Valimareanu | 1-1814586602 | 1 | 1-1814508472 | CLINIQUE VÉTÉRINAIRE PASSION COMPASSION | 5615-4180 | 9074-7742 Québec inc | NULL | NULL | NULL
1-1814706047 | NULL | 2016-01-07 08:24:40.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | BELJ07 | Jacques | Belleau | 1-418533957 | 11 | 1-418522318 | PASTA TUTTI GIORNI | 5656-0840 | TASHDJIAN BARWIR | NULL | NULL | NULL
1-1817196000 | NULL | 2016-01-06 23:23:54.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | BA - Bâtiment | GAGH01 | Hervé | Gagnon | NULL | NULL | NULL | NULL | 5658-3644 | Les Demeures du Lac Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1819793180 | NULL | 2016-01-07 08:38:59.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | BELJ07 | Jacques | Belleau | NULL | NULL | NULL | NULL | 8312-8884 | Les Placements Rakotta Inc | NULL | NULL | NULL
1-1819807540 | Terminé | 2016-01-07 08:37:34.000 | 2016-02-02 12:40:01.000 | Unique | 8 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1819794471 | 6 | 1-1535-141590 | Rio Tinto Fer et Titane Inc | 2848-4442 | Construction GDM Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1819893153 | Terminé | 2016-01-07 08:59:11.000 | 2016-03-09 18:39:58.000 | Unique | 12 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1819808075 | 3 | 1-1540-2012981 | SOUDURE LESSARD LTEE | 1558-0061 | Soudure Lessard Ltee | NULL | NULL | NULL
1-1819938319 | Terminé | 2016-01-07 09:09:42.000 | 2016-01-27 15:30:50.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | CHAS01 | Slim | Chammakhi | NULL | NULL | 1-1535-13811478 | Les Résidences Soleil - Manoir Granby | 5612-2773 | Groupe immobilier Eddy Savoie inc. | 91 | Corriger l'origine du bruit innormal résultant du frottement de la cabine avec les rails à partir de 2 éme étage. | C
1-1819948802 | NULL | 2016-01-07 09:13:57.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | TRAT01 | Thi-Van | Tran | 1-1819913693 | 1 | 1-1535-335668 | HOTEL DIEU DE QUEBEC | 1156-8672 | Raoul Beaulieu inc. | NULL | NULL | NULL
1-1819950647 | Terminé | 2016-01-07 09:15:49.000 | 2016-02-17 18:46:29.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | 1-1819934431 | 1 | 1-1535-7002330 | Ruthgers Polymères Ltée | 8246-5840 | Ruetgers Polymères ltée. | NULL | NULL | NULL
1-1819984615 | NULL | 2016-01-07 09:31:22.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1711662210 | 11 | 1-1696600897 | Édifice à logement | 5713-9933 | 9096-4156 QUÉBEC INC. | 344, Selon le code du bâtiment R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2, «9.7.2.» assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: | 9.7.2. Aménager les issues de façon à ce qu'elles ne servent à d'autres fins que pour permettre la sortie en éliminant Enlever les deux rangements sous les deux paliers des cages d'escalier avant et arrière. Installer un gypse 5/8 '' fire code aux murs et plafond sous les paliers.l'entreposage. | C
1-1819984615 | NULL | 2016-01-07 09:31:22.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1711662210 | 11 | 1-1696600897 | Édifice à logement | 5713-9933 | 9096-4156 QUÉBEC INC. | 344, Selon le code du bâtiment R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2, «9.8.14.» assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: | 9.8.14. Obturer l'ouverture ou rendre le dispositif d'obturation conforme Remplacer la trappe d'accès au toit dans la cage d'escalier arrière par une trappe d'accès avec réisitance au feu 45 minutes. | c
1-1819984615 | NULL | 2016-01-07 09:31:22.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1711662210 | 11 | 1-1696600897 | Édifice à logement | 5713-9933 | 9096-4156 QUÉBEC INC. | 344, Selon le code du bâtiment R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2, «9.8.14.» assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: | 9.8.14. Installer des portes d'un degré de protection contre le feu approprié. Installer des portes avec résistance au feu 20 minutes incluant ferme porte ou penture à ressorts aux rangements sur tous les paliers dans la cage d'escalier arrière. Installer des portes avec résistance au feu 45 minutes incluant un ferme porte afin de fermer l'espace laveuse / sécheuse. | c
1-1819984615 | NULL | 2016-01-07 09:31:22.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1711662210 | 11 | 1-1696600897 | Édifice à logement | 5713-9933 | 9096-4156 QUÉBEC INC. | 344, Selon le code du bâtiment R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2, «9.8.14.» assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: | 9.8.14. Installer ou rendre fonctionnel le dispositif d'auto-fermeture de la porte Installer un ferme porte ou penture à ressorts à chacune des portes des logements , portes du local laveuse /sécheuse et la porte de la salle électrique. | c
1-1819997048 | NULL | 2016-01-07 09:35:39.000 | NULL | Unique | 9 | En cours | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | 1-1819973044 | 6 | 1-1535-7002330 | Ruthgers Polymères Ltée | 8246-5840 | Ruetgers Polymères ltée. | NULL | NULL | NULL
1-1820062549 | Terminé | 2016-01-07 10:20:54.000 | 2016-01-07 10:33:00.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1820066381 | Terminé | 2016-01-07 09:57:17.000 | 2016-01-07 10:01:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | CHAJ03 | Jonathan | Charrette | NULL | NULL | 1-1820039959 | NULL | 2430-1236 | M. Lefebvre électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820116753 | NULL | 2016-01-07 10:19:06.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | TARM01 | Martin | Tardif | 1-1820070638 | 1 | 1-1535-7047656 | NETTOYEUR ARSENAULT | 5714-3703 | NETTOYEUR ARSENUALT INC. | NULL | NULL | NULL
1-1820135411 | NULL | 2016-01-07 10:45:37.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | CLIC02 | Catherine | Cliche | 1-1687838405 | 11 | 1-1535-62239251 | GAGNON EQUIPEMENT ELECTRIQUE | 5714-3711 | GAGNON ÉQUIPEMENTS & FOURNITURES INDUSTRIELS LTÉE | NULL | NULL | NULL
1-1820145026 | NULL | 2016-01-07 10:38:49.000 | NULL | Unique | 3 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1631365592 | 10 | 1-1631296202 | Édifice à logement | 5713-3274 | ABCO IMMOBILIER INC. | NULL | NULL | NULL
1-1820158356 | NULL | 2016-01-07 10:37:28.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | TRAT01 | Thi-Van | Tran | 1-1808349756 | 1 | 1-1535-62245875 | AIR LIQUIDE | 5581-1988 | Air Liquide Canada (Serv. Installation) | NULL | NULL | NULL
1-1820168966 | NULL | 2016-01-07 10:56:47.000 | NULL | Unique | 3 | En cours | PB - Plomberie | BRER01 | Réjean | Breton | 1-1819965692 | 10 | 1-1819965603 | Gauthier Jean-Yves | 1856-1803 | Plomberie Mobile J. Mathieu & Fils Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820181749 | Terminé | 2016-01-07 11:14:37.000 | 2016-01-07 11:35:01.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VAZM01 | Moises | Vazquez | NULL | NULL | 1-1820123337 | Maison unifamiliale | 5610-2932 | Plouffe Éric | NULL | NULL | NULL
1-1820230210 | NULL | 2016-01-07 11:10:19.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | BRIA01 | Alain | Brière | 1-1736242107 | 11 | 1-1535-3689826 | APPARTEMENTS (13) | 5714-6490 | JFR CONSTRUCTION/RÉNOVATION ET MULTISERVICES | NULL | NULL | NULL
1-1820263402 | NULL | 2016-01-07 11:06:01.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1813546258 | 1 | 1-1535-48141 | CHUM-HOPITAL ST-LUC | 8252-3747 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820291147 | Évaluation positive | 2016-01-07 11:15:15.000 | 2016-02-03 15:21:58.000 | Maitre evaluation | NULL | Terminée | RM - Remontées mécaniques | LEFE01 | Étienne | Lefrançois | NULL | NULL | NULL | NULL | 8249-7439 | Centre de Ski Municipal de St-Raymond | NULL | NULL | NULL
1-1820294450 | Terminé | 2016-01-07 11:12:50.000 | 2016-01-12 15:29:48.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | GAGH01 | Hervé | Gagnon | 1-1711482564 | 10 | 1-1535-13771624 | AUBERGE DES BATTURES | 8275-5125 | 3098-0288 QUÉBEC INC. | NULL | NULL | NULL
1-1820297680 | NULL | 2016-01-07 11:17:51.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | NAZC01 | Catherine | Nazair | 1-1718737143 | 11 | 1-1535-15444512 | PETIT DOMICILE DE CHARNY | 8238-6285 | Petit Domicile de Charny | NULL | NULL | NULL
1-1820298025 | NULL | 2016-01-07 11:19:34.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | NAZC01 | Catherine | Nazair | 1-1718734350 | 11 | 1-1535-13820838 | Villa Mon Repos S.E.N.C. BAT A | 5714-0287 | JACQUES DUCLOS & TAWEL AUDE | 370, Selon le CNPI 2010 mod. Québec, «Div. B 6.3.1.2.1) » assurer la conformité aux exigences de l'article: | Div. B 6.3.1.2.1) Inspecter et mettre à l'essai le système d'alarme-incendie conformément à la norme CAN/ULC-S536, « Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie » Fournir le rapport de vérification. | C
1-1820312402 | Terminé | 2016-01-07 11:21:27.000 | 2016-01-07 11:37:57.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1820354879 | Terminé | 2016-01-07 11:47:46.000 | 2016-01-07 11:57:14.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VAZM01 | Moises | Vazquez | NULL | NULL | 1-1820354864 | Maison unifamiliale | 5610-2932 | Plouffe Éric | NULL | NULL | NULL
1-1820364874 | NULL | 2016-01-07 11:37:08.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1663470955 | 11 | 1-1535-238505 | Auberge Manoir Ville-Marie | 8343-7277 | Groupe Bestdev (SENC) | NULL | NULL | NULL
1-1820374021 | Terminé | 2016-01-07 11:48:09.000 | 2016-01-07 11:56:04.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | NULL | NULL | NULL | NULL | 8269-3300 | Preston Phipps Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820411836 | Terminé | 2016-01-07 13:18:43.000 | 2016-01-26 08:59:55.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1813519175 | 1 | 1-1535-1831285 | CTRE READAPTATION MARIE ENFANT | 8252-3747 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820554368 | NULL | 2016-01-07 13:14:10.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1663042359 | 11 | 1-1535-64156068 | EDIFICE à LOGEMENTS | 8333-4565 | Pilon, Sylvie | NULL | NULL | NULL
1-1820568559 | NULL | 2016-01-07 13:19:42.000 | NULL | Unique | 1 | En cours | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | 1-1820397245 | 1 | 1-1820331626 | BRASSERIE MCAUSLAN INC. | 8252-3747 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820669145 | Terminé | 2016-01-07 14:04:37.000 | 2016-02-18 14:27:02.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1820624610 | 36-40 Logements & Commerces | 5657-6416 | 9271-5333 Québec inc. | 14-100 | Protection des conducteurs contre les surintensités. (iv) est enfermé dans une canalisation non ajourée, dans un câble armé ou sous gaine métallique et s’il ne fait pas partie du câblage du tableau de contrôle, du panneau ou d’un autre dispositif de commande. Les deux câbles du type 'LOOMEX', qui partent de la boîte de répartition, qui alimente les compteurs et panneaux des logements 204 et 205, ne sont pas permis. Conduit ou câble armé requis. | C
1-1820683964 | Terminé | 2016-01-07 14:09:22.000 | 2016-02-17 18:44:05.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | 1-1820624747 | 1 | 1-1712033953 | IGA BEAUHARNOIS | 8003-1255 | Lesage Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820683977 | Terminé | 2016-01-07 14:09:51.000 | 2016-03-08 16:15:25.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1820683682 | René Isabelle | 2165-1385 | Les installations électriques Claude Caron inc. | 30-204 2) | Installer dans tout placard des luminaires de type approprié et conforme. L'usage de douille de lampe et de luminaire de type suspendu ou à lampe nue y est interdit. Installer un luminaire du type fermé, dans le Walk-in. | C
1-1820691819 | Terminé | 2016-01-07 14:14:12.000 | 2016-03-08 16:16:33.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1820691804 | Jean-François Isabelle | 2165-1385 | Les installations électriques Claude Caron inc. | 30-204 2) | Installer dans tout placard des luminaires de type approprié et conforme. L'usage de douille de lampe et de luminaire de type suspendu ou à lampe nue y est interdit. Installer des luminaires du type fermé, dans les placards à vêtements. | C
1-1820691819 | Terminé | 2016-01-07 14:14:12.000 | 2016-03-08 16:16:33.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1820691804 | Jean-François Isabelle | 2165-1385 | Les installations électriques Claude Caron inc. | 30-320 3) | Protéger tout interrupteur de luminaire installé à moins de 1 m d'une baignoire ou d'une cabine de douche, au moyen d'un disjoncteur différentiel de classe A. L'interrupteur d'éclairage de la salle de bain, dois être protégé par un disjoncteur 'DDFT', car il est à moins de 1 mètre du bain. | C
1-1820692809 | Terminé | 2016-01-07 14:31:51.000 | 2016-01-13 11:52:00.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | 1-1535-145332 | Fibres JASZTEX INC. | 1750-1461 | Les Entreprises O-Propp Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1820732324 | NULL | 2016-01-07 14:27:09.000 | NULL | Secondaire | 22 | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | CHAS01 | Slim | Chammakhi | NULL | NULL | NULL | NULL | 5612-2773 | Groupe immobilier Eddy Savoie inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820733051 | NULL | 2016-01-07 14:32:06.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | CHAS01 | Slim | Chammakhi | NULL | NULL | NULL | NULL | 8305-4478 | Résidence St-Philippe inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820759506 | NULL | 2016-01-07 14:35:08.000 | NULL | Maitre suivi | NULL | En cours | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | NULL | NULL | 5677-2353 | Multi-services climatisation chauffage DR inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820759571 | NULL | 2016-01-07 14:34:39.000 | NULL | Maitre suivi | NULL | En cours | EL - Électricité | COTD01 | Dominique | Côté | NULL | NULL | NULL | NULL | 8272-8478 | Les contrôles industriels AFJ inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820760726 | NULL | 2016-01-07 14:34:49.000 | NULL | Secondaire | 22 | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | CHAS01 | Slim | Chammakhi | NULL | NULL | NULL | NULL | 8305-4478 | Résidence St-Philippe inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820767077 | NULL | 2016-01-07 14:38:48.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1632935134 | 11 | 1-1535-49470 | HOTEL RITZ CARLTON | 5661-4738 | Gestion Golden Square Mile Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820768589 | Terminé sur attestation | 2016-01-07 14:37:50.000 | 2016-02-23 14:03:11.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | RONJ01 | Jean | Rondeau | 1-1711935755 | 10 | 1-1535-2059495 | EDIFICE GUY FREGAULT | 8340-5753 | Société québecoise des infrastuctures | 344, Selon le CNB 1990 mod. Québec (D.1440-93), «3.3.1.17» assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: | 3.3.1.17 Si il y a un risque de chute de plus de 600mm, un garde-corps d'une hauteur d'au moins 1070 mm (depuis le niveau du sol) est exigé. Le mur de soutainement côté rue Wilfrid-Laurier représente un risque de chute pour le public circulant à proximité. | c
1-1820768943 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-07 14:44:44.000 | 2016-02-05 11:11:29.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | BRIA01 | Alain | Brière | 1-1814230891 | 10 | 1-1535-1732972 | APPARTEMENTS CINQ MARS | 5715-2019 | 9277-1013 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820769132 | NULL | 2016-01-07 14:49:37.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | BRIA01 | Alain | Brière | 1-1696845783 | 10 | 1-1535-2058088 | MUSIQUE ALTO | 5713-8810 | JACQUES ST-GELAIS | NULL | NULL | NULL
1-1820776380 | Terminé | 2016-01-07 14:36:31.000 | 2016-03-17 14:18:11.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | CHAS01 | Slim | Chammakhi | NULL | NULL | 1-1535-5229583 | Résidence St-Philippe inc. | 8305-4478 | Résidence St-Philippe inc. | 91 | Éliminer tout entreposage dans la salle mécanique, la salle mécanique doit être exclusive aux équippements des appareils élévateurs. | c
1-1820776380 | Terminé | 2016-01-07 14:36:31.000 | 2016-03-17 14:18:11.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | CHAS01 | Slim | Chammakhi | NULL | NULL | 1-1535-5229583 | Résidence St-Philippe inc. | 8305-4478 | Résidence St-Philippe inc. | 93 | Faire effectuer le test annuel de la soupape de décharge, fournir l'attestation écrite du test annuel en question et mettre à jour l'information dans le registre d'entretiens. ( l’inspecteur de la RBQ n'a pas pu identifier si le test annuel a été réalisé ou non, les codes d'entretien mentionnés dans le registre sont sans légende explicative ) | c
1-1820784742 | Terminé | 2016-01-07 14:51:41.000 | 2016-01-07 15:06:09.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VAZM01 | Moises | Vazquez | NULL | NULL | 1-1820784627 | Duplex | 8325-2387 | Elghazal Pierre | NULL | NULL | NULL
1-1820791467 | NULL | 2016-01-07 14:40:33.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1628042311 | 11 | 1-1535-64158769 | CONDOS SOUTHAM | 5713-2722 | Groupe Timbercreek Inc | NULL | NULL | NULL
1-1820791857 | NULL | 2016-01-07 14:42:05.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1628011982 | 11 | 1-1492229966 | Condominimus M9 Phase 4 | 5658-5227 | 9247-2539 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820792099 | NULL | 2016-01-07 14:44:04.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1627928118 | 11 | 1-286455281 | M-9 Wellington | 8355-8122 | Syndicat de la copropriété M9-Prince Phase I | NULL | NULL | NULL
1-1820806489 | NULL | 2016-01-07 14:46:15.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1627843797 | 11 | 1-732043909 | Condo M9 Phase III | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
1-1820808492 | Terminé | 2016-01-07 14:46:05.000 | 2016-03-02 17:14:24.000 | Secondaire | 22 | Terminée | PB - Plomberie | MINM01 | Mioara | Mintici-Ionescu | NULL | NULL | NULL | NULL | 8339-4908 | Plomberie Eau inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820808545 | Terminé | 2016-01-07 14:46:23.000 | 2016-03-02 16:35:36.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | MINM01 | Mioara | Mintici-Ionescu | NULL | NULL | 1-1820782071 | NULL | 8339-4908 | Plomberie Eau inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820818425 | NULL | 2016-01-07 14:53:04.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1663169231 | 11 | 1-1535-5141348 | APPARTEMENTS LAVOISIER 15 LOGS | 5696-6740 | Bouffard Richard | NULL | NULL | NULL
1-1820819300 | NULL | 2016-01-07 14:57:41.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | BRIA01 | Alain | Brière | 1-1624880983 | 11 | 1-1624880831 | Garderie Dandinosaure | 5713-1989 | GARDERIE DANDINOSAURE INC. | NULL | NULL | NULL
1-1820831636 | Terminé | 2016-01-07 15:07:31.000 | 2016-01-27 15:08:59.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1508322789 | GIROUX CHRYSLER DODGE JEEP | 5711-2609 | AU ROYAUME CHRYSLER DODGE JEEP INC. | NULL | NULL | NULL
1-1820835156 | Terminé sur attestation | 2016-01-07 15:00:30.000 | 2016-01-07 16:55:55.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VEZA01 | Annie | Vézina | NULL | NULL | 1-775292704 | Restaurant McDonald | 8327-6279 | A.C. électrique (2005) inc. | 10-806 | Le conducteur de mise à la terre ne doit pas comporter de joint sur toute sa longueur Malt boulonné sur plaque de ground dans chambre électrique | C
1-1820835156 | Terminé sur attestation | 2016-01-07 15:00:30.000 | 2016-01-07 16:55:55.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VEZA01 | Annie | Vézina | NULL | NULL | 1-775292704 | Restaurant McDonald | 8327-6279 | A.C. électrique (2005) inc. | 12-1108 1) | Il est permis de courber sur place les conduits rigides PVC à conditiond'utiliser l,appareillage de cintrage spécifiquement conçu pour cet usage. Voir les conduits qui sortent du plancher de béton dans la salle électrique et qui ont été chauffé à la torche. | C
1-1820835156 | Terminé sur attestation | 2016-01-07 15:00:30.000 | 2016-01-07 16:55:55.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VEZA01 | Annie | Vézina | NULL | NULL | 1-775292704 | Restaurant McDonald | 8327-6279 | A.C. électrique (2005) inc. | 12-3024 | Fermer adéquatement toutes ouvertures inutilisées dans les boîtes, les coffrets au moyen de plaques qui assurent une protection essentiellement équivalente à celle des parois. Ouverture avant panneau EP bureau McDo + panneau PB1 salle électrique + panneau ecl. ext. salle électrique + panneau PS-1 salle électrique | C
1-1820835156 | Terminé sur attestation | 2016-01-07 15:00:30.000 | 2016-01-07 16:55:55.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VEZA01 | Annie | Vézina | NULL | NULL | 1-775292704 | Restaurant McDonald | 8327-6279 | A.C. électrique (2005) inc. | 26-248 | Installer les transformateurs du type sec, à refroidissement naturel, de façon à assurer un espace d’air approprié Voir X-Fo dans salle électrique | C
1-1820835156 | Terminé sur attestation | 2016-01-07 15:00:30.000 | 2016-01-07 16:55:55.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VEZA01 | Annie | Vézina | NULL | NULL | 1-775292704 | Restaurant McDonald | 8327-6279 | A.C. électrique (2005) inc. | 28-604 5) | Installer un dispositif de sectionnement dans un endroit approprié, visible et à moins de 3 m de tout appareil de climatisation et de réfrigération. manque dispositif de sectionnement pour les évaporateurs des chambres froides du dépanneur | C
1-1820871905 | Abandonné | 2016-01-08 13:32:58.000 | 2016-01-08 13:39:11.000 | Maitre evaluation | NULL | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | HARA02 | Ahmed | Harani | NULL | NULL | NULL | NULL | 8313-9212 | Germain Daniel | NULL | NULL | NULL
1-1820875448 | NULL | 2016-01-07 15:22:48.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | NULL | NULL | 8238-8620 | Commission scolaire Riverside A/S Comptes Payables | NULL | NULL | NULL
1-1820878172 | Terminé | 2016-01-07 15:36:17.000 | 2016-01-07 15:39:34.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1744426087 | 1 | 1-1535-97420 | ARMEE DU SALUT | 5671-5105 | Servitech énergie inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820889002 | NULL | 2016-01-07 15:32:34.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | AIZZ01 | Zine Eddine | Aizel | 1-1617456277 | 11 | 1-1617288665 | Garderie Mini-coccinelles inc. | 5713-1195 | IANTOMASI VINCENZO | NULL | NULL | NULL
1-1820913279 | Terminé | 2016-01-07 15:34:36.000 | 2016-01-27 15:06:33.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-7093233 | Lebeau vitres d'auto Ste-Agathe inc. | 5714-4206 | Lebeau vitres d'auto Ste-Agathe inc. | 04 (A-20.01,r.1.1) | Démontrer le bon fonctionnement du robinet de drainage du fond du réservoir d'air comprimé. | c
1-1820919705 | Terminé | 2016-01-07 15:33:59.000 | 2016-02-15 12:38:57.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | ALEK01 | Karim | Alem | NULL | NULL | NULL | NULL | 5714-4164 | EAGLE BURGMANN KE INC. | NULL | NULL | NULL
1-1820933966 | NULL | 2016-01-07 15:46:05.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | ALAA02 | Amédée Casimir | Alavoyedo | 1-1728654027 | 11 | 1-1535-75629450 | Restaurant | 5715-3116 | RESTO-BAR CINKO | NULL | NULL | NULL
1-1820965186 | NULL | 2016-01-07 16:08:43.000 | NULL | Unique | 1 | En cours | AP - Appareil sous-pression | TARM01 | Martin | Tardif | 1-1820760784 | 1 | 1-1535-335955 | IGA EXTRA | 8108-4063 | 9031-8395 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820967380 | NULL | 2016-01-07 15:47:18.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | BRIA01 | Alain | Brière | 1-1633748682 | 11 | 1-1535-3600360 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8354-2001 | Réjean Brisson | NULL | NULL | NULL
1-1820967775 | Terminé | 2016-01-07 15:46:16.000 | 2016-01-07 15:52:34.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-189327 | VILLA NOTRE DAME | 8235-8235 | Villa Notre-Dame des Laurentides | NULL | NULL | NULL
1-1820970170 | Terminé | 2016-01-07 16:01:54.000 | 2016-01-19 13:36:04.000 | Unique | 11 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | NULL | NULL | 1-1535-1924748 | TEMBEC INC | 5639-1568 | TEMBEC | NULL | NULL | NULL
1-1820976420 | Terminé | 2016-01-07 15:50:45.000 | 2016-02-17 10:59:40.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | ALAA02 | Amédée Casimir | Alavoyedo | 1-1728815900 | 11 | 1-1728815846 | Restaurant | 5640-0542 | BACHA ELIE | NULL | NULL | NULL
1-1820977308 | NULL | 2016-01-07 15:50:08.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1641887428 | 11 | 1-1535-69109317 | MEUBL EN VRAC | 5703-8986 | Édifice Le Progrès Société en commandite | NULL | NULL | NULL
1-1820984887 | Terminé | 2016-01-07 15:54:25.000 | 2016-02-15 12:39:59.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | NULL | NULL | NULL | NULL | 5643-2883 | ISLIP Flow Controls Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1820987389 | NULL | 2016-01-07 15:56:04.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | MAHS04 | Said | Mahmoudi | 1-1718738965 | 11 | 1-1535-8819285 | SEC Résidence Salaberry | 8239-6631 | Résidence Salaberry | NULL | NULL | NULL
1-1820987922 | NULL | 2016-01-07 16:10:27.000 | NULL | Unique | 3 | En cours | BA - Bâtiment | LABE01 | Éric | Labbé | 1-1718729587 | 10 | 1-1718729479 | Restaurant Valentine | 5715-2027 | 9294-7159 Québec inc | NULL | NULL | NULL
1-1821054797 | NULL | 2016-01-08 07:46:27.000 | NULL | Unique | 1 | En cours | GA - Gaz | HENF01 | François | Hénault | NULL | NULL | 1-49676-54438 | EBI ÉNERGIE | 5620-1833 | EBI Énergie inc. | 31 | du code sécurité, chapitre III gaz Isoler à l'aide de robinet d'arrêt et bouchon les îlots de remplissage qui n'ont plus de tuyau souple et buse de remplissage (présentement il y a le dispositif de découplage certifié ) | c
1-1821054797 | NULL | 2016-01-08 07:46:27.000 | NULL | Unique | 1 | En cours | GA - Gaz | HENF01 | François | Hénault | NULL | NULL | 1-49676-54438 | EBI ÉNERGIE | 5620-1833 | EBI Énergie inc. | 6.1c) | Installer le point de distribution de gaz naturel selon les dégagements prescrits au tableau 6.1 Installer le point de distribution de l'îlot de remplissage a au moins 5 pi de la prie courrant( ilot 1434 et 1537) | c
1-1821060235 | NULL | 2016-01-07 16:15:41.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | ELFR01 | Rachid | El Fathi | NULL | NULL | 1-1821045283 | maison unifamiliale | 8288-8025 | 6031561 Canada inc. | NULL | NULL | NULL
1-1821078927 | NULL | 2016-01-07 16:39:22.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | AITA02 | Abdenour | Ait Amara | 1-1663505686 | 11 | 1-219853756 | Résidence l'Avantage | 5711-9430 | Société en Commandite l'Avantage | NULL | NULL | NULL
1-1821079172 | NULL | 2016-01-07 16:42:36.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | AIZZ01 | Zine Eddine | Aizel | 1-1736618149 | 11 | 1-1535-329335 | HOPITAL CATHERINE BOOTH | 8110-9118 | Centre santé services sociaux Cavendish | NULL | NULL | NULL
1-1821114413 | NULL | 2016-01-07 16:49:30.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LEBF04 | François | Lebel | 1-1735926057 | 11 | 1-1535-8819538 | Résidence St-Janvier | 5690-7868 | Résidence St-Janvier | NULL | NULL | NULL
1-1821116181 | NULL | 2016-01-08 09:13:21.000 | NULL | Unique | 1 | En cours | PB - Plomberie | BARC03 | Catalin Emil | Barsan | NULL | NULL | 1-1535-62472717 | SEIGNORY CHEMICAL PROD LTD | 5607-1277 | Première Design-Construction Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1821116611 | Terminé | 2016-01-07 16:49:38.000 | 2016-02-17 15:53:59.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1820194032 | Nicolas Drouin | 5675-1837 | Étienne Champage électrique inc. | 10-204 1) b) | Relier à la terre le branchement Le conducteur de MALT est raccordé au bâti et non au neutre. Si requis, le conducteur de malt doit être allongé avec un connecteur compressé approuvé pour l'utilisation (H-Tap en aluminium non-permis)efficacement, en raccordant le conducteur de mise à la terre sur la borne neutre du coffret de branchement. | C
1-1821116611 | Terminé | 2016-01-07 16:49:38.000 | 2016-02-17 15:53:59.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1820194032 | Nicolas Drouin | 5675-1837 | Étienne Champage électrique inc. | 10-604 | Assurer la continuité électrique du circuit de mise à la terre à l'appareillage de branchement par un des moyens donnés à l'article 10-606 La continuité des masses du mat est assuré par la borne de neutre de l'embase qui est fixé au bâti de l'embase. Retirer le collet sur le mat afin que celui-ci ne soit pas en parallèle avec le neutre. S'assurer que le conducteur neutre est bien raccordé à la borne de neutre de l'embase, sinon conserver le collet., au mât de branchement. | C
1-1821116611 | Terminé | 2016-01-07 16:49:38.000 | 2016-02-17 15:53:59.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1820194032 | Nicolas Drouin | 5675-1837 | Étienne Champage électrique inc. | 12-516 | Protéger les câbles sous gaine non métallique contre l'endommagement mécanique. La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement ; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation. Pour les câbles sous les 1x3 au plafonds. | C
1-1821116611 | Terminé | 2016-01-07 16:49:38.000 | 2016-02-17 15:53:59.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1820194032 | Nicolas Drouin | 5675-1837 | Étienne Champage électrique inc. | 2-202 | Protéger les pièces nues sous tension de tout contact accidentel au moyen de coffrets approuvés ou autres formes de protection approuvées Fermer l'ouverture dans le côté gauche en bas du panneau de distribution. | C
1-1821116611 | Terminé | 2016-01-07 16:49:38.000 | 2016-02-17 15:53:59.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1820194032 | Nicolas Drouin | 5675-1837 | Étienne Champage électrique inc. | 6-312 1) | La canalisation de branchement pénétrant dans un bâtiment doit être scellée et si elle pénètre au dessus du niveau du sol, elle doit être convenablement drainée à l’extérieur. Sceller la canalisation de branchement. | C
1-1822305187 | Évaluation positive | 2016-01-07 21:56:05.000 | 2016-03-15 09:11:52.000 | Maitre evaluation | NULL | Terminée | GA - Gaz | GUER01 | Rachid | Guendez | NULL | NULL | NULL | NULL | 8313-6317 | 9111-8166 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1822404418 | NULL | 2016-01-07 22:01:31.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | BA - Bâtiment | ASSS01 | Stéphane | Asselin | NULL | NULL | NULL | NULL | 2900-8604 | Le Groupe Drumco Construction Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1822503628 | NULL | 2016-01-07 22:07:16.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | SADMIN | Siebel | Administrator | NULL | NULL | NULL | NULL | 3032-5922 | Dionne Rolland | NULL | NULL | NULL
1-1822562316 | NULL | 2016-01-07 22:10:41.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | BA - Bâtiment | ASSS01 | Stéphane | Asselin | NULL | NULL | NULL | NULL | 1461-2618 | Construction Bois-Francs Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1822732130 | NULL | 2016-01-07 22:20:55.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | SADMIN | Siebel | Administrator | NULL | NULL | NULL | NULL | 8328-3416 | Construction Domélec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1823639553 | NULL | 2016-01-07 23:18:33.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | SADMIN | Siebel | Administrator | NULL | NULL | NULL | NULL | 5676-4061 | Atrium électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826109981 | Terminé | 2016-01-08 08:47:29.000 | 2016-02-16 13:16:26.000 | Unique | 10 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1821130142 | 7 | 1-1535-58432 | COMPAGNIE BEAULIEU CANADA INC. | 5177-3802 | Compagnie Beaulieu Canada | NULL | NULL | NULL
1-1826130387 | Terminé | 2016-01-08 09:03:39.000 | 2016-01-08 09:13:53.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1826133833 | Terminé | 2016-01-08 09:23:29.000 | 2016-01-08 09:35:12.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | POUA01 | Annie | Poulin | NULL | NULL | NULL | NULL | 1643-9572 | Les entreprises électriques du Royaume inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826140268 | Terminé | 2016-01-08 09:15:38.000 | 2016-01-08 10:47:24.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | THEA01 | Alain | Thériault | NULL | NULL | NULL | NULL | 5612-7798 | David Robin entrepreneur électricien inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826153507 | Terminé | 2016-01-08 09:14:28.000 | 2016-01-08 09:28:30.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1826163047 | Terminé sur attestation | 2016-01-08 09:29:43.000 | 2016-01-08 09:34:38.000 | Secondaire | 21 | Terminée | GA - Gaz | BILC01 | Claude | Bilodeau | NULL | NULL | 1-1826162372 | Unifamiliale DOMBAR | 8297-5228 | Prométhée Solutions inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826178720 | Terminé | 2016-01-08 09:36:07.000 | 2016-01-08 09:44:23.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | THEA01 | Alain | Thériault | NULL | NULL | 1-1826171099 | Brenda Roy | 5612-7798 | David Robin entrepreneur électricien inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826180307 | NULL | 2016-01-08 09:22:34.000 | NULL | Unique | 1 | En cours | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1813599405 | 1 | 1-460244095 | CHUM | 8314-2927 | C.C.R. Mécanique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826199101 | NULL | 2016-01-08 09:39:27.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | CLIC02 | Catherine | Cliche | 1-1657083612 | 11 | 1-359600340 | Centre des congrès et Hôtel Four Points Sheraton | 8345-3332 | 9149-8329 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826206312 | Terminé sur attestation | 2016-01-08 09:34:49.000 | 2016-01-08 09:37:37.000 | Secondaire | 21 | Terminée | GA - Gaz | BILC01 | Claude | Bilodeau | NULL | NULL | 1-878059005 | Résidentiel Claude Arsenault | 8297-5228 | Prométhée Solutions inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826231098 | Terminé sur attestation | 2016-01-08 10:02:33.000 | 2016-01-08 10:04:34.000 | Secondaire | 21 | Terminée | GA - Gaz | BILC01 | Claude | Bilodeau | NULL | NULL | 1-1826230983 | Unifamiliale DOMBAR | 8297-5228 | Prométhée Solutions inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826236534 | NULL | 2016-01-08 09:48:48.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1624569479 | 11 | 1-1535-64021399 | MAISON RAPPORT 9 LOGS | 5661-8911 | Moore Éric & Martin & Nicolas | NULL | NULL | NULL
1-1826251104 | Avis émis | 2016-01-08 10:10:13.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | THEA01 | Alain | Thériault | NULL | NULL | 1-1826171090 | Brenda Roy | 5612-7798 | David Robin entrepreneur électricien inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826325974 | NULL | 2016-01-08 10:52:55.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1622892663 | 11 | 1-1535-8491509 | MAISON RAPPORT - 9 LOGS | 5713-1773 | Allard Sébastien | NULL | NULL | NULL
1-1826347304 | Terminé sur attestation | 2016-01-08 10:47:15.000 | 2016-02-29 14:48:56.000 | Unique | 3 | Terminée | EL - Électricité | LACA03 | Alain | Lacasse | 1-1813824819 | 10 | 1-1813744060 | Sam's Grill Resto-Bar | 5714-3406 | Marina Harricana Aventures Inc. | 13 | Apporter tout correctif nécessaire à une installation électrique lorsqu'à la suite notamment d'usage intensif, d'usure, de vétusté ou de modifications, il s'est créé des conditions de fonctionnement dangereuses. Remplacer tout appareillage défectueux ou non sécuritaire ou le déconnecter de façon permanente. Fixer solidement au mur,la boîte contenant le gradateur des luminaires de la salle. ref. art. 12-3012, code de construction du Québec, chap. V électricité. | C
1-1826347304 | Terminé sur attestation | 2016-01-08 10:47:15.000 | 2016-02-29 14:48:56.000 | Unique | 3 | Terminée | EL - Électricité | LACA03 | Alain | Lacasse | 1-1813824819 | 10 | 1-1813744060 | Sam's Grill Resto-Bar | 5714-3406 | Marina Harricana Aventures Inc. | 13 | Apporter tout correctif nécessaire à une installation électrique lorsqu'à la suite notamment d'usage intensif, d'usure, de vétusté ou de modifications, il s'est créé des conditions de fonctionnement dangereuses. Remplacer tout câblage endommagé ou non sécuritaire ou le déconnecter de façon permanente. Verifier toutes les boîtes pour interrupteurs et prises de courant et installer lorsque requis des connecteurs de type approprié au conducteurs. Plusieurs boîtes n'ont pas de connecteur lorsque les conducteurs pénètrent dans les boîtes. ref. art. 13-3022 3) et 12-3022 5) code de construction du Québec , chap. V électricité. | C
1-1826347304 | Terminé sur attestation | 2016-01-08 10:47:15.000 | 2016-02-29 14:48:56.000 | Unique | 3 | Terminée | EL - Électricité | LACA03 | Alain | Lacasse | 1-1813824819 | 10 | 1-1813744060 | Sam's Grill Resto-Bar | 5714-3406 | Marina Harricana Aventures Inc. | 15 | Protéger de tout contact accidentel une pièce nue sous tension. Munir les sorties d'interrupteurs muraux et de prises de courant de plaques de finition appropriées. Vérifier toutes les prises, interupteurs et boîtes de jonction et installer si requis les couvercles ou les plaques appropriés. Ref. art 12-3000 1) code de construction du Québec, chap. V électricité. | C
1-1826357497 | NULL | 2016-01-08 10:54:45.000 | NULL | Unique | 5 | Non débutée | RM - Remontées mécaniques | BEAC03 | Caroline | Beaudry | 1-1813797014 | 12 | 1-1535-121310856 | CAMP BOUT-EN-TRAIN- SKI | 8344-2988 | Camp Boute-en-train | NULL | NULL | NULL
1-1826360880 | NULL | 2016-01-08 11:10:53.000 | NULL | Unique | 2 | En cours | AP - Appareil sous-pression | TARM01 | Martin | Tardif | NULL | NULL | 1-1535-8408562 | MIRALIS | 1641-4468 | Miralis Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826365543 | Terminé | 2016-01-08 10:55:30.000 | 2016-01-13 15:35:50.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | VEZA01 | Annie | Vézina | NULL | NULL | 1-1826123277 | Centre de la petite enfance - Les calinours | 8327-6279 | A.C. électrique (2005) inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826372010 | NULL | 2016-01-08 11:07:41.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1624640379 | 11 | 1-1535-5142855 | Édifice 3 étages - 10 logements | 5713-1773 | Allard Sébastien | NULL | NULL | NULL
1-1826373825 | NULL | 2016-01-08 11:01:47.000 | NULL | Unique | 3 | En cours | EL - Électricité | LAIL01 | Lounes | Laiche | 1-1641069559 | 10 | 1-1535-65925002 | Gestion éco science et technologie de Saint-Jean-de-Matha | 5713-4512 | Pierre Massicotte | NULL | NULL | NULL
1-1826396574 | Terminé | 2016-01-08 11:07:40.000 | 2016-02-16 10:38:04.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | GROF01 | François | Grondin | 1-1826370473 | 1 | 1-1535-62287130 | ABATTOIR(VIANDES GIROUX INC.) | 1161-3924 | Équipement de Combustion Idéal Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1826407330 | Terminé | 2016-01-08 11:13:27.000 | 2016-01-19 10:25:02.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1670264615 | 11 | 1-1540-3362151 | Dollarama | 8251-0009 | CP REIT PPL QUEBEC DEVELOPMENTS LTD | NULL | NULL | NULL
1-1826407564 | Terminé | 2016-01-08 11:31:57.000 | 2016-01-19 10:16:09.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1670264615 | 11 | 1-1540-3362151 | Dollarama | 8251-0009 | CP REIT PPL QUEBEC DEVELOPMENTS LTD | NULL | NULL | NULL
1-1826440373 | Terminé sur attestation | 2016-01-08 11:17:20.000 | 2016-02-17 08:31:18.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | POUA01 | Annie | Poulin | NULL | NULL | 1-1535-5141491 | CSSS CHICOUTIMI | 2638-8595 | Électricite Megawatt Inc. | 2-100 1) | Inscrire sur tout appareillage électrique les inscriptions nécessaires à son identification, de façon qu'il soit facile de savoir s'il est approprié à l'usage qu'on veut en faire. Le panneau PAS-A-03-06 n'est pas identifié. Note: Dans le vide technique, il y a des ouvertures au niveau des boîtes de jonction et fil possiblement sous tention. À vérifier | C
1-1826484479 | Terminé | 2016-01-08 11:35:24.000 | 2016-01-08 14:35:44.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | RONJ01 | Jean | Rondeau | 1-1663790034 | 10 | 1-1663789986 | Subway | 5713-3274 | ABCO IMMOBILIER INC. | NULL | NULL | NULL
1-1826500558 | NULL | 2016-01-08 11:30:31.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | 1-1826436710 | 11 | 1-1535-5237463 | NIOBEC INC. | 5606-9115 | Niobec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826523862 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-08 15:15:17.000 | 2016-01-08 15:28:26.000 | Unique | 2 | Terminée | GA - Gaz | PARL05 | Linda | Paré | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
1-1826647284 | Terminé | 2016-01-08 12:52:07.000 | 2016-02-04 14:36:48.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | 1-1712117576 | 1 | 1-1540-4147 | USINE EPURATION DES EAUX USEES | 2427-6784 | Allen entrepreneur général inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826673443 | Terminé | 2016-01-08 12:35:51.000 | 2016-01-08 12:53:26.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | DUBC06 | Claude | Dubé | NULL | NULL | NULL | NULL | 8281-5242 | Pro-Par inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826705096 | Terminé | 2016-01-08 13:01:45.000 | 2016-01-08 13:13:41.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | ALEK01 | Karim | Alem | NULL | NULL | NULL | NULL | 5714-4412 | KOMAX SYSTEMS INC. | NULL | NULL | NULL
1-1826728847 | Terminé | 2016-01-08 13:19:27.000 | 2016-02-04 14:34:28.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | 1-1712034062 | 1 | 1-1540-4147 | USINE EPURATION DES EAUX USEES | 2427-6784 | Allen entrepreneur général inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826740312 | Terminé | 2016-01-08 13:13:20.000 | 2016-01-08 13:18:18.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1744528981 | 1 | 1-49678-46844 | COUCHE-TARD SUCC.# 626 | 8240-7453 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826748909 | Terminé | 2016-01-08 13:37:19.000 | 2016-01-08 13:40:45.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1641255851 | 1 | 1-1535-141590 | Rio Tinto Fer et Titane Inc | 1346-8350 | J. P. Ayotte Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826761975 | NULL | 2016-01-08 13:42:29.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | FURC01 | Chantal | Furois | 1-1670262813 | 11 | 1-1540-3362153 | La Capitale | 8251-0009 | CP REIT PPL QUEBEC DEVELOPMENTS LTD | NULL | NULL | NULL
1-1826772549 | NULL | 2016-01-08 13:33:19.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1820495502 | 1 | 1-745027004 | BRASSEUR SANS GLUTEN, LOC 950 | 8291-6172 | Azoxco Cryogénique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826784023 | NULL | 2016-01-08 13:40:27.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | HARA02 | Ahmed | Harani | NULL | NULL | 1-1535-3410067 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8313-9212 | Germain Daniel | NULL | NULL | NULL
1-1826794262 | Terminé | 2016-01-08 13:48:50.000 | 2016-01-08 13:51:47.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1607913448 | 1 | 1-1535-72507461 | EXOVA | 8109-7214 | Ingénierie Carmichael Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1826808113 | Terminé | 2016-01-08 14:10:41.000 | 2016-03-03 08:47:19.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | MINM01 | Mioara | Mintici-Ionescu | NULL | NULL | 1-2128781343 | NULL | 8339-4908 | Plomberie Eau inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826827143 | Terminé | 2016-01-08 14:17:43.000 | 2016-01-08 14:21:30.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1781820293 | 1 | 1-1535-62241703 | MRC DE SHERBROOKE(RECYCLAGE) | 8230-6291 | Entreprises Larry Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826831321 | Terminé | 2016-01-08 14:01:34.000 | 2016-01-08 14:24:27.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | DUBC06 | Claude | Dubé | NULL | NULL | 1-1540-1914372 | PRO-PAR (1978) INC. | 8281-5242 | Pro-Par inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826851481 | Terminé | 2016-01-08 14:01:18.000 | 2016-01-28 14:51:25.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | CLOC01 | Christian | Cloutier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5621-8811 | Les solutions électriques Langford inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826872026 | Terminé | 2016-01-08 14:08:30.000 | 2016-01-08 14:45:04.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1826656441 | ÉPICERIE CHEZ JOS | 5659-3080 | Électricité Leblanc inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826873800 | Terminé | 2016-01-08 14:22:27.000 | 2016-01-19 10:13:35.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1670257055 | 11 | 1-1540-3362152 | Restaurant Yuzu | 8251-0009 | CP REIT PPL QUEBEC DEVELOPMENTS LTD | NULL | NULL | NULL
1-1826874409 | Terminé | 2016-01-08 14:11:59.000 | 2016-01-08 14:55:16.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1826874394 | Maxime Bolduc | 2165-1385 | Les installations électriques Claude Caron inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826874801 | Terminé | 2016-01-08 14:14:35.000 | 2016-01-08 14:58:30.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1826874786 | Maxime Bolduc | 2165-1385 | Les installations électriques Claude Caron inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826875193 | Terminé | 2016-01-08 14:17:01.000 | 2016-01-08 15:01:52.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1826875178 | Maxime Bolduc | 2165-1385 | Les installations électriques Claude Caron inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826881363 | NULL | 2016-01-08 14:12:27.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | KACK01 | Kamal | Kaced | NULL | NULL | NULL | NULL | 8351-1337 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SÉLECTION | NULL | NULL | NULL
1-1826886905 | Terminé | 2016-01-08 14:16:34.000 | 2016-03-07 14:16:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | KACK01 | Kamal | Kaced | NULL | NULL | 1-1535-8497945 | Le Sélection | 8351-1337 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SÉLECTION | 0 | Lors de notre dernière inspection, nous avons constaté des défectuosités sur l'ascenseur #2 (série #062035-2), il est possible que les mêmes défectuosités soient aussi présentes sur l'ascenseur #1 (série #062035-1), il est donc de votre responsabilité de nous attester que l'ensemble de ces défectuosités soit corrigé. | C
1-1826886905 | Terminé | 2016-01-08 14:16:34.000 | 2016-03-07 14:16:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | KACK01 | Kamal | Kaced | NULL | NULL | 1-1535-8497945 | Le Sélection | 8351-1337 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SÉLECTION | 92 | Respecter les exigences du code B44 pour la communication de secours en cabine: -Lors de la perte de l'alimentation électrique principale 120V, un appel de détresse provenant de la cabine n'est pas transféré à une personne autorisée capable de prendre les mesures nécessaires mais est acheminé vers une boite vocale, corriger la situation. | C
1-1826886905 | Terminé | 2016-01-08 14:16:34.000 | 2016-03-07 14:16:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | KACK01 | Kamal | Kaced | NULL | NULL | 1-1535-8497945 | Le Sélection | 8351-1337 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SÉLECTION | 92 | Respecter la réserve inférieure du contre poids permise (min: 6 pouces et max: 36 pouces): -Actuellement, le contrepoids repose directement sur son amortisseur. | C
1-1826886905 | Terminé | 2016-01-08 14:16:34.000 | 2016-03-07 14:16:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | KACK01 | Kamal | Kaced | NULL | NULL | 1-1535-8497945 | Le Sélection | 8351-1337 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SÉLECTION | 92 | Rendre inopérant le dispositif de réouverture de porte s'il est gêné par la fumée ou par des flammes après que la porte ait été tenue ouverte pendant 20 secondes:-Actuellement ce dispositif est rendu inopérant au bout de 8 secondes, faire un ajustement. | C
1-1826886905 | Terminé | 2016-01-08 14:16:34.000 | 2016-03-07 14:16:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | KACK01 | Kamal | Kaced | NULL | NULL | 1-1535-8497945 | Le Sélection | 8351-1337 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SÉLECTION | 92 | Vérifier l'usure des garnitures du rope gripper et faire les ajustements nécessaires selon les recommandations du fabricant. | C
1-1826886905 | Terminé | 2016-01-08 14:16:34.000 | 2016-03-07 14:16:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | KACK01 | Kamal | Kaced | NULL | NULL | 1-1535-8497945 | Le Sélection | 8351-1337 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SÉLECTION | 93 | Faire toutes les vérifications et essais annuels prévus au programme d'entretien: -Faire l'essai du régulateur de vitesse, calibrer et sceller. -Faire le test des parachutes. -La date et le résultat ainsi que le nom de la personne ayant effectué l'essai doivent être inscrits au registre. | C
1-1826886905 | Terminé | 2016-01-08 14:16:34.000 | 2016-03-07 14:16:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | KACK01 | Kamal | Kaced | NULL | NULL | 1-1535-8497945 | Le Sélection | 8351-1337 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SÉLECTION | 93 | Faire l'essai du rappel de secours (Phase I et Phase II) et fournir l'attestation certifiant que l'installation et le fonctionnement sont conformes au code B-44 en vigueur. | C
1-1826898103 | NULL | 2016-01-08 14:26:58.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1641255851 | 1 | 1-1535-141590 | Rio Tinto Fer et Titane Inc | 1346-8350 | J. P. Ayotte Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826898751 | Terminé | 2016-01-08 14:23:20.000 | 2016-01-08 14:28:20.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1696442035 | 1 | 1-1535-3553669 | AGROMEX ST-JEAN | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | NULL | NULL | NULL
1-1826907404 | Terminé | 2016-01-08 14:26:23.000 | 2016-01-19 10:10:24.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1670258958 | 11 | 1-1540-3362154 | Supermarché Maxi & Cie. | 8251-0009 | CP REIT PPL QUEBEC DEVELOPMENTS LTD | NULL | NULL | NULL
1-1826908318 | Fermé admin. avec activités | 2016-01-08 14:30:39.000 | 2016-03-07 15:59:44.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | PLOV01 | Vincent | Plourde | 1-1808376220 | 10 | 1-1540-50550 | MOTEL IDEAL LA BARRE | 5584-9632 | 3096-4829 QUÉBEC INC | NULL | NULL | NULL
1-1826909663 | Terminé | 2016-01-08 14:26:51.000 | 2016-01-08 14:38:01.000 | Unique | 4 | Terminée | GA - Gaz | BILC01 | Claude | Bilodeau | NULL | NULL | 1-803451260 | plaine d'Abraham | 8248-2415 | Capital Propane Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826910958 | Terminé | 2016-01-08 14:30:13.000 | 2016-01-08 14:34:57.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1807397529 | 1 | 1-1535-6910386 | Beaudry & Lapointe | 1865-9433 | Les compresseurs Gagnon Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826914221 | Terminé | 2016-01-08 14:30:57.000 | 2016-01-08 14:35:10.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | 1-1535-151928 | SMARDT INC. | 5586-2213 | Smardt Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826924119 | Terminé | 2016-01-08 14:39:53.000 | 2016-01-08 14:45:03.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1808349756 | 1 | 1-1535-62245875 | AIR LIQUIDE | 5581-1988 | Air Liquide Canada (Serv. Installation) | NULL | NULL | NULL
1-1826928751 | Terminé | 2016-01-08 14:47:18.000 | 2016-01-08 14:55:54.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HASM01 | Michel | Haspeck | NULL | NULL | 1-1535-62526852 | LES ENTREPRISES H.M. METAL INC | 8258-9342 | Les Entreprises H.M. Métal Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826933060 | Terminé | 2016-01-08 14:56:18.000 | 2016-01-12 09:56:56.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | BRUR01 | Rodney | Brutus | NULL | NULL | 1-1826232289 | NULL | 8339-9816 | 4382277 Canada inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826934412 | Terminé | 2016-01-08 14:35:31.000 | 2016-01-08 14:41:34.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | 1-1535-151928 | SMARDT INC. | 5586-2213 | Smardt Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826935834 | NULL | 2016-01-08 14:46:43.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | ELFR01 | Rachid | El Fathi | NULL | NULL | 1-1826935693 | maison unifamiliale | 8288-8025 | 6031561 Canada inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826937244 | Terminé | 2016-01-08 15:05:36.000 | 2016-01-08 15:24:14.000 | Secondaire | 22 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | HANA01 | Abdellaziz | Hani | NULL | NULL | NULL | NULL | 8338-8173 | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES BRISES DU FLEUVE V | NULL | NULL | NULL
1-1826942873 | NULL | 2016-01-08 14:42:21.000 | NULL | Unique | 7 | En cours | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | 1-1535-15261772 | TI-TITANIUM LTD/LTEE QQP:254 | 5585-6777 | TI-TITANIUM LTÉE | NULL | NULL | NULL
1-1826951678 | Terminé | 2016-01-08 14:48:00.000 | 2016-01-08 14:52:28.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1813546258 | 1 | 1-1535-48141 | CHUM-HOPITAL ST-LUC | 8252-3747 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826955895 | Terminé | 2016-01-08 14:49:33.000 | 2016-01-08 14:54:21.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | 1-1535-67383150 | DOCAL LIMITÉE | 5585-2537 | Docal Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1826960454 | NULL | 2016-01-08 15:10:59.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | LAIL01 | Lounes | Laiche | NULL | NULL | 1-1535-5097278 | TRUELINE VALVE CORP ET AL | 5594-9440 | RMC électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826966007 | Terminé | 2016-01-08 14:53:17.000 | 2016-01-08 14:56:26.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1633547935 | 1 | 1-1535-3782061 | IGA EXPRESS 6017 | 8251-8507 | Entretien de lave-auto Laval inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826969152 | NULL | 2016-01-08 14:57:51.000 | NULL | Unique | 7 | En cours | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | 1-1540-3407437 | AT&S advanced Tanks & Systems | 5585-3030 | AT&S Advanced Tanks & Systems | NULL | NULL | NULL
1-1826975807 | Terminé | 2016-01-08 14:56:15.000 | 2016-01-08 15:00:11.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HASM01 | Michel | Haspeck | NULL | NULL | 1-1540-3551040 | EZEFLOW INC QQP:028 | 8348-2893 | Ezeflow inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826976629 | Terminé | 2016-01-08 15:13:55.000 | 2016-01-08 15:24:01.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | LAJR01 | Richard | Lajeunesse | NULL | NULL | 1-520435245 | NULL | 5669-5968 | 9282-6841 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1826988161 | Terminé | 2016-01-08 15:20:01.000 | 2016-01-15 10:29:18.000 | Unique | 3 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | BLOS02 | Sylvain | Blouin | 1-1663115309 | 10 | 1-1535-6911681 | PERFORMANCE FORD | 5713-6350 | PERFORMANCE FORD LTÉE | NULL | NULL | NULL
1-1826990474 | Terminé | 2016-01-08 15:03:52.000 | 2016-03-14 10:43:03.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | 1-1826916417 | Triplex | 2415-8834 | Gratien Trudel électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1827008140 | NULL | 2016-01-08 15:23:16.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | ELFR01 | Rachid | El Fathi | NULL | NULL | 1-1827007509 | maison unifamiliale | 8288-8025 | 6031561 Canada inc. | NULL | NULL | NULL
1-1827024867 | NULL | 2016-01-08 15:42:41.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1711887981 | 11 | 1-1535-12134673 | Logements, commerce et Jerny Pizza | 5712-4398 | Sansoucy Gilbert & Luc | NULL | NULL | NULL
1-1827046126 | Terminé | 2016-01-08 16:41:32.000 | 2016-01-08 16:48:15.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | CHAJ03 | Jonathan | Charrette | NULL | NULL | 1-1535-8496725 | ENTREPOT RONA | 5691-5119 | LPD entrepreneur électricien inc. | NULL | NULL | NULL
1-1827082292 | Terminé | 2016-01-08 15:44:11.000 | 2016-01-08 16:18:11.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | GUER01 | Rachid | Guendez | NULL | NULL | 1-1827081871 | Maison unifamiliale | 1939-3701 | Rogier André | NULL | NULL | NULL
1-1827105271 | NULL | 2016-01-11 09:04:16.000 | NULL | Unique | 3 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1631380514 | 10 | 1-1535-60655680 | Restaurant Ryna | 5713-3266 | RESTAURANT RYNA INC. (.MORIN & ROULEAU INC.) | NULL | NULL | NULL
1-1827108932 | NULL | 2016-01-08 16:16:21.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1727871443 | 11 | 1-1727822341 | MISSION DU GRAND BERGER | 5714-0360 | MISSION DU GRAND BERGER | NULL | NULL | NULL
1-1827111545 | NULL | 2016-01-08 15:59:15.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | PB - Plomberie | BARC03 | Catalin Emil | Barsan | NULL | NULL | 1-367651016 | Résidence Les Monarques | 1227-6002 | Centre de plomberie St-Jérôme inc. | NULL | NULL | NULL
1-1827173544 | NULL | 2016-01-08 16:12:05.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | PB - Plomberie | SCHL01 | Laurence | Schafroth | NULL | NULL | NULL | NULL | 5689-0106 | anna maria augestad grigoriu | NULL | NULL | NULL
1-1827178687 | NULL | 2016-01-09 12:09:16.000 | NULL | Unique | 1 | En cours | AP - Appareil sous-pression | LEMC02 | Christian | Lemieux | NULL | NULL | 1-1535-13814248 | USINE CONGELATION ST-BRUNO INC | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | NULL | NULL | NULL
1-1827183307 | NULL | 2016-01-08 16:19:23.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | OUAM01 | Mohamed | Ouali | 1-1718733472 | 11 | 1-1718730380 | Maison de chambres | 5714-0279 | Viens Gaetane | NULL | NULL | NULL
1-1827190349 | Terminé | 2016-01-08 16:27:18.000 | 2016-02-10 11:20:09.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | GUER01 | Rachid | Guendez | NULL | NULL | 1-1535-380060 | CENTRE HOSPITALIER MANIWAKI | 8313-6317 | 9111-8166 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1827229683 | Terminé | 2016-01-08 16:53:01.000 | 2016-01-08 16:57:12.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | CHAJ03 | Jonathan | Charrette | NULL | NULL | 1-49676-52129 | Lortie & Martin Ltée | 5691-5119 | LPD entrepreneur électricien inc. | NULL | NULL | NULL
1-1827235857 | Terminé | 2016-01-08 17:11:07.000 | 2016-01-08 17:16:21.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1827235835 | Les Pétroles Turmel | 5675-1837 | Étienne Champage électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1827242327 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-11 07:56:02.000 | 2016-01-11 08:30:29.000 | Unique | 2 | Terminée | GA - Gaz | PARL05 | Linda | Paré | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
1-1827245423 | Terminé sur attestation | 2016-01-08 17:28:05.000 | 2016-02-17 12:20:33.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1827245401 | Yannick Patry | 5675-1837 | Étienne Champage électrique inc. | 26-700 11) | Protéger les prises de courant de configuration CSA 5-15R et CSA 5-20RA situées à moins de 1,5 m d'éviers, de baignoires ou de cabines de douche, au moyen d'un disjoncteur différentiel de classe A. À gauche de l'évier de cuisine, il y a une prise de courant qui est à moins de 1.5m de l'évier de la cuisine, cette prise doit être de type DDFT. La/les prise(s) à moins de 1.5 mètre de la cuve de lavage de la salle de lavage doivent être de type DDFT. | C
1-1828218818 | NULL | 2016-01-08 21:34:09.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | BA - Bâtiment | SALK01 | Kamel | Salhi | NULL | NULL | NULL | NULL | 1303-2131 | J. Alarie Construction Cie Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1828241287 | Décision du supérieur | 2016-01-08 21:35:11.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | GA - Gaz | GUER01 | Rachid | Guendez | NULL | NULL | NULL | NULL | 8101-7832 | Barette Bernard - Énerflamme inc. | NULL | NULL | NULL
1-1829276265 | NULL | 2016-01-08 22:25:21.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | BA - Bâtiment | MONM01 | Manon | Mongeau | NULL | NULL | NULL | NULL | 5603-5777 | Groupe Artec Environnement inc. | NULL | NULL | NULL
1-1829760559 | NULL | 2016-01-08 22:51:07.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | COTD01 | Dominique | Côté | NULL | NULL | NULL | NULL | 5679-3151 | Installations réseautage et consultations Tellumar inc. | NULL | NULL | NULL
1-1833622203 | NULL | 2016-01-09 21:48:29.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | NULL | NULL | 8284-1974 | PMA électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1833721142 | NULL | 2016-01-09 21:52:26.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | COTA01 | Alain | Côté | NULL | NULL | NULL | NULL | 1266-7424 | IBM Canada ltée | NULL | NULL | NULL
1-1833906175 | NULL | 2016-01-09 21:59:57.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | EL - Électricité | CHAS01 | Slim | Chammakhi | NULL | NULL | NULL | NULL | 4459-5403 | Centre de santé et de services sociaux Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke | NULL | NULL | NULL
1-1834451513 | NULL | 2016-01-09 22:28:47.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | NULL | NULL | 5628-3062 | 9242-1551 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838512567 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-11 09:26:38.000 | 2016-01-13 10:33:50.000 | Unique | 4 | Terminée | EL - Électricité | THEA01 | Alain | Thériault | 1-1638718265 | 11 | 1-1535-10499150 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8226-5646 | Nadeau & frères ltée | NULL | NULL | NULL
1-1838513011 | NULL | 2016-01-11 09:37:24.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1638718265 | 11 | 1-1535-10499150 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8226-5646 | Nadeau & frères ltée | 344, Selon le S-3,r.4 | 42.1)a) Il y a des solives et un pontage de bois apparent au plafond de la 1ère partie de la chambre à fournaise. Le contour de la porte est en bois apparent. Recouvrir le bois pour qu’il ait un degré de résistance au feu de 1 heure tel que requis par le présent article. | C
1-1838513011 | NULL | 2016-01-11 09:37:24.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1638718265 | 11 | 1-1535-10499150 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8226-5646 | Nadeau & frères ltée | 344, Selon le S-3,r.4 | 34.b)ii. Nous avons testé un appareil d'éclairage d'urgence, au sous-sol, qui ne fonctionne pas. Rendre opérationnel l’appareil d’éclairage d’urgence et tous les autres qui ne fonctionneraient pas. L’éclairage doit être maintenu durant ½ heure, lorsque déclenché, à un taux minimal de 1 décalux pour les issues et les corridors communs. | C
1-1838513011 | NULL | 2016-01-11 09:37:24.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1638718265 | 11 | 1-1535-10499150 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8226-5646 | Nadeau & frères ltée | 344, Selon le S-3,r.4 | 20.1)b) Il y a un petit local aménagé au palier inférieur des 2 cages d’escaliers. Les escaliers intérieurs d’issue ne doivent pas servir à aucune autre fin que l’évacuation. Maintenir vide ces espaces en tout temps. | C
1-1838621367 | Terminé | 2016-01-11 09:45:06.000 | 2016-02-01 15:18:39.000 | Unique | 4 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | BLOS02 | Sylvain | Blouin | 1-1679918786 | 11 | 1-49678-53282 | RONA RIOUX BÂTISSEUR (Home hardware) | 5705-2052 | Rioux Bâtisseur inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838621672 | Terminé | 2016-01-11 09:48:06.000 | 2016-01-19 09:59:54.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1670253175 | 11 | 1-1540-3362150 | Magasin Hart | 8251-0009 | CP REIT PPL QUEBEC DEVELOPMENTS LTD | NULL | NULL | NULL
1-1838621957 | Terminé | 2016-01-11 09:51:55.000 | 2016-01-19 09:56:24.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1670252297 | 11 | 1-365970986 | Restaurant Subway | 8251-0009 | CP REIT PPL QUEBEC DEVELOPMENTS LTD | NULL | NULL | NULL
1-1838622212 | NULL | 2016-01-11 09:55:10.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1663745444 | 11 | 1-1535-15216521 | Les Promenades du Sud | 8251-0009 | CP REIT PPL QUEBEC DEVELOPMENTS LTD | NULL | NULL | NULL
1-1838633952 | Terminé sur attestation | 2016-01-11 09:53:48.000 | 2016-02-22 09:14:26.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | 1-1838538557 | Résidence unifamiliale | 5652-9399 | Les installations bercot inc. | 6.20 (B149.1) | Installer les tuyaux souples et les raccords conformément à la section 6.20. Un tuyau souple de gaz métallique ne doit pas se prolonger d’une pièce à une autre, ni traverser un mur, une cloison, un plafond ou un plancher article 6.20.5 du B149 | C
1-1838651612 | NULL | 2016-01-11 10:03:05.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | BETJ01 | Juan Carlos | Bétancourt | NULL | NULL | 1-1838651491 | NULL | 8256-1952 | Roy électrique (2000) inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838667701 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-11 11:07:55.000 | 2016-01-18 11:13:43.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | CLIC02 | Catherine | Cliche | 1-1687838405 | 11 | 1-1535-62239251 | GAGNON EQUIPEMENT ELECTRIQUE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
1-1838667835 | Terminé sur attestation | 2016-01-11 11:13:59.000 | 2016-03-04 15:49:45.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | RONJ01 | Jean | Rondeau | 1-1670246588 | 11 | 1-1535-2103740 | Dokhans Dg Inc. | 5713-6913 | DOKHANS DG INC. | 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: | 46b CUISINES Les cuisines doivent être pourvues de hotte aspirantes reliées à un conduit d'échappement. Vous devez installer une hotte de cuisinière. | c
1-1838667835 | Terminé sur attestation | 2016-01-11 11:13:59.000 | 2016-03-04 15:49:45.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | RONJ01 | Jean | Rondeau | 1-1670246588 | 11 | 1-1535-2103740 | Dokhans Dg Inc. | 5713-6913 | DOKHANS DG INC. | 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: | 31 Extincteurs Portatifs Au moins un extincteur portatif doit être installé à la cuisine. | c
1-1838668021 | NULL | 2016-01-11 11:19:54.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1663037518 | 11 | 1-1535-5042989 | APPARTEMENTS LAVOISIER 15 LOGS | 5696-6856 | Michel Villeneuve | NULL | NULL | NULL
1-1838668237 | Terminé | 2016-01-11 11:24:47.000 | 2016-01-20 09:11:59.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1655959910 | 11 | 1-1535-62437609 | RESIDENCE FRAN-BERT (MD01) | 5677-5489 | France Cayouette et Michel Delage | NULL | NULL | NULL
1-1838700510 | Terminé | 2016-01-11 10:10:58.000 | 2016-03-16 11:18:30.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | CLOC01 | Christian | Cloutier | NULL | NULL | 1-1838700461 | duplex | 8320-5211 | B.M.S. Hamelin électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838708010 | Terminé | 2016-01-11 10:21:49.000 | 2016-01-11 10:40:34.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | CLOC01 | Christian | Cloutier | NULL | NULL | 1-1838701223 | unifamiliale | 8006-0445 | Génélect inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838724616 | Terminé | 2016-01-11 10:52:16.000 | 2016-01-11 11:01:24.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | 1-1838724395 | Résidence unifamiliale | 5652-9399 | Les installations bercot inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838775198 | Terminé | 2016-01-11 10:49:21.000 | 2016-01-29 08:54:03.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1838768489 | 1 | 1-109144469 | R. NANTEL ET ASSOCIES | 2165-0015 | R. Nantel & Associés inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838817421 | Terminé | 2016-01-11 10:58:09.000 | 2016-02-08 15:25:06.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1838791501 | 1 | 1-107841933 | Nexkemia Pétrochimie Inc | 1470-2625 | Paul Carbonneau & fils inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838832873 | Terminé | 2016-01-11 11:03:51.000 | 2016-02-02 13:51:39.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | 1-1838519911 | 1 | 1-1535-7010139 | ASDR Usinage | 8340-6405 | Solution cryogénique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838872055 | Terminé | 2016-01-11 11:25:43.000 | 2016-02-02 12:33:08.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HASM01 | Michel | Haspeck | 1-1826738235 | 1 | 1-1012087321 | SOPREMA INC. | 8221-6458 | Soteck inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838904429 | NULL | 2016-01-11 11:32:43.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1625563849 | 11 | 1-1535-1735639 | Restaurant Mike's | 5647-2269 | 9210-3639 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838904695 | NULL | 2016-01-11 11:37:27.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1625595427 | 11 | 1-1625268787 | Maison de chambres (11) | 5713-2300 | Pépin Ginette | NULL | NULL | NULL
1-1838904890 | NULL | 2016-01-11 11:40:15.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1630634152 | 11 | 1-1535-12181325 | 2960 - 2990 Centre commercial | 5650-7007 | 9130-7074 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838905095 | NULL | 2016-01-11 13:07:48.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1630880957 | 11 | 1-1535-72600884 | Restaurant Pacini | 5650-7007 | 9130-7074 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838905138 | Évaluation positive | 2016-01-11 12:45:04.000 | 2016-03-16 14:01:43.000 | Maitre evaluation | NULL | Terminée | PB - Plomberie | SCHL01 | Laurence | Schafroth | NULL | NULL | NULL | NULL | 5688-1584 | La Maison Fleurie | NULL | NULL | NULL
1-1838927593 | Terminé | 2016-01-11 11:42:31.000 | 2016-01-18 11:26:07.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1540-1971475 | Centre de formation professionnelle Jonquière | 8300-0778 | 9134-6106 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1838959112 | Terminé | 2016-01-11 11:55:53.000 | 2016-01-11 12:03:18.000 | Secondaire | 22 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | BOUI02 | Idir | Boubchir | NULL | NULL | NULL | NULL | 5686-7849 | SSDL Immobiliers Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839001700 | NULL | 2016-01-11 12:03:06.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | HASM01 | Michel | Haspeck | 1-1838951448 | 1 | 1-1838951309 | BRASSEURS DE L'OUTAOUAIS | 8229-4596 | Linde Canada Limitée | NULL | NULL | NULL
1-1839029198 | NULL | 2016-01-11 12:04:22.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | TRAT01 | Thi-Van | Tran | 1-1838977949 | 1 | 1-1535-5413682 | FROMAGERIE BERGERON INC. | 5581-1988 | Air Liquide Canada (Serv. Installation) | NULL | NULL | NULL
1-1839175641 | Terminé | 2016-01-11 12:48:02.000 | 2016-01-13 15:32:41.000 | Secondaire | 22 | Terminée | PB - Plomberie | SADMIN | Siebel | Administrator | NULL | NULL | NULL | NULL | 5688-1584 | La Maison Fleurie | NULL | NULL | NULL
1-1839176208 | Terminé sur attestation | 2016-01-11 12:52:31.000 | 2016-02-22 11:47:08.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | SCHL01 | Laurence | Schafroth | NULL | NULL | 1-836441001 | La Maison Fleurie Enrg. | 5688-1584 | La Maison Fleurie | 7.3 | Installer un robinet de type thermostatique à la douche. douche ds salle douche | C
1-1839176208 | Terminé sur attestation | 2016-01-11 12:52:31.000 | 2016-02-22 11:47:08.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | SCHL01 | Laurence | Schafroth | NULL | NULL | 1-836441001 | La Maison Fleurie Enrg. | 5688-1584 | La Maison Fleurie | 7.3 | Installer un dispositif de contrôle de température pour la baignoire. bain-douche combinés salle principale | C
1-1839176208 | Terminé sur attestation | 2016-01-11 12:52:31.000 | 2016-02-22 11:47:08.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | SCHL01 | Laurence | Schafroth | NULL | NULL | 1-836441001 | La Maison Fleurie Enrg. | 5688-1584 | La Maison Fleurie | 7.3 | Installer aux endroits permis le dispositif de contrôle de la température de l'eau. Retirer mitigeurs des chauffe-eau du s-s. | C
1-1839180395 | Avis émis | 2016-01-11 13:01:08.000 | NULL | Unique | 2 | En cours | BA - Bâtiment | HADS01 | Stelian | Hadarag | NULL | NULL | 1-1535-46985 | MOUNTAIN PLACE | 5704-4042 | Akelius Montréal Ltd | NULL | NULL | NULL
1-1839185991 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-11 12:52:56.000 | 2016-02-16 15:09:04.000 | Unique | 12 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HASM01 | Michel | Haspeck | 1-1839002149 | 3 | 1-1535-62332742 | GROUPE MÉQUALTECH INC. | 5581-3059 | LES CONSULTANTS EN SOUDAGE MÉQUALTECH INC | NULL | NULL | NULL
1-1839211337 | Terminé | 2016-01-11 13:21:45.000 | 2016-01-11 14:32:29.000 | Unique | 22 | Terminée | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | NULL | NULL | 5704-2475 | Lapointe Dominic | NULL | NULL | NULL
1-1839233433 | NULL | 2016-01-11 13:45:44.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1631024040 | 11 | 1-1540-2060719 | 2964 - 2970 Centre Dentaire Yves Rémillard | 5650-7007 | 9130-7074 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839233728 | NULL | 2016-01-11 13:49:43.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1631146853 | 11 | 1-1540-2060718 | SAAQ & CAA | 5650-7007 | 9130-7074 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839233933 | NULL | 2016-01-11 13:52:34.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | MASL01 | Louis-Philippe | Massé | 1-1656255174 | 11 | 1-1535-12093128 | GARDERIE FAFOIN | 5713-6012 | Centre de la petite enfance Fafouin Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839234118 | NULL | 2016-01-11 13:55:42.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | MASL01 | Louis-Philippe | Massé | 1-1662757997 | 11 | 1-1662730488 | Condominium | 5713-6087 | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DU LAC ENR. | NULL | NULL | NULL
1-1839259972 | NULL | 2016-01-11 13:32:57.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | 1-1839193425 | 1 | 1-1535-3547409 | ENTREPÔT PROVIGO | 8314-6365 | Industries Toromont ltée | NULL | NULL | NULL
1-1839262145 | Terminé | 2016-01-11 13:35:24.000 | 2016-03-01 17:04:00.000 | Unique | 8 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BOUA04 | Alexandre | Boudreault | 1-1839199036 | 6 | 1-1540-3359455 | QUEBEC LINGE INC | 8277-8861 | 9111-0767 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839267299 | Terminé | 2016-01-11 15:06:01.000 | 2016-01-11 15:09:52.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1820120157 | 1 | 1-1820120118 | DEPANNEUR CHARLES BOURGEOIS INC. | 8251-8507 | Entretien de lave-auto Laval inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839275240 | Terminé | 2016-01-11 14:08:34.000 | 2016-01-11 14:18:03.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | GUER01 | Rachid | Guendez | NULL | NULL | 1-1839274521 | Maison Jumelée | 8101-7832 | Barette Bernard - Énerflamme inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839279677 | Terminé | 2016-01-11 14:06:08.000 | 2016-01-11 14:29:29.000 | Secondaire | 22 | Terminée | GA - Gaz | BUTO01 | Ovidiu | Butnarasu | NULL | NULL | NULL | NULL | 5682-4113 | Pro du foyer J.B. inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839317330 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-11 13:58:39.000 | 2016-03-15 14:43:01.000 | Unique | 4 | Terminée | BA - Bâtiment | MASL01 | Louis-Philippe | Massé | 1-1662898707 | 11 | 1-1535-3783357 | 205 - 231 Logements & commerces | 1467-2265 | Edifice Rainville Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839317525 | NULL | 2016-01-11 14:02:18.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | MASL01 | Louis-Philippe | Massé | 1-1663416950 | 11 | 1-1535-3779358 | 113 au 121 Logements & commerces | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
1-1839317853 | NULL | 2016-01-11 14:22:13.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1663650578 | 11 | 1-1535-7103456 | RESTAURANT RED LOBSTER | 5713-6798 | Restaurant Normandin | NULL | NULL | NULL
1-1839318188 | NULL | 2016-01-11 14:38:39.000 | NULL | Unique | 4 | Non débutée | BA - Bâtiment | MASL01 | Louis-Philippe | Massé | 1-1688544656 | 11 | 1-1688544333 | Restaurant Coco Frutti Rock-Forest | 5705-5568 | Les Immeubles 4857 Bourque Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839369225 | Terminé | 2016-01-11 14:22:19.000 | 2016-01-11 14:48:09.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | GUER01 | Rachid | Guendez | NULL | NULL | 1-1839369154 | Maison Jumelée | 8101-7832 | Barette Bernard - Énerflamme inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839391470 | Terminé | 2016-01-11 14:25:33.000 | 2016-03-07 15:42:44.000 | Secondaire | 20 | Terminée | PB - Plomberie | MINM01 | Mioara | Mintici-Ionescu | NULL | NULL | 1-2151862464 | NULL | 5639-7664 | Plomberie Sylvain Labelle inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839427788 | Terminé | 2016-01-11 14:36:20.000 | 2016-01-11 14:40:26.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-542253589 | École L'Envolée | 8100-7833 | Commission scolaire de la Rivière-du-Nord | NULL | NULL | NULL
1-1839436373 | NULL | 2016-01-11 14:41:58.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1696537893 | 11 | 1-1535-10507973 | 353 - 359 Logements & commerces & affaires | 5713-8711 | 9197-3156 QUEBEC INC. | NULL | NULL | NULL
1-1839436618 | NULL | 2016-01-11 14:44:20.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1696711612 | 11 | 1-1696479836 | Bureaux & commerces | 5713-8711 | 9197-3156 QUEBEC INC. | NULL | NULL | NULL
1-1839436813 | NULL | 2016-01-11 14:47:10.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1696651339 | 11 | 1-1696495635 | Logements | 5713-8711 | 9197-3156 QUEBEC INC. | NULL | NULL | NULL
1-1839437088 | NULL | 2016-01-11 14:50:08.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1696587500 | 11 | 1-1540-2011432 | Buffet Chinois | 5713-8711 | 9197-3156 QUEBEC INC. | NULL | NULL | NULL
1-1839437283 | NULL | 2016-01-11 14:52:42.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | LACM03 | Maurice | Lachance | 1-1696730629 | 11 | 1-1535-8819496 | H.L.M. LAURIER | 8113-1583 | Office Municipal d'Habitation de Sherbrooke | NULL | NULL | NULL
1-1839439375 | Terminé | 2016-01-11 14:40:36.000 | 2016-03-03 16:04:57.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-1913008 | ECOLE SEC CAP JEUNESSE | 8100-7833 | Commission scolaire de la Rivière-du-Nord | 04 (A-20.01,r.1.1) | Installer les tiges de protection autour du verre indicateur de niveau de liquide du réservoir de dilatation FM Welding. | c
1-1839462583 | Terminé | 2016-01-11 14:51:12.000 | 2016-01-11 15:59:29.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | GUER01 | Rachid | Guendez | NULL | NULL | 1-1839462542 | Maison Unifamiliale | 8101-7832 | Barette Bernard - Énerflamme inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839466168 | Terminé | 2016-01-11 14:49:14.000 | 2016-01-11 14:56:19.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-60614175 | CENTRE D ETUDES PROF ST JEROME | 8100-7833 | Commission scolaire de la Rivière-du-Nord | NULL | NULL | NULL
1-1839474291 | Terminé | 2016-01-11 15:16:55.000 | 2016-02-17 14:40:05.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | BETJ01 | Juan Carlos | Bétancourt | NULL | NULL | 1-1839474249 | Bureau. | 8256-1952 | Roy électrique (2000) inc. | 26-700 11) | Protéger les prises de courant de configuration CSA 5-15R et CSA 5-20RA situées à moins de 1,5 m d'éviers, de baignoires ou de cabines de douche, au moyen d'un disjoncteur différentiel de classe A. PRÉCISION : Dans la cuisine. Des prises à gauche de l'évier, se trouvent à moins de la distance minimal, Il faut installer des prises protégées avec un dispositif DDFT. Note : Les identifications des dérivations au panneau sont incomplètes. | c
1-1839484898 | Terminé | 2016-01-11 14:59:40.000 | 2016-01-11 15:29:41.000 | Secondaire | 20 | Terminée | GA - Gaz | BUTO01 | Ovidiu | Butnarasu | NULL | NULL | 1-1839340747 | Buanderie Jarry | 8310-9983 | Les Entreprise Primec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839486426 | Terminé | 2016-01-11 14:57:27.000 | 2016-01-13 10:52:25.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | CLOC01 | Christian | Cloutier | NULL | NULL | 1-1839486321 | NULL | 8006-0445 | Génélect inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839489163 | Terminé | 2016-01-11 14:56:30.000 | 2016-03-03 16:03:16.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-8586187 | J C DUMOULIN INC | 5637-5058 | J.C. Dumoulin inc. | 10.3.2.2 (3650-900) | Installer un manomètre gradué de 0@300 psi sur le réservoir d'air comprimé. | c
1-1839491119 | NULL | 2016-01-11 15:17:38.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | ALAA02 | Amédée Casimir | Alavoyedo | NULL | NULL | 1-1535-98829 | LOFTS MCGILL | 5604-7723 | Syndicat Lofts McGill Ouest 2 | NULL | NULL | NULL
1-1839492290 | NULL | 2016-01-11 14:59:10.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | PB - Plomberie | BARC03 | Catalin Emil | Barsan | NULL | NULL | 1-1540-48103 | PISC INT EC SOPHIE BARAT | 8350-2542 | Nordmec Construction Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839508204 | NULL | 2016-01-11 15:14:35.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | AITA02 | Abdenour | Ait Amara | 1-1858644837 | 11 | 1-1535-1782221 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8113-4058 | Vogis Properties Ltd | 376 (1) | Mettre en place les mesures d’urgence pour assurer la sécurité des occupants et du public au périmètre du bâtiment. Précisions : -L’étendue du périmètre de sécurité, déjà installé, doit être validé par un professionnel (ingénieur ou architecte). -Ce périmètre doit demeurer en place jusqu’à confirmation émise par l’ingénieur ou l’architecte que toutes les façades sont sécuritaire. | C
1-1839508204 | NULL | 2016-01-11 15:14:35.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | AITA02 | Abdenour | Ait Amara | 1-1858644837 | 11 | 1-1535-1782221 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8113-4058 | Vogis Properties Ltd | 376 (3) | Fournir par écrit à la Régie du bâtiment une description élaborée par un ingénieur ou un architecte des travaux correctifs à réaliser pour éliminer la condition dangereuse et fournir un échéancier des travaux. | C
1-1839508204 | NULL | 2016-01-11 15:14:35.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | AITA02 | Abdenour | Ait Amara | 1-1858644837 | 11 | 1-1535-1782221 | EDIFICE A LOGEMENTS | 8113-4058 | Vogis Properties Ltd | 376 (6) | Transmettre par écrit à la Régie du bâtiment une lettre signée par l’ingénieur ou l’architecte confirmant que les travaux correctifs sont complétés à sa satisfaction et qu’il n’y a plus de condition dangereuse. | C
1-1839516995 | Terminé | 2016-01-11 15:30:46.000 | 2016-01-11 15:36:49.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | VALM02 | Mariana | Valimareanu | NULL | NULL | 1-1535-3601873 | FAB 3R INC. | 5682-1309 | FAB 3R INC. | NULL | NULL | NULL
1-1839520877 | Terminé | 2016-01-11 15:22:46.000 | 2016-01-11 15:26:08.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1813519175 | 1 | 1-1535-1831285 | CTRE READAPTATION MARIE ENFANT | 8252-3747 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839582430 | Terminé | 2016-01-11 15:34:39.000 | 2016-01-11 15:47:06.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1839499771 | Réseau d'Aqueduc Lapierre | 8277-5966 | 9111-3084 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839584175 | Terminé | 2016-01-11 15:37:49.000 | 2016-01-11 15:42:13.000 | Unique | 12 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | VALM02 | Mariana | Valimareanu | NULL | NULL | 1-1535-3601873 | FAB 3R INC. | 5682-1309 | FAB 3R INC. | NULL | NULL | NULL
1-1839595081 | Terminé | 2016-01-12 07:49:30.000 | 2016-01-12 07:55:52.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | GROF01 | François | Grondin | NULL | NULL | 1-1540-3413916 | CONSTRUCTION E.D.B. INC. | 2151-0714 | Constructions E.D.B. Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839601067 | Terminé | 2016-01-11 15:43:03.000 | 2016-01-11 16:19:46.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | VALM02 | Mariana | Valimareanu | NULL | NULL | 1-1535-7091824 | FALCO TECHNOLOGIES INC. | 8299-8022 | Falco Technologies Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839612689 | Terminé | 2016-01-11 15:51:10.000 | 2016-01-11 16:07:19.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1839612667 | Érablière Lapierre inc. | 8277-5966 | 9111-3084 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839637956 | NULL | 2016-01-11 15:58:36.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | LAJR01 | Richard | Lajeunesse | NULL | NULL | 1-1535-6725132 | ECOLE FERNAND GAUTHIER | 1210-1382 | Zeal électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839639220 | Terminé | 2016-01-11 16:19:22.000 | 2016-01-12 11:21:08.000 | Unique | 22 | Terminée | PB - Plomberie | VAIF01 | François | Vaillancourt | NULL | NULL | NULL | NULL | 8336-9652 | 6192785 Canada Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1839648033 | Terminé | 2016-01-11 16:06:20.000 | 2016-01-23 21:11:36.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | NULL | NULL | 8231-7058 | Commission scolaire de Sorel-Tracy | NULL | NULL | NULL
1-1839706549 | Terminé | 2016-01-11 16:08:03.000 | 2016-01-23 21:16:44.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1535-2015322 | ECOLE NOTRE DAME | 8231-7058 | Commission scolaire de Sorel-Tracy | NULL | NULL | NULL
1-1839707651 | Terminé | 2016-01-11 16:14:45.000 | 2016-03-15 17:19:13.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | 1-1839707627 | Municipalité de St-Robert (Débimètre Égout) | 8277-5966 | 9111-3084 Québec inc. | 2-202 | Protéger les pièces nues sous tension de tout contact accidentel au moyen de coffrets approuvés ou autres formes de protection approuvées Fermer les ouvertures prévues pour les disjoncteurs dans le panneau de distribution. | C
1-1839718028 | Terminé | 2016-01-11 16:14:01.000 | 2016-01-23 21:20:30.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1540-3464464 | ECOLE POLY FERNAND LEFEBVRE | 8231-7058 | Commission scolaire de Sorel-Tracy | NULL | NULL | NULL
1-1839720756 | Terminé | 2016-01-11 16:50:23.000 | 2016-01-11 16:51:32.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5675-1837 | Étienne Champage électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1839726074 | Terminé | 2016-01-11 16:27:03.000 | 2016-01-12 11:20:34.000 | Unique | 22 | Terminée | GA - Gaz | VAIF01 | François | Vaillancourt | NULL | NULL | NULL | NULL | 8336-9652 | 6192785 Canada Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1839740400 | Terminé | 2016-01-11 16:39:34.000 | 2016-01-12 08:44:23.000 | Secondaire | 21 | Terminée | EL - Électricité | HAMB01 | Boussaad | Hamou L'Hadj | NULL | NULL | 1-1839610945 | NULL | 5628-6263 | Entreprise Kadrew inc. | NULL | NULL | NULL
1-1840936677 | Non requis | 2016-01-11 21:43:15.000 | 2016-01-14 12:06:54.000 | Maitre evaluation | NULL | Terminée | BA - Bâtiment | RONJ01 | Jean | Rondeau | NULL | NULL | NULL | NULL | 8288-9973 | 9120-9072 Québec Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1841072440 | Reporté | 2016-01-11 21:48:55.000 | 2016-02-16 07:54:10.000 | Maitre evaluation | NULL | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | NULL | NULL | 2421-5501 | Alex Ouellet inc. | NULL | NULL | NULL
1-1841350452 | NULL | 2016-01-11 22:00:40.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | GA - Gaz | VAIF01 | François | Vaillancourt | NULL | NULL | NULL | NULL | 8336-9652 | 6192785 Canada Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1841350623 | NULL | 2016-01-11 22:00:41.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En attente | PB - Plomberie | VAIF01 | François | Vaillancourt | NULL | NULL | NULL | NULL | 8336-9652 | 6192785 Canada Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1841683020 | NULL | 2016-01-11 22:13:12.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | NULL | NULL | 8315-5150 | 9149-6232 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1842447438 | Décision du supérieur | 2016-01-11 22:59:38.000 | NULL | Maitre evaluation | NULL | En cours | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | NULL | NULL | 5703-1312 | Avon Électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1842492684 | Terminé | 2016-01-11 23:12:08.000 | 2016-01-23 21:25:23.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1535-419976 | ECOLE ST GABRIEL LALEMANT | 8231-7058 | Commission scolaire de Sorel-Tracy | NULL | NULL | NULL
1-1842502498 | Terminé | 2016-01-11 23:20:12.000 | 2016-01-23 21:28:00.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DUMJ01 | Jean-Pierre | Dumaine | NULL | NULL | 1-1535-2015323 | ECOLE CHRIST ROI | 8231-7058 | Commission scolaire de Sorel-Tracy | NULL | NULL | NULL
1-1844877949 | Terminé | 2016-01-12 08:35:46.000 | 2016-01-15 12:43:44.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1540-425241 | ALCO-TMI INC. | 2544-8614 | Alco-TMI inc. | NULL | NULL | NULL
1-1844878657 | Terminé | 2016-01-12 08:20:50.000 | 2016-01-12 08:35:29.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5647-2731 | Premovic & Associates | NULL | NULL | NULL
1-1844882295 | Terminé | 2016-01-12 08:38:52.000 | 2016-01-12 08:49:48.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5647-2731 | Premovic & Associates | NULL | NULL | NULL
1-1844935811 | Terminé | 2016-01-12 08:49:35.000 | 2016-01-12 08:54:01.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | NULL | NULL | NULL | NULL | 8295-5501 | CEPSA Chimie Montréal S.E.C. | NULL | NULL | NULL
1-1844952828 | Terminé | 2016-01-12 09:04:05.000 | 2016-01-12 09:41:31.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5648-1047 | A.O. Smith Water Products Company | NULL | NULL | NULL
1-1844973104 | NULL | 2016-01-12 08:58:03.000 | NULL | Maitre suivi | NULL | En cours | AS - Ascenseurs et autres app. | CHEA01 | Arezki | Chekroun | NULL | NULL | NULL | NULL | 5675-0896 | 2990199 Canada inc | NULL | NULL | NULL
1-1844981159 | Terminé | 2016-01-12 09:00:33.000 | 2016-01-12 13:12:18.000 | Secondaire | 21 | Terminée | AS - Ascenseurs et autres app. | CHEA01 | Arezki | Chekroun | NULL | NULL | NULL | NULL | 5675-0896 | 2990199 Canada inc | NULL | NULL | NULL
1-1845049032 | NULL | 2016-01-12 09:33:22.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | 1-1844976189 | 1 | 1-1535-60607479 | CHSLD JUIF DE MTL - PAV HOPE | 8268-5165 | Le Groupe Simoneau inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845081931 | Terminé | 2016-01-12 10:00:47.000 | 2016-01-28 13:25:19.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | NULL | NULL | 1-1535-7091824 | FALCO TECHNOLOGIES INC. | 8299-8022 | Falco Technologies Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845085491 | Terminé | 2016-01-12 09:45:54.000 | 2016-01-28 13:31:20.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | NULL | NULL | 1-1535-3601873 | FAB 3R INC. | 5682-1309 | FAB 3R INC. | NULL | NULL | NULL
1-1845091969 | Terminé | 2016-01-12 10:26:13.000 | 2016-01-12 10:54:45.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5706-1392 | KIMRAY INC. | NULL | NULL | NULL
1-1845129702 | NULL | 2016-01-12 10:17:52.000 | NULL | Unique | 2 | En cours | BA - Bâtiment | CLIC02 | Catherine | Cliche | NULL | NULL | 1-1535-1727789 | PLACE CONCORDIA | 5623-6706 | Les Immeubles Logis Bélanger Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845154443 | Terminé | 2016-01-12 10:12:38.000 | 2016-01-28 13:21:08.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | NULL | NULL | 1-1535-15261772 | TI-TITANIUM LTD/LTEE QQP:254 | 5585-6777 | TI-TITANIUM LTÉE | NULL | NULL | NULL
1-1845155924 | Terminé | 2016-01-12 10:34:04.000 | 2016-01-14 16:08:46.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | NULL | NULL | 1-1535-151928 | SMARDT INC. | 5586-2213 | Smardt Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845197866 | Terminé | 2016-01-12 10:49:55.000 | 2016-01-14 13:52:46.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | NULL | NULL | 1-1535-287858 | Mecano - Soudure Drummond Inc. | 5637-3459 | MECANO-SOUDURE DRUMMOND INC. | NULL | NULL | NULL
1-1845220878 | Terminé | 2016-01-12 10:56:51.000 | 2016-01-12 11:09:48.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5706-1392 | KIMRAY INC. | NULL | NULL | NULL
1-1845240528 | NULL | 2016-01-12 10:52:00.000 | NULL | Unique | 10 | En cours | AP - Appareil sous-pression | DOMI01 | Minh Hung | Do | 1-1845201634 | 7 | 1-460244095 | CHUM | 8232-0227 | Centre Hospitalier de l'Université de Montréal - campus Hôtel-Dieu | NULL | NULL | NULL
1-1845257713 | Terminé | 2016-01-12 10:56:16.000 | 2016-02-02 13:50:26.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | 1-1838564930 | 1 | 1-1535-7010139 | ASDR Usinage | 8340-6405 | Solution cryogénique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845274741 | Terminé | 2016-01-12 11:10:06.000 | 2016-02-16 11:46:01.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CAMC01 | Carmine | Campana | NULL | NULL | 1-1540-3407437 | AT&S advanced Tanks & Systems | 5585-3030 | AT&S Advanced Tanks & Systems | NULL | NULL | NULL
1-1845316407 | Terminé | 2016-01-12 11:15:26.000 | 2016-01-12 11:24:02.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | BONG01 | Gilles | Bonnier | NULL | NULL | NULL | NULL | 5706-1392 | KIMRAY INC. | NULL | NULL | NULL
1-1845323628 | NULL | 2016-01-12 11:16:59.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | DUMM03 | Monya | Dumais | 1-1814142844 | 11 | 1-1535-50832 | RESEAU SANTE PAV HOTEL DIEU | 4052-5800 | CSSS Richelieu Yamaska | NULL | NULL | NULL
1-1845341513 | NULL | 2016-01-12 11:37:14.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | TARM01 | Martin | Tardif | 1-1591979567 | 1 | 1-1591979107 | PRISON DE SEPT-ILES | 8352-4264 | Groupe Beaudoin inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845370732 | Terminé | 2016-01-12 11:29:03.000 | 2016-02-15 12:40:50.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5586-2213 | Smardt Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845406572 | Terminé | 2016-01-12 11:37:37.000 | 2016-02-29 10:37:26.000 | Unique | 8 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | 1-1845340538 | 6 | 1-1535-5093469 | L'OREAL CANADA INC | 8318-4408 | Qualtech inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845409636 | Terminé | 2016-01-12 11:38:08.000 | 2016-02-25 15:00:49.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | GROF01 | François | Grondin | 1-1408899452 | 1 | 1-1535-63925353 | Equipement de Ferme Jamesway | 8340-6405 | Solution cryogénique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845426999 | Terminé | 2016-01-12 12:33:22.000 | 2016-01-12 12:47:10.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | NULL | NULL | 5678-7708 | WATLOW HANNIBAL | NULL | NULL | NULL
1-1845439238 | Terminé | 2016-01-12 11:47:21.000 | 2016-01-26 17:37:34.000 | Unique | 8 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | CRII01 | Iulian Mihail | Crihan | 1-1845425384 | 6 | 1-1535-5093469 | L'OREAL CANADA INC | 8318-4408 | Qualtech inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845499206 | NULL | 2016-01-12 12:49:24.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | 1-1826234142 | 1 | 1-1477243077 | SAMI FRUITS | 8003-1255 | Lesage Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845720927 | Terminé | 2016-01-12 13:08:22.000 | 2016-01-12 13:21:57.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | NULL | NULL | NULL | NULL | 5637-0174 | PRESSURE VESSEL ENGINEERING LTD | NULL | NULL | NULL
1-1845786862 | Terminé | 2016-01-12 13:30:09.000 | 2016-01-12 13:42:43.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | NULL | NULL | 5641-1010 | Thermodesign Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845809193 | Terminé | 2016-01-12 13:49:15.000 | 2016-01-13 15:24:25.000 | Unique | 4 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | 1-1845808842 | 11 | 1-1845398673 | Marie-Christine Laroche | 1827-7046 | Gonthier électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845817806 | NULL | 2016-01-12 13:37:59.000 | NULL | Unique | 8 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | 1-1845758751 | 6 | 1-1535-10077984 | Fortress Cellulose Spécialisée | 2641-3195 | Acier St-Michel Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845826489 | Terminé | 2016-01-12 13:46:13.000 | 2016-01-12 13:58:06.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5677-0852 | BRYAN STEAM LLC | NULL | NULL | NULL
1-1845839964 | NULL | 2016-01-12 14:06:31.000 | NULL | Unique | 13 | En cours | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1535-60796912 | ROCO INDUSTRIE INC. | 2538-5907 | Roco industrie inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845852724 | NULL | 2016-01-12 13:59:49.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | ASSM01 | Mokrane | Assam | NULL | NULL | 1-1535-10501819 | Résidence du Verger | 5714-6383 | Bayfield Realty Advisors Inc. | 122 de la Loi sur le bâtiment | La Régie du bâtiment demande à ce que des mesures supplétives soient appliquées en attendant les correctifs demandés au présent avis, entre autres les mesures temporaires suivantes : 1- Ajouter 02 personnes de plus comme personnel de surveillance, en service 24 h/ 24 h ; 2- Relocaliser, si possible, les personnes non autonomes dans des chambres situées à proximité des issues. 3- Le personnel de surveillance doit être muni d'un système de communication fonctionnel permettant de s'assurer que toutes les personnes de surveillance dédiées à l'évacuation sont mobilisées ; Nous aviser par écrit que les mesures supplétives temporaires demandées ont été mises en place dans les délais prescrits. | C
1-1845884123 | Terminé | 2016-01-12 14:04:58.000 | 2016-01-12 14:22:50.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | ALEK01 | Karim | Alem | NULL | NULL | NULL | NULL | 2641-3195 | Acier St-Michel Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845890096 | NULL | 2016-01-12 14:05:19.000 | NULL | Unique | 1 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | MEKM01 | Moussa | Mekhnach | 1-1845782178 | 1 | 1-1845781959 | VIANDE DUNHAM INC. | 8252-3747 | Praxair Canada Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845892895 | Terminé | 2016-01-12 14:06:36.000 | 2016-01-12 14:09:54.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1535-2102443 | IRDPQ, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec | 8008-4791 | Institut de Réadaptation en Déficience Physique De Québec | NULL | NULL | NULL
1-1845893185 | Terminé | 2016-01-12 14:07:41.000 | 2016-01-13 07:53:58.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | TRED03 | Denis | Tremblay | NULL | NULL | 1-1535-2102443 | IRDPQ, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec | 8008-4791 | Institut de Réadaptation en Déficience Physique De Québec | NULL | NULL | NULL
1-1845950553 | NULL | 2016-01-12 14:39:10.000 | NULL | Unique | 13 | Non débutée | AP - Appareil sous-pression | TREE01 | Éric | Tremblay | NULL | NULL | 1-1535-63968048 | UNIES FAB INC. | 8312-2937 | 9127-8754 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845951556 | Terminé sur attestation | 2016-01-12 14:39:19.000 | 2016-02-17 14:22:48.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | BUCF01 | FlorianChristian | Buciu | NULL | NULL | 1-1535-3686083 | POSTE DE POLICE ET POMPIER | 1134-5394 | Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | 2-100 1) | Inscrire sur tout appareillage électrique les inscriptions nécessaires à son identification, de façon qu'il soit facile de savoir s'il est approprié à l'usage qu'on veut en faire. PRÉCISIONS: Finaliser l'identification des panneaux électriques distribution 120-208Vca. | C
1-1845951556 | Terminé sur attestation | 2016-01-12 14:39:19.000 | 2016-02-17 14:22:48.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | BUCF01 | FlorianChristian | Buciu | NULL | NULL | 1-1535-3686083 | POSTE DE POLICE ET POMPIER | 1134-5394 | Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | 26-248 | Installer les transformateurs du type sec, à refroidissement naturel, de façon à assurer un espace d’air approprié PRÉCISIONS: Assurer le dégagement minimal de 300mm entre le transformateur de 150kVA et le contreplaqué., d’au moins 300 mm entre l’enveloppe du transformateur et une surface adjacente constituée de matériaux combustibles. | C
1-1845971272 | Terminé | 2016-01-12 14:38:20.000 | 2016-01-29 17:30:23.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LUCC01 | Corneliu | Luca | 1-1845970361 | 1 | 1-1845906878 | AP&C Inc. | 8340-6405 | Solution cryogénique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845976441 | NULL | 2016-01-12 14:41:18.000 | NULL | Unique | 2 | En cours | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-1915676 | Marché Michaud et fils | 5714-6417 | 9193-9983 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1845984118 | Terminé | 2016-01-12 14:49:02.000 | 2016-03-10 11:42:24.000 | Unique | 5 | Terminée | RM - Remontées mécaniques | CHAS01 | Slim | Chammakhi | 1-1845983972 | 12 | 1-1535-1959840 | CENTRE SKI MONT ORFORD | 5630-5956 | Corporation Ski & Golf Mont-Orford | NULL | NULL | NULL
1-1845995092 | NULL | 2016-01-12 14:46:13.000 | NULL | Unique | 16 | En cours | BA - Bâtiment | GAUA02 | André | Gauvin | 1-1845926140 | 11 | 1-1540-429200 | PALASIS PRINCE | 1491-3669 | Université Laval | NULL | NULL | NULL
1-1846003151 | Terminé | 2016-01-12 14:57:56.000 | 2016-01-12 15:03:55.000 | Unique | 12 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LUCC01 | Corneliu | Luca | NULL | NULL | 1-1535-62332742 | GROUPE MÉQUALTECH INC. | 5581-3059 | LES CONSULTANTS EN SOUDAGE MÉQUALTECH INC | NULL | NULL | NULL
1-1846007568 | NULL | 2016-01-12 14:56:51.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | AJAA01 | Abdelhak | Ajaba | 1-1845397344 | 11 | 1-1845287797 | Édifice à logements | 5700-5563 | Gestion Lebeau Gagnon inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846014703 | Terminé | 2016-01-12 14:59:19.000 | 2016-01-12 15:50:38.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | BETJ01 | Juan Carlos | Bétancourt | NULL | NULL | 1-1845752279 | NULL | 8256-1952 | Roy électrique (2000) inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846016906 | Terminé | 2016-01-12 14:57:53.000 | 2016-01-12 15:19:30.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | 1-1846017097 | Résidence unifamiliale - maison mobile | 5627-4806 | Stéphane Garant entrepreneur électricien | NULL | NULL | NULL
1-1846030497 | Terminé | 2016-01-12 14:56:45.000 | 2016-01-20 13:47:52.000 | Unique | 5 | Terminée | RM - Remontées mécaniques | CHAS01 | Slim | Chammakhi | 1-1846020354 | 12 | 1-644388563 | Centre de Ski Mont Sutton | 8249-6928 | Centre de Ski Mont Sutton | NULL | NULL | NULL
1-1846031025 | NULL | 2016-01-12 15:01:30.000 | NULL | Unique | 4 | En cours | BA - Bâtiment | AITA02 | Abdenour | Ait Amara | 1-1814216622 | 11 | 1-1535-15259435 | Domaine Vivr-Ans-Semble Inc. | 8239-7985 | Domaine Vivr-ans-semble Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846043296 | Terminé | 2016-01-12 15:22:16.000 | 2016-01-12 15:31:22.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | HAOL01 | Lakhdar | Haou | NULL | NULL | NULL | NULL | 5714-6367 | INDUFIL BV | NULL | NULL | NULL
1-1846062011 | Terminé | 2016-01-12 15:08:18.000 | 2016-01-12 15:16:02.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LUCC01 | Corneliu | Luca | NULL | NULL | 1-1535-2010141 | ALLOYTECH MEC LTEE QQP 001 | 5583-1655 | ALLOYTEC MECHANICAL LTD | NULL | NULL | NULL
1-1846062894 | Terminé | 2016-01-12 15:06:22.000 | 2016-01-12 15:21:43.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | HAMB01 | Boussaad | Hamou L'Hadj | NULL | NULL | NULL | NULL | 5691-5408 | S. Venne électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846080938 | Terminé | 2016-01-12 15:22:18.000 | 2016-01-12 16:28:58.000 | Unique | 22 | Terminée | EL - Électricité | HAMB01 | Boussaad | Hamou L'Hadj | NULL | NULL | NULL | NULL | 5691-5408 | S. Venne électrique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846096949 | Terminé | 2016-01-12 15:13:38.000 | 2016-01-12 15:24:53.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-49678-53176 | LIBRE-SERVICE GILLES SCHMIDT INC. | 5667-3395 | LIBRE-SERVICE GILLES SCHMIDT INC. | NULL | NULL | NULL
1-1846100075 | Terminé | 2016-01-12 15:16:27.000 | 2016-01-12 15:24:40.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LUCC01 | Corneliu | Luca | NULL | NULL | 1-1535-67383150 | DOCAL LIMITÉE | 5585-2537 | Docal Ltée | NULL | NULL | NULL
1-1846112497 | Terminé | 2016-01-12 15:19:14.000 | 2016-03-03 15:54:25.000 | Unique | 1 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | IRIL01 | Liviu | Irimia | 1-1826336778 | 1 | 1-1826336488 | WALMART PTE-CLAIRE | 8003-1255 | Lesage Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846121824 | Terminé | 2016-01-12 15:26:04.000 | 2016-03-17 13:08:56.000 | Unique | 28 | Terminée | BA - Bâtiment | ALAA02 | Amédée Casimir | Alavoyedo | NULL | NULL | 1-1846213412 | Municipalité de Calixa-Lavallée | 5711-1239 | Municipalité Calixa-Lavallée | NULL | NULL | NULL
1-1846123813 | Fermé admin. avec activités | 2016-01-12 15:21:48.000 | 2016-01-12 15:33:43.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | 1-1846151810 | Résidence unifamiliale | 5627-4806 | Stéphane Garant entrepreneur électricien | NULL | NULL | NULL
1-1846136250 | NULL | 2016-01-12 15:30:46.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | ELFR01 | Rachid | El Fathi | NULL | NULL | 1-1846075059 | maison unifamiliale | 8288-8025 | 6031561 Canada inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846143579 | Terminé | 2016-01-12 15:25:19.000 | 2016-01-12 15:28:13.000 | Unique | 2 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | LESB01 | Bernard | Lesage | NULL | NULL | 1-1535-1874019 | LOBLAWS | 8317-0274 | Provigo inc./M.Gilles Faucher | NULL | NULL | NULL
1-1846155930 | Terminé | 2016-01-12 15:32:10.000 | 2016-01-12 15:44:38.000 | Secondaire | 22 | Terminée | GA - Gaz | BENK01 | Karim | Benhadj | NULL | NULL | NULL | NULL | 5622-3662 | 9231-1935 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846156360 | Terminé | 2016-01-12 15:28:58.000 | 2016-01-12 15:33:12.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1820624747 | 1 | 1-1712033953 | IGA BEAUHARNOIS | 8003-1255 | Lesage Inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846170574 | Terminé | 2016-01-12 15:50:22.000 | 2016-01-12 16:01:44.000 | Unique | 27 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | NOEG01 | Geneviève | Noel de Tilly | NULL | NULL | NULL | NULL | 5651-6305 | Atlas Copco Canada | NULL | NULL | NULL
1-1846176235 | Terminé | 2016-01-12 15:38:24.000 | 2016-01-12 15:41:37.000 | Unique | 15 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | STOI01 | Iulia | Stoian | 1-1408899452 | 1 | 1-1535-63925353 | Equipement de Ferme Jamesway | 8340-6405 | Solution cryogénique inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846176560 | Terminé sur attestation | 2016-01-12 15:39:28.000 | 2016-02-17 15:34:21.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | 1-1846202554 | Résidence unifamiliale | 5627-4806 | Stéphane Garant entrepreneur électricien | 26-722 f) | Protéger les circuits de dérivation qui alimentent les prises de courant installées dans les chambres à coucher au moyen d'un disjoncteur anti-arcs. NOTE SUPPLÉMENTAIRE: La canalisation de branchement doit être drainée (Voir article 6-312). | C
1-1846176560 | Terminé sur attestation | 2016-01-12 15:39:28.000 | 2016-02-17 15:34:21.000 | Secondaire | 20 | Terminée | EL - Électricité | DALM02 | Martine | Dallaire | NULL | NULL | 1-1846202554 | Résidence unifamiliale | 5627-4806 | Stéphane Garant entrepreneur électricien | 30-204 2) | Installer dans tout placard des luminaires de type approprié et conforme. L'usage de douille de lampe et de luminaire de type suspendu ou à lampe nue y est interdit. * Même dans les "walk in". | C
1-1846193109 | NULL | 2016-01-12 16:07:37.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | ELFR01 | Rachid | El Fathi | NULL | NULL | 1-1846192938 | MAISON UNIFAMILIALE | 8288-8025 | 6031561 Canada inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846199794 | Terminé | 2016-01-12 16:13:05.000 | 2016-01-14 09:35:15.000 | Unique | 4 | Terminée | EL - Électricité | BRUR01 | Rodney | Brutus | 1-1845179970 | 11 | 1-1845179801 | Édifice à 8 logements | 5714-5799 | Guérin Christian | NULL | NULL | NULL
1-1846200029 | Fermé admin. sans activité | 2016-01-12 16:21:15.000 | 2016-03-11 17:32:56.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | AIZZ01 | Zine Eddine | Aizel | 1-1670255453 | 10 | 1-1535-105265 | TOUR TRYLON | 8111-6006 | Majewski Richard | NULL | NULL | NULL
1-1846231036 | NULL | 2016-01-12 16:04:38.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | LAJR01 | Richard | Lajeunesse | NULL | NULL | 1-1535-6725018 | ECOLE ENFANT SOLEIL | 1210-1382 | Zeal électrique inc. | 12-3024 | Fermer adéquatement toute ouverture inutilisées dans les boîtes, les coffrets et les garnitures au moyen de bouchons ou de plaques qui assurent une protection essentiellement équivalente à celle des parois de la boîte, du coffret ou de la garniture. Fermer les espaces 17 et 18 du panneau D6-SS-1. (salle 036) | C
1-1846231036 | NULL | 2016-01-12 16:04:38.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | LAJR01 | Richard | Lajeunesse | NULL | NULL | 1-1535-6725018 | ECOLE ENFANT SOLEIL | 1210-1382 | Zeal électrique inc. | 2-100 2) | Inscrire sur chaque coffret de branchement, bien en vue et de façon permanente, le courant nominal maximal du dispositif de protection contre les surintensités pouvant être utilisé pour cette installation. Corriger les identifications de circuit du panneau S2-RDC-1 dans la salle mécanique. Le circuit no.8 est marqué chauffe-eau. Vérifier identification c.8-10. Identifier ccts 50-52. | C
1-1846308066 | Terminé | 2016-01-13 08:30:13.000 | 2016-01-13 08:43:51.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | POUA01 | Annie | Poulin | NULL | NULL | NULL | NULL | 8347-5517 | Ceradyne Canada Ulc | NULL | NULL | NULL
1-1846319482 | NULL | 2016-01-12 16:34:20.000 | NULL | Secondaire | 20 | En cours | EL - Électricité | LAJR01 | Richard | Lajeunesse | NULL | NULL | 1-1846230721 | NULL | 8006-2284 | Entreprise d'électricité Laurent Sorel inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846329486 | Terminé | 2016-01-12 17:00:15.000 | 2016-01-12 17:05:26.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | MERB01 | Bobby | Mercier | NULL | NULL | NULL | NULL | 8277-5966 | 9111-3084 Québec inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846339889 | Terminé | 2016-01-12 16:55:22.000 | 2016-01-13 14:35:19.000 | Unique | 3 | Terminée | BA - Bâtiment | LEBF04 | François | Lebel | 1-1846165098 | 10 | 1-1540-1730485 | EDIFICE A LOGEMENTS | 5703-0884 | 9179-2143 QUEBEC INC. | NULL | NULL | NULL
1-1846340057 | Terminé | 2016-01-12 17:13:02.000 | 2016-01-12 17:19:03.000 | Secondaire | 22 | Terminée | EL - Électricité | LAJR01 | Richard | Lajeunesse | NULL | NULL | NULL | NULL | 8006-2284 | Entreprise d'électricité Laurent Sorel inc. | NULL | NULL | NULL
1-1846347157 | Terminé | 2016-01-13 08:58:34.000 | 2016-01-15 15:35:35.000 | Unique | 7 | Terminée | AP - Appareil sous-pression | DUBC06 | Claude | Dubé | NULL | NULL | 1-1540-1914372 | PRO-PAR (1978) INC. | 8281-5242 | Pro-Par inc. | NULL | NULL | NULL
Lancer
Modification des zones nommées - voir Feuil3
Remplacement de la fonction

## Rapport_GRIC
NO_INTERVENTION | DOMAINE_INTERVENTION | CODE_INTERVENTION | PRENOM_INSPECTEUR | NOM_INSPECTEUR | BUREAU_INSPECTEUR | CELLULAIRE_INSPECTEUR | TERRITOIRE_INSPECTEUR | NOM_CONCEPT | NOM_INTERVENANT | NEQ_INTERVENANT | TYPE_INTERV_1 | TYPE_INTERV_3 | TYPE_INTERV_10 | TYPE_INTERV_40 | TYPE_INTERV_41 | AUTRE_NOM | NO_CIVIQUE_INTERVENANT | TYPE_ARTERE_INTERVENANT | NOM_RUE_INTERVENANT | NO_APPT_INTERVENANT | NO_CASIER_POSTAL_INTERVENANT | CODE_POSTAL_INTERVENANT | NOM_MUNICIPALITE_INTERVENANT | NOM_PROVINCE_INTERVENANT | NOM_PAYS_INTERVENANT | NO_LICENCE | DATE_INFRACTION | NOM_SITE | NO_CIVIQUE_SITE | TYPE_ARTERE_SITE | NOM_RUE_SITE | NO_APPT_SITE | NO_CASIER_POSTAL_SITE | CODE_POSTAL_SITE | NOM_MUNICIPALITE_SITE | NOM_PROVINCE_SITE | NOM_PAYS_SITE | NOTE_ASSUJET | NOTE_CODE_APPLIC | NOTE_ELEM_DECLENC | NOTE_CE_QUE_CONSTATE | NOTE_COMMENT_CONSTATE | NOTE_A_QUOI_CA_CONTREVIENT | NOTE__DEMANDE_COMPLEMENT | NO_ARTICLE | LIBELLE_ARTICLE | CORRECTION_ANOMALIE | NO_INTERVENANT | NO_SITE
1-1036358273 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : plainte, inspection 20 février 2015 NC4 : J’ai pris l’escalier menant à la salle mécanique du monte-charge, j’ai actionné la poignée de la porte du local des machines et j’ai constaté que la porte du local des machines n’est pas verrouillée contrevenant ainsi à l’article 2.7.3.4.1 d) du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Une personne non autorisée pourrait accéder au local des machines et pourrait nuire au fonctionnement du monte-charge. NC5 : dans la cabine du monte-charge, j’ai pesé sur le bouton d’appel du téléphone d’urgence situé dans la cabine du monte-charge et aucune communication n’a été établie contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : l’opérateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC7 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge est équipé d’une barrière de cabine ajourée et non d’une porte de cabine conforme à l’article 2.14.5.5. J’ai constaté également que le monte-charge est accessible aux public (copropriétaires du bâtiment) contrevenant ainsi aux articles 2.16.4.1 et 2.16.4.5 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. De plus, la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était absente dans la cabine du monte-charge contrevenant ainsi à l’article 2.16.5.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il y a moins d’exigences concernant la porte cabine d’un monte-charge et par conséquent moins de sécurités ce qui expose les personnes non formées à l’opération d’un monte-charge à des dangers. Plus que ça, je ne sais pas. NC8 : En faisant une inspection visuelle du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge était équipé de portes motorisées à fonctionnement mécanique, mais défectueuses contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité. En inspectant le monte-charge, j’ai constaté qu’il n’est pas équipé d’un dispositif de rappel de secours phase I et qu’il est équipé par contre d’un dispositif photoélectrique de réouverture de porte qui doit être conforme à l’article 2.13.5.4 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : • Fonctionnement mécanique : je n’en ai pas la réponse • Le dispositif de réouverture de porte est sensible à la fumée et aux flammes. Advenant un feu à un palier, le dispositif de réouverture de porte pourrait être affecté par la fumée et/ou les flammes et empêcherait la fermeture des portes du monte-charge créant un effet cheminée et laisser propager la fumée aux autres paliers NC9 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine monte-charge, j’ai constaté que la barrière arrière de cabine n’est plus fonctionnelle, elle est déformée et qu’un de ses guides latéraux était manquant créant des risques de coincements et de coupures contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité, photos jointes aux présentes. En quoi s’est dangereux : l’absence d’un guide latérale et la déformation de la barrière ont créé des jeux plus grands avec la possibilité de passer des membres du corps et s’exposer à des risques de coincement, de coupure ou de cisaillement. NC10 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres et de programme d’entretien démontrant que les tests et essais annuels étaient effectués contrevenant ainsi à l’article 93 du code de sécurité et aux articles c8.6.12.2.1 et c8.6.12.2.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il faut s’assurer que le monte-charge fonctionne d’une façon sécuritaire pour ne pas exposer les utilisateurs à des dangers (entretien préventif) NC11 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai soulevé manuellement le couvercle du réservoir d’huile de la machine d’entrainement du monte-charge. J’ai examiné visuellement le bloc valves et j’ai constaté l’absence du sceller sur la soupape de décharge contrevenant ainsi à l’article 3.19.4.2.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : le réglage et le seller de la soupape de décharge permet de limiter la charge maximale transportée dans la cabine du monte-charge et respecter les facteurs de sécurité. NC15 Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres contrevenant ainsi à l’article 94 du code de sécurité. En quoi s’est dangereux : L’absence de registre ne permet pas d’apprécier l’état du monte-charge et analyser les pannes survenues et les réparations effectuées dans le temps. Le 20 février 2015, j’ai effectué l’inspection du monte-charge situés à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : Le 26 février 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. Le 9 juin 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionné en « C » et j’ai constaté que : NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | Assurer un moyen de demande de secours en cabine pour permettre des communications bilatérales entre la cabine et un emplacement occupé par des employés autorisés pouvant prendre les dispositions appropriées. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1036358273 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : plainte, inspection 20 février 2015 NC4 : J’ai pris l’escalier menant à la salle mécanique du monte-charge, j’ai actionné la poignée de la porte du local des machines et j’ai constaté que la porte du local des machines n’est pas verrouillée contrevenant ainsi à l’article 2.7.3.4.1 d) du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Une personne non autorisée pourrait accéder au local des machines et pourrait nuire au fonctionnement du monte-charge. NC5 : dans la cabine du monte-charge, j’ai pesé sur le bouton d’appel du téléphone d’urgence situé dans la cabine du monte-charge et aucune communication n’a été établie contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : l’opérateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC7 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge est équipé d’une barrière de cabine ajourée et non d’une porte de cabine conforme à l’article 2.14.5.5. J’ai constaté également que le monte-charge est accessible aux public (copropriétaires du bâtiment) contrevenant ainsi aux articles 2.16.4.1 et 2.16.4.5 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. De plus, la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était absente dans la cabine du monte-charge contrevenant ainsi à l’article 2.16.5.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il y a moins d’exigences concernant la porte cabine d’un monte-charge et par conséquent moins de sécurités ce qui expose les personnes non formées à l’opération d’un monte-charge à des dangers. Plus que ça, je ne sais pas. NC8 : En faisant une inspection visuelle du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge était équipé de portes motorisées à fonctionnement mécanique, mais défectueuses contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité. En inspectant le monte-charge, j’ai constaté qu’il n’est pas équipé d’un dispositif de rappel de secours phase I et qu’il est équipé par contre d’un dispositif photoélectrique de réouverture de porte qui doit être conforme à l’article 2.13.5.4 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : • Fonctionnement mécanique : je n’en ai pas la réponse • Le dispositif de réouverture de porte est sensible à la fumée et aux flammes. Advenant un feu à un palier, le dispositif de réouverture de porte pourrait être affecté par la fumée et/ou les flammes et empêcherait la fermeture des portes du monte-charge créant un effet cheminée et laisser propager la fumée aux autres paliers NC9 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine monte-charge, j’ai constaté que la barrière arrière de cabine n’est plus fonctionnelle, elle est déformée et qu’un de ses guides latéraux était manquant créant des risques de coincements et de coupures contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité, photos jointes aux présentes. En quoi s’est dangereux : l’absence d’un guide latérale et la déformation de la barrière ont créé des jeux plus grands avec la possibilité de passer des membres du corps et s’exposer à des risques de coincement, de coupure ou de cisaillement. NC10 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres et de programme d’entretien démontrant que les tests et essais annuels étaient effectués contrevenant ainsi à l’article 93 du code de sécurité et aux articles c8.6.12.2.1 et c8.6.12.2.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il faut s’assurer que le monte-charge fonctionne d’une façon sécuritaire pour ne pas exposer les utilisateurs à des dangers (entretien préventif) NC11 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai soulevé manuellement le couvercle du réservoir d’huile de la machine d’entrainement du monte-charge. J’ai examiné visuellement le bloc valves et j’ai constaté l’absence du sceller sur la soupape de décharge contrevenant ainsi à l’article 3.19.4.2.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : le réglage et le seller de la soupape de décharge permet de limiter la charge maximale transportée dans la cabine du monte-charge et respecter les facteurs de sécurité. NC15 Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres contrevenant ainsi à l’article 94 du code de sécurité. En quoi s’est dangereux : L’absence de registre ne permet pas d’apprécier l’état du monte-charge et analyser les pannes survenues et les réparations effectuées dans le temps. Le 20 février 2015, j’ai effectué l’inspection du monte-charge situés à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : Le 26 février 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. Le 9 juin 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionné en « C » et j’ai constaté que : NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | Rendre le monte-charge conforme à l’article 2.16.4 du code CSA B44 pour permettre le transport de passagers ou mettre en place des moyens pour restreindre l’utilisation à un opérateur seulement et assujettir à l’intérieur de la cabine du monte-charge une pancarte libellée comme suit : «ACCÈS INTERDIT AUX PASSAGERS. SEULS L’OPÉRATEUR ET LES MANUTENTIONNAIRES SONT AUTORISÉS À UTILISER CE MONTE-CHARGE». | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1036358273 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : plainte, inspection 20 février 2015 NC4 : J’ai pris l’escalier menant à la salle mécanique du monte-charge, j’ai actionné la poignée de la porte du local des machines et j’ai constaté que la porte du local des machines n’est pas verrouillée contrevenant ainsi à l’article 2.7.3.4.1 d) du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Une personne non autorisée pourrait accéder au local des machines et pourrait nuire au fonctionnement du monte-charge. NC5 : dans la cabine du monte-charge, j’ai pesé sur le bouton d’appel du téléphone d’urgence situé dans la cabine du monte-charge et aucune communication n’a été établie contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : l’opérateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC7 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge est équipé d’une barrière de cabine ajourée et non d’une porte de cabine conforme à l’article 2.14.5.5. J’ai constaté également que le monte-charge est accessible aux public (copropriétaires du bâtiment) contrevenant ainsi aux articles 2.16.4.1 et 2.16.4.5 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. De plus, la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était absente dans la cabine du monte-charge contrevenant ainsi à l’article 2.16.5.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il y a moins d’exigences concernant la porte cabine d’un monte-charge et par conséquent moins de sécurités ce qui expose les personnes non formées à l’opération d’un monte-charge à des dangers. Plus que ça, je ne sais pas. NC8 : En faisant une inspection visuelle du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge était équipé de portes motorisées à fonctionnement mécanique, mais défectueuses contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité. En inspectant le monte-charge, j’ai constaté qu’il n’est pas équipé d’un dispositif de rappel de secours phase I et qu’il est équipé par contre d’un dispositif photoélectrique de réouverture de porte qui doit être conforme à l’article 2.13.5.4 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : • Fonctionnement mécanique : je n’en ai pas la réponse • Le dispositif de réouverture de porte est sensible à la fumée et aux flammes. Advenant un feu à un palier, le dispositif de réouverture de porte pourrait être affecté par la fumée et/ou les flammes et empêcherait la fermeture des portes du monte-charge créant un effet cheminée et laisser propager la fumée aux autres paliers NC9 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine monte-charge, j’ai constaté que la barrière arrière de cabine n’est plus fonctionnelle, elle est déformée et qu’un de ses guides latéraux était manquant créant des risques de coincements et de coupures contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité, photos jointes aux présentes. En quoi s’est dangereux : l’absence d’un guide latérale et la déformation de la barrière ont créé des jeux plus grands avec la possibilité de passer des membres du corps et s’exposer à des risques de coincement, de coupure ou de cisaillement. NC10 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres et de programme d’entretien démontrant que les tests et essais annuels étaient effectués contrevenant ainsi à l’article 93 du code de sécurité et aux articles c8.6.12.2.1 et c8.6.12.2.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il faut s’assurer que le monte-charge fonctionne d’une façon sécuritaire pour ne pas exposer les utilisateurs à des dangers (entretien préventif) NC11 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai soulevé manuellement le couvercle du réservoir d’huile de la machine d’entrainement du monte-charge. J’ai examiné visuellement le bloc valves et j’ai constaté l’absence du sceller sur la soupape de décharge contrevenant ainsi à l’article 3.19.4.2.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : le réglage et le seller de la soupape de décharge permet de limiter la charge maximale transportée dans la cabine du monte-charge et respecter les facteurs de sécurité. NC15 Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres contrevenant ainsi à l’article 94 du code de sécurité. En quoi s’est dangereux : L’absence de registre ne permet pas d’apprécier l’état du monte-charge et analyser les pannes survenues et les réparations effectuées dans le temps. Le 20 février 2015, j’ai effectué l’inspection du monte-charge situés à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : Le 26 février 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. Le 9 juin 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionné en « C » et j’ai constaté que : NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | Réparer et assurer un fonctionnement mécanique et séquentiel des portes palières et barrière de cabine. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1036358273 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : plainte, inspection 20 février 2015 NC4 : J’ai pris l’escalier menant à la salle mécanique du monte-charge, j’ai actionné la poignée de la porte du local des machines et j’ai constaté que la porte du local des machines n’est pas verrouillée contrevenant ainsi à l’article 2.7.3.4.1 d) du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Une personne non autorisée pourrait accéder au local des machines et pourrait nuire au fonctionnement du monte-charge. NC5 : dans la cabine du monte-charge, j’ai pesé sur le bouton d’appel du téléphone d’urgence situé dans la cabine du monte-charge et aucune communication n’a été établie contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : l’opérateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC7 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge est équipé d’une barrière de cabine ajourée et non d’une porte de cabine conforme à l’article 2.14.5.5. J’ai constaté également que le monte-charge est accessible aux public (copropriétaires du bâtiment) contrevenant ainsi aux articles 2.16.4.1 et 2.16.4.5 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. De plus, la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était absente dans la cabine du monte-charge contrevenant ainsi à l’article 2.16.5.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il y a moins d’exigences concernant la porte cabine d’un monte-charge et par conséquent moins de sécurités ce qui expose les personnes non formées à l’opération d’un monte-charge à des dangers. Plus que ça, je ne sais pas. NC8 : En faisant une inspection visuelle du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge était équipé de portes motorisées à fonctionnement mécanique, mais défectueuses contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité. En inspectant le monte-charge, j’ai constaté qu’il n’est pas équipé d’un dispositif de rappel de secours phase I et qu’il est équipé par contre d’un dispositif photoélectrique de réouverture de porte qui doit être conforme à l’article 2.13.5.4 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : • Fonctionnement mécanique : je n’en ai pas la réponse • Le dispositif de réouverture de porte est sensible à la fumée et aux flammes. Advenant un feu à un palier, le dispositif de réouverture de porte pourrait être affecté par la fumée et/ou les flammes et empêcherait la fermeture des portes du monte-charge créant un effet cheminée et laisser propager la fumée aux autres paliers NC9 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine monte-charge, j’ai constaté que la barrière arrière de cabine n’est plus fonctionnelle, elle est déformée et qu’un de ses guides latéraux était manquant créant des risques de coincements et de coupures contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité, photos jointes aux présentes. En quoi s’est dangereux : l’absence d’un guide latérale et la déformation de la barrière ont créé des jeux plus grands avec la possibilité de passer des membres du corps et s’exposer à des risques de coincement, de coupure ou de cisaillement. NC10 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres et de programme d’entretien démontrant que les tests et essais annuels étaient effectués contrevenant ainsi à l’article 93 du code de sécurité et aux articles c8.6.12.2.1 et c8.6.12.2.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il faut s’assurer que le monte-charge fonctionne d’une façon sécuritaire pour ne pas exposer les utilisateurs à des dangers (entretien préventif) NC11 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai soulevé manuellement le couvercle du réservoir d’huile de la machine d’entrainement du monte-charge. J’ai examiné visuellement le bloc valves et j’ai constaté l’absence du sceller sur la soupape de décharge contrevenant ainsi à l’article 3.19.4.2.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : le réglage et le seller de la soupape de décharge permet de limiter la charge maximale transportée dans la cabine du monte-charge et respecter les facteurs de sécurité. NC15 Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres contrevenant ainsi à l’article 94 du code de sécurité. En quoi s’est dangereux : L’absence de registre ne permet pas d’apprécier l’état du monte-charge et analyser les pannes survenues et les réparations effectuées dans le temps. Le 20 février 2015, j’ai effectué l’inspection du monte-charge situés à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : Le 26 février 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. Le 9 juin 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionné en « C » et j’ai constaté que : NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | Réparer la barrière arrière de cabine et éliminer les dangers de coincement et de coupure. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1036358273 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : plainte, inspection 20 février 2015 NC4 : J’ai pris l’escalier menant à la salle mécanique du monte-charge, j’ai actionné la poignée de la porte du local des machines et j’ai constaté que la porte du local des machines n’est pas verrouillée contrevenant ainsi à l’article 2.7.3.4.1 d) du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Une personne non autorisée pourrait accéder au local des machines et pourrait nuire au fonctionnement du monte-charge. NC5 : dans la cabine du monte-charge, j’ai pesé sur le bouton d’appel du téléphone d’urgence situé dans la cabine du monte-charge et aucune communication n’a été établie contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : l’opérateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC7 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge est équipé d’une barrière de cabine ajourée et non d’une porte de cabine conforme à l’article 2.14.5.5. J’ai constaté également que le monte-charge est accessible aux public (copropriétaires du bâtiment) contrevenant ainsi aux articles 2.16.4.1 et 2.16.4.5 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. De plus, la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était absente dans la cabine du monte-charge contrevenant ainsi à l’article 2.16.5.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il y a moins d’exigences concernant la porte cabine d’un monte-charge et par conséquent moins de sécurités ce qui expose les personnes non formées à l’opération d’un monte-charge à des dangers. Plus que ça, je ne sais pas. NC8 : En faisant une inspection visuelle du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge était équipé de portes motorisées à fonctionnement mécanique, mais défectueuses contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité. En inspectant le monte-charge, j’ai constaté qu’il n’est pas équipé d’un dispositif de rappel de secours phase I et qu’il est équipé par contre d’un dispositif photoélectrique de réouverture de porte qui doit être conforme à l’article 2.13.5.4 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : • Fonctionnement mécanique : je n’en ai pas la réponse • Le dispositif de réouverture de porte est sensible à la fumée et aux flammes. Advenant un feu à un palier, le dispositif de réouverture de porte pourrait être affecté par la fumée et/ou les flammes et empêcherait la fermeture des portes du monte-charge créant un effet cheminée et laisser propager la fumée aux autres paliers NC9 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine monte-charge, j’ai constaté que la barrière arrière de cabine n’est plus fonctionnelle, elle est déformée et qu’un de ses guides latéraux était manquant créant des risques de coincements et de coupures contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité, photos jointes aux présentes. En quoi s’est dangereux : l’absence d’un guide latérale et la déformation de la barrière ont créé des jeux plus grands avec la possibilité de passer des membres du corps et s’exposer à des risques de coincement, de coupure ou de cisaillement. NC10 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres et de programme d’entretien démontrant que les tests et essais annuels étaient effectués contrevenant ainsi à l’article 93 du code de sécurité et aux articles c8.6.12.2.1 et c8.6.12.2.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il faut s’assurer que le monte-charge fonctionne d’une façon sécuritaire pour ne pas exposer les utilisateurs à des dangers (entretien préventif) NC11 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai soulevé manuellement le couvercle du réservoir d’huile de la machine d’entrainement du monte-charge. J’ai examiné visuellement le bloc valves et j’ai constaté l’absence du sceller sur la soupape de décharge contrevenant ainsi à l’article 3.19.4.2.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : le réglage et le seller de la soupape de décharge permet de limiter la charge maximale transportée dans la cabine du monte-charge et respecter les facteurs de sécurité. NC15 Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres contrevenant ainsi à l’article 94 du code de sécurité. En quoi s’est dangereux : L’absence de registre ne permet pas d’apprécier l’état du monte-charge et analyser les pannes survenues et les réparations effectuées dans le temps. Le 20 février 2015, j’ai effectué l’inspection du monte-charge situés à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : Le 26 février 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. Le 9 juin 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionné en « C » et j’ai constaté que : NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | Tenir fermée et verrouillée la porte d’accès au local des machines. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1036358273 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : plainte, inspection 20 février 2015 NC4 : J’ai pris l’escalier menant à la salle mécanique du monte-charge, j’ai actionné la poignée de la porte du local des machines et j’ai constaté que la porte du local des machines n’est pas verrouillée contrevenant ainsi à l’article 2.7.3.4.1 d) du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Une personne non autorisée pourrait accéder au local des machines et pourrait nuire au fonctionnement du monte-charge. NC5 : dans la cabine du monte-charge, j’ai pesé sur le bouton d’appel du téléphone d’urgence situé dans la cabine du monte-charge et aucune communication n’a été établie contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : l’opérateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC7 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge est équipé d’une barrière de cabine ajourée et non d’une porte de cabine conforme à l’article 2.14.5.5. J’ai constaté également que le monte-charge est accessible aux public (copropriétaires du bâtiment) contrevenant ainsi aux articles 2.16.4.1 et 2.16.4.5 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. De plus, la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était absente dans la cabine du monte-charge contrevenant ainsi à l’article 2.16.5.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il y a moins d’exigences concernant la porte cabine d’un monte-charge et par conséquent moins de sécurités ce qui expose les personnes non formées à l’opération d’un monte-charge à des dangers. Plus que ça, je ne sais pas. NC8 : En faisant une inspection visuelle du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge était équipé de portes motorisées à fonctionnement mécanique, mais défectueuses contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité. En inspectant le monte-charge, j’ai constaté qu’il n’est pas équipé d’un dispositif de rappel de secours phase I et qu’il est équipé par contre d’un dispositif photoélectrique de réouverture de porte qui doit être conforme à l’article 2.13.5.4 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : • Fonctionnement mécanique : je n’en ai pas la réponse • Le dispositif de réouverture de porte est sensible à la fumée et aux flammes. Advenant un feu à un palier, le dispositif de réouverture de porte pourrait être affecté par la fumée et/ou les flammes et empêcherait la fermeture des portes du monte-charge créant un effet cheminée et laisser propager la fumée aux autres paliers NC9 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine monte-charge, j’ai constaté que la barrière arrière de cabine n’est plus fonctionnelle, elle est déformée et qu’un de ses guides latéraux était manquant créant des risques de coincements et de coupures contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité, photos jointes aux présentes. En quoi s’est dangereux : l’absence d’un guide latérale et la déformation de la barrière ont créé des jeux plus grands avec la possibilité de passer des membres du corps et s’exposer à des risques de coincement, de coupure ou de cisaillement. NC10 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres et de programme d’entretien démontrant que les tests et essais annuels étaient effectués contrevenant ainsi à l’article 93 du code de sécurité et aux articles c8.6.12.2.1 et c8.6.12.2.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il faut s’assurer que le monte-charge fonctionne d’une façon sécuritaire pour ne pas exposer les utilisateurs à des dangers (entretien préventif) NC11 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai soulevé manuellement le couvercle du réservoir d’huile de la machine d’entrainement du monte-charge. J’ai examiné visuellement le bloc valves et j’ai constaté l’absence du sceller sur la soupape de décharge contrevenant ainsi à l’article 3.19.4.2.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : le réglage et le seller de la soupape de décharge permet de limiter la charge maximale transportée dans la cabine du monte-charge et respecter les facteurs de sécurité. NC15 Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres contrevenant ainsi à l’article 94 du code de sécurité. En quoi s’est dangereux : L’absence de registre ne permet pas d’apprécier l’état du monte-charge et analyser les pannes survenues et les réparations effectuées dans le temps. Le 20 février 2015, j’ai effectué l’inspection du monte-charge situés à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : Le 26 février 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. Le 9 juin 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionné en « C » et j’ai constaté que : NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 93 | 1) Déterminer la pression de régime et ajuster la soupape de décharge pour s’ouvrir à au plus 150% de la pression de régime. 2) Sceller la soupape de décharge. 3) Fournir et inscrire au registre les pressions de régime et d’ouverture de la soupape de décharge. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1036358273 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : plainte, inspection 20 février 2015 NC4 : J’ai pris l’escalier menant à la salle mécanique du monte-charge, j’ai actionné la poignée de la porte du local des machines et j’ai constaté que la porte du local des machines n’est pas verrouillée contrevenant ainsi à l’article 2.7.3.4.1 d) du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Une personne non autorisée pourrait accéder au local des machines et pourrait nuire au fonctionnement du monte-charge. NC5 : dans la cabine du monte-charge, j’ai pesé sur le bouton d’appel du téléphone d’urgence situé dans la cabine du monte-charge et aucune communication n’a été établie contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : l’opérateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC7 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge est équipé d’une barrière de cabine ajourée et non d’une porte de cabine conforme à l’article 2.14.5.5. J’ai constaté également que le monte-charge est accessible aux public (copropriétaires du bâtiment) contrevenant ainsi aux articles 2.16.4.1 et 2.16.4.5 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. De plus, la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était absente dans la cabine du monte-charge contrevenant ainsi à l’article 2.16.5.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il y a moins d’exigences concernant la porte cabine d’un monte-charge et par conséquent moins de sécurités ce qui expose les personnes non formées à l’opération d’un monte-charge à des dangers. Plus que ça, je ne sais pas. NC8 : En faisant une inspection visuelle du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge était équipé de portes motorisées à fonctionnement mécanique, mais défectueuses contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité. En inspectant le monte-charge, j’ai constaté qu’il n’est pas équipé d’un dispositif de rappel de secours phase I et qu’il est équipé par contre d’un dispositif photoélectrique de réouverture de porte qui doit être conforme à l’article 2.13.5.4 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : • Fonctionnement mécanique : je n’en ai pas la réponse • Le dispositif de réouverture de porte est sensible à la fumée et aux flammes. Advenant un feu à un palier, le dispositif de réouverture de porte pourrait être affecté par la fumée et/ou les flammes et empêcherait la fermeture des portes du monte-charge créant un effet cheminée et laisser propager la fumée aux autres paliers NC9 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine monte-charge, j’ai constaté que la barrière arrière de cabine n’est plus fonctionnelle, elle est déformée et qu’un de ses guides latéraux était manquant créant des risques de coincements et de coupures contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité, photos jointes aux présentes. En quoi s’est dangereux : l’absence d’un guide latérale et la déformation de la barrière ont créé des jeux plus grands avec la possibilité de passer des membres du corps et s’exposer à des risques de coincement, de coupure ou de cisaillement. NC10 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres et de programme d’entretien démontrant que les tests et essais annuels étaient effectués contrevenant ainsi à l’article 93 du code de sécurité et aux articles c8.6.12.2.1 et c8.6.12.2.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il faut s’assurer que le monte-charge fonctionne d’une façon sécuritaire pour ne pas exposer les utilisateurs à des dangers (entretien préventif) NC11 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai soulevé manuellement le couvercle du réservoir d’huile de la machine d’entrainement du monte-charge. J’ai examiné visuellement le bloc valves et j’ai constaté l’absence du sceller sur la soupape de décharge contrevenant ainsi à l’article 3.19.4.2.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : le réglage et le seller de la soupape de décharge permet de limiter la charge maximale transportée dans la cabine du monte-charge et respecter les facteurs de sécurité. NC15 Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres contrevenant ainsi à l’article 94 du code de sécurité. En quoi s’est dangereux : L’absence de registre ne permet pas d’apprécier l’état du monte-charge et analyser les pannes survenues et les réparations effectuées dans le temps. Le 20 février 2015, j’ai effectué l’inspection du monte-charge situés à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : Le 26 février 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. Le 9 juin 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionné en « C » et j’ai constaté que : NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 93 | Effectuer les essais et vérifications annuels et les inscrire au registre: 1- Examen et mise à l’essai des parachutes (J2.2); 2- Vérification des portes palières et de cabine (J2.5.b); 3- Inspection des câbles (J2.4); 4- Examen et mise à l’essai du système d’éclairage de secours de la cabine (J2.10) 5- J2.8 Réglage de la soupape de décharge 6- J2.9 Inspection visuelle des vérins hydrauliques. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1036358273 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : plainte, inspection 20 février 2015 NC4 : J’ai pris l’escalier menant à la salle mécanique du monte-charge, j’ai actionné la poignée de la porte du local des machines et j’ai constaté que la porte du local des machines n’est pas verrouillée contrevenant ainsi à l’article 2.7.3.4.1 d) du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Une personne non autorisée pourrait accéder au local des machines et pourrait nuire au fonctionnement du monte-charge. NC5 : dans la cabine du monte-charge, j’ai pesé sur le bouton d’appel du téléphone d’urgence situé dans la cabine du monte-charge et aucune communication n’a été établie contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : l’opérateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC7 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge est équipé d’une barrière de cabine ajourée et non d’une porte de cabine conforme à l’article 2.14.5.5. J’ai constaté également que le monte-charge est accessible aux public (copropriétaires du bâtiment) contrevenant ainsi aux articles 2.16.4.1 et 2.16.4.5 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. De plus, la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était absente dans la cabine du monte-charge contrevenant ainsi à l’article 2.16.5.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il y a moins d’exigences concernant la porte cabine d’un monte-charge et par conséquent moins de sécurités ce qui expose les personnes non formées à l’opération d’un monte-charge à des dangers. Plus que ça, je ne sais pas. NC8 : En faisant une inspection visuelle du monte-charge, j’ai constaté que le monte-charge était équipé de portes motorisées à fonctionnement mécanique, mais défectueuses contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité. En inspectant le monte-charge, j’ai constaté qu’il n’est pas équipé d’un dispositif de rappel de secours phase I et qu’il est équipé par contre d’un dispositif photoélectrique de réouverture de porte qui doit être conforme à l’article 2.13.5.4 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : • Fonctionnement mécanique : je n’en ai pas la réponse • Le dispositif de réouverture de porte est sensible à la fumée et aux flammes. Advenant un feu à un palier, le dispositif de réouverture de porte pourrait être affecté par la fumée et/ou les flammes et empêcherait la fermeture des portes du monte-charge créant un effet cheminée et laisser propager la fumée aux autres paliers NC9 : En faisant l’inspection visuelle dans la cabine monte-charge, j’ai constaté que la barrière arrière de cabine n’est plus fonctionnelle, elle est déformée et qu’un de ses guides latéraux était manquant créant des risques de coincements et de coupures contrevenant ainsi à l’article 91 du code de sécurité, photos jointes aux présentes. En quoi s’est dangereux : l’absence d’un guide latérale et la déformation de la barrière ont créé des jeux plus grands avec la possibilité de passer des membres du corps et s’exposer à des risques de coincement, de coupure ou de cisaillement. NC10 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres et de programme d’entretien démontrant que les tests et essais annuels étaient effectués contrevenant ainsi à l’article 93 du code de sécurité et aux articles c8.6.12.2.1 et c8.6.12.2.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Il faut s’assurer que le monte-charge fonctionne d’une façon sécuritaire pour ne pas exposer les utilisateurs à des dangers (entretien préventif) NC11 : Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai soulevé manuellement le couvercle du réservoir d’huile de la machine d’entrainement du monte-charge. J’ai examiné visuellement le bloc valves et j’ai constaté l’absence du sceller sur la soupape de décharge contrevenant ainsi à l’article 3.19.4.2.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : le réglage et le seller de la soupape de décharge permet de limiter la charge maximale transportée dans la cabine du monte-charge et respecter les facteurs de sécurité. NC15 Dans la salle mécanique du monte-charge, j’ai constaté l’absence de registres contrevenant ainsi à l’article 94 du code de sécurité. En quoi s’est dangereux : L’absence de registre ne permet pas d’apprécier l’état du monte-charge et analyser les pannes survenues et les réparations effectuées dans le temps. Le 20 février 2015, j’ai effectué l’inspection du monte-charge situés à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : Le 26 février 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. Le 9 juin 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionné en « C » et j’ai constaté que : NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite du monte-charge situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que NC4 : la porte d’accès au local de machines était toujours non-verrouillée NC5 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle NC7 : Que la cabine était toujours équipée de la même barrière de cabine, que le monte-charge est accessible au public et que la pancarte limitant l’accès aux personnes autorisées était toujours absente dans la cabine du monte-charge. NC8 : le fonctionnement mécanique des portes du monte-charge a été rétabli, mais le dispositif de réouverture de porte maintenait les portes ouvertes et ne permettait pas leur fermeture après que le dispositif de réouverture de porte soit obstrué. NC9 : que l’état de la barrière arrière de cabine comportait toujours des risques de coincements et de coupures. NC10 : que les tests et essais annuels n’étaient toujours pas faits. NC11 : que la soupape de décharge n’a toujours pas été scellée. NC15 : que les registres d’entretiens n’étaient toujours pas présents dans la salle mécanique. Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 94 | 1) Conserver dans le local des machines un registre détaillé des renseignements concernant l'entretien prévu par l'article c8.6.12 du code CSA B44. 2) Tenir un registre de rajout d'huile. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1061800275 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : évaluation de propriétaire, inspection 05 mars 2015 Le 5 mars 2015, j’ai effectué l’inspection de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : NC2 : Dans la cabine de l’ascenseur #2, j’ai actionné le bouton du téléphone d’urgence et aucune communication n’a été établie avec le téléphone d’urgence contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Un utilisateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC6 : Dans la salle mécanique de l’ascenseur j’ai effectué une inspection visuelle et j’ai constaté que les conducteurs et les joints de conducteurs de la boite de jonction situé entre les sectionneurs 110V #1 et #2 n’étaient pas protégés dans un boitier fermé contrevenant ainsi aux articles 12-3002 3) et 26-700 11) b) du Code canadien de l’électricité, Première partie (18e édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, CSA C22.1-F98, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : Danger d’électrocution. NC7 : Je suis monté sur le toit de la cabine de l’ascenseur #2. J’ai pris le contrôle de l’ascenseur avec le dispositif de commande se trouvant sur le toit de l’ascenseur et j’ai déplacé la cabine dans la gaine de l’ascenseur. J’ai effectué une vérification visuelle des parois de la gaine de l’ascenseur et j’ai constaté qu’une partie du mur de cette gaine était effondrée contrevenant ainsi à l’article 2.1.6 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes En quoi s’est dangereux : D’autres parties de ce mur pourraient tomber sur le mécanicien d’ascenseur pendant qu’il est dans la cuvette de l’ascenseur. Le 6 mars 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que : NC2 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle. NC6 : la défectuosité relevée le 5 mars 2015 sur la prise et la boite de jonction était toujours non corrigée. NC7 : la partie du mur effondrée était toujours non réparée Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que : NC2 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle. NC6 : la défectuosité relevée le 5 mars 2015 sur la prise et la boite de jonction était toujours non corrigée. NC7 : la partie du mur effondrée était toujours non réparée Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | 1) Respecter les exigences du code électrique pour l’installation d’une prise de courant.(Prise de courant située entre les sectionneurs 110V #1 et #2 dans la salle des machines) 2) Fermer la boite électrique de jonction située entre les sectionneurs 110V #1 et #2 dans la salle des machines. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1061800275 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : évaluation de propriétaire, inspection 05 mars 2015 Le 5 mars 2015, j’ai effectué l’inspection de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : NC2 : Dans la cabine de l’ascenseur #2, j’ai actionné le bouton du téléphone d’urgence et aucune communication n’a été établie avec le téléphone d’urgence contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Un utilisateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC6 : Dans la salle mécanique de l’ascenseur j’ai effectué une inspection visuelle et j’ai constaté que les conducteurs et les joints de conducteurs de la boite de jonction situé entre les sectionneurs 110V #1 et #2 n’étaient pas protégés dans un boitier fermé contrevenant ainsi aux articles 12-3002 3) et 26-700 11) b) du Code canadien de l’électricité, Première partie (18e édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, CSA C22.1-F98, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : Danger d’électrocution. NC7 : Je suis monté sur le toit de la cabine de l’ascenseur #2. J’ai pris le contrôle de l’ascenseur avec le dispositif de commande se trouvant sur le toit de l’ascenseur et j’ai déplacé la cabine dans la gaine de l’ascenseur. J’ai effectué une vérification visuelle des parois de la gaine de l’ascenseur et j’ai constaté qu’une partie du mur de cette gaine était effondrée contrevenant ainsi à l’article 2.1.6 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes En quoi s’est dangereux : D’autres parties de ce mur pourraient tomber sur le mécanicien d’ascenseur pendant qu’il est dans la cuvette de l’ascenseur. Le 6 mars 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que : NC2 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle. NC6 : la défectuosité relevée le 5 mars 2015 sur la prise et la boite de jonction était toujours non corrigée. NC7 : la partie du mur effondrée était toujours non réparée Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que : NC2 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle. NC6 : la défectuosité relevée le 5 mars 2015 sur la prise et la boite de jonction était toujours non corrigée. NC7 : la partie du mur effondrée était toujours non réparée Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | Apporter les correctifs nécessaires à la partie du mur de la gaine située entre les paliers SS et RC (effondrement de la paroi). | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1061800275 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : évaluation de propriétaire, inspection 05 mars 2015 Le 5 mars 2015, j’ai effectué l’inspection de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : NC2 : Dans la cabine de l’ascenseur #2, j’ai actionné le bouton du téléphone d’urgence et aucune communication n’a été établie avec le téléphone d’urgence contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Un utilisateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC6 : Dans la salle mécanique de l’ascenseur j’ai effectué une inspection visuelle et j’ai constaté que les conducteurs et les joints de conducteurs de la boite de jonction situé entre les sectionneurs 110V #1 et #2 n’étaient pas protégés dans un boitier fermé contrevenant ainsi aux articles 12-3002 3) et 26-700 11) b) du Code canadien de l’électricité, Première partie (18e édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, CSA C22.1-F98, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : Danger d’électrocution. NC7 : Je suis monté sur le toit de la cabine de l’ascenseur #2. J’ai pris le contrôle de l’ascenseur avec le dispositif de commande se trouvant sur le toit de l’ascenseur et j’ai déplacé la cabine dans la gaine de l’ascenseur. J’ai effectué une vérification visuelle des parois de la gaine de l’ascenseur et j’ai constaté qu’une partie du mur de cette gaine était effondrée contrevenant ainsi à l’article 2.1.6 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes En quoi s’est dangereux : D’autres parties de ce mur pourraient tomber sur le mécanicien d’ascenseur pendant qu’il est dans la cuvette de l’ascenseur. Le 6 mars 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que : NC2 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle. NC6 : la défectuosité relevée le 5 mars 2015 sur la prise et la boite de jonction était toujours non corrigée. NC7 : la partie du mur effondrée était toujours non réparée Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que : NC2 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle. NC6 : la défectuosité relevée le 5 mars 2015 sur la prise et la boite de jonction était toujours non corrigée. NC7 : la partie du mur effondrée était toujours non réparée Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | Les défectuosités énumérées dans cet avis de correction ont été relevées sur l’ascenseur #2. Ces mêmes défectuosités pourraient se retrouver sur l'autre ascenseur. Il est de votre responsabilité de les faire corriger le cas échéant. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1061800275 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT LE 10 ST-JACQUES | 1163470710 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | Sherbrooke | App 6 | NULL | H3Z1C4 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-11-04 | EDIFICE 10 ST JACQUES | 10 | RU | Saint-Jacques (Montréal) | NULL | NULL | H2Y1L3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Note 1 : assujettissement et code : Condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements, année de transformation 2005, capacité 46 condos, 10 étages Note 2 : élément déclencheur : évaluation de propriétaire, inspection 05 mars 2015 Le 5 mars 2015, j’ai effectué l’inspection de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté la non-conformité suivante : NC2 : Dans la cabine de l’ascenseur #2, j’ai actionné le bouton du téléphone d’urgence et aucune communication n’a été établie avec le téléphone d’urgence contrevenant ainsi à l’article 2.27.1.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. En quoi s’est dangereux : Un utilisateur pourrait se retrouver coincé dans le monte-charge et ne pourrait pas demander de l’aide. Ainsi, il pourrait tenter de sortir de lui-même de la cabine et s’exposer à une chute dans le puits du monte-charge ou se faire écraser. NC6 : Dans la salle mécanique de l’ascenseur j’ai effectué une inspection visuelle et j’ai constaté que les conducteurs et les joints de conducteurs de la boite de jonction situé entre les sectionneurs 110V #1 et #2 n’étaient pas protégés dans un boitier fermé contrevenant ainsi aux articles 12-3002 3) et 26-700 11) b) du Code canadien de l’électricité, Première partie (18e édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, CSA C22.1-F98, photo jointe aux présentes. En quoi s’est dangereux : Danger d’électrocution. NC7 : Je suis monté sur le toit de la cabine de l’ascenseur #2. J’ai pris le contrôle de l’ascenseur avec le dispositif de commande se trouvant sur le toit de l’ascenseur et j’ai déplacé la cabine dans la gaine de l’ascenseur. J’ai effectué une vérification visuelle des parois de la gaine de l’ascenseur et j’ai constaté qu’une partie du mur de cette gaine était effondrée contrevenant ainsi à l’article 2.1.6 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00, photo jointe aux présentes En quoi s’est dangereux : D’autres parties de ce mur pourraient tomber sur le mécanicien d’ascenseur pendant qu’il est dans la cuvette de l’ascenseur. Le 6 mars 2015, j’ai fait parvenir au défendeur mentionné en « A » l’avis de correction avec un délai de trente (30) jours par courrier standard. Le 22 mars 2015, j’ai reçu une demande de prolongation de délai de la part du défendeur mentionné en «A» que j’ai autorisé pour une période allant jusqu’au 22 mai 2015. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 24 août 2015, j’ai effectué une contre-visite de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que : NC2 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle. NC6 : la défectuosité relevée le 5 mars 2015 sur la prise et la boite de jonction était toujours non corrigée. NC7 : la partie du mur effondrée était toujours non réparée Le 2 septembre 2015, j’ai rencontré M. Paul Rodrigues de Gestion Immobilière Wilkar Inc., gestionnaire d’immeuble du défendeur mentionné en « A » pour lui faire signer des engagements envers la Régie du Bâtiment du Québec. Ces engagements signés lui donnais un trente (30) jours additionnel, soit jusqu’au 2 octobre 2015 pour effectuer les correctifs demandés. À l’expiration de ce délai, le défendeur était toujours en défaut. Le 4 novembre 2015, j’ai effectué une contre-visite de l’ascenseur #2 situé à l’adresse mentionnée en « C » et j’ai constaté que : NC2 : la communication bilatérale d’urgence en cabine était toujours non-fonctionnelle. NC6 : la défectuosité relevée le 5 mars 2015 sur la prise et la boite de jonction était toujours non corrigée. NC7 : la partie du mur effondrée était toujours non réparée Le 5 novembre 2015, j’ai obtenu une copie du système C.I.D.R.E.Q. du Registraire des entreprises indiquant que le défendeur mentionné en «A» y est bien inscrit sous le numéro 11-6347-0710. | 91 | Rendre fonctionnelle la demande de secours en cabine pour permettre des communications bilatérales entre la cabine et un emplacement occupé par des employés autorisés pouvant prendre les dispositions appropriées. | N | 5633-1127 | 1-1535-242608
1-1229079852 | BA - Bâtiment | Sécurité | Rémy | Lavoie | Montreal | 5142941651 | Sud-Ouest | NULL | Immeubles Rebo inc | 1144172062 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 5735 | RUE | SAINT-HUBERT | # 100 | NULL | H2S2L6 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-07-02 | EDIFICE A LOGEMENTS | 5735 | RU | Saint-Hubert | NULL | NULL | H2S2L6 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | suite à une déclaration d’une condition dangereuse, vérification visuelle le 02 juillet 2015 | Aucune mesure de sécurité d’urgence n’a été mise en place et je n’ai pu constater que des travaux correctifs ont été effectués | Je n’ai pas vu de démarcation de couleur ou de coulis indiquant qu’il y aurait eu des matériaux neufs installés sur la façade. La condition dangereuse est difficilement visible à partir du sol. L’ingénieur qui a rempli le formulaire de conditions dangereu | 376 (6) : Lorsqu'en cours de vérification ou autrement une condition dangereuse est détectée, le propriétaire doit transmettre à la Régie une lettre signée par l'ingénieur ou l'architecte confirmant que tous les travaux correctifs sont complétés à sa sati | NULL |  | Transmettre par écrit à la Régie du bâtiment une lettre signée par l'ingénieur ou l'architecte au dossier confirmant que tous les travaux correctifs sont complétés à sa satisfaction et qu'il n'y a plus de condition dangereuse | N | 8113-0627 | 1-1535-330522
1-1264582295 | BA - Bâtiment | Sécurité | Maurice | Lachance | Montreal | 4189557802 | Est du Qué | NULL | P.A. Marchand |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 27 | RU | Sainte-Sophie | NULL | NULL | G6V1P6 | Lévis | QC | Canada | NULL | 2016-03-04 | Restaurant | 40 | AV | Bégin | NULL | NULL | G6V4C1 | Lévis | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | Plainte original adressée à Ventilation Fortier le 15 avril 2013. Mise en demeure de Ventilation Fortier Inc à Monsieur P.A. Marchand(propriétaire du bâtiment) le 19 juin 2015. Cetificat d'autorisation du permis # 301498 obtenu le 28 septembre 2015. Dema | NULL | Édifice avec commerce de resto au rdc, et logement à l'étage. Bâtiment construit en 1900, transformé en 2013 | NULL |  | Div. B 6.2.2.6. Rendre conforme l'installation de tout équipement servant à des procédés de cuisson de type commercial (friteuse, cuisinière, plaque chauffante, gril, etc), conformément aux exigences prévues au paragraphe 6.2.2.6.1) du présent code en équipant Les dégagements exigés à l'article 7.8.3 de cette norme ne sont pas respectés car la sortie de la hotte de cuisine se trouve à distance horizontale d'environ 1 mètre de la porte de sortie de la cuisine, et à une distance horizontale d'environ 2 mètres en dessous de deux fenêtres de logement de l'étage au dessus. | N | 5706-6193 | 1-1535-3507158
1-1270108603 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Étienne | Lefrançois | Montreal | 4185809115 | Est du Qué | NULL | 9099-3239 Québec Inc. | 1149768088 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1170 | RU | Melançon | NULL | NULL | G7H1P2 | Saguenay | QC | Canada | NULL | 2015-06-19 | MANOIR DE LA SÉRÉNITÉ | 1170 | RU | Melançon | NULL | NULL | G7H1P2 | Saguenay | QC | Canada | NULL | NULL | Signalement, inspection le 19 juin 2015. | NC1: Le contrôleur de l'appareil élévateur pour personnes handicapées ne dispose pas de circuit de redondance. | NC1: En consultant les plans électriques de l'appareil élévateur pour personnes handicapées je constate que le contrôleur ne dispose pas d'un double circuit électrique. | NC1: Le contrôleur aurait dû avoir un dispositif électrique de protection qui empêche le fonctionnement de l'appareil élévateur pour personnes handicapées en cas de défaillance d’un interrupteur magnétique ou d’un relais, ou encore d'une mise à la terres | NULL | 92 | Réparer le circuit de commande et de fonctionnement afin qu'une simple mise à la terre ou une défaillance de tout interrupteur, de tout contacteur, de tout relais magnétique et de tout dispositif de commande statique ne permet au véhicule de dépasser la zone d'isonivelage ou d'anti-affaissement automatique, selon le cas. (Article 8.4.2) | N | 5691-5192 | 1-1535-10502897
1-1311040655 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | Kalille Khaled |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 192 | RU | Richelieu | App A | NULL | J3B6X6 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | Cuisine Dorchester | 232 | RU | Richelieu | NULL | NULL | J3B6X8 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Reprise du dossier par vincent plourde, plainte, inspection partielle en date du 31 juillet 2015 | NC1 : Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment public. NC2 : j’ai constaté que le bureau situé au 3e étage était desservi par une seule issue. Une 2e issue conforme à la réglementation doit être aménagée. NC3 : j’ai constaté que | NC1 : constatation visuelle NC2 : constatation visuelle NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle NC6 : constatation visuelle | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32. NC2 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les éd | NULL |  | 11. Prévoir au moins deux issues pour toute aire de plancher. - Lors de notre visite, il a été constaté que le bureau situé au 3e étage était desservi par une seule issue. Une 2e issue conforme doit être aménagée. | N | 8354-4718 | 1-1535-10501561
1-1311040655 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | Kalille Khaled |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 192 | RU | Richelieu | App A | NULL | J3B6X6 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | Cuisine Dorchester | 232 | RU | Richelieu | NULL | NULL | J3B6X8 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Reprise du dossier par vincent plourde, plainte, inspection partielle en date du 31 juillet 2015 | NC1 : Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment public. NC2 : j’ai constaté que le bureau situé au 3e étage était desservi par une seule issue. Une 2e issue conforme à la réglementation doit être aménagée. NC3 : j’ai constaté que | NC1 : constatation visuelle NC2 : constatation visuelle NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle NC6 : constatation visuelle | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32. NC2 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les éd | NULL |  | 12.1.c) Les issues doivent être maintenues en bon état et sans obstruction. - Lors de notre visite, il a été constaté que l'issue située au 2e étage donnant sur le bâtiment voisin, est obstruée par une plateforme en bois. Cette plateforme représente un risque de chute accidentelle en cas d'évacuation. Veuillez donc uniformiser ou retirer la plateforme de bois. | N | 8354-4718 | 1-1535-10501561
1-1311040655 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | Kalille Khaled |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 192 | RU | Richelieu | App A | NULL | J3B6X6 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | Cuisine Dorchester | 232 | RU | Richelieu | NULL | NULL | J3B6X8 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Reprise du dossier par vincent plourde, plainte, inspection partielle en date du 31 juillet 2015 | NC1 : Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment public. NC2 : j’ai constaté que le bureau situé au 3e étage était desservi par une seule issue. Une 2e issue conforme à la réglementation doit être aménagée. NC3 : j’ai constaté que | NC1 : constatation visuelle NC2 : constatation visuelle NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle NC6 : constatation visuelle | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32. NC2 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les éd | NULL |  | 32. Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment public. | N | 8354-4718 | 1-1535-10501561
1-1311040655 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | Kalille Khaled |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 192 | RU | Richelieu | App A | NULL | J3B6X6 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | Cuisine Dorchester | 232 | RU | Richelieu | NULL | NULL | J3B6X8 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Reprise du dossier par vincent plourde, plainte, inspection partielle en date du 31 juillet 2015 | NC1 : Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment public. NC2 : j’ai constaté que le bureau situé au 3e étage était desservi par une seule issue. Une 2e issue conforme à la réglementation doit être aménagée. NC3 : j’ai constaté que | NC1 : constatation visuelle NC2 : constatation visuelle NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle NC6 : constatation visuelle | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32. NC2 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les éd | NULL |  | 8. Isoler l'issue du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu d'au moins 45 minutes . - Lors de notre visite, il a été constaté que des conduits et tuyaux traversaient le plafond et le plancher de l'issue desservant le 1er, 2e et 3e étage. Ces conduits et tuyaux doivent isolés par une séparation coupe-feu étanche à la fumée et au feu à l'aide de gypse afin de rétablir l'intégrité de l'issue. | N | 8354-4718 | 1-1535-10501561
1-1311040655 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | Kalille Khaled |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 192 | RU | Richelieu | App A | NULL | J3B6X6 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | Cuisine Dorchester | 232 | RU | Richelieu | NULL | NULL | J3B6X8 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Reprise du dossier par vincent plourde, plainte, inspection partielle en date du 31 juillet 2015 | NC1 : Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment public. NC2 : j’ai constaté que le bureau situé au 3e étage était desservi par une seule issue. Une 2e issue conforme à la réglementation doit être aménagée. NC3 : j’ai constaté que | NC1 : constatation visuelle NC2 : constatation visuelle NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle NC6 : constatation visuelle | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32. NC2 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les éd | NULL |  | 8. Isoler l'issue du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu d'au moins 45 minutes . - Lors de notre visite, il a été constaté qu'une séparation coupe-feu était manquante pour isoler l'aire de plancher située au 3e étage (bureau) de l'issue desservant le 3e, 2e et 1er étage. Veuillez corriger la situation. | N | 8354-4718 | 1-1535-10501561
1-1311040655 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | Kalille Khaled |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 192 | RU | Richelieu | App A | NULL | J3B6X6 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | Cuisine Dorchester | 232 | RU | Richelieu | NULL | NULL | J3B6X8 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Reprise du dossier par vincent plourde, plainte, inspection partielle en date du 31 juillet 2015 | NC1 : Un système d'alarme incendie doit être installé dans un bâtiment public. NC2 : j’ai constaté que le bureau situé au 3e étage était desservi par une seule issue. Une 2e issue conforme à la réglementation doit être aménagée. NC3 : j’ai constaté que | NC1 : constatation visuelle NC2 : constatation visuelle NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle NC6 : constatation visuelle | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32. NC2 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les éd | NULL |  | Div. B 2.7.1.6.1) Maintenir en bon état et sans obstruction les moyens d'évacuation - Lors de notre visite, il a été constaté que des matériaux et autres objets étaient présents dans l'issue desservant le 1er, 2e et 3e étage. Veuillez retirer les objets et matériaux. | N | 8354-4718 | 1-1535-10501561
1-1350478885 | BA - Bâtiment | Construction | François | Lebel | Montreal | 8194325575 | Sud-Ouest | NULL | 9152-9974 QC.INC. | 1162833843 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | King | NULL | NULL | J1L1V5 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | 2016-01-21 | Centre commercial et immeuble à logements | 740 | RU | du Conseil | NULL | NULL | J1G1K9 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | NULL | signalement, inspection partielle le 20 juillet 2015 | NC1 : J’ai constaté à l’effet qu’un changement d’usage avait eu lieu sans travaux conformes au code de construction 2005. En effet, un changement d’usage d’un édifice abritant 15 chambres en 2005 a été transformé en 15 logements suite à l’ajout de cuisine | NC1 : le permis de construction datant de 2005 à la ville de Sherbrooke NC2 : Séparation coupe-feu des corridors communs NC3 : Aucune présence de ces éléments NC4 : Présence de hotte à recirculation d’air dans chacun des logements NC5 : constatation visue | NC1 : contrevenant ainsi à l’article 36 de la loi B-1.1. NC2 : Non-conforme selon art.3.3.1.4.2 CNB 2005 NC3 : non-conforme selon art. 6.2.2.8.7 a) et b) du CNB 2005 NC4 : c’est-à-dire que la hotte extrait l’air et la rejette dans la même pièce et donc no | NULL |  | Veuillez assurer l'intégrité de la séparation coupe-feu autour du conduit de la sécheuse jusqu'au toit par un degrés de résistance au feu d'au moins 1 heure. Située dans la de buanderie au 2ième étage | N | 5642-4922 | 1-1535-1735638
1-1350478885 | BA - Bâtiment | Construction | François | Lebel | Montreal | 8194325575 | Sud-Ouest | NULL | 9152-9974 QC.INC. | 1162833843 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | King | NULL | NULL | J1L1V5 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | 2016-01-21 | Centre commercial et immeuble à logements | 740 | RU | du Conseil | NULL | NULL | J1G1K9 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | NULL | signalement, inspection partielle le 20 juillet 2015 | NC1 : J’ai constaté à l’effet qu’un changement d’usage avait eu lieu sans travaux conformes au code de construction 2005. En effet, un changement d’usage d’un édifice abritant 15 chambres en 2005 a été transformé en 15 logements suite à l’ajout de cuisine | NC1 : le permis de construction datant de 2005 à la ville de Sherbrooke NC2 : Séparation coupe-feu des corridors communs NC3 : Aucune présence de ces éléments NC4 : Présence de hotte à recirculation d’air dans chacun des logements NC5 : constatation visue | NC1 : contrevenant ainsi à l’article 36 de la loi B-1.1. NC2 : Non-conforme selon art.3.3.1.4.2 CNB 2005 NC3 : non-conforme selon art. 6.2.2.8.7 a) et b) du CNB 2005 NC4 : c’est-à-dire que la hotte extrait l’air et la rejette dans la même pièce et donc no | NULL |  | Veuillez ajouter un ventilateur extracteur ayant une capacité nominale d'au moins 25 L/s dans chacun des salle de bains ou salle de toilettes. Prendre note que dans chacun des logements comprenant une salle de bains ou une salle de toilette, un ventilateur extracteur est requis. | N | 5642-4922 | 1-1535-1735638
1-1350478885 | BA - Bâtiment | Construction | François | Lebel | Montreal | 8194325575 | Sud-Ouest | NULL | 9152-9974 QC.INC. | 1162833843 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | King | NULL | NULL | J1L1V5 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | 2016-01-21 | Centre commercial et immeuble à logements | 740 | RU | du Conseil | NULL | NULL | J1G1K9 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | NULL | signalement, inspection partielle le 20 juillet 2015 | NC1 : J’ai constaté à l’effet qu’un changement d’usage avait eu lieu sans travaux conformes au code de construction 2005. En effet, un changement d’usage d’un édifice abritant 15 chambres en 2005 a été transformé en 15 logements suite à l’ajout de cuisine | NC1 : le permis de construction datant de 2005 à la ville de Sherbrooke NC2 : Séparation coupe-feu des corridors communs NC3 : Aucune présence de ces éléments NC4 : Présence de hotte à recirculation d’air dans chacun des logements NC5 : constatation visue | NC1 : contrevenant ainsi à l’article 36 de la loi B-1.1. NC2 : Non-conforme selon art.3.3.1.4.2 CNB 2005 NC3 : non-conforme selon art. 6.2.2.8.7 a) et b) du CNB 2005 NC4 : c’est-à-dire que la hotte extrait l’air et la rejette dans la même pièce et donc no | NULL |  | Veuillez ajouter une bouche d'extraction empêchant le refoulement de l'air par le vent sur le toit, à l’extrémité du conduit de la sécheuse. Située dans la de buanderie au 2ième étage | N | 5642-4922 | 1-1535-1735638
1-1350478885 | BA - Bâtiment | Construction | François | Lebel | Montreal | 8194325575 | Sud-Ouest | NULL | 9152-9974 QC.INC. | 1162833843 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 4200 | RU | King | NULL | NULL | J1L1V5 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | 2016-01-21 | Centre commercial et immeuble à logements | 740 | RU | du Conseil | NULL | NULL | J1G1K9 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | NULL | signalement, inspection partielle le 20 juillet 2015 | NC1 : J’ai constaté à l’effet qu’un changement d’usage avait eu lieu sans travaux conformes au code de construction 2005. En effet, un changement d’usage d’un édifice abritant 15 chambres en 2005 a été transformé en 15 logements suite à l’ajout de cuisine | NC1 : le permis de construction datant de 2005 à la ville de Sherbrooke NC2 : Séparation coupe-feu des corridors communs NC3 : Aucune présence de ces éléments NC4 : Présence de hotte à recirculation d’air dans chacun des logements NC5 : constatation visue | NC1 : contrevenant ainsi à l’article 36 de la loi B-1.1. NC2 : Non-conforme selon art.3.3.1.4.2 CNB 2005 NC3 : non-conforme selon art. 6.2.2.8.7 a) et b) du CNB 2005 NC4 : c’est-à-dire que la hotte extrait l’air et la rejette dans la même pièce et donc no | NULL |  | Le propriétaire d'un bâtiment ne peut changer l'usage ou la destination sans le rendre conforme au Code de construction (R.R.Q., c. B-1.1, r.2) lorsque, selon ce dernier, le nouvel usage ou la nouvelle destination nécessite, pour les personnes qui accèdent au bâtiment, des mesures de sécurité plus exigeantes. Apporter les corrections selon les séquences suivantes: Article 3.6.2 Séparation coupe-feu des locaux techniques Article 3.3.1.4 Séparation des corridors communs Article 3.4.4.1 Séparation coupe-feu des escaliers intérieurs d'issues Article 3.4.5.1 Signalisation des issues Article 6.2.2.8 Hotte de cuisine et ventilation des logements Veuillez prendre note que cette liste n'est pas complète, il est de votre responsabilité de vous assurer de la conformité de votre bâtiment. Note: Nous vous recommandons fortement de faire appel avec un professionnel car la RBQ n'est pas responsable de la conformité de vos travaux. | N | 5642-4922 | 1-1535-1735638
1-1439806498 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | POULIN OSCAR |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 535 | RU | 1e | NULL | NULL | J2X3A5 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | MAISON DE CHAMBRES | 345 | AV | 7e | NULL | NULL | J2X1N2 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 6 novembre 2015 | NC1 : Aucun système d’alarme NC2 : Des avertisseurs de fumée sont présents dans les corridors communs, mais la grande majorité ont plus de 10 ans ou en mauvais état. Les chambres n’ont pas toutes des avertisseurs de fumée et celles qui en ont, pour la maj | NC1 : Le défendeur en « A » me signale que les locataires l’ont démantelé pour le vendre en pièces. NC2 : Lors de notre visite, il a été constaté Visuellement que la majorité des avertisseurs de fumée situés dans les chambres et les corridors n'ont pas de | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurez la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32.1. Veuillez installer un système d'alarme incendie dans le b | NULL |  | 32.1. Veuillez installer un système d'alarme incendie dans le bâtiment. | N | 5708-8072 | 1-1535-8496835
1-1439806498 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | POULIN OSCAR |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 535 | RU | 1e | NULL | NULL | J2X3A5 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | MAISON DE CHAMBRES | 345 | AV | 7e | NULL | NULL | J2X1N2 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 6 novembre 2015 | NC1 : Aucun système d’alarme NC2 : Des avertisseurs de fumée sont présents dans les corridors communs, mais la grande majorité ont plus de 10 ans ou en mauvais état. Les chambres n’ont pas toutes des avertisseurs de fumée et celles qui en ont, pour la maj | NC1 : Le défendeur en « A » me signale que les locataires l’ont démantelé pour le vendre en pièces. NC2 : Lors de notre visite, il a été constaté Visuellement que la majorité des avertisseurs de fumée situés dans les chambres et les corridors n'ont pas de | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurez la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32.1. Veuillez installer un système d'alarme incendie dans le b | NULL | 358 | Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée sur le boîtier, l'avertisseur de fumée est considéré non conforme et doit être remplacé sans délai. - Lors de notre visite, il a été constaté que la majorité des avertisseurs de fumée situés dans les chambres et les corridors n'ont pas de date de fabrication ou d'expiration. Veuillez donc les remplacer. | N | 5708-8072 | 1-1535-8496835
1-1439806498 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | POULIN OSCAR |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 535 | RU | 1e | NULL | NULL | J2X3A5 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | MAISON DE CHAMBRES | 345 | AV | 7e | NULL | NULL | J2X1N2 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 6 novembre 2015 | NC1 : Aucun système d’alarme NC2 : Des avertisseurs de fumée sont présents dans les corridors communs, mais la grande majorité ont plus de 10 ans ou en mauvais état. Les chambres n’ont pas toutes des avertisseurs de fumée et celles qui en ont, pour la maj | NC1 : Le défendeur en « A » me signale que les locataires l’ont démantelé pour le vendre en pièces. NC2 : Lors de notre visite, il a été constaté Visuellement que la majorité des avertisseurs de fumée situés dans les chambres et les corridors n'ont pas de | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurez la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32.1. Veuillez installer un système d'alarme incendie dans le b | NULL |  | Div. B 2.1.5.1.1) Veuillez installer des extincteurs portatifs conformes à la norme NFPA 10, « Portable Fire Extinguishers » dans tout le bâtiment - Veuillez installer des extincteurs à tous les étages. | N | 5708-8072 | 1-1535-8496835
1-1439806498 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | POULIN OSCAR |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 535 | RU | 1e | NULL | NULL | J2X3A5 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | MAISON DE CHAMBRES | 345 | AV | 7e | NULL | NULL | J2X1N2 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 6 novembre 2015 | NC1 : Aucun système d’alarme NC2 : Des avertisseurs de fumée sont présents dans les corridors communs, mais la grande majorité ont plus de 10 ans ou en mauvais état. Les chambres n’ont pas toutes des avertisseurs de fumée et celles qui en ont, pour la maj | NC1 : Le défendeur en « A » me signale que les locataires l’ont démantelé pour le vendre en pièces. NC2 : Lors de notre visite, il a été constaté Visuellement que la majorité des avertisseurs de fumée situés dans les chambres et les corridors n'ont pas de | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurez la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32.1. Veuillez installer un système d'alarme incendie dans le b | NULL |  | Div. B 2.7.3.1. Les bâtiments doivent comporter un éclairage de sécurité et des panneaux SORTIE ou EXIT, et les issues doivent être éclairées, conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité - Lors de notre visite, il a été constaté qu'il y avait absence de panneaux de signalisation de sortie à toutes les issues et étages. Veuillez corriger la situation. | N | 5708-8072 | 1-1535-8496835
1-1439806498 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | POULIN OSCAR |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 535 | RU | 1e | NULL | NULL | J2X3A5 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | 2016-01-11 | MAISON DE CHAMBRES | 345 | AV | 7e | NULL | NULL | J2X1N2 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 6 novembre 2015 | NC1 : Aucun système d’alarme NC2 : Des avertisseurs de fumée sont présents dans les corridors communs, mais la grande majorité ont plus de 10 ans ou en mauvais état. Les chambres n’ont pas toutes des avertisseurs de fumée et celles qui en ont, pour la maj | NC1 : Le défendeur en « A » me signale que les locataires l’ont démantelé pour le vendre en pièces. NC2 : Lors de notre visite, il a été constaté Visuellement que la majorité des avertisseurs de fumée situés dans les chambres et les corridors n'ont pas de | NC1 : 344, Selon le règlement sur la sécurité dans les édifices publics (S-3, r.4) assurez la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 32.1. Veuillez installer un système d'alarme incendie dans le b | NULL |  | Div. B 2.7.3.1. Les bâtiments doivent comporter un éclairage de sécurité et des panneaux SORTIE ou EXIT, et les issues doivent être éclairées, conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité - Lors de notre visite, il a été constaté qu'il y avait absence d'unités d'éclairage de sécurité à toutes les issues et étages. Veuillez corriger la situation. | N | 5708-8072 | 1-1535-8496835
1-1483921502 | AS - Ascenseurs et autres app. | Construction | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | Ascenseurs Thyssen Krupp (Canada) Limitée | 1166288408 | 1 |  | NULL | NULL | NULL | Ascenseurs ThyssenKrupp | 97 | AV | LINDSAY | NULL | NULL | H9P2S6 | Dorval | QC | Canada | 3182-1879-85 | 2016-02-04 | Lofts Saint-André | 7026 | RU | Saint-André | NULL | NULL | H2S0B8 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection le 11 septembre 2015 | Dans le bâtiment, il y a un seul ascenseur électrique à traction installé en 2013. L’ascenseur dessert 4 étages et un sous-sol. Les portes palières et de cabine sont des portes horizontales. NC1: Quand la cabine de l’ascenseur est à l’extérieur de la zone | NC1 : 2015-09-11 : Je suis monté sur le toit de la cabine de l’unique ascenseur passager. J’ai pris le contrôle de l’ascenseur avec le dispositif de commande se trouvant sur le toit de l’ascenseur et j’ai déplacé la cabine jusqu’à ce qu’elle soit entre de | NC1 : • Quand la cabine de l’ascenseur est à l’extérieur de la zone de déverrouillage, la porte de cabine doit être agencée de façon qu’elle ne puisse être ouverte de l’intérieur de la cabine de plus de 100 mm (4 po) alors que j’ai réussi à ouvrir complè | NULL |  | Agencer la porte de cabine de façon qu’elle ne puisse être ouverte de l’intérieur de la cabine de plus de 100 mm (4 po) quand la cabine est à l’extérieur de la zone de déverrouillage.Rendre fonctionnel le dispositif de « zone lock » attaché par une attache autoblocante. | N | 3182-1879 | 1-1483789901
1-1483921502 | AS - Ascenseurs et autres app. | Construction | Arezki | Chekroun | Montreal | 5142617783 | Sud-Ouest | NULL | Ascenseurs Thyssen Krupp (Canada) Limitée | 1166288408 | 1 |  | NULL | NULL | NULL | Ascenseurs ThyssenKrupp | 97 | AV | LINDSAY | NULL | NULL | H9P2S6 | Dorval | QC | Canada | 3182-1879-85 | 2016-02-04 | Lofts Saint-André | 7026 | RU | Saint-André | NULL | NULL | H2S0B8 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection le 11 septembre 2015 | Dans le bâtiment, il y a un seul ascenseur électrique à traction installé en 2013. L’ascenseur dessert 4 étages et un sous-sol. Les portes palières et de cabine sont des portes horizontales. NC1: Quand la cabine de l’ascenseur est à l’extérieur de la zone | NC1 : 2015-09-11 : Je suis monté sur le toit de la cabine de l’unique ascenseur passager. J’ai pris le contrôle de l’ascenseur avec le dispositif de commande se trouvant sur le toit de l’ascenseur et j’ai déplacé la cabine jusqu’à ce qu’elle soit entre de | NC1 : • Quand la cabine de l’ascenseur est à l’extérieur de la zone de déverrouillage, la porte de cabine doit être agencée de façon qu’elle ne puisse être ouverte de l’intérieur de la cabine de plus de 100 mm (4 po) alors que j’ai réussi à ouvrir complè | NULL |  | Assurer un jeu d’au plus 125 mm (5 po) entre le bord du seuil de la plate-forme de cabine et la paroi de gaine. Installer la tôle de protection de la gaine manquante. | N | 3182-1879 | 1-1483789901
1-1555480335 | BA - Bâtiment | Construction | Faycal Mekki | Bentaleb | Montreal | 5145167299 | Sud-Ouest | NULL | Sydney L Godel, architecte |  | NULL |  | NULL | 40 | NULL | NULL | 6525 | BO | Décarie (Montréal) | Bureau 204 | NULL | H3W3E3 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-10-07 | multi-usage 14 logements et commerce | 6140 | CH | de la Côte-Saint-Luc | NULL | NULL | H3X2G9 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | Rendre accessible la moitié des entrées du bâtiment dont l'entrée principale en aménageant un parcours sans obstacles. Rendre conforme les deux suites prévu au premier étage, en prévoyant un parcours sans obstacles; Une suite abritant un établissement de réunion, un établissement d’affaires ou un établissement commercial qui est située au premier étage d’un bâtiment ou à un étage comportant un parcours sans obstacles et qui est complètement isolée du reste du bâtiment, de sorte qu’elle n’est accessible que de l’extérieur, doit avoir au moins une entrée sans obstacles. | N | 5626-7081 | 1-1414907821
1-1555480335 | BA - Bâtiment | Construction | Faycal Mekki | Bentaleb | Montreal | 5145167299 | Sud-Ouest | NULL | Sydney L Godel, architecte |  | NULL |  | NULL | 40 | NULL | NULL | 6525 | BO | Décarie (Montréal) | Bureau 204 | NULL | H3W3E3 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-10-07 | multi-usage 14 logements et commerce | 6140 | CH | de la Côte-Saint-Luc | NULL | NULL | H3X2G9 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | Prévoir au moins une salle de toilettes sans obstacles à tous les étages où un parcours sans obstacles est exigé, Rendre conforme les salles de toilettes au premier étage. | N | 5626-7081 | 1-1414907821
1-668633061 | BA - Bâtiment | Sécurité | Anissa | Baaziz | Montreal | 5147149458 | Sud-Ouest | NULL | Feinstein Barry |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1384 | AV | Greene | Bureau 200 | NULL | H3Z2B1 | Westmount | QC | Canada | NULL | 2015-10-07 | BELMONT BUILDING | 24 | AV | du Mont-Royal | NULL | NULL | H2T2S2 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | 15. Une issue peut traverser un hall ou une autre aire de plancher à condition que l'autre conduise directement à l'extérieur. - Aménager l'autre moitié des issues qui ne traverse pas le hall ou une autre aire de plancher de façon à conduire directement à l'extérieur. | N | 8236-4407 | 1-1535-57354
1-689703457 | BA - Bâtiment | Sécurité | Amédée Casimir | Alavoyedo | Montreal | 5142909618 | Sud-Ouest | NULL | SYNDICAT COPROPRIÉTAIRES CONDOMINIUM CLUB MARIN II | 1140571598 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 201 | CH | du Club-Marin | NULL | NULL | H3E1T4 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-11-19 | LE CLUB MARIN II | 201 | CH | du Club-Marin | NULL | NULL | H3E1T4 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 05 juin 2013. | Les cheminées ne sont pas cloisonnées à l’intérieur de puits techniques verticaux distincts. | Ce constat a été effectué grâce aux ouvertures dans les murs effectués par un entrepreneur pour faire des vérifications dans les condos suivants, P-101 et P-109, P-202, P-203, P-207 et P-209. Il avait laissé les trous ouverts pour qu'on puisse vérifier. | Article 344, Selon le CNB 1985 mod. Québec (D.2448-85), «3.1.6.1.» assurer la conformité aux exigences applicables lors de la construction ou de la transformation à l'article: 3.1.6.1.1) Les murs, les cloisons ou planchers devant former une séparation co | NULL |  | 3.1.6.1.1) Les murs, les cloisons ou planchers devant former une séparation coupe-feu doivent être construits de façon à constituer un élément continu et avoir un degré de résistance au feu d'au moins 2h. Vous devez respecter la séparation coupe feu exigée entre les différentes suites, notamment en isolant les conduits d'évacuation de fumées de chaque condominium dans un vide technique séparé jusqu'au toit. | N | 8339-0476 | 1-1535-8495467
1-825433691 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | 4308051 CANADA INC. | 1163836647 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | NULL | Hyde Park | NULL | NULL | H9W5L7 | Beaconsfield | QC | Canada | NULL | 2015-05-29 | EDIFICE A LOGEMENTS | 3450 | RU | Durocher | NULL | NULL | H2X2E1 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | 16. Installer sur les portes un mécanisme d'auto-fermeture et d'un mécanisme d'enclenchement (poignée avec pêne). - Entres autres, toutes les portes mentionnées dans le présent avis (les portes d'issues et les portes de séparation coupe-feu). | N | 5638-0900 | 1-1535-6962297
1-825433691 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | 4308051 CANADA INC. | 1163836647 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | NULL | Hyde Park | NULL | NULL | H9W5L7 | Beaconsfield | QC | Canada | NULL | 2015-05-29 | EDIFICE A LOGEMENTS | 3450 | RU | Durocher | NULL | NULL | H2X2E1 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | 17.3. Installer des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure. - Installer une porte dans la séparation coupe-feu entre le garage et le corridor au sous-sol ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure. | N | 5638-0900 | 1-1535-6962297
1-825433691 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | 4308051 CANADA INC. | 1163836647 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | NULL | Hyde Park | NULL | NULL | H9W5L7 | Beaconsfield | QC | Canada | NULL | 2015-05-29 | EDIFICE A LOGEMENTS | 3450 | RU | Durocher | NULL | NULL | H2X2E1 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | 17.3. Installer des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure. - Installer une porte dans la séparation coupe-feu entre le garage et les escaliers d'issues situés sur le côté ouest du bâtiment ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 heure. | N | 5638-0900 | 1-1535-6962297
1-825433691 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | 4308051 CANADA INC. | 1163836647 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | NULL | Hyde Park | NULL | NULL | H9W5L7 | Beaconsfield | QC | Canada | NULL | 2015-05-29 | EDIFICE A LOGEMENTS | 3450 | RU | Durocher | NULL | NULL | H2X2E1 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | 17.3. Installer des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins 20 minutes. - Pour toutes les portes de logements (y compris celles donnant sur les escaliers d'issues sur le côté ouest) en installant des portes de bois PLEINES de 45mm (1 3/4") ou se conformer à la mesure différente contenue dans le sujet #67 en utilisant une couverture pour la porte existante avec un panneau RETROFIT homologué. | N | 5638-0900 | 1-1535-6962297
1-825433691 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | 4308051 CANADA INC. | 1163836647 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | NULL | Hyde Park | NULL | NULL | H9W5L7 | Beaconsfield | QC | Canada | NULL | 2015-05-29 | EDIFICE A LOGEMENTS | 3450 | RU | Durocher | NULL | NULL | H2X2E1 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | 17.3. Installer des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins 20 minutes. - Pour toutes les portes d'issues des escaliers intérieurs. | N | 5638-0900 | 1-1535-6962297
1-825433691 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | 4308051 CANADA INC. | 1163836647 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | NULL | Hyde Park | NULL | NULL | H9W5L7 | Beaconsfield | QC | Canada | NULL | 2015-05-29 | EDIFICE A LOGEMENTS | 3450 | RU | Durocher | NULL | NULL | H2X2E1 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | 17.3. Installer des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins 45 minutes. - Installer une porte dans la séparation coupe-feu entre le local de rangement (où étaient les réservoirs à eau chaude) et la salle de fournaise ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 minutes et d'une hauteur minimale de 1.88 mètre. - Installer une porte dans la séparation coupe-feu entre le corridor commun et le local de fournaise ayant un degré de résistance au feu de 45 minutes. | N | 5638-0900 | 1-1535-6962297
1-825433691 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | 4308051 CANADA INC. | 1163836647 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | NULL | Hyde Park | NULL | NULL | H9W5L7 | Beaconsfield | QC | Canada | NULL | 2015-05-29 | EDIFICE A LOGEMENTS | 3450 | RU | Durocher | NULL | NULL | H2X2E1 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | 49.3. Isoler le garage de remisage du reste de l'édifice par une séparation coupe-feu d'au moins 90 minutes. - Construire un mur coupe-feu entre le garage et le local de rangement (ancien local où étaient les chauffe-eau) ayant un degré de résistance au feu de 90 minutes. | N | 5638-0900 | 1-1535-6962297
1-825433691 | BA - Bâtiment | Sécurité | Vincent | Plourde | Montreal | 5145167298 | Sud-Ouest | NULL | 4308051 CANADA INC. | 1163836647 | NULL |  | NULL | NULL | NULL | NULL | 65 | NULL | Hyde Park | NULL | NULL | H9W5L7 | Beaconsfield | QC | Canada | NULL | 2015-05-29 | EDIFICE A LOGEMENTS | 3450 | RU | Durocher | NULL | NULL | H2X2E1 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 345 | Un bâtiment ou un équipement destiné à l'usage du public doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité. - Entre autres, réparer les fissurations et les déteriorations sur le revêtement de maçonnerie. | N | 5638-0900 | 1-1535-6962297
1-848613942 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Alejandro | Castillo | Montreal | 5142077279 | Sud-Ouest | NULL | 9200-2328 Québec inc. | 1165345043 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2424 | BO | Lapinière | App 100 | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | 2016-02-04 | Centre Médico Professionnel Brossard | 2424 | BO | Lapinière | NULL | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 23 octobre 2014 | NC1 : La défenderesse mentionnée en «A», n’a pas fourni une attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’intervalle entre le moment où la porte palière est fermée et le moment où un dispositif de commande au palier entre en action est de 3 secondes NC1 | NC1 : Je n’ai reçu aucune attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’appareil se trouvant au rez-de-chaussée, j’ai ouvert la porte palière de l’appareil à partir du sous-sol avec ma clé. Je fais un appel de l’appareil en maintenant le bouton enfoncé. | NC1 : elle aurait dû me faire parvenir une attestation de conformité du contrôleur. NC3 : L’intervalle devrait normalement être de 6 à 10 secondes. NC15 : le programme de vérification et d’entretien devrait répondre aux exigences de l’appendice B de la no | NULL |  | Fournir, d'une autorité compétente (ingénieur), une attestation de conformité du contrôleur aux exigences de l'article 8.4.2 de la norme. - Voir également, l'article B4.3.1 de l'appendice B de la Norme B355. | N | 5690-4790 | 1-848527616
1-848613942 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Alejandro | Castillo | Montreal | 5142077279 | Sud-Ouest | NULL | 9200-2328 Québec inc. | 1165345043 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2424 | BO | Lapinière | App 100 | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | 2016-02-04 | Centre Médico Professionnel Brossard | 2424 | BO | Lapinière | NULL | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 23 octobre 2014 | NC1 : La défenderesse mentionnée en «A», n’a pas fourni une attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’intervalle entre le moment où la porte palière est fermée et le moment où un dispositif de commande au palier entre en action est de 3 secondes NC1 | NC1 : Je n’ai reçu aucune attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’appareil se trouvant au rez-de-chaussée, j’ai ouvert la porte palière de l’appareil à partir du sous-sol avec ma clé. Je fais un appel de l’appareil en maintenant le bouton enfoncé. | NC1 : elle aurait dû me faire parvenir une attestation de conformité du contrôleur. NC3 : L’intervalle devrait normalement être de 6 à 10 secondes. NC15 : le programme de vérification et d’entretien devrait répondre aux exigences de l’appendice B de la no | NULL | 91 | Ajuster l'intervalle entre le moment où la porte palière est fermée et le moment où un dispositif de commande au palier entre en action. - Il doit être de 6 à 10 secondes. Présentement il est de 3 secondes. | N | 5690-4790 | 1-848527616
1-848613942 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Alejandro | Castillo | Montreal | 5142077279 | Sud-Ouest | NULL | 9200-2328 Québec inc. | 1165345043 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2424 | BO | Lapinière | App 100 | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | 2016-02-04 | Centre Médico Professionnel Brossard | 2424 | BO | Lapinière | NULL | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 23 octobre 2014 | NC1 : La défenderesse mentionnée en «A», n’a pas fourni une attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’intervalle entre le moment où la porte palière est fermée et le moment où un dispositif de commande au palier entre en action est de 3 secondes NC1 | NC1 : Je n’ai reçu aucune attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’appareil se trouvant au rez-de-chaussée, j’ai ouvert la porte palière de l’appareil à partir du sous-sol avec ma clé. Je fais un appel de l’appareil en maintenant le bouton enfoncé. | NC1 : elle aurait dû me faire parvenir une attestation de conformité du contrôleur. NC3 : L’intervalle devrait normalement être de 6 à 10 secondes. NC15 : le programme de vérification et d’entretien devrait répondre aux exigences de l’appendice B de la no | NULL | 93 | Faire un essai du limiteur de vitesse. La date, le résultat et le nom de la personne qui a fait l’essai doivent être inscrite au registre. | N | 5690-4790 | 1-848527616
1-848613942 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Alejandro | Castillo | Montreal | 5142077279 | Sud-Ouest | NULL | 9200-2328 Québec inc. | 1165345043 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2424 | BO | Lapinière | App 100 | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | 2016-02-04 | Centre Médico Professionnel Brossard | 2424 | BO | Lapinière | NULL | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 23 octobre 2014 | NC1 : La défenderesse mentionnée en «A», n’a pas fourni une attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’intervalle entre le moment où la porte palière est fermée et le moment où un dispositif de commande au palier entre en action est de 3 secondes NC1 | NC1 : Je n’ai reçu aucune attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’appareil se trouvant au rez-de-chaussée, j’ai ouvert la porte palière de l’appareil à partir du sous-sol avec ma clé. Je fais un appel de l’appareil en maintenant le bouton enfoncé. | NC1 : elle aurait dû me faire parvenir une attestation de conformité du contrôleur. NC3 : L’intervalle devrait normalement être de 6 à 10 secondes. NC15 : le programme de vérification et d’entretien devrait répondre aux exigences de l’appendice B de la no | NULL | 93 | Rendre le programme de vérification et d'entretien conforme aux exigences de l'appendice B de la norme CSA B355-00. - Le programme et les registres d’entretien, sur place, font référence au code B44. | N | 5690-4790 | 1-848527616
1-848613942 | AS - Ascenseurs et autres app. | Sécurité | Alejandro | Castillo | Montreal | 5142077279 | Sud-Ouest | NULL | 9200-2328 Québec inc. | 1165345043 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 2424 | BO | Lapinière | App 100 | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | 2016-02-04 | Centre Médico Professionnel Brossard | 2424 | BO | Lapinière | NULL | NULL | J4Z2K9 | Brossard | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection partielle le 23 octobre 2014 | NC1 : La défenderesse mentionnée en «A», n’a pas fourni une attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’intervalle entre le moment où la porte palière est fermée et le moment où un dispositif de commande au palier entre en action est de 3 secondes NC1 | NC1 : Je n’ai reçu aucune attestation de conformité du contrôleur NC3 : L’appareil se trouvant au rez-de-chaussée, j’ai ouvert la porte palière de l’appareil à partir du sous-sol avec ma clé. Je fais un appel de l’appareil en maintenant le bouton enfoncé. | NC1 : elle aurait dû me faire parvenir une attestation de conformité du contrôleur. NC3 : L’intervalle devrait normalement être de 6 à 10 secondes. NC15 : le programme de vérification et d’entretien devrait répondre aux exigences de l’appendice B de la no | NULL | 93 | Réparer et rendre fonctionnels les indicateurs lumineux de fonctionnement aux paliers (indicateurs lumineux près des dispositifs de commande paliers) | N | 5690-4790 | 1-848527616
1-859272096 | BA - Bâtiment | Sécurité | Said | Mahmoudi | Montreal | 5142449405 | Sud-Ouest | NULL | 8375151 CANADA INC | 1168787555 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1117 | RUE | SAINTE-CATHERINE O | Bureau 303 | NULL | H3B1H9 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2016-01-22 | The Ballantyne | 8031 | CH | Avon | NULL | NULL | H4X1L7 | Montréal-Ouest | QC | Canada | NULL | NULL | signalement, inspection partielle 30 septembre 2015 | NC3 : Chaque étage du bâtiment contient des ouvertures dans l’issue principale. 5 logements donnent directement dans le puit d’escalier d’issue principale. Le défendeur ne peut pas se prévaloir du sujet technique numéro 72 annexé à la présente, car celui- | NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle | NC3 : contrevient à l’article 8 alinéa 3 du règlement sur la sécurité dans les édifices publics S-3, r.4 NC4 : contrevient à l’article 8 alinéa 1 du règlement sur la sécurité dans les édifices publics S-3, r.4 NC5 : contrevient à l’article 11 1) du règlem | NULL |  | 11.1. Prévoir une deuxième issue pour les appartements #4, #9, et #15. - Ces logements ont accès à l'escalier d'issue secondaire ouest, par l'escalier d'issue principal. | N | 5695-6311 | 1-1535-377464
1-859272096 | BA - Bâtiment | Sécurité | Said | Mahmoudi | Montreal | 5142449405 | Sud-Ouest | NULL | 8375151 CANADA INC | 1168787555 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1117 | RUE | SAINTE-CATHERINE O | Bureau 303 | NULL | H3B1H9 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2016-01-22 | The Ballantyne | 8031 | CH | Avon | NULL | NULL | H4X1L7 | Montréal-Ouest | QC | Canada | NULL | NULL | signalement, inspection partielle 30 septembre 2015 | NC3 : Chaque étage du bâtiment contient des ouvertures dans l’issue principale. 5 logements donnent directement dans le puit d’escalier d’issue principale. Le défendeur ne peut pas se prévaloir du sujet technique numéro 72 annexé à la présente, car celui- | NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle | NC3 : contrevient à l’article 8 alinéa 3 du règlement sur la sécurité dans les édifices publics S-3, r.4 NC4 : contrevient à l’article 8 alinéa 1 du règlement sur la sécurité dans les édifices publics S-3, r.4 NC5 : contrevient à l’article 11 1) du règlem | NULL |  | 8. Il doit être possible à toute personne, à partir d'une aire de plancher ou d'une partie d'aire de plancher, d'aller dans des directions différentes vers une des issues séparées desservant cette aire de plancher. - Obturer les ouvertures de l'escalier d'issue secondaire ouest (desservant les logements #5 et 6, 10, 11, 16, et 17), par rapport à l'escalier d'issue principale au 2e, 3e, et au 4e étage. - L'escalier d'issue secondaire ouest, doit être isolé de l'escalier d'issue principale, par une séparation coupe-feu d'au moins 60 minutes. | N | 5695-6311 | 1-1535-377464
1-859272096 | BA - Bâtiment | Sécurité | Said | Mahmoudi | Montreal | 5142449405 | Sud-Ouest | NULL | 8375151 CANADA INC | 1168787555 | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1117 | RUE | SAINTE-CATHERINE O | Bureau 303 | NULL | H3B1H9 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2016-01-22 | The Ballantyne | 8031 | CH | Avon | NULL | NULL | H4X1L7 | Montréal-Ouest | QC | Canada | NULL | NULL | signalement, inspection partielle 30 septembre 2015 | NC3 : Chaque étage du bâtiment contient des ouvertures dans l’issue principale. 5 logements donnent directement dans le puit d’escalier d’issue principale. Le défendeur ne peut pas se prévaloir du sujet technique numéro 72 annexé à la présente, car celui- | NC3 : constatation visuelle NC4 : constatation visuelle NC5 : constatation visuelle | NC3 : contrevient à l’article 8 alinéa 3 du règlement sur la sécurité dans les édifices publics S-3, r.4 NC4 : contrevient à l’article 8 alinéa 1 du règlement sur la sécurité dans les édifices publics S-3, r.4 NC5 : contrevient à l’article 11 1) du règlem | NULL |  | 8. Isoler l'issue du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu d'au moins 45 minutes. - Il ne doit y avoir aucune autre ouverture qu'une porte d'issue dans la séparation coupe feu. - Les logements donnent directement dans l'escalier d'issue principal. | N | 5695-6311 | 1-1535-377464
1-865147284 | BA - Bâtiment | Sécurité | Abdenour | Ait Amara | Montreal | 5142953071 | Sud-Ouest | NULL | Marco Bouchard |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 6350 | RU | Gérin-Lajoie | NULL | NULL | H1M3K3 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-03-05 | Résidence Marco Bouchard | 6350 | RU | Gérin-Lajoie | NULL | NULL | H1M3K3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | Signalement, Inspection partielle en date du 08 octobre 2014. | NC2: L'ensemble de portes des chambres des résidents, notamment, les chambres #1 et #3 voir les photos, n'ont pas le degré pare-flamme de 20 minutes. NC3: La porte d'issue (porte principale) possède un loquet et une poignée ronde, voir photos . NC4: les | NC2: Visuellement,il n'avait pas d'homologation. NC3: Il a été constaté visuellement. NC4: selon la réponse du propriétaire. NC5: constaté visuellement. | NC2: les portes n'ont pas de DPF de 20 minutes, exigé par le code. Ces portes de DPF sont nécessaires pour maintenir le feu et la fumée pendant un certain temps ( 20 minutes) , le temps d'évacuation des personnes. NC3: Le code exige une simple ma | NULL |  | 9.7.6. Aménager la porte d'issue de façon à ce qu'elle s'ouvre sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une clef ou de connaître le mécanisme d'ouveture. Enlever les loquets pour les portes d'issues au 1e étage (porte principale) et au sous sol. | N | 5693-5935 | 1-865294489
1-865147284 | BA - Bâtiment | Sécurité | Abdenour | Ait Amara | Montreal | 5142953071 | Sud-Ouest | NULL | Marco Bouchard |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 6350 | RU | Gérin-Lajoie | NULL | NULL | H1M3K3 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-03-05 | Résidence Marco Bouchard | 6350 | RU | Gérin-Lajoie | NULL | NULL | H1M3K3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | Signalement, Inspection partielle en date du 08 octobre 2014. | NC2: L'ensemble de portes des chambres des résidents, notamment, les chambres #1 et #3 voir les photos, n'ont pas le degré pare-flamme de 20 minutes. NC3: La porte d'issue (porte principale) possède un loquet et une poignée ronde, voir photos . NC4: les | NC2: Visuellement,il n'avait pas d'homologation. NC3: Il a été constaté visuellement. NC4: selon la réponse du propriétaire. NC5: constaté visuellement. | NC2: les portes n'ont pas de DPF de 20 minutes, exigé par le code. Ces portes de DPF sont nécessaires pour maintenir le feu et la fumée pendant un certain temps ( 20 minutes) , le temps d'évacuation des personnes. NC3: Le code exige une simple ma | NULL |  | 9.8.14. Installer des portes d'un degré de résistance au feu d'au moins 20 minutes. Ces portes doivent être maintenues fermées avec des mécanismes d'auto-fermetures. Il s'agit des portes de chambres des résidents et toutes les portes se trouvant dans le corridor commun de la résidence. | N | 5693-5935 | 1-865294489
1-865147284 | BA - Bâtiment | Sécurité | Abdenour | Ait Amara | Montreal | 5142953071 | Sud-Ouest | NULL | Marco Bouchard |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 6350 | RU | Gérin-Lajoie | NULL | NULL | H1M3K3 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-03-05 | Résidence Marco Bouchard | 6350 | RU | Gérin-Lajoie | NULL | NULL | H1M3K3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | Signalement, Inspection partielle en date du 08 octobre 2014. | NC2: L'ensemble de portes des chambres des résidents, notamment, les chambres #1 et #3 voir les photos, n'ont pas le degré pare-flamme de 20 minutes. NC3: La porte d'issue (porte principale) possède un loquet et une poignée ronde, voir photos . NC4: les | NC2: Visuellement,il n'avait pas d'homologation. NC3: Il a été constaté visuellement. NC4: selon la réponse du propriétaire. NC5: constaté visuellement. | NC2: les portes n'ont pas de DPF de 20 minutes, exigé par le code. Ces portes de DPF sont nécessaires pour maintenir le feu et la fumée pendant un certain temps ( 20 minutes) , le temps d'évacuation des personnes. NC3: Le code exige une simple ma | NULL |  | Installer, dans une habitation pour personnes âgées qui n'est pas pourvue d'un système de détection et d'alarme-incendie, un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531 « Détecteurs de fumée » dans le corridor du 1e étage. | N | 5693-5935 | 1-865294489
1-865147284 | BA - Bâtiment | Sécurité | Abdenour | Ait Amara | Montreal | 5142953071 | Sud-Ouest | NULL | Marco Bouchard |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 6350 | RU | Gérin-Lajoie | NULL | NULL | H1M3K3 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-03-05 | Résidence Marco Bouchard | 6350 | RU | Gérin-Lajoie | NULL | NULL | H1M3K3 | Montréal | QC | Canada | NULL | NULL | Signalement, Inspection partielle en date du 08 octobre 2014. | NC2: L'ensemble de portes des chambres des résidents, notamment, les chambres #1 et #3 voir les photos, n'ont pas le degré pare-flamme de 20 minutes. NC3: La porte d'issue (porte principale) possède un loquet et une poignée ronde, voir photos . NC4: les | NC2: Visuellement,il n'avait pas d'homologation. NC3: Il a été constaté visuellement. NC4: selon la réponse du propriétaire. NC5: constaté visuellement. | NC2: les portes n'ont pas de DPF de 20 minutes, exigé par le code. Ces portes de DPF sont nécessaires pour maintenir le feu et la fumée pendant un certain temps ( 20 minutes) , le temps d'évacuation des personnes. NC3: Le code exige une simple ma | NULL |  | Relier électriquement tous les avertisseurs de fumée de façon à ce qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un des avertisseurs est déclenché dans le bâtiment. | N | 5693-5935 | 1-865294489
1-872040115 | BA - Bâtiment | Sécurité | Anissa | Baaziz | Montreal | 5147149458 | Sud-Ouest | NULL | 9208-9333 QUÉBEC INC |  | NULL | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |  | RU | de Verdun | NULL | NULL | H4G1N2 | Montréal | QC | Canada | NULL | 2015-05-06 | LOTUS BLEU | 4847 | RUE | DE VERDUN | NULL | NULL | H4G1N2 | Verdun | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |  | Fournir une attestation à l'effet que le système de ventilation, installé pour les équipements de cuisson commerciaux, est conforme à l'ensemble des exigences de la norme NFPA- 96. Cette attestation doit être établie par un spécialiste ou un organisme reconnus par la Régie du bâtiment. | N | 5618-8576 | 1-363429129
1-887612149 | BA - Bâtiment | Construction | Éric | Labbé | Montreal | 8195743492 | Sud-Ouest | NULL | 9275-0678 Québec Inc. | 1168787043 | 1 |  | NULL | NULL | NULL | Construction DJCL | 1955 | RUE | Pellerin | NULL | NULL | J0B2P0 | Saint-Denis-de-Brompton | QC | Canada | 5663-2755-01 | 2016-02-22 | NULL | 322 | BO | Queen-Victoria | NULL | NULL | J1H3R2 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection le 26 novembre 2014 | NC2 L'escalier extérieur situé sur le côté droit du bâtiment qui sert d'escalier d'issue pour le logement du 2e étage est composé de composantes combustible tel que: des marches, des solives 2x8 et des poteaux 2x2 tous en bois, cet escalier à une hauteur | NC2 J'ai constaté que l'escalier extérieur était combustible lors d'un examen visuel de celle-ci et j'ai constaté que l'escalier était situé à 600 mm horizontalement de la limite de propriété et d'environ 3.3 mètres de hauteur en mesurant la distance et l | NC2 L'escalier extérieur aurait dû être construit à l'aide de matériaux incombustible pour pouvoir être aménagé à moins de 1,2 m horizontalement de la limite de propriété ou l'escalier de construction combustible aurait dû être aménagé à plus 1,2 m ho | NULL |  | Éliminer toutes les saillies combustibles situées à plus de 1 m du sol et qui sont situées à moins de 1,2 m horizontalement d'une limite de propriété (escalier combustible extérieur du logement du 2e étage) | N | 5663-2755 | 1-878110291
1-887612149 | BA - Bâtiment | Construction | Éric | Labbé | Montreal | 8195743492 | Sud-Ouest | NULL | 9275-0678 Québec Inc. | 1168787043 | 1 |  | NULL | NULL | NULL | Construction DJCL | 1955 | RUE | Pellerin | NULL | NULL | J0B2P0 | Saint-Denis-de-Brompton | QC | Canada | 5663-2755-01 | 2016-02-22 | NULL | 322 | BO | Queen-Victoria | NULL | NULL | J1H3R2 | Sherbrooke | QC | Canada | NULL | NULL | Plainte, inspection le 26 novembre 2014 | NC2 L'escalier extérieur situé sur le côté droit du bâtiment qui sert d'escalier d'issue pour le logement du 2e étage est composé de composantes combustible tel que: des marches, des solives 2x8 et des poteaux 2x2 tous en bois, cet escalier à une hauteur | NC2 J'ai constaté que l'escalier extérieur était combustible lors d'un examen visuel de celle-ci et j'ai constaté que l'escalier était situé à 600 mm horizontalement de la limite de propriété et d'environ 3.3 mètres de hauteur en mesurant la distance et l | NC2 L'escalier extérieur aurait dû être construit à l'aide de matériaux incombustible pour pouvoir être aménagé à moins de 1,2 m horizontalement de la limite de propriété ou l'escalier de construction combustible aurait dû être aménagé à plus 1,2 m ho | NULL |  | Aménager l'échappée de l'escalier du sous-sol de façon à ce qu'il soit d'au moins 2050mm | N | 5663-2755 | 1-878110291
1-18073xxxxx | BA - Bâtiment | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | NULL | xxxx | 123xxxxx | 1 | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 5643 | xxxx | xxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | QC | Canada | NULL | xxxx | NULL | xxx | xx | xxxx | NULL | NULL | xxxxx | xxxxx | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | cccc | vvvv | vvv | NULL |  | xxxx | N | 8114-8447 | 1-504400383
1-6789xxxxxx | AP - Appareil sous-pression | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | NULL | xxxx | xxx | xx | xx | NULL | NULL | NULL | NULL | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | QC | Canada | NULL | xxxx | NULL | xxx | xx | xxxx | NULL | NULL | xxxxx | xxxxx | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | cccc | vvvv | vvv | n |  | xxxx | n | 8314-6365 | 1-1535-3553669
1-ttrtrtr | EL - Électricité | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | n | NULL | xxxx | xxx | xx | xx | NULL | NULL | NULL | NULL | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | QC | Canada | NULL | xxxx | NULL | xxx | xx | xxxx | NULL | NULL | xxxxx | xxxxx | QC | Canada | NULL | NULL | NULL | x | x | x | x |  | xxxx | n | 1477-2149 | 1-1146727183

## Feuil3
Zones nommées avant
G_Correction_Anomalie | =Rapport_Intervention!$V:$V
G_Date_Fermeture | =Rapport_Intervention!$F:$F
G_Date_Ouverture_Intervention | =Rapport_Intervention!$E:$E
G_Domaine_Intervention | =Rapport_Intervention!$J:$J
G_Numero_Intervenant | =Rapport_Intervention!$R:$R
G_Numero_Site | =Rapport_Intervention!$P:$P
l_Domaine_Intervention | =Rapport_GRIC!$D$2
l_numero_Intervention | =Rapport_GRIC!$AY:$AY
l_Numero_Site | =Rapport_GRIC!$AZ:$AZ
zones nommées après
G_Correction_Anomalie | =Rapport_Intervention!$V:$V
G_Date_Fermeture | =Rapport_Intervention!$F:$F
G_Date_Ouverture_Intervention | =Rapport_Intervention!$E:$E
G_Domaine_Intervention | =DECALER(Rapport_Intervention!$J$3;;;NBVAL(Rapport_Intervention!$J:$J)-1)
G_Numero_Intervenant | =Rapport_Intervention!$R:$R
G_Numero_Site | =Rapport_Intervention!$P:$P
l_Domaine_Intervention | =DECALER(Rapport_GRIC!$D$3;;;NBVAL(Rapport_GRIC!$D:$D)-1)
l_numero_Intervention | =Rapport_GRIC!$AY:$AY
l_Numero_Site | =Rapport_GRIC!$AZ:$AZ