## Grille de contrôle
Grille de contrôle |  |  | Lgt | □
|  |  | Commun | □
N° fiche | N° article | Libellé | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
1 |  | Appareil général de commande et de protection | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 1.1 | Présence | □ | □ | □ | □
| 1.2 | Placé à l'intérieur du logement ou dans un local annexe accessible directement | □ | □ | □ | □
| 1.3 | Assure la coupure de l'ensemble de l'installation | □ | □ | □ | □
| 1.4 | Interrupteur ou disjoncteur | □ | □ | □ | □
| 1.5 | Uniquement à commande maneulle | □ | □ | □ | □
| 1.6 | Coupure simultanée et omnipolaire | □ | □ | □ | □
| 1.7 | Placé à une hauteur ≤ 1,80m du sol fini | □ | □ | □ | □
| 1.8 | Placé en un endroit dont l'accès ne se fait pas par une trappe | □ | □ | □ | □
| 1.9 | Tableau, armoire, placard ou gaine accessible sans l'utilisation d'une clé ou d'un outils | □ | □ | □ | □
| 1.10 | Non placé au-dessus de feux ou de plaques de cuisson ni sous un point d'eau | □ | □ | □ | □
2 |  | Dispositifs de protection différentielle (DDR) | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 2.1 | Présence | □ | □ | □ | □
| 2.2 | Indication sur le ou les appareils du courant différentiel assigné | □ | □ | □ | □
| 2.3 | Protection de l'ensemble de l'installation | □ | □ | □ | □
| 2.4 | Non réglable en courant différentiel résiduel et en temps de déclenchement | □ | □ | □ | □
| 2.5 | Courant différentiel assigné au plus égal à 650mA | □ | □ | □ | □
| 2.6 | Déclenche au courant résiduel assigné | □ | □ | □ | □
| 2.7 | Déclenche par action sur le bouton test | □ | □ | □ | □
| 2.8 | Liaison de classe II entre le disjoncteur de branchement non différentiel et les bornes aval des DDR de l'installation | □ | □ | □ | □
3 |  | Prise de terre et installation de mise à la terre | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 3.1 | Element constituant la prise de terre approprié | □ | □ | □ | □
| 3.2 | Prises de terre multiples interconnectées pour un même bâtiment | □ | □ | □ | □
| 3.3 | Valeur de la résistance de la prise de terre adaptée aux DDR | □ | □ | □ | □
| 3.4 | Si absence de prise de terre, alors présence d'un DDR 30mA + LES dans la cuisine | □ | □ | □ | □
| 3.5 | Présence d'un conducteur de terre | □ | □ | □ | □
| 3.6 | Section du conducteur de terre satisfaisante | □ | □ | □ | □
| 3.7 | Qualité satisfaisante de la connexion des conducteurs de terre sur la borne principale | □ | □ | □ | □
| 3.8 | Connexion assurée des éléments conducteurs de la structure et des canalisations (≤ 2Ω) | □ | □ | □ | □
| 3.9 | Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale | □ | □ | □ | □
| 3.10 | Qualité satisfaisante des connexions visibles du conducteur de liaison équipotentielle principale sur éléments conducteurs | □ | □ | □ | □
| 3.11 | En maison individuelle, présence d'un conducteur principal de protection | □ | □ | □ | □
| 3.12 | En maison individuelle, section satisfaisante du conducteur principal de protection | □ | □ | □ | □
| 3.13 | En immeuble collectif, présence d'une dérivation individuelle au tableau du logement | □ | □ | □ | □
| 3.14 | En immeuble collectif, section satisfaisante de la dérivation individuelle de terre | □ | □ | □ | □
| 3.15 | Elements constituant le conducteur principal de protection appropriés | □ | □ | □ | □
| 3.16 | Continuité satisfaisante du conducteur principal de protection | □ | □ | □ | □
| 3.17 | Tous les socles de PC comportent un contact de terre | □ | □ | □ | □
| 3.18 | Tous les socles de Pc comportant un contact de terre sont reliés à la terre | □ | □ | □ | □
| 3.19 | Tous les circuits autres que ceux alimentant des socles de PC sont reliés à la terre | □ | □ | □ | □
| 3.20 | Dans le cas d'un ascenseur ou MC privéla porte est reliée à la terre | □ | □ | □ | □
| 3.21 | Eléments constituant les conducteurs de protection appropriés | □ | □ | □ | □
| 3.22 | Section satisfaisante du conducteur de protection | □ | □ | □ | □
| 3.23 | Mesure compensatoire correctement mise en œuvre dans le cas des socles de PC ou autre circuits non reliés à la terre | □ | □ | □ | □
| 3.24 | Conduits métalliques en montage apparent ou encastré, contenant des conducteurs, reliés à la terre | □ | □ | □ | □
| 3.25 | Absence de conduits métalliques en montage apparent ou encastré dans les locaux contenant une baignoire ou une douche | □ | □ | □ | □
| 3.26 | Mesure compensatoire correctement mise en œuvre, en l'absence de mise à la terre des conduits métalliques en montage apparent ou encastré contenant des conducteurs | □ | □ | □ | □
| 3.27 | Huisseries ou goulottes métalliques contenant des conducteurs ou sur lesquelles sont fixés des appareillages, reliés à la terre | □ | □ | □ | □
| 3.28 | Absence de conducteurs cheminant dans les huisseres métalliques ou d'appareillage fixé ou encastré sur ou dans les huisseries ou goultotes métalliques des locaux baignoire | □ | □ | □ | □
| 3.29 | Mesure compensatoire correctement mise en œuvre, en l'absence de mise à la terre des huisseries ou goulottes métalliques des conducteurs ou sur lesquelles est fixé l'appareillage | □ | □ | □ | □
| 3.30 | Absence de boites de connexion métalliques en montage apparent ou encastré dans les locaux contenant une baignoire ou une douche | □ | □ | □ | □
| 3.31 | Boites de connexion métalliques en montage apparent ou encastré, contenant des conducteurs, reliés à la terre | □ | □ | □ | □
| 3.32 | Mesure compensatoire correctement mise en œuvre, en l'absence de mise à la terre des boites de connexion métalliques empruntées par des conducteurs ou cables | □ | □ | □ | □
| 3.33 | Socles de PC à l'extérieur protégés par DDR à haute sensibilité 30mA | □ | □ | □ | □
4 |  | Dispositifs de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 4.1 | Présence d'une protection contre les surintensités à l'origine de chaque circuit | □ | □ | □ | □
| 4.2 | Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont placés sur les conducteurs de phase | □ | □ | □ | □
| 4.3 | Le type de fusible est d'un modèle autorisé. Le type de disjoncteur, protégeant les circuits terminaux, nest pas réglable en courant | □ | □ | □ | □
| 4.4 | Conducteurs de phase regroupés sous la même protection contre les surintensités en présence de conducteur de neutre commun à plusieurs circuits | □ | □ | □ | □
| 4.5 | Courant assigné de la protection contre les surintensités de chaque circuit adapté à la section des conducteurs | □ | □ | □ | □
| 4.6 | La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau est en adéquation avec le courant de réglage du dispositif de protection placé immédiatement en amont | □ | □ | □ | □
| 4.7 | La section des conducteurs de la canalisation d'alimentation de chacun des tableaux est en adéquation avec ke courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont | □ | □ | □ | □
| 4.8 | La section des conducteurs de pontage à l'intérieur du tableau est en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement | □ | □ | □ | □
| 4.9 | Aucun tableau placé au-dessous d'un point d'eau, ni au dessus de feux ou plaques de cuisson | □ | □ | □ | □
| 4.10 | Aucun point de connexion de conducteur ou d'appareillage ne présente de trace d'échauffement | □ | □ | □ | □
| 4.11 | Calibre de l'interrupteur assurant la coupure de l'ensemble de l'installation électrique adapté | □ | □ | □ | □
| 4.12 | Calibre adapté de l'interrupteur dofférentiel placé en aval du disjoncteur de branchement et protégeant l'ensemble de l'installation | □ | □ | □ | □
| 4.13 | Calibre adaptés de plusieurs interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement et protégeant tout ou partie de l'installation | □ | □ | □ | □
5 |  | Liaison équipotentielle supplémentaire dans chaque local contenant une baignoire ou une douche | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 5.1 | Continuité satisfaisante de la liaison équipotentielle supplémentaire | □ | □ | □ | □
| 5.2 | Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire | □ | □ | □ | □
| 5.3 | Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et aux masses | □ | □ | □ | □
| 5.4 | Mesure compensatoire correctement mise en œuvre | □ | □ | □ | □
6 |  | Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 6.1 | Installation électrique répondant aux prescriptions particulières appliquées à ces locaux | □ | □ | □ | □
| 6.2 | Matériel électrique BT placé sous la baignoire accessible qu'en retirant le tablier à l'aide d'un outils | □ | □ | □ | □
7 |  | Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 7.1 | Enveloppe de matériels électriques en place et non détéroirée | □ | □ | □ | □
| 7.2 | Isolant des conductuers en bon état | □ | □ | □ | □
| 7.3 | Conducteurs nus ou parties actives accessibles alimentés sous une tension 25V en TBTS | □ | □ | □ | □
| 7.4 | Aucune connexion présentant des parties actives nues sous tension | □ | □ | □ | □
| 7.5 | Aucun dispositif de protection présentant des parties actives nues sous tension | □ | □ | □ | □
| 7.6 | L'installation électrique en amont du disjoncteur de branchement située dans la partie privative ne présente aucun risque de contact direct | □ | □ | □ | □
8 |  | Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 8.1 | Absence de matériel électrique vétuste | □ | □ | □ | □
| 8.2 | Absence de matériel électrique inadapté à l'usage | □ | □ | □ | □
| 8.3 | Absence de conducteur repéré par la double coloration vert et jaune utilisé comme conducteur actif | □ | □ | □ | □
| 8.4 | Absence de conducteur actif dont le diamètre est inférieur à 12/10mm | □ | □ | □ | □
| 8.5 | Conducteurs isolés protégés mécaniquement par conduits, goulottes, plinthes ou huisseries en matière isolante ou métalliques | □ | □ | □ | □
9 |  | Matériels d'utilisation en partie privative alimentés depuis les parties communes ou privatives | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 9.1 | Installation électrique issue des parties communes, alimentant des matériels d'utilisation placés dans la partie privative, mise en œuvre corrctement | □ | □ | □ | □
| 9.2 | Installation électrique issue de la partie privative, alimentant des matériels d'utilisation placés dans les parties communes, m ise en œuvre corrctement | □ | □ | □ | □
10 |  | Installation et équipement électrique de la piscine et du bassin de fontaine | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 10.1 | Piscine : l'installation répond aux prescriptions particulières applicables | □ | □ | □ | □
| 10.2 | Bassin de fontaine : l'installation répond aux prescriptions particulières applicables | □ | □ | □ | □
| 10.3 | Piscine : dans les volumes 0, 1 et 2 les canalisations ne comportent pas de revêtment métallique ou sont limitées à l'alimentation de matériel installés dans les volumes 0 et 1 | □ | □ | □ | □
| 10.4 | Bassin de fontaine : dans les volumes 0, 1 et 2 les canalisations ne comportent pas de revêtment métallique ou sont limitées à l'alimentation de matériel installés dans les volumes 0 et 1 | □ | □ | □ | □
| 10.5 | Piscine : les matériels spécialement utilisés pour les piscines, disposés dans un localn sont correctement installés. | □ | □ | □ | □
| 10.6 | Bassin de fontaine : les matériels électriques des volumes 0 ou 1 sont inaccessibles | □ | □ | □ | □
| 10.7 | Piscine : les matériels basse tension spécialement prévus pour être installés dans un volume 1 sont correctement installés | □ | □ | □ | □
| 10.8 | Bassin de fontaine : les luminaires des volumes 0 et 1 sont fixés | □ | □ | □ | □
| 10.9 | Piscine : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques est satisfaisante | □ | □ | □ | □
| 10.10 | Bassin de fontaine : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques est satisfaisante | □ | □ | □ | □
11 |  | Autres vérifications recommandées informatives | Oui | Non | Non vérifiable | Sans objet
| 11.1 | Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA | □ | □ | □ | □
| 11.2 | Une partie seulement de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA | □ | □ | □ | □
| 11.3 | Aucun dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA | □ | □ | □ | □
| 11.4 | Ensemble des socles de PC du type à obturateur | □ | □ | □ | □
| 11.5 | Au moins un socle de PC n'est pas du type à obturateur | □ | □ | □ | □
| 11.6 | Ensemble des socles de PC avec un puits de 15 mm | □ | □ | □ | □
| 11.7 | Au moins un socle de PC n'a pas un puits de 15 mm | □ | □ | □ | □