## résultats climawin 2015-12-07
Export csv des résultats de l'étude: <<STTS L08 / L09>> sauvegardée sous: <<K:\AFFAIRES\Autres - BEL\STTS\6.ETD\62.NC - Notes de calculs\1102- Bilan thermique\master\ind A en cours\Projet Clima-Win - 03-12-2015.cw5>>
Résultats déperditions, apports et débits
Bâtiment | Zone | Groupe | Unité | Local | Surface (m²) | Volume (m³) | T intérieure hiver | T soufflage | Transmission (a) | Infiltration (b) | Ventilation (c) | Dans locaux (d) | Dans CTA (e) | Totales (f=a+b+c=d+e) | Surpuissance (g) | Puissance totale(h=f+g) | Préchauffage (i) | Charge locaux (j=f-i) | Puissance locaux (k=j+g) | Type ventilation | T Soufflage batterie terminale (°C) | T Soufflage été (°C) | Extrait Min (m³/h) | Extrait Max (m³/h) | Soufflé Min (m³/h) | Soufflé max (m³/h) | EA (m³/h) | Extrait Occ (m³/h) | Soufflé Occ (m³/h) | Extrait Inocc (m³/h) | Soufflé Inocc (m³/h) | Soufflé min Inocc (m³/h) | Air neuf nominal (m³/h) | Infiltrations (m³/h) | Infiltrations été (m³/h) | Surface (m²) | Volume (m³) | Mois | Heure légale | Nombre d'occupants | T intérieure été (°C) | Apports sensibles du local (W) | Apports latents du local (W) | Apports totaux du local (W) | Apports Sensibles globaux (W) | Apports latents globaux (W) | Apports totaux globaux (W) | Apports ventil/infiltr sensibles du local (W) | Apports ventil/infiltr latents du local (W) | Apports ventil/infiltr totaux du local (W) | Apports ventil/infiltr sensibles globaux (W) | Apports ventil/infiltr latents globaux (W) | Apports ventil/infiltr totaux globaux (W) | Apports internes sensibles (W) | Apports internes latents (W) | Apports internes totaux (W) | Apports conduction (W) | Apports rayonnement (W) | Apports éclairage (W) | Apports occupants (W) | Apports appareillages (W)
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires rafraichis | locaux personnels RDC | L09-Réfectoire | 60.97 | 158.52 | 19 | - | 2929 | 99 | 0 | 3028 | 0 | 3028 | 0 | 3028 | 0 | 3028 | 3028 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 12.18 | 12.18 | 60.97 | 158.52 | juin | 14 h | 20 | 27 | 8946 | 1503 | 10449 | 8946 | 1503 | 10449 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2110 | 1500 | 3610 | -197 | 7029 | 610 | 3000 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires rafraichis | locaux personnels RDC | L09-Circulations | 80.77 | 210 | 19 | - | 2233 | 146 | 0 | 2379 | 0 | 2379 | 0 | 2379 | 0 | 2379 | 2379 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 17.85 | 17.85 | 80.77 | 210 | juillet | 15 h | 0 | 27 | 4446 | 19 | 4465 | 4446 | 19 | 4465 | 22 | 19 | 41 | 22 | 19 | 41 | 808 | 0 | 808 | 929 | 2687 | 808 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires rafraichis | locaux personnels R+1 | L09-Bureaux 01 | 17.37 | 45.16 | 19 | - | 1176 | 62 | 0 | 1237 | 0 | 1237 | 0 | 1237 | 0 | 1237 | 1237 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 7.56 | 7.56 | 17.37 | 45.16 | juillet | 14 h | 2 | 26 | 2334 | 156 | 2490 | 2334 | 156 | 2490 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 644 | 150 | 794 | 140 | 1542 | 174 | 300 | 320
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires rafraichis | locaux personnels R+1 | L09-Bureaux 02 | 16.65 | 43.29 | 19 | - | 1043 | 42 | 0 | 1085 | 0 | 1085 | 0 | 1085 | 0 | 1085 | 1085 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 5.2 | 5.2 | 16.65 | 43.29 | juin | 14 h | 2 | 26 | 3127 | 154 | 3281 | 3127 | 154 | 3281 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 637 | 150 | 787 | 84 | 2403 | 167 | 300 | 320
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires rafraichis | locaux personnels R+1 | L09-Bureaux 03 | 16.31 | 42.41 | 19 | - | 989 | 42 | 0 | 1031 | 0 | 1031 | 0 | 1031 | 0 | 1031 | 1031 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 5.14 | 5.14 | 16.31 | 42.41 | août | 14 h | 2 | 26 | 3163 | 154 | 3317 | 3163 | 154 | 3317 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 633 | 150 | 783 | 144 | 2380 | 163 | 300 | 320
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires rafraichis | locaux personnels R+1 | L09-Bureaux 04 | 10.96 | 28.5 | 19 | - | 656 | 28 | 0 | 684 | 0 | 684 | 0 | 684 | 0 | 684 | 684 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 3.42 | 3.42 | 10.96 | 28.5 | août | 14 h | 2 | 26 | 2250 | 153 | 2403 | 2250 | 153 | 2403 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 580 | 150 | 730 | 91 | 1576 | 110 | 300 | 320
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires rafraichis | locaux personnels R+1 | L09-Bureaux 05 | 22.9 | 59.54 | 19 | - | 1306 | 76 | 0 | 1381 | 0 | 1381 | 0 | 1381 | 0 | 1381 | 1381 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 9.28 | 9.28 | 22.9 | 59.54 | juillet | 14 h | 12 | 26 | 4046 | 901 | 4946 | 4046 | 901 | 4946 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2329 | 900 | 3229 | 180 | 1528 | 229 | 1800 | 1200
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires rafraichis | locaux personnels R+1 | L09-circulation bureaux R+1 | 14 | 36.4 | 19 | - | 2449 | 142 | 0 | 2591 | 0 | 2591 | 0 | 2591 | 0 | 2591 | 2591 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 17.39 | 17.39 | 14 | 36.4 | juin | 14 h | 0 | 26 | 7504 | 18 | 7522 | 7504 | 18 | 7522 | 12 | 18 | 31 | 12 | 18 | 31 | 140 | 0 | 140 | 197 | 7154 | 140 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires NON rafraichis | locaux personnels RDC | L09-Consommables | 80.59 | 209.53 | 21 | - | 3204 | 147 | 0 | 3350 | 0 | 3350 | 0 | 3350 | 0 | 3350 | 3350 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 16.57 | 16.57 | 80.59 | 209.53 | juillet | 21 h | 0 | 26 | 260 | 12 | 272 | 260 | 12 | 272 | -27 | 12 | -15 | -27 | 12 | -15 | 806 | 0 | 806 | -522 | 3 | 806 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires NON rafraichis | locaux d'eau Vestaires/Sanitaires RDC | L09- Sanitaires Hommes RDC | 13.3 | 35.91 | 22 | - | 350 | 15 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 1.6 | 1.6 | 13.3 | 35.91 | juin | 22 h | 0 | 26 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 24 | -3 | 1 | -2 | -3 | 1 | -2 | 133 | 0 | 133 | -106 | 0 | 133 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires NON rafraichis | locaux d'eau Vestaires/Sanitaires RDC | L09- Vestaires Hommes | 93.35 | 242.71 | 22 | - | 1736 | 103 | 0 | 1839 | 0 | 1839 | 0 | 1839 | 0 | 1839 | 1839 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 11.22 | 11.22 | 93.35 | 242.71 | juin | 24 h | 0 | 26 | 97 | 7 | 103 | 97 | 7 | 103 | -43 | 7 | -36 | -43 | 7 | -36 | 934 | 0 | 934 | -794 | 0 | 934 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires NON rafraichis | locaux d'eau Vestaires/Sanitaires RDC | L09- Vestaires Femmes | 6.08 | 16.42 | 22 | - | 188 | 7 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0.73 | 0.73 | 6.08 | 16.42 | juin | 21 h | 0 | 26 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 61 | -50 | 0 | 61 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires NON rafraichis | locaux d'eau Vestaires/Sanitaires RDC | L09- Sanitaires Femmes RDC | 4.13 | 10.74 | 22 | - | 104 | 5 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0.5 | 0.5 | 4.13 | 10.74 | juin | 22 h | 0 | 26 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 41 | 0 | 41 | -34 | 0 | 41 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires NON rafraichis | locaux d'eau Vestaires/Sanitaires R+1 | L09- Sanitaires Femmes R+1 | 2.08 | 5.41 | 19 | - | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0.25 | 0.25 | 2.08 | 5.41 | juin | 19 h | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | -19 | 0 | 21 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires NON rafraichis | locaux d'eau Vestaires/Sanitaires R+1 | L09- Sanitaires Hommes R+1 | 2.09 | 5.43 | 19 | - | 85 | 7 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0.86 | 0.86 | 2.09 | 5.43 | juin | 20 h | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | -17 | 0 | 21 | 0 | 0
L09 | Locaux tertiaires (RT 2012) | Locaux tertiaires NON rafraichis | locaux personnels R+1 | L09-café | 4.34 | 11.28 | 19 | - | 110 | 10 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 1.25 | 1.25 | 4.34 | 11.28 | juin | 19 h | 0 | 26 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 43 | -39 | 0 | 43 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | Hall + galerie | Hall + galerie | L09-Hall + galerie | 3602.34 | 63603 | 20 | - | 343694 | 35387 | 0 | 379081 | 0 | 379081 | 0 | 379081 | 0 | 379081 | 379081 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 3440.65 | 3440.65 | 3602.34 | 63603 | août | 17 h | 10 | 26 | 69301 | 3480 | 72781 | 69301 | 3480 | 72781 | 4358 | 2730 | 7087 | 4358 | 2730 | 7087 | 36773 | 750 | 37523 | 10796 | 17374 | 36023 | 1500 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C Non rafraichis | locaux process à T=19°C Non rafraichis | L09-Gros consommables | 21.11 | 78.11 | 19 | - | 3420 | 130 | 0 | 3550 | 0 | 3550 | 0 | 3550 | 0 | 3550 | 3550 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 15.91 | 15.91 | 21.11 | 78.11 | septembre | 21 h | 0 | 26 | 198 | 12 | 210 | 198 | 12 | 210 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 211 | 0 | 211 | -29 | 16 | 211 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C Non rafraichis | locaux process à T=19°C Non rafraichis | L09-Maintenance Stock | 47.89 | 177.19 | 19 | - | 2081 | 148 | 0 | 2229 | 0 | 2229 | 0 | 2229 | 0 | 2229 | 2229 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 18.13 | 18.13 | 47.89 | 177.19 | août | 11 h | 0 | 26 | 153 | 10 | 163 | 153 | 10 | 163 | -66 | 10 | -55 | -66 | 10 | -55 | 479 | 0 | 479 | -600 | 340 | 479 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C Non rafraichis | locaux process à T=19°C Non rafraichis | L09-Décontamination | 13.94 | 36.25 | 19 | - | 197 | 24 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 2.96 | 2.96 | 13.94 | 36.25 | août | 23 h | 0 | 26 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | -4 | 1 | -3 | -4 | 1 | -3 | 139 | 0 | 139 | -126 | 0 | 139 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C Non rafraichis | locaux process à T=19°C Non rafraichis | L09-SAS | 32.42 | 84.29 | 19 | - | 499 | 56 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0 | 555 | 555 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 6.88 | 6.88 | 32.42 | 84.29 | juin | 19 h | 0 | 26 | 43 | 4 | 46 | 43 | 4 | 46 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 324 | 0 | 324 | -285 | 0 | 324 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C Non rafraichis | locaux process à T=19°C Non rafraichis | L09-Ménage | 5.83 | 15.16 | 19 | - | 92 | 11 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 1.3 | 1.3 | 5.83 | 15.16 | juin | 19 h | 0 | 26 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | 0 | 58 | -53 | 0 | 58 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C Non rafraichis | locaux process à T=19°C Non rafraichis | L09-Circulation Process | 35.76 | 143.04 | 19 | - | 357 | 129 | 0 | 486 | 0 | 486 | 0 | 486 | 0 | 486 | 486 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 15.83 | 15.83 | 35.76 | 143.04 | août | 17 h | 0 | 26 | 130 | 10 | 140 | 130 | 10 | 140 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 358 | 0 | 358 | -255 | 12 | 358 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C Non rafraichis | locaux process à T=19°C Non rafraichis | L09-Prépa Solvant | 35.27 | 91.7 | 19 | - | 550 | 100 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 12.28 | 12.28 | 35.27 | 91.7 | juin | 21 h | 0 | 26 | 47 | 5 | 52 | 47 | 5 | 52 | -16 | 5 | -11 | -16 | 5 | -11 | 353 | 0 | 353 | -289 | 0 | 353 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C rafraichis | locaux process à T=19°C rafraichis | L09-Marquage | 25.24 | 93.39 | 19 | - | 218 | 44 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 5.35 | 5.35 | 25.24 | 93.39 | juillet | 2 h | 3 | 30 | 555 | 218 | 774 | 555 | 218 | 774 | -16 | -7 | -23 | -16 | -7 | -23 | 477 | 225 | 702 | 94 | 0 | 252 | 450 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C rafraichis | locaux process à T=19°C rafraichis | L09-Pilotage | 31.07 | 80.72 | 19 | - | 421 | 54 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 475 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 6.59 | 6.59 | 31.07 | 80.72 | juillet | 2 h | 4 | 26 | 1799 | 302 | 2101 | 1799 | 302 | 2101 | -11 | 2 | -9 | -11 | 2 | -9 | 1491 | 300 | 1791 | 319 | 0 | 311 | 600 | 880
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C rafraichis | locaux process à T=19°C rafraichis | L09-Maintenance-Atelier01 | 39.81 | 147.3 | 19 | - | 1583 | 141 | 0 | 1724 | 0 | 1724 | 0 | 1724 | 0 | 1724 | 1724 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 17.28 | 17.28 | 39.81 | 147.3 | août | 16 h | 2 | 26 | 1086 | 157 | 1243 | 1086 | 157 | 1243 | 34 | 7 | 41 | 34 | 7 | 41 | 548 | 150 | 698 | 266 | 238 | 398 | 300 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process à T = 19°C rafraichis | locaux process à T=19°C rafraichis | L09-Maintenance-Bureaux | 9 | 23.4 | 19 | - | 427 | 30 | 0 | 456 | 0 | 456 | 0 | 456 | 0 | 456 | 456 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 3.63 | 3.63 | 9 | 23.4 | juillet | 11 h | 2 | 26 | 970 | 151 | 1122 | 970 | 151 | 1122 | -4 | 1 | -3 | -4 | 1 | -3 | 560 | 150 | 710 | 49 | 366 | 90 | 300 | 320
L09 | Process (hors RT 2012) | Locaux process à T =21°C Non rafraichis | locaux process à T=21°C Non rafraichis | L09-Prépa Peinture | 57.87 | 150.46 | 21 | - | 2061 | 185 | 0 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 2246 | 0 | 2246 | 2246 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20.98 | 20.98 | 57.87 | 150.46 | juillet | 1 h | 1 | 26 | 1154 | 90 | 1244 | 1154 | 90 | 1244 | -28 | 15 | -13 | -28 | 15 | -13 | 654 | 75 | 729 | 528 | 0 | 579 | 150 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | Locaux process à T =21°C Non rafraichis | locaux process à T=21°C Non rafraichis | L09-Stock Peinture | 51.22 | 189.51 | 21 | - | 2699 | 147 | 0 | 2846 | 0 | 2846 | 0 | 2846 | 0 | 2846 | 2846 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 16.69 | 16.69 | 51.22 | 189.51 | juillet | 23 h | 0 | 26 | 1366 | 17 | 1383 | 1366 | 17 | 1383 | -9 | 17 | 8 | -9 | 17 | 8 | 512 | 0 | 512 | 862 | 0 | 512 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process Hors Gel | locaux process Hors Gel | L09-Déchets (non chauffé) | 21.7 | 80.29 | 5 | - | 1275 | 39 | 0 | 1314 | 0 | 1314 | 0 | 1314 | 0 | 1314 | 1314 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 11.47 | 11.47 | 21.7 | 80.29 | août | 22 h | 0 | 26 | 115 | 8 | 123 | 115 | 8 | 123 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 19 | 0 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process Hors Gel | locaux process Hors Gel | L09- Nettoyage HP (non chauffé) | 15.9 | 58.83 | 5 | - | 1192 | 31 | 0 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | 1223 | 0 | 1223 | 1223 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 9.16 | 9.16 | 15.9 | 58.83 | juin | 23 h | 0 | 26 | 92 | 7 | 99 | 92 | 7 | 99 | -1 | 7 | 6 | -1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process Hors Gel | locaux process Hors Gel | L09- Charge 1 (non chauffé) | 26.62 | 98.49 | 5 | - | 2935 | 21 | 0 | 2957 | 0 | 2957 | 0 | 2957 | 0 | 2957 | 2957 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 6.25 | 6.25 | 26.62 | 98.49 | août | 21 h | 0 | 26 | 584 | 6 | 590 | 584 | 6 | 590 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process Hors Gel | locaux process Hors Gel | L09- Charge 2 (non chauffé) | 26.62 | 98.49 | 5 | - | 2935 | 21 | 0 | 2957 | 0 | 2957 | 0 | 2957 | 0 | 2957 | 2957 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 6.25 | 6.25 | 26.62 | 98.49 | août | 21 h | 0 | 26 | 584 | 6 | 590 | 584 | 6 | 590 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process Hors Gel | locaux process Hors Gel | L09-Maintenance Soudure (non chauffé) | 9 | 33.3 | 5 | - | -309 | 0 | 0 | -309 | 0 | -309 | 0 | -309 | 0 | -309 | -309 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | juillet | 24 h | 2 | 26 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
L09 | Process (hors RT 2012) | locaux process Hors Gel | locaux process Hors Gel | L09-Stock solvant (non chauffé) | 20.7 | 76.59 | -5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 20.7 | 76.59 | juin | 2 h | 0 | 26 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
L09 | Zone locaux techniques (hors RT 2012) | Locaux techniques Non rafraichis | Locaux techniques Non rafraichis | L09-TGBT (non chauffé) | 42.5 | 157.25 | 5 | - | -730 | 42 | 0 | -689 | 0 | -689 | 0 | -689 | 0 | -689 | -689 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 12.24 | 12.24 | 42.5 | 157.25 | juin | 18 h | 0 | 26 | 121 | 8 | 129 | 121 | 8 | 129 | -13 | 8 | -6 | -13 | 8 | -6 | 425 | 0 | 425 | -323 | 33 | 425 | 0 | 0
L09 | Zone locaux techniques (hors RT 2012) | Locaux techniques Non rafraichis | Locaux techniques Non rafraichis | L09-PI (non chauffé) | 66.74 | 246.94 | 5 | - | 754 | 66 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 820 | 820 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 19.3 | 19.3 | 66.74 | 246.94 | juin | 19 h | 0 | 26 | 273 | 14 | 286 | 273 | 14 | 286 | -24 | 14 | -10 | -24 | 14 | -10 | 667 | 0 | 667 | -397 | 26 | 667 | 0 | 0
L09 | Zone locaux techniques (hors RT 2012) | Locaux techniques Non rafraichis | Locaux techniques Non rafraichis | L09-AEP (non chauffé) | 17.55 | 64.93 | 5 | - | -1369 | 21 | 0 | -1348 | 0 | -1348 | 0 | -1348 | 0 | -1348 | -1348 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 6.13 | 6.13 | 17.55 | 64.93 | juin | 16 h | 0 | 26 | 115 | 5 | 120 | 115 | 5 | 120 | -2 | 5 | 3 | -2 | 5 | 3 | 176 | 0 | 176 | -59 | 0 | 176 | 0 | 0
L09 | Zone locaux techniques (hors RT 2012) | Locaux techniques Non rafraichis | Locaux techniques Non rafraichis | L09-Extraction 1 (non chauffé) | 48.43 | 179.19 | 5 | - | 4444 | 137 | 0 | 4582 | 0 | 4582 | 0 | 4582 | 0 | 4582 | 4582 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 40.42 | 40.42 | 48.43 | 179.19 | juin | 21 h | 0 | 26 | 697 | 33 | 729 | 697 | 33 | 729 | -30 | 33 | 3 | -30 | 33 | 3 | 484 | 0 | 484 | 242 | 0 | 484 | 0 | 0
L09 | Zone locaux techniques (hors RT 2012) | Locaux techniques Non rafraichis | Locaux techniques Non rafraichis | L09-Extraction 2 (non chauffé) | 11 | 40.7 | 5 | - | 2578 | 84 | 0 | 2662 | 0 | 2662 | 0 | 2662 | 0 | 2662 | 2662 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 24.82 | 24.82 | 11 | 40.7 | septembre | 17 h | 0 | 26 | 293 | 17 | 310 | 293 | 17 | 310 | 6 | 17 | 23 | 6 | 17 | 23 | 110 | 0 | 110 | 143 | 34 | 110 | 0 | 0
L09 | Zone locaux techniques (hors RT 2012) | Locaux techniques rafraichis | Locaux techniques rafraichis | L09-Onduleur (non chauffé) | 14.34 | 53.06 | 5 | - | 447 | 31 | 0 | 477 | 0 | 477 | 0 | 477 | 0 | 477 | 477 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 9 | 9 | 14.34 | 53.06 | juillet | 1 h | 0 | 22 | 40 | 5 | 45 | 40 | 5 | 45 | -14 | 5 | -10 | -14 | 5 | -10 | 143 | 0 | 143 | -89 | 0 | 143 | 0 | 0
L09 | Zone locaux techniques (hors RT 2012) | Locaux techniques rafraichis | Locaux techniques rafraichis | L09-CFA (non chauffé) | 17.55 | 64.93 | 5 | - | -1210 | 13 | 0 | -1197 | 0 | -1197 | 0 | -1197 | 0 | -1197 | -1197 | ouverture des fenêtres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 3.72 | 3.72 | 17.55 | 64.93 | juin | 20 h | 0 | 18 | 27 | 2 | 29 | 27 | 2 | 29 | -4 | 2 | -2 | -4 | 2 | -2 | 176 | 0 | 176 | -144 | 0 | 176 | 0 | 0

## Bilan puissance L08 L09
LOCAL |  |  |  | CONDITIONS INTERIEURES |  |  | BILAN THERMIQUE | [7 empty] | DIMENSIONNEMENT AERAULIQUE | [9 empty] | DIMENSIONNEMENT DES EMETTEURS
Batiment-Nom du local | Dimensions |  |  | T° consigne hiver [°C] | T° consigne été [°C] | Occup. [pers.] | Enveloppe bâti. |  |  |  | Débit de fuite [m3/h] | Débit par transfert d'air [m3/h] | Ventilation |  | Conditions de soufflage |  | Taux de renouvellement d'air | Débit d'air neuf mini [m3/h] | CTA | [5 empty] | Type | Puissance chaude nécessaire [W] | Puissance chaude nécessaire majorée (15%) [W] | Puissance chaude émetteur [W] | Puissance froide sensible [W] | Puissance froide totale majorée (10%) [W] | Puissance froide sensible majorée (10%) [W]
| Surface [m²] | HSFP [m] | Vol. [m3] |  |  |  | Déperditions statiques [W] | Apports sensibles [W] | Apports latents [W] | Apports totaux [W] |  |  | Déperditions (-) / apports (+) par ventilation [W] | Déperditions (-) / apports (+) par transfert d'air [W] | T° soufflage hiver [°C] | T° soufflage été [°C] |  |  | Débit soufflé théorique [m3/h] | Débit soufflé réel [m3/h] | Débit repris théorique [m3/h] | Débit repris réel [m3/h] | Débit extrait théorique [m3/h] | Débit extrait réel [m3/h]
CTA N°1,2,3 : LOCAUX PROCESS
L09-Hall de peinture
CTA N°4 : LOCAUX PROCESS
L09-Prépa Peinture | 57.87 | 57.87 | 150.46
L09-Prépa Solvant | 35.27 |  | 91.7 | [28 empty] | 1) j'ai rectifié des valeur de depart par simple cop/col
L09-Stock peinture | 51.22 |  | 189.51 | [28 empty] | pour faciliter la recherche
L09-Stock solvant | 20.7 | 20.7 | 76.59
L09-Circulation process | 35.76 |  | 143.04 | [28 empty] | 2)dans ton cas recherchev doit suffire
L09-Gros consommables | 21.11 |  | 78.11
L09-Maintenance stock | 47.89 |  | 177.19 | [28 empty] | 3) j'ai nommé le tablo source :local en dynamique ;ainsi tu peu y rajouter des valeurs
L09-Décontamination | 13.94 |  | 36.25 | [29 empty] | voir dans gestionnaire de nom
L09-SAS | 32.42 |  | 84.29
L09-Ménage | 5.83 |  | 15.16
L09-Marquage | 25.24 |  | 93.39
L09-Pilotage | 31.07 |  | 80.72
L09-Maintenance-Atelier01 | 39.81 |  | 147.3
L09-Maintenance-Bureaux | 9 |  | 23.4
L09-Déchets | 21.7 | 21.7 | 80.29
L09- Nettoyage HP (non chauffé) | 15.9 |  | 58.83
L09- Charge 1 (non chauffé) | 26.62 |  | 98.49
L09- Charge 2 (non chauffé) | 26.62 |  | 98.49
L09-Maintenance Soudure | 9 | 9 | 33.3
[26 empty] | 807 | 928 | #REF!
[26 empty] | 0 | 0 | #REF!
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | #REF!
[26 empty] | 0 | 0 | #REF!
[26 empty] | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | #REF!
[26 empty] | 0 | 0 | 3000
TOTAL | 526.97 |  | 1756.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
CTA N°5 : LOCAUX TERTIAIRE
L09-Réfectoire | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L09-Bureaux 01 | [5 empty] | / |  |  |  |  | -90 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-Bureaux 02 | [5 empty] | / |  |  |  |  | -90 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-Bureaux 03 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L09-Bureaux 04 | [5 empty] | / |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-Bureaux 05 = réunion | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-circulations bureaux R+1 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-Café | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-Consommables | [5 empty] | / |  |  |  |  | -166 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L09-Circulations | [5 empty] | / |  |  |  |  | -90 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-Sanitaires Hommes RDC | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L09-Vestaires Hommes | [5 empty] | / |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-Sanitaires Femmes RDC | [5 empty] | / |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
L09-Vestaires Femmes | [5 empty] | / |  |  |  |  | 0
L09-Sanitaires Hommes R+1 | [5 empty] | / |  |  |  |  | 0
L09-Sanitaires Femmes R+1 | [5 empty] | / |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 |  | 0 |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA N°1 : HALL DE PEINTURE
Hall de peinture - phase peinture | 1596 | - | - | 19 | NC | 5 | 27624.5 | [5 empty] | 219177.6 | 219177.6 |  |  |  |  | 40290 | 40290
Hall de peinture - phase ponçage
CTA N°1 : HALL DE PEINTURE
Hall de peinture - phase peinture | 1596 | - | - | 19 | NC | 5 | 27624.5 | [5 empty] | 219177.6 | 219177.6 |  |  |  |  | 40290 | 40290
Hall de peinture - phase ponçage
AEROTHERMES ELECTRIQUES : PLENUM
Plénum | 1596 | - | - | 5 | NC | 0 | 34478 | [17 empty] | AERO ELEC | 34478
VENTILATON NATURELLE : LOCAUX TECHNIQUES
L09-Local TGBT
L09-Local PI
L09-Local AEP
L09-Local extraction 1
L09-Local extraction 2
L09-Local Onduleur
L09-Local CFA
|  |  | 0 | 23 | 23 | / | [22 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LEGENDE
| NC : non contrôlé |  |  | PR ELEC : panneau rayonnant électrique
| / : pas d'occupation |  |  | VNC : ventilo-convecteur
AERO EC : aérotherme batterie eau chaude
AEROE ELEC : aérotherme électrique
CTA : centrale de traitement d'air
MONO-S R : monospilt system réversible
BAT. ELEC : batterie électrique
* brassage d'air hors CTA (par aérotherme)
401200