## Bouclage
Cuivre
NOTE DE CALCUL POUR LE DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME DE BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
DONNEES DU PROJET :
|  | Valeurs de température à respecter : | [10 empty] | Volumes morts autorisés (contenance < 3 litres) :
|  | Stockage ECS (MINI) | 70 | °C |  |  |  | Type de tuyauterie |  | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Contenance [L/ml] | Longueur maxi [ml]
|  | Circuit de distribution ECS (MINI) | 50 | °C |  |  |  | 1 | Tube cuivre Ø 12x1 | 10 | 12 | 0.079 | 37.9747
|  | Puisage ECS (MAXI) | 45 | °C |  |  |  | 2 | Tube cuivre Ø 14x1 | 12 | 14 | 0.113 | 26.5487 |  |  | Valeur à dimensionner
[8 empty] | 3 | Tube cuivre Ø 16x1 | 14 | 16 | 0.154 | 19.4805
|  | Température de départ bouclage / ECS | 55 | °C |  |  |  | 4 | Tube cuivre Ø 18x1 | 16 | 18 | 0.201 | 14.9254 |  |  | Valeur imposée par le projet
|  | Température de retour bouclage | 54.4454 | °C | OK |  |  | 5 | Tube cuivre Ø 22x1 | 20 | 22 | 0.314 | 9.5541
[8 empty] | 6 | Tube cuivre Ø 28x1 | 26 | 28 | 0.531 | 5.6497 |  |  | Valeur validée
[8 empty] | 7 | Tube cuivre Ø 32x1 | 30 | 32 | 0.707 | 4.2433
[8 empty] | 8 | Tube cuivre Ø 40x1 | 38 | 40 | 1.134 | 2.6455 |  |  | Erreur ou valeur incorrecte
[8 empty] | 9 | Tube cuivre Ø 52x1 | 50 | 52 | 1.963 | 1.5283
| Réseau défavorisé |  |  |  |  | Caractéristiques du calorifuge de tuyauterie :
|  | Repèrage | Nœuds |  | T° ambiante | Epaisseur | Lambda | Type | Longueur de tuyauterie [ml] | Désignation du type de tuyauterie | Puissance de dépertition |  | Débit théoriques par tuyauterie [m3/h] |  | Débit réèl par tuyauterie [m3/h] |  |  |  | Vitesse réel | Hm |  | Diam imposé
|  |  | Départ | Arrivée | [°C] | calorifuge [mm] | calorifuge [W/m².K] |  |  |  | [W/ml] | [W] | mini à 0,2 m/s | maxi à 1,5 m/s | Rep. Vanne | à régler | Débit [m3/h] |  | [m/s] | mmCE/ml | mmCE
| X | Tube n° 1 | 0 | 1 | 19 | 40 | 0.034 | 8 | 8 | Tube cuivre Ø 40x1 | 7.0003 | 56.0024 | 0.81656 | 6.1242 |  |  | 2.69 | OK | 0.65886 | 15.1965 | 121.5718 | 40
| X | Tube n° 2 | 1 | 2 | 19 | 40 | 0.034 | 8 | 12 | Tube cuivre Ø 40x1 | 7.0003 | 84.0036 | 0.81656 | 6.1242 |  |  | 0.82 | OK | 0.20084 | 1.5374 | 18.4485 | 40
| X | Tube n° 3 | 1 | 3 | 19 | 40 | 0.034 | 8 | 13 | Tube cuivre Ø 40x1 | 7.0003 | 91.0039 | 0.81656 | 6.1242 |  |  | 1.87 | OK | 0.45802 | 6.5602 | 85.2828 | 40
| X | Tube n° 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | 0.034 | 6 | 12.5 | Tube cuivre Ø 28x1 | 8.6674 | 108.3426 | 0.38227 | 2.867 |  |  | 0.385 | OK | 0.20143 | 2.496 | 31.2003 | 28
| X | Tube n° 5 | 3 | 5 | 19 | 40 | 0.034 | 8 | 7 | Tube cuivre Ø 40x1 | 7.0003 | 49.0021 | 0.81656 | 6.1242 |  |  | 1.485 | OK | 0.36372 | 4.3635 | 30.5448 | 40
| X | Tube n° 13 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0.034 | 3 | 6.5 | Tube cuivre Ø 16x1 | 6.3225 | 41.096 | 0.11084 | 0.83127 |  |  | 0.115 | OK | 0.20751 | 5.8065 | 37.7425 | 16
| X | Tube n° 14 | 5 | 7 | 19 | 40 | 0.034 | 8 | 4 | Tube cuivre Ø 40x1 | 7.0003 | 28.0012 | 0.81656 | 6.1242 |  |  | 1.41 | OK | 0.34535 | 3.9821 | 15.9284 | 40
| X | Tube n° 1 | 7 | 8 | 19 | 25 | 0.034 | 7 | 11.5 | Tube cuivre Ø 32x1 | 8.173 | 93.989 | 0.50894 | 3.817 |  |  | 0.51 | OK | 0.20042 | 2.0639 | 23.7349 | 32
| X | Tube n° 2 | 7 | 9 | 19 | 25 | 0.034 | 7 | 9 | Tube cuivre Ø 32x1 | 8.173 | 73.5566 | 0.50894 | 3.817 |  |  | 0.86 | OK | 0.33796 | 5.1437 | 46.2937 | 32
| X | Tube n° 3 | 9 | 10 | 19 | 25 | 0.034 | 7 | 5 | Tube cuivre Ø 32x1 | 8.173 | 40.8648 | 0.50894 | 3.817 |  |  | 0.77 | OK | 0.30259 | 4.2368 | 21.1839 | 32
|  | Tube n° 4 | 10 | 11 | 19 | 20 | 0.034 | 6 | 5 | Tube cuivre Ø 28x1 | 8.6674 | 43.337 | 0.38227 | 2.867 |  |  | 0.385 | OK | 0.20143 | 2.4961 | 12.4803 | 28
|  | Tube n° 5 | 10 | 12 | 19 | 20 | 0.034 | 6 | 8 | Tube cuivre Ø 28x1 | 8.6674 | 69.3393 | 0.38227 | 2.867 |  |  | 0.385 | OK | 0.20143 | 2.4961 | 19.9684 | 28
|  | Tube n° 13 | 9 | 13 | 19 | 19 | 0.034 | 2 | 21 | Tube cuivre Ø 14x1 | 5.8609 | 123.0793 | 0.08143 | 0.61073 |  |  | 0.09 | OK | 0.22105 | 7.8976 | 165.8502 | 14
|  | Tube n° 5 | A | B | 19 | 19 | 0.034 | 2 | 21 | Tube cuivre Ø 14x1 | 5.8609 | 123.0793 | 0.08143 | 0.61073 | V7 | 0.09 | 0.09 | OK | 0.22105 | 7.8976 | 165.8502 | 14
|  | Tube n° 5 | C | D | 19 | 19 | 0.034 | 3 | 5 | Tube cuivre Ø 16x1 | 6.3225 | 31.6123 | 0.11084 | 0.83127 | V6 | 0.385 | 0.385 | OK | 0.69472 | 47.2876 | 236.4381 | 16
|  | Tube n° 5 | E | D | 19 | 19 | 0.034 | 3 | 8 | Tube cuivre Ø 16x1 | 6.3225 | 50.5797 | 0.11084 | 0.83127 | V5 | 0.385 | 0.385 | OK | 0.69472 | 47.2876 | 378.301 | 16
|  | Tube n° 5 | D | B | 19 | 25 | 0.034 | 5 | 5 | Tube cuivre Ø 22x1 | 6.4866 | 32.4328 | 0.22619 | 1.6965 |  |  | 0.77 | OK | 0.68083 | 29.2725 | 146.3623 | 22
|  | Tube n° 5 | B | F | 19 | 25 | 0.034 | 5 | 9 | Tube cuivre Ø 22x1 | 6.4866 | 58.379 | 0.22619 | 1.6965 |  |  | 0.86 | OK | 0.76041 | 35.5772 | 320.1952 | 22
|  | Tube n° 5 | G | F | 19 | 19 | 0.034 | 3 | 11.5 | Tube cuivre Ø 16x1 | 6.3225 | 72.7084 | 0.11084 | 0.83127 | V4 | 0.51 | 0.51 | OK | 0.92028 | 77.6381 | 892.8386 | 16
|  | Tube n° 8 | F | H | 19 | 25 | 0.034 | 6 | 4 | Tube cuivre Ø 28x1 | 7.5067 | 30.0267 | 0.38227 | 2.867 |  |  | 1.37 | OK | 0.71677 | 23.1811 | 92.7243 | 28
|  | Tube n° 12 | I | H | 19 | 19 | 0.034 | 2 | 6.5 | Tube cuivre Ø 14x1 | 5.8609 | 38.096 | 0.08143 | 0.61073 | V3 | 0.115 | 0.115 | OK | 0.28245 | 12.0144 | 78.0936 | 14
| X | Tube n° 12 | H | J | 19 | 25 | 0.034 | 6 | 7 | Tube cuivre Ø 28x1 | 7.5067 | 52.5467 | 0.38227 | 2.867 |  |  | 1.485 | OK | 0.77694 | 26.7438 | 187.2066 | 28
| X | Tube n° 12 | K | J | 19 | 19 | 0.034 | 3 | 12.5 | Tube cuivre Ø 16x1 | 6.3225 | 79.0308 | 0.11084 | 0.83127 | V2 | 0.385 | 0.385 | OK | 0.69472 | 47.2838 | 591.0476 | 16
| X | Tube n° 12 | J | L | 19 | 19 | 0.034 | 6 | 13 | Tube cuivre Ø 28x1 | 8.9692 | 116.5992 | 0.38227 | 2.867 |  |  | 1.87 | OK | 0.97837 | 47.5835 | 618.5859 | 28
| X | Tube n° 12 | M | L | 19 | 19 | 0.034 | 5 | 12 | Tube cuivre Ø 22x1 | 7.6653 | 91.9837 | 0.22619 | 1.6965 | V1 | 0.82 | 0.82 | OK | 0.72504 | 32.7086 | 392.5031 | 22
| X | Tube n° 12 | L | O | 19 | 40 | 0.034 | 8 | 8 | Tube cuivre Ø 40x1 | 7.0003 | 56.0024 | 0.81656 | 6.1242 |  |  | 2.69 | OK | 0.65886 | 15.1965 | 121.5718 | 40
|  | Tube n° 17 |  |  | -9
|  | Tube n° 18 |  |  | -9
[9 empty] | Puissance de déperdition totale du réseau bouclé [W] = |  |  | 1734.6952 | Débit de bouclage retenu [m3/h] = |  |  | 2.69 |  |  |  | HmT [mCE] = | 4.8519
[15 empty] | Débit bouclage maxi à dT(5K) [m3/h] = | 0.29831 |  |  |  | Coef. Sécu = | 15%
[20 empty] | HmT [mCE] = | 5.5797
formule de puissance deper :
A améliorer
Prendre en compte la PDC du réseau le plus défavorisé

## Eau
Eau
Température | Masse volumique [kg/m3] | Capacité calorifique [J/kg.°C} | Viscosité dynamique [kg/m.s]
0 | 999.8 | 4217 | 0.00179
10 | 999.7 | 4191 | 0.00131
20 | 998.2 | 4181 | 0.001
30 | 995.7 | 4178 | 0.0008
40 | 992.2 | 4178 | 0.00065
50 | 988 | 4180 | 0.00055
60 | 983.2 | 4183 | 0.00047
70 | 977.8 | 4189 | 0.0004
80 | 971.8 | 4196 | 0.00036
90 | 965.3 | 4204 | 0.00031
100 | 958.4 | 4215 | 0.00028
Monoéthylène Glycol
Glycol à 80°C | Masse volumique [kg/m3] | Capacité calorifique [J/kg.°C} | Viscosité dynamique [kg/m.s]
| 1086 | 3000 | 0.00147
Pourcentage glycol |  | 0%
Température | Masse volumique [kg/m3] | Capacité calorifique [J/kg.°C} | Viscosité dynamique [kg/m.s]
55 | 988 | 4180 | 0.00055
Pourcentage de glycol | Masse volumique [kg/m3]
0 | 0
5 | 2
10 | 4
15 | 6.5
20 | 9
25 | 12.5
30 | 17
35 | 22
40 | 28
45 | 35.5
50

## Cuivre
| Masse volumique [kg/m3] |  | 988 |  | Débit | 1.87
| Viscosité dynamique [kg/m.s] |  | 0.00055 |  | Perte de charge maximum [mmCE] | 250000
| Rugosité [mm] |  | 0.0015 |  | Vitesse maximum [m/s] | 1.5
| Accélération de la gravité [m/s2] |  | 9.81
| DN | Repère filetage | Diamètre extérieur [mm] | Epaisseur [mm] | Diamètre intérieur [mm] | Section [mm²] | Vitesse [m/s] | Reynolds | l simplifié | l Colebrook | Formule | J Colebrook
10 | 10 |  | 10 | 1 | 8 | 50.2655 | 10.334 | 148509.2458 | 0.010818 | 0.02194 | -0.59182 | 14927.2549
12 | 12 |  | 12 | 1 | 10 | 78.5398 | 6.6138 | 118807.3966 | 0.0096755 | 0.0233 | -0.63499 | 5194.6504
14 | 14 |  | 14 | 1 | 12 | 113.0973 | 4.5929 | 99006.1639 | 0.0088325 | 0.024599 | -0.65992 | 2203.9853
16 | 16 |  | 16 | 1 | 14 | 153.938 | 3.3744 | 84862.4262 | 0.0081773 | 0.022645 | -0.25187 | 938.6988
18 | 18 |  | 18 | 1 | 16 | 201.0619 | 2.5835 | 74254.6229 | 0.0076491 | 0.02327 | -0.21528 | 494.7642
20 | 20 |  | 20 | 1 | 18 | 254.469 | 2.0413 | 66004.1092 | 0.0072117 | 0.023859 | -0.18128 | 281.5051
22 | 22 |  | 22 | 1 | 20 | 314.1593 | 1.6534 | 59403.6983 | 0.0068416 | 0.024415 | -0.14982 | 170.0993
28 | 28 |  | 28 | 1 | 26 | 530.9292 | 0.97837 | 45695.1525 | 0.0060005 | 0.025921 | -0.068539 | 48.6387
32 | 32 |  | 32 | 1 | 30 | 706.8583 | 0.73486 | 39602.4655 | 0.0224 | 0.026818 | -0.61266 | 24.6043
36 | 36 |  | 36 | 1 | 34 | 907.9203 | 0.57213 | 34943.3519 | 0.023112 | 0.027647 | -0.61552 | 13.5663
40 | 40 |  | 40 | 1 | 38 | 1134.1149 | 0.45802 | 31265.1044 | 0.023764 | 0.028415 | -0.61683 | 7.9953
52 | 52 |  | 52 | 1 | 50 | 1963.4954 | 0.26455 | 23761.4793 | 0.025452 | 0.030492 | -0.62086 | 2.1754
0
0
40 | 0.45802 | 7.9953
Solveur
Régression quadratique
|  | Aeroconseil | 05 61 71 00 11