## 2013_10_21_Deperditions
Groupe | Unité | Local | Surface | Volume | T intérieure hiver | Deperditions | Majoration | 1.2
|  |  | [m²] | [m³] | [°C] | [W] | [W]
Groupe | Logement A11 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt + entrée + | 35.02 | 87.55 | 19 | 970 | 1164
Groupe | Logement A11 T3 | Chambre | 9.9 | 24.75 | 19 | 342 | 410.4
Groupe | Logement A11 T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 344 | 412.8
Groupe | Logement A11 T3 | Salle de bains | 4.25 | 10.63 | 22 | 19 | 22.8
Groupe | Logement A11 T3 | W.C. | 2.13 | 5.33 | 19 | 9 | 10.8
Groupe | Logement A12 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 33.39 | 83.47 | 19 | 834 | 1000.8
Groupe | Logement A12 T2 | Chambre | 11.29 | 28.22 | 19 | 498 | 597.6
Groupe | Logement A12 T2 | Salle de bains avec WC | 4.33 | 10.82 | 22 | 36 | 43.2
Groupe | Logement A13 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt +entrée + | 43.04 | 107.6 | 19 | 1217 | 1460.4
Groupe | Logement A13 T3 | Chambre | 11.7 | 29.25 | 19 | 363 | 435.6
Groupe | Logement A13 T3 | Chambre N° 2 | 9.13 | 22.83 | 19 | 369 | 442.8
Groupe | Logement A13 T3 | Salle de bains avec WC | 4.56 | 11.4 | 22 | 25 | 30
Groupe | Logement A14 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 36.48 | 91.2 | 19 | 1018 | 1221.6
Groupe | Logement A14 T2 | Chambre | 11.5 | 28.75 | 19 | 514 | 616.8
Groupe | Logement A14 T2 | Salle de bains avec WC | 6.01 | 15.03 | 22 | 120 | 144
Groupe | Logement A18 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt + entrée + | 35.02 | 87.55 | 19 | 966 | 1159.2
Groupe | Logement A18 T3 | Chambre | 9.9 | 24.75 | 19 | 364 | 436.8
Groupe | Logement A18 T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 320 | 384
Groupe | Logement A18 T3 | Salle de bains | 4.25 | 10.63 | 22 | 19 | 22.8
Groupe | Logement A18 T3 | W.C. | 2.13 | 5.33 | 19 | 9 | 10.8
Groupe | Logement A17 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 34.15 | 85.38 | 19 | 918 | 1101.6
Groupe | Logement A17 T2 | Chambre | 11.36 | 28.4 | 19 | 496 | 595.2
Groupe | Logement A17 T2 | Salle de bains avec WC | 4.33 | 10.82 | 22 | 38 | 45.6
Groupe | Logement A16 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt +entrée + | 42.34 | 105.85 | 19 | 1206 | 1447.2
Groupe | Logement A16 T3 | Chambre | 9.91 | 24.77 | 19 | 343 | 411.6
Groupe | Logement A16 T3 | Chambre N° 2 | 11.48 | 28.7 | 19 | 401 | 481.2
Groupe | Logement A16 T3 | Salle de bains avec WC | 4.59 | 11.48 | 22 | 25 | 30
Groupe | Logement A15 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 36.42 | 91.05 | 19 | 1018 | 1221.6
Groupe | Logement A15 T2 | Chambre | 11.5 | 28.75 | 19 | 514 | 616.8
Groupe | Logement A15 T2 | Salle de bains avec WC | 6.01 | 15.03 | 22 | 121 | 145.2
Groupe | Logement A21 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt + entrée + | 35.02 | 87.55 | 19 | 830 | 996
Groupe | Logement A21 T3 | Chambre | 9.9 | 24.75 | 19 | 327 | 392.4
Groupe | Logement A21 T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 275 | 330
Groupe | Logement A21 T3 | Salle de bains | 4.25 | 10.63 | 22 | 0 | 0
Groupe | Logement A21 T3 | W.C. | 2.13 | 5.33 | 19 | 0 | 0
Groupe | Logement A22 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 33.39 | 83.47 | 19 | 707 | 848.4
Groupe | Logement A22 T2 | Chambre | 11.29 | 28.22 | 19 | 387 | 464.4
Groupe | Logement A22 T2 | Salle de bains avec WC | 4.33 | 10.82 | 22 | 18 | 21.6
Groupe | Logement A23 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt +entrée + | 43.04 | 107.6 | 19 | 1037 | 1244.4
Groupe | Logement A23 T3 | Chambre | 11.7 | 29.25 | 19 | 292 | 350.4
Groupe | Logement A23 T3 | Chambre N° 2 | 9.13 | 22.83 | 19 | 317 | 380.4
Groupe | Logement A23 T3 | Salle de bains avec WC | 4.56 | 11.4 | 22 | 3 | 3.6
Groupe | Logement A24 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 36.48 | 91.2 | 19 | 865 | 1038
Groupe | Logement A24 T2 | Chambre | 11.5 | 28.75 | 19 | 466 | 559.2
Groupe | Logement A24 T2 | Salle de bains avec WC | 6.01 | 15.03 | 22 | 92 | 110.4
Groupe | Logement A28 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt + entrée + | 35.02 | 87.55 | 19 | 826 | 991.2
Groupe | Logement A28 T3 | Chambre | 9.9 | 24.75 | 19 | 303 | 363.6
Groupe | Logement A28 T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 299 | 358.8
Groupe | Logement A28 T3 | Salle de bains | 4.25 | 10.63 | 22 | 0 | 0
Groupe | Logement A28 T3 | W.C. | 2.13 | 5.33 | 19 | 0 | 0
Groupe | Logement A27 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 34.15 | 85.38 | 19 | 707 | 848.4
Groupe | Logement A27 T2 | Chambre | 11.36 | 28.4 | 19 | 378 | 453.6
Groupe | Logement A27 T2 | Salle de bains avec WC | 4.33 | 10.82 | 22 | 18 | 21.6
Groupe | Logement A26 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt +entrée + | 42.34 | 105.85 | 19 | 1037 | 1244.4
Groupe | Logement A26 T3 | Chambre | 9.91 | 24.77 | 19 | 280 | 336
Groupe | Logement A26 T3 | Chambre N° 2 | 11.48 | 28.7 | 19 | 312 | 374.4
Groupe | Logement A26 T3 | Salle de bains avec WC | 4.59 | 11.48 | 22 | 3 | 3.6
Groupe | Logement A25 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 36.42 | 91.05 | 19 | 940 | 1128
Groupe | Logement A25 T2 | Chambre | 11.5 | 28.75 | 19 | 466 | 559.2
Groupe | Logement A25 T2 | Salle de bains avec WC | 6.01 | 15.03 | 22 | 92 | 110.4
Groupe | Logement A31 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt + entrée + | 35.02 | 87.55 | 19 | 706 | 847.2
Groupe | Logement A31 T3 | Chambre | 9.9 | 24.75 | 19 | 320 | 384
Groupe | Logement A31 T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 324 | 388.8
Groupe | Logement A31 T3 | Salle de bains | 4.25 | 10.63 | 22 | 0 | 0
Groupe | Logement A31 T3 | W.C. | 2.13 | 5.33 | 19 | 0 | 0
Groupe | Logement A32 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 33.39 | 83.47 | 19 | 694 | 832.8
Groupe | Logement A32 T2 | Chambre | 11.29 | 28.22 | 19 | 387 | 464.4
Groupe | Logement A32 T2 | Salle de bains avec WC | 4.33 | 10.82 | 22 | 16 | 19.2
Groupe | Logement A33 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt +entrée + | 43.04 | 107.6 | 19 | 1034 | 1240.8
Groupe | Logement A33 T3 | Chambre | 11.7 | 29.25 | 19 | 267 | 320.4
Groupe | Logement A33 T3 | Chambre N° 2 | 9.13 | 22.83 | 19 | 318 | 381.6
Groupe | Logement A33 T3 | Salle de bains avec WC | 4.56 | 11.4 | 22 | 3 | 3.6
Groupe | Logement A34 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 36.48 | 91.2 | 19 | 757 | 908.4
Groupe | Logement A34 T2 | Chambre | 11.5 | 28.75 | 19 | 488 | 585.6
Groupe | Logement A34 T2 | Salle de bains avec WC | 6.01 | 15.03 | 22 | 110 | 132
Groupe | Logement A38 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt + entrée + | 35.02 | 87.55 | 19 | 826 | 991.2
Groupe | Logement A38 T3 | Chambre | 9.9 | 24.75 | 19 | 348 | 417.6
Groupe | Logement A38 T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 275 | 330
Groupe | Logement A38 T3 | Salle de bains | 4.25 | 10.63 | 22 | 0 | 0
Groupe | Logement A38 T3 | W.C. | 2.13 | 5.33 | 19 | 0 | 0
Groupe | Logement A37 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 34.15 | 85.38 | 19 | 706 | 847.2
Groupe | Logement A37 T2 | Chambre | 11.36 | 28.4 | 19 | 402 | 482.4
Groupe | Logement A37 T2 | Salle de bains avec WC | 4.33 | 10.82 | 22 | 18 | 21.6
Groupe | Logement A36 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt +entrée + | 42.34 | 105.85 | 19 | 1151 | 1381.2
Groupe | Logement A36 T3 | Chambre | 9.91 | 24.77 | 19 | 256 | 307.2
Groupe | Logement A36 T3 | Chambre N° 2 | 11.48 | 28.7 | 19 | 310 | 372
Groupe | Logement A36 T3 | Salle de bains avec WC | 4.59 | 11.48 | 22 | 3 | 3.6
Groupe | Logement A35 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier +entré | 36.42 | 91.05 | 19 | 1058 | 1269.6
Groupe | Logement A35 T2 | Chambre | 11.5 | 28.75 | 19 | 494 | 592.8
Groupe | Logement A35 T2 | Salle de bains avec WC | 6.01 | 15.03 | 22 | 110 | 132
Groupe | Logement A41 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt + entrée + | 34.82 | 87.05 | 19 | 833 | 999.6
Groupe | Logement A41 T3 | Chambre | 9.1 | 22.75 | 19 | 348 | 417.6
Groupe | Logement A41 T3 | Chambre N°2 | 11.52 | 28.8 | 19 | 403 | 483.6
Groupe | Logement A41 T3 | Salle de bains | 3.91 | 9.78 | 22 | 17 | 20.4
Groupe | Logement A41 T3 | W.C. | 2.1 | 5.25 | 19 | 8 | 9.6
Groupe | Logement A42 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier + pl + | 33.31 | 83.28 | 19 | 916 | 1099.2
Groupe | Logement A42 T2 | Chambre | 11.29 | 28.22 | 19 | 475 | 570
Groupe | Logement A42 T2 | Salle de bains avec WC | 4.61 | 11.53 | 22 | 43 | 51.6
Groupe | Logement A43 T3 | Séjour avec kitchenette + cellier + entr | 34.7 | 86.75 | 19 | 916 | 1099.2
Groupe | Logement A43 T3 | Chambre | 11.62 | 29.05 | 19 | 423 | 507.6
Groupe | Logement A43 T3 | Chambre N° 2 | 10 | 25 | 19 | 362 | 434.4
Groupe | Logement A43 T3 | W.C. | 1.96 | 4.9 | 19 | 29 | 34.8
Groupe | Logement A43 T3 | Salle de bains | 3.61 | 9.02 | 22 | 52 | 62.4
Groupe | Logement A46 T2 | Séjour avec kitchenette + cellier + pl + | 33.93 | 84.83 | 19 | 740 | 888
Groupe | Logement A46 T2 | Chambre | 11.36 | 28.4 | 19 | 475 | 570
Groupe | Logement A46 T2 | Salle de bains avec WC | 4.29 | 10.72 | 22 | 46 | 55.2
Groupe | Logement A44 T3 | Séjour avec kitchenette + dgt + entrée + | 34.98 | 87.45 | 19 | 836 | 1003.2
Groupe | Logement A44 T3 | Chambre | 9.09 | 22.73 | 19 | 354 | 424.8
Groupe | Logement A44 T3 | Chambre N°2 | 11.52 | 28.8 | 19 | 350 | 420
Groupe | Logement A44 T3 | Salle de bains | 3.91 | 9.78 | 22 | 17 | 20.4
Groupe | Logement A44 T3 | W.C. | 2.1 | 5.25 | 19 | 8 | 9.6
Groupe | Logement A45 T3 | Séjour avec kitchenette + cellier + entr | 34.7 | 86.75 | 19 | 918 | 1101.6
Groupe | Logement A45 T3 | Chambre | 11.52 | 28.8 | 19 | 427 | 512.4
Groupe | Logement A45 T3 | Chambre N° 2 | 10.03 | 25.07 | 19 | 412 | 494.4
Groupe | Logement A45 T3 | W.C. | 1.98 | 4.95 | 19 | 29 | 34.8
Groupe | Logement A45 T3 | Salle de bains | 3.61 | 9.02 | 22 | 52 | 62.4
Groupe - tertiaire | Local tertiaire n°1 | Local tertiaire | 134.98 | 364.45 | 19 | 5687 | 6824.4
Groupe - tertiaire | Local tertiaire n°1 | Reserve | 61.36 | 165.67 | 19 | 1528 | 1833.6
Groupe - tertiaire | Local tertiaire n°2 | Local tertiaire | 123.53 | 333.53 | 19 | 4447 | 5336.4
Groupe - tertiaire | Local tertiaire n°2 | Reserve | 30.3 | 81.81 | 19 | 1046 | 1255.2
Groupe - tertiaire | Local tertiaire n°3 | Local tertiaire | 173.86 | 469.42 | 19 | 6729 | 8074.8
Groupe - tertiaire | Local tertiaire n°3 | Reserve | 44.98 | 121.45 | 19 | 1183 | 1419.6
Groupe | Logement B01 - T3 | Séjour avec kitchenette + pl + entrée + | 39.39 | 98.47 | 19 | 1043 | 1251.6
Groupe | Logement B01 - T3 | Salle de bains avec WC | 4.21 | 10.53 | 22 | 37 | 44.4
Groupe | Logement B01 - T3 | Chambre | 11.26 | 28.15 | 19 | 484 | 580.8
Groupe | Logement B01 - T3 | Chambre N° 2 | 11.78 | 29.45 | 19 | 428 | 513.6
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | Séjour avec kitchenette + pl + entrée | 38.29 | 95.73 | 19 | 1137 | 1364.4
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | Cellier | 4.04 | 10.1 | 19 | 60 | 72
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | Salle de bains avec WC | 4.9 | 12.25 | 22 | 188 | 225.6
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | Dgt + escalier étage | 8.56 | 21.4 | 19 | 36 | 43.2
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | W.C. | 1.31 | 3.27 | 19 | 3 | 3.6
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | Salle de bains | 3.66 | 9.15 | 22 | 63 | 75.6
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | Chambre | 12.09 | 30.23 | 19 | 638 | 765.6
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | Chambre N° 2 | 10.15 | 25.37 | 19 | 505 | 606
Groupe | Logement B04 - T4 duplex | Chambre N° 3 | 10.39 | 25.98 | 19 | 401 | 481.2
Groupe | Logement B11 - T3 | Séjour avec kitchenette + entrée + dgt | 38.54 | 96.35 | 19 | 846 | 1015.2
Groupe | Logement B11 - T3 | W.C. | 1.42 | 3.55 | 19 | 0 | 0
Groupe | Logement B11 - T3 | Salle de bains | 3.58 | 8.95 | 22 | 0 | 0
Groupe | Logement B11 - T3 | Chambre | 11.26 | 28.15 | 19 | 482 | 578.4
Groupe | Logement B11 - T3 | Chambre N° 2 | 11.65 | 29.12 | 19 | 416 | 499.2
Groupe | Logement B21 - T3 | Séjour avec kitchenette + pl + entré + d | 37.13 | 92.83 | 19 | 1165 | 1398
Groupe | Logement B21 - T3 | W.C. | 1.2 | 3 | 19 | 5 | 6
Groupe | Logement B21 - T3 | Salle de bains | 4.22 | 10.55 | 22 | 91 | 109.2
Groupe | Logement B21 - T3 | Chambre | 10.66 | 26.65 | 19 | 491 | 589.2
Groupe | Logement B21 - T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 452 | 542.4
Groupe | Logement B02 - T3 | Séjour avec kitchenette + pl + entrée + | 38.77 | 96.93 | 19 | 1093 | 1311.6
Groupe | Logement B02 - T3 | Salle de bains avec WC | 4.21 | 10.53 | 22 | 37 | 44.4
Groupe | Logement B02 - T3 | Chambre | 10.92 | 27.3 | 19 | 534 | 640.8
Groupe | Logement B02 - T3 | Chambre N° 2 | 11.78 | 29.45 | 19 | 428 | 513.6
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | Séjour avec kitchenette + pl + entrée | 38.29 | 95.73 | 19 | 1137 | 1364.4
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | Cellier | 4.04 | 10.1 | 19 | 60 | 72
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | Salle de bains avec WC | 4.9 | 12.25 | 22 | 188 | 225.6
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | Dgt + escalier étage | 8.56 | 21.4 | 19 | 36 | 43.2
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | W.C. | 1.31 | 3.27 | 19 | 3 | 3.6
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | Salle de bains | 3.66 | 9.15 | 22 | 63 | 75.6
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | Chambre | 12.09 | 30.23 | 19 | 638 | 765.6
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | Chambre N° 2 | 10.14 | 25.35 | 19 | 504 | 604.8
Groupe | Logement B03 - T4 duplex | Chambre N° 3 | 10.38 | 25.95 | 19 | 403 | 483.6
Groupe | Logement B12 - T3 | Séjour avec kitchenette + entrée + dgt | 38.19 | 95.47 | 19 | 912 | 1094.4
Groupe | Logement B12 - T3 | W.C. | 1.42 | 3.55 | 19 | 0 | 0
Groupe | Logement B12 - T3 | Salle de bains | 3.58 | 8.95 | 22 | 0 | 0
Groupe | Logement B12 - T3 | Chambre | 11.11 | 27.77 | 19 | 528 | 633.6
Groupe | Logement B12 - T3 | Chambre N° 2 | 11.65 | 29.12 | 19 | 416 | 499.2
Groupe | Logement B22 - T3 | Séjour avec kitchenette + pl + entré + d | 37.13 | 92.83 | 19 | 1165 | 1398
Groupe | Logement B22 - T3 | W.C. | 1.2 | 3 | 19 | 5 | 6
Groupe | Logement B22 - T3 | Salle de bains | 4.22 | 10.55 | 22 | 91 | 109.2
Groupe | Logement B22 - T3 | Chambre | 10.18 | 25.45 | 19 | 559 | 670.8
Groupe | Logement B22 - T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 452 | 542.4
Groupe | Logement C01 - T3 | Séjour avec kitchenette + pl + entrée + | 39.39 | 98.47 | 19 | 1043 | 1251.6
Groupe | Logement C01 - T3 | Salle de bains avec WC | 4.21 | 10.53 | 22 | 37 | 44.4
Groupe | Logement C01 - T3 | Chambre | 11.26 | 28.15 | 19 | 484 | 580.8
Groupe | Logement C01 - T3 | Chambre N° 2 | 11.78 | 29.45 | 19 | 428 | 513.6
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | Séjour avec kitchenette + pl + entrée | 38.29 | 95.73 | 19 | 1137 | 1364.4
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | Cellier | 4.04 | 10.1 | 19 | 60 | 72
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | Salle de bains avec WC | 4.9 | 12.25 | 22 | 188 | 225.6
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | Dgt + escalier étage | 8.56 | 21.4 | 19 | 36 | 43.2
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | W.C. | 1.31 | 3.27 | 19 | 3 | 3.6
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | Salle de bains | 3.66 | 9.15 | 22 | 63 | 75.6
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | Chambre | 12.09 | 30.23 | 19 | 638 | 765.6
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | Chambre N° 2 | 10.15 | 25.37 | 19 | 505 | 606
Groupe | Logement C04 - T4 duplex | Chambre N° 3 | 10.39 | 25.98 | 19 | 401 | 481.2
Groupe | Logement C11 - T3 | Séjour avec kitchenette + entrée + dgt | 38.54 | 96.35 | 19 | 846 | 1015.2
Groupe | Logement C11 - T3 | W.C. | 1.42 | 3.55 | 19 | 0 | 0
Groupe | Logement C11 - T3 | Salle de bains | 3.58 | 8.95 | 22 | 0 | 0
Groupe | Logement C11 - T3 | Chambre | 11.26 | 28.15 | 19 | 482 | 578.4
Groupe | Logement C11 - T3 | Chambre N° 2 | 11.65 | 29.12 | 19 | 416 | 499.2
Groupe | Logement C21 - T3 | Séjour avec kitchenette + pl + entré + d | 37.13 | 92.83 | 19 | 1165 | 1398
Groupe | Logement C21 - T3 | W.C. | 1.2 | 3 | 19 | 5 | 6
Groupe | Logement C21 - T3 | Salle de bains | 4.22 | 10.55 | 22 | 91 | 109.2
Groupe | Logement C21 - T3 | Chambre | 10.66 | 26.65 | 19 | 491 | 589.2
Groupe | Logement C21 - T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 452 | 542.4
Groupe | Logement C02 - T3 | Séjour avec kitchenette + pl + entrée + | 38.77 | 96.93 | 19 | 1093 | 1311.6
Groupe | Logement C02 - T3 | Salle de bains avec WC | 4.21 | 10.53 | 22 | 37 | 44.4
Groupe | Logement C02 - T3 | Chambre | 10.92 | 27.3 | 19 | 534 | 640.8
Groupe | Logement C02 - T3 | Chambre N° 2 | 11.78 | 29.45 | 19 | 428 | 513.6
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | Séjour avec kitchenette + pl + entrée | 38.29 | 95.73 | 19 | 1137 | 1364.4
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | Cellier | 4.04 | 10.1 | 19 | 60 | 72
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | Salle de bains avec WC | 4.9 | 12.25 | 22 | 188 | 225.6
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | Dgt + escalier étage | 8.56 | 21.4 | 19 | 36 | 43.2
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | W.C. | 1.31 | 3.27 | 19 | 3 | 3.6
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | Salle de bains | 3.66 | 9.15 | 22 | 63 | 75.6
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | Chambre | 12.09 | 30.23 | 19 | 638 | 765.6
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | Chambre N° 2 | 10.14 | 25.35 | 19 | 504 | 604.8
Groupe | Logement C03 - T4 duplex | Chambre N° 3 | 10.38 | 25.95 | 19 | 403 | 483.6
Groupe | Logement C12 - T3 | Séjour avec kitchenette + entrée + dgt | 38.19 | 95.47 | 19 | 912 | 1094.4
Groupe | Logement C12 - T3 | W.C. | 1.42 | 3.55 | 19 | 0 | 0
Groupe | Logement C12 - T3 | Salle de bains | 3.58 | 8.95 | 22 | 0 | 0
Groupe | Logement C12 - T3 | Chambre | 11.11 | 27.77 | 19 | 528 | 633.6
Groupe | Logement C12 - T3 | Chambre N° 2 | 11.65 | 29.12 | 19 | 416 | 499.2
Groupe | Logement C22 - T3 | Séjour avec kitchenette + pl + entré + d | 37.13 | 92.83 | 19 | 1165 | 1398
Groupe | Logement C22 - T3 | W.C. | 1.2 | 3 | 19 | 5 | 6
Groupe | Logement C22 - T3 | Salle de bains | 4.22 | 10.55 | 22 | 91 | 109.2
Groupe | Logement C22 - T3 | Chambre | 10.18 | 25.45 | 19 | 559 | 670.8
Groupe | Logement C22 - T3 | Chambre N° 2 | 11.2 | 28 | 19 | 452 | 542.4
Logement D01 - T5 | Logement D01 | Salon+Cuisine+Entrée | 35.8 | 89.5 | 19 | 1211 | 1453.2
Logement D01 - T5 | Logement D01 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 440 | 528
Logement D01 - T5 | Logement D01 | sdb rdc | 4.01 | 10.03 | 22 | 124 | 148.8
Logement D01 - T5 | Logement D01 | Cellier | 3.03 | 7.57 | 19 | 191 | 229.2
Logement D01 - T5 | Logement D01 | Chambre 3 | 10.44 | 26.1 | 19 | 467 | 560.4
Logement D01 - T5 | Logement D01 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 24 | 28.8
Logement D01 - T5 | Logement D01 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 59 | 70.8
Logement D01 - T5 | Logement D01 | Chambre 2 | 10.74 | 26.85 | 19 | 522 | 626.4
Logement D01 - T5 | Logement D01 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 56 | 67.2
Logement D01 - T5 | Logement D01 | Chambre 4 | 12.57 | 31.42 | 19 | 496 | 595.2
Logement D02 - T4 | Logement D02 | Salon+Cuisine+Entrée | 34.83 | 87.08 | 19 | 1325 | 1590
Logement D02 - T4 | Logement D02 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 369 | 442.8
Logement D02 - T4 | Logement D02 | sdb rdc | 3.82 | 9.55 | 22 | 204 | 244.8
Logement D02 - T4 | Logement D02 | Cellier | 2.76 | 6.9 | 19 | 260 | 312
Logement D02 - T4 | Logement D02 | Chambre 3 | 12.57 | 31.42 | 19 | 550 | 660
Logement D02 - T4 | Logement D02 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 6 | 7.2
Logement D02 - T4 | Logement D02 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 18 | 21.6
Logement D02 - T4 | Logement D02 | Chambre 2 | 10.44 | 26.1 | 19 | 523 | 627.6
Logement D02 - T4 | Logement D02 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 140 | 168
Logement E01 - T4 | Logement E01 | Salon+Cuisine+Entrée | 34.83 | 87.08 | 19 | 1309 | 1570.8
Logement E01 - T4 | Logement E01 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 452 | 542.4
Logement E01 - T4 | Logement E01 | sdb rdc | 3.82 | 9.55 | 22 | 122 | 146.4
Logement E01 - T4 | Logement E01 | Cellier | 2.76 | 6.9 | 19 | 210 | 252
Logement E01 - T4 | Logement E01 | Chambre 3 | 12.57 | 31.42 | 19 | 518 | 621.6
Logement E01 - T4 | Logement E01 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 26 | 31.2
Logement E01 - T4 | Logement E01 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 65 | 78
Logement E01 - T4 | Logement E01 | Chambre 2 | 10.44 | 26.1 | 19 | 504 | 604.8
Logement E01 - T4 | Logement E01 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 139 | 166.8
Logement E02 - T4 | Logement E02 | Salon+Cuisine+Entrée | 34.83 | 87.08 | 19 | 1313 | 1575.6
Logement E02 - T4 | Logement E02 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 483 | 579.6
Logement E02 - T4 | Logement E02 | sdb rdc | 3.82 | 9.55 | 22 | 122 | 146.4
Logement E02 - T4 | Logement E02 | Cellier | 2.76 | 6.9 | 19 | 210 | 252
Logement E02 - T4 | Logement E02 | Chambre 3 | 12.57 | 31.42 | 19 | 517 | 620.4
Logement E02 - T4 | Logement E02 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 26 | 31.2
Logement E02 - T4 | Logement E02 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 64 | 76.8
Logement E02 - T4 | Logement E02 | Chambre 2 | 10.44 | 26.1 | 19 | 503 | 603.6
Logement E02 - T4 | Logement E02 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 138 | 165.6
Logement F01 - T5 | Logement F01 | Salon+Cuisine+Entrée | 35.8 | 89.5 | 19 | 1207 | 1448.4
Logement F01 - T5 | Logement F01 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 440 | 528
Logement F01 - T5 | Logement F01 | sdb rdc | 4.01 | 10.03 | 22 | 144 | 172.8
Logement F01 - T5 | Logement F01 | Cellier | 3.03 | 7.57 | 19 | 191 | 229.2
Logement F01 - T5 | Logement F01 | Chambre 3 | 10.44 | 26.1 | 19 | 467 | 560.4
Logement F01 - T5 | Logement F01 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 24 | 28.8
Logement F01 - T5 | Logement F01 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 59 | 70.8
Logement F01 - T5 | Logement F01 | Chambre 2 | 10.74 | 26.85 | 19 | 522 | 626.4
Logement F01 - T5 | Logement F01 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 56 | 67.2
Logement F01 - T5 | Logement F01 | Chambre 4 | 12.57 | 31.42 | 19 | 496 | 595.2
Logement F02 - T5 | Logement F02 | Salon+Cuisine+Entrée | 35.8 | 89.5 | 19 | 1207 | 1448.4
Logement F02 - T5 | Logement F02 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 440 | 528
Logement F02 - T5 | Logement F02 | sdb rdc | 4.01 | 10.03 | 22 | 126 | 151.2
Logement F02 - T5 | Logement F02 | Cellier | 3.03 | 7.57 | 19 | 191 | 229.2
Logement F02 - T5 | Logement F02 | Chambre 3 | 10.44 | 26.1 | 19 | 467 | 560.4
Logement F02 - T5 | Logement F02 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 24 | 28.8
Logement F02 - T5 | Logement F02 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 59 | 70.8
Logement F02 - T5 | Logement F02 | Chambre 2 | 10.74 | 26.85 | 19 | 522 | 626.4
Logement F02 - T5 | Logement F02 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 56 | 67.2
Logement F02 - T5 | Logement F02 | Chambre 4 | 12.57 | 31.42 | 19 | 496 | 595.2
Logement G01 - T4 | Logement G01 | Salon+Cuisine+Entrée | 34.83 | 87.08 | 19 | 1304 | 1564.8
Logement G01 - T4 | Logement G01 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 483 | 579.6
Logement G01 - T4 | Logement G01 | sdb rdc | 3.82 | 9.55 | 22 | 123 | 147.6
Logement G01 - T4 | Logement G01 | Cellier | 2.76 | 6.9 | 19 | 210 | 252
Logement G01 - T4 | Logement G01 | Chambre 3 | 12.57 | 31.42 | 19 | 577 | 692.4
Logement G01 - T4 | Logement G01 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 26 | 31.2
Logement G01 - T4 | Logement G01 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 124 | 148.8
Logement G01 - T4 | Logement G01 | Chambre 2 | 10.44 | 26.1 | 19 | 503 | 603.6
Logement G01 - T4 | Logement G01 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 138 | 165.6
Logement G02 - T4 | Logement G02 | Salon+Cuisine+Entrée | 34.83 | 87.08 | 19 | 1311 | 1573.2
Logement G02 - T4 | Logement G02 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 452 | 542.4
Logement G02 - T4 | Logement G02 | sdb rdc | 3.82 | 9.55 | 22 | 123 | 147.6
Logement G02 - T4 | Logement G02 | Cellier | 2.76 | 6.9 | 19 | 210 | 252
Logement G02 - T4 | Logement G02 | Chambre 3 | 12.57 | 31.42 | 19 | 518 | 621.6
Logement G02 - T4 | Logement G02 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 26 | 31.2
Logement G02 - T4 | Logement G02 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 65 | 78
Logement G02 - T4 | Logement G02 | Chambre 2 | 10.44 | 26.1 | 19 | 504 | 604.8
Logement G02 - T4 | Logement G02 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 139 | 166.8
Logement H01 - T4 | Logement H01 | Salon+Cuisine+Entrée | 34.83 | 87.08 | 19 | 1383 | 1659.6
Logement H01 - T4 | Logement H01 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 450 | 540
Logement H01 - T4 | Logement H01 | sdb rdc | 3.82 | 9.55 | 22 | 206 | 247.2
Logement H01 - T4 | Logement H01 | Cellier | 2.76 | 6.9 | 19 | 259 | 310.8
Logement H01 - T4 | Logement H01 | Chambre 3 | 12.57 | 31.42 | 19 | 575 | 690
Logement H01 - T4 | Logement H01 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 26 | 31.2
Logement H01 - T4 | Logement H01 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 124 | 148.8
Logement H01 - T4 | Logement H01 | Chambre 2 | 10.44 | 26.1 | 19 | 502 | 602.4
Logement H01 - T4 | Logement H01 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 137 | 164.4
Logement I01 - T4 | Logement I01 | Salon+Cuisine+Entrée | 34.83 | 87.08 | 19 | 1317 | 1580.4
Logement I01 - T4 | Logement I01 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 452 | 542.4
Logement I01 - T4 | Logement I01 | sdb rdc | 3.82 | 9.55 | 22 | 123 | 147.6
Logement I01 - T4 | Logement I01 | Cellier | 2.76 | 6.9 | 19 | 210 | 252
Logement I01 - T4 | Logement I01 | Chambre 3 | 12.57 | 31.42 | 19 | 518 | 621.6
Logement I01 - T4 | Logement I01 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 26 | 31.2
Logement I01 - T4 | Logement I01 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 65 | 78
Logement I01 - T4 | Logement I01 | Chambre 2 | 10.44 | 26.1 | 19 | 504 | 604.8
Logement I01 - T4 | Logement I01 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 139 | 166.8
Logement I02 - T4 | Logement I02 | Salon+Cuisine+Entrée | 34.83 | 87.08 | 19 | 1311 | 1573.2
Logement I02 - T4 | Logement I02 | Chambre 1 | 11.46 | 28.65 | 19 | 452 | 542.4
Logement I02 - T4 | Logement I02 | sdb rdc | 3.82 | 9.55 | 22 | 134 | 160.8
Logement I02 - T4 | Logement I02 | Cellier | 2.76 | 6.9 | 19 | 210 | 252
Logement I02 - T4 | Logement I02 | Chambre 3 | 12.57 | 31.42 | 19 | 518 | 621.6
Logement I02 - T4 | Logement I02 | W.C. | 1.3 | 3.25 | 19 | 26 | 31.2
Logement I02 - T4 | Logement I02 | SDB R+1 | 3.45 | 8.63 | 22 | 65 | 78
Logement I02 - T4 | Logement I02 | Chambre 2 | 10.44 | 26.1 | 19 | 504 | 604.8
Logement I02 - T4 | Logement I02 | Dégagement + Escalier | 7.59 | 18.98 | 19 | 139 | 166.8
Total |  |  | 4486.71 | 11330.76 |  | 140760 | 168912