## PLANNING
| Planning prévisionnel 2024 | [14 empty] | 2023-11-10
GMA
N° de Poste | Désignation / Catégorie | Localisation | Code gamme | Périodicité | temps | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
2 | Relevé Delta P filtre CTA | Galerie Technique | DPCTA G-T1 | Trimestrielle | 1 |  | 1
|  |  | DPCTA G-T2 | [6 empty] | 1
|  |  | DPCTA G-T3 | [9 empty] | 1
|  |  | DPCTA G-T4 | [12 empty] | 1
3 | Changement filtre CTA | Galerie Technique | CHGFILTRE G-S
4 |  |  | CHGFILTRE G-T
5 |  |  | CHGFILTRE G-A
6 |  |  | CHGFILTRE G-T
7 | CTA1 conditionnement | Galerie Technique | CTA1 G04-1T | Trimestrielle | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
8 |  |  | CTA1 G04-1A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
9 | CTA1 Bis conditionnement | Galerie Technique | CTA1B G04-7T | Trimestrielle | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
10 |  |  | CTA1B G04-7A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
11 | CTA2 enrobage | Galerie Technique | CTA2 G04-2T | Trimestrielle | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
12 |  |  | CTA2 G04-2A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
13 | CTA3 carbosylane | Galerie Technique | CTA3 G04-3T | Trimestrielle | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
14 |  |  | CTA3 G04-3A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
15 | CTA4 pesee robotainer | Galerie Technique | CTA4 G04-4T | Trimestrielle | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
16 |  |  | CTA4 G04-4A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
17 | CTA5 couloir et annexes | Galerie Technique | CTA5 G04-5T | Trimestrielle | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
18 |  |  | CTA5 G04-5A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
19 | CTA6 solacy et spasmag | Galerie Technique | CTA6 G01-6T | Trimestrielle | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
20 |  |  | CTA6 G04-6A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
21 | CTA7 bureaux | Bâtiment Administratif | CTA7 G01-8T | Trimestrielle | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
22 |  |  | CTA7 G04-8A | Annuelle | 1 | [7 empty] | 1
23 | Chaudière gaz n°1 | Local chaufferie | GAZ G03-1T | Trimestrielle | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
24 |  |  | GAZ G03-1A | Annuelle | 2 | [7 empty] | 2
25 |  |  | GAZ G03-3A | Triennale
26 | Chaudière gaz n°2 | Local chaufferie | GAZ G03-2T | Timestrielle | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
27 |  |  | GAZ G03-2A | Annuelle | 2 | [7 empty] | 2
28 |  |  | GAZ G03-3A | Triennale
29 | Ensemble Groupes Froid 1 & 2 & 3 | Terrasse | GRF G05-M | Mensuelle | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
30 | Groupes Froid 1 | Terrasse | GRF1 G05-1A | Annuelle | 3 |  | 3
31 | Groupes Froid 2 | Terrasse | GRF2 G05-2A | Annuelle | 3 |  | 3
32 | Groupes Froid 3 | Terrasse | GRF3 G05-3A | Annuelle | 3 |  | 3
33 | Disconnecteurs | Regard eau | DISCO G01-A | Annuelle | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
34 | Humidificateur autonome a vapeur n°1 | Rez-de-Chaussée | HUM1 G19-T | Trimestrielle | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
35 | Humidificateur autonome a vapeur n°2 | Rez-de-Chaussée | HUM2 G19-T | Trimestrielle | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
36 | Humidificateur autonome a vapeur n°3 | Rez-de-Chaussée | HUM3 G19-T | Trimestrielle | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
37 | Humidificateur autonome a vapeur n°4 | Rez-de-Chaussée | HUM4 G19-T | Trimestrielle | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
38 | Humidificateur autonome a vapeur n°5 | Rez-de-Chaussée | HUM5 G19-T | Trimestrielle | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
39 | Humidificateur autonome a vapeur n°6 | Rez-de-Chaussée | HUM6 G19-T | Trimestrielle | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
40 | Caisson V.M.C WC bâtiment Administratif | Rez-de-Chaussée | VMC G26-1A | Annuelle | 1 | [5 empty] | 1
41 | Caisson V.M.C WC bâtiment Production | Rez-de-Chaussée | VMC G26-2A | Annuelle | 1 | [5 empty] | 1
43 | Production air comprime compresseur | local compresseur | COMP G17-T | Trimestrielle | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
44 |  |  | COMP G17-A | Annuelle | 7 | [7 empty] | 7
45 | ECS | Local Chaufferie | ECS G024-A | Annuelle | 3 | [7 empty] | 3
46 | Armoire Electrique AEC A42 | Local Chaufferie | ARM G12-01A | Annuelle | 1 | [7 empty] | 1
47 | Armoire Electrique réseau EG | Terrasse | ARM G12-02A | Annuelle | 1 | [7 empty] | 1
48 | Armoire Electrique Pompe GF | Terrasse | ARM G12-03A | Annuelle | 1 | [7 empty] | 1
49 | Armoire Electrique Séquenceur 2 | Terrasse | ARM G12-04A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
50 | Armoire Electrique Ventilateur | Galerie Technique | ARM G12-05A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
51 | Armoire Electrique CTA AEC A81 | Galerie Technique | ARM G12-06A | Annuelle | 2 | [7 empty] | 2
52 | Armoire Electrique A5 | Galerie Technique | ARM G12-07A | Annuelle | 1.5 | [7 empty] | 1.5
53 | Armoire Electrique A3 | Galerie Technique | ARM G12-08A | Annuelle | 1.5 | [7 empty] | 1.5
54 | Armoire Electrique A93 | Bâtiment administratif | ARM G12-9A | Annuelle | 1.5 | [7 empty] | 1.5
55 | Armoire Electrique Local Compresseur d'Air | local compresseur | ARM G12-10A | Annuelle | 1.5 | [7 empty] | 1.5
56 | Aérothermes | local compresseur | AERO G018-1S | Semestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
57 | Coffret Aérothermes | local eau glacée | AERO G018-2S | Semestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
58 | Vase et reservoir d'expansion n°1 | local chaufferie | VAS G14-1A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
59 | Vase et reservoir d'expansion n°2 | local eau glacée | VAS G14-2A | Annuelle | 0.5 | [7 empty] | 0.5
60 | Ensemble caisson Laboratoire | Laboratoire | CAISSEXT G29-T | Trimestrielle | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
61 | Pompe n°1 Groupe Froid n°1 | batiment maintenance terrasse | POMP G06-1T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
62 | Pompe n°2 Groupe Froid n°1 | batiment maintenance terrasse | POMP G06-2T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
63 | Pompe n°1 Groupe Froid n°2 | batiment maintenance terrasse | POMP G06-3T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
64 | Pompe n°2 Groupe Froid n°2 | batiment maintenance terrasse | POMP G06-4T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
65 | Pompe PEG 2.1 CTA | local eau glacée | POMP G06-5T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
66 | Pompe PEG 2.2 CTA | local eau glacée | POMP G06-6T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
67 | Pompe P1CH1 Chaudière n°1 | Local Chaufferie | POMP G06-7T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
68 | Pompe P1CH2 Chaudière n°2 | Local Chaufferie | POMP G06-8T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
69 | Pompe PEC 101 | Local Chaufferie | POMP G06-9T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
70 | Pompe PEC 102 | Local Chaufferie | POMP G06-10T | Trimestrielle | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
72 | Ensemble détection de fumée | Galerie Technique | CCF G007-1S | Annuelle | 3 | [7 empty] | 3
73 | Reseaux hydrauliques chaud | Rez-de-Chaussée | HYDRO CHAUD G21-1A | Annuelle | 3 |  |  |  |  | 3
74 | Reseaux hydrauliques froid | Rez-de-Chaussée | HYDRO FROID G21-2A | Annuelle | 3 | [10 empty] | 3
75 | extraction escargot ventilateur centrifuge | Galerie Technique | EXT ESC | Trimestrielle | 1.5 | [10 empty] | 1.5
76 | Tourelle d'extraction | Quai,Dôme,Retraitement,Laverie maintenance, TGBT,Compresseur, étage Technique,poste de soudure | EXT G20-S | Semestrielle | 16 |  |  | 16 | [5 empty] | 16
78 | Relevé de Delta P des filtres terminaux plafonniers | Bâtiment M | RELEV G30-A | annuelle | 4 | [6 empty] | 4
79 | Maintenance sur VRV | Bâtiment M | VRV G33-A | Annuelle | 15 |  |  |  | 15
| CERFA VRV | Batiment administratif | CERFA G34-A |  | 7 | [9 empty] | 7
80 | Analyse physico-chimique des circuits EC/EG/ECS | Bâtiment M | ANALY G0031-A | Annuelle | 0.75 | [6 empty] | 0.75
81 | Analyse batériologique sur le réseau ECS | Bâtiment M | ANALY G0032-A | Annuelle | 0.75 | [6 empty] | 0.75
84 | Ronde | site | RONDE G02-M | Mensuelle | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
85 | cordon chauffant | groupe froid | CORD G25-S | Semestrielle | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 15 | 25.5 | 32.5 | 30 | 21 | 17.5 | 21.5 | 44.5 | 32.5 | 22 | 22.5 | 15.5 | 300

## DISCO G01-A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS |  |  |  | Domaine
[6 empty] | *Prév. systématique |  |  |  | CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD)
Disconnecteurs |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : DISCO G01-A Code Equipement : DISCO Désignation équipement : Disconnecteurs Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production Exterieur Local : Exterieur bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
Disconnecteur n°1 référence : 88051021
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle réglementaire réalisé par notre sous-traitant (voir feuilles d'intervention sous traitant n° ________________)
Disconnecteur n°2 référence : 98051018
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle réglementaire réalisé par notre sous-traitant (voir feuilles d'intervention sous traitant n° ________________)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## RONDE G02-M
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
[6 empty] | *Prév. systématique | MENSUELLE
RONDE TECHNIQUE |  | GAMME DE MAINTENANCE MENSUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : RONDE G02-M Code Equipement : RONDE Désignation équipement : Ronde mensuelle sur les équipements mensuelle Domaine : CVC / ELECT / PLB Ensemble de domaines techniques |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : SITE (Bureaux&Production) Zone : ENSEMBLE DES BÂTIMENTS TERRASSE / RDC / Etage R+1 Local : Terrasse & bat. Administratif Terrasse & bâtiment administratif |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
Groupe Froid n°1
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe N°1
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe N°2
Groupe Froid n°2
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe N°1
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe N°2
Pompe PEG
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe 2.1 CTA
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe 2.2 CTA
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la Pompe P1CH1 Chaudière n°1
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la Pompe P1CH2 Chaudière n°2
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la Pompe PEC 101
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement de la Pompe PEC 102
Armoires électriques
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Test des lampes
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification de l'état général des armoires
chaudière/ BECS/ pot à boue
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Réaliser une chasse des appareils
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification de l'état général des équipements
Compresseurs AIR
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification de l'état général des équipements
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | contrôle absence de bruit / fuite, air huile
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | heure de fonctionnement en charge compresseur N°1: __________________
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | heure de fonctionnement en charge compresseur N°2: __________________
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | heure de fonctionnement compresseur N°1: __________________
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | heure de fonctionnement compresseur N°2 : __________________
Vérifier la concordance avec les relevés précédant /!\
Séparateur
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le focntionnement de la purge
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | vérifier état du sac à granulats
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GAZ G03-1T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Chaudière gaz n°1 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GAZ G03-1A Code Equipement : Chaudière gaz n°1 Désignation équipement : Chaudière gaz n°1 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la vanne d'arrêt
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des températures et pressions Temp. aller : _____°C retour : _____°C P. aller : _____ bar P retour : _____ bar
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manoeuvre
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais de sécurité
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'évacuation de condensats de la cheminée
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant à la pression de service
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des soupapes de sécurité
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GAZ G03-1A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Chaudière gaz n°1 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GAZ G03-1A Code Equipement : Chaudière gaz n°1 Désignation équipement : Chaudière gaz n°1 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la vanne d'arrêt
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des températures et pressions
Température aller : _______°C retour : _______°C P. aller : _______ bar P retour : _______ bar
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manoeuvre
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais de sécurité
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'évacuation de condensats de la cheminée
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant à la pression de service
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Mesure de la dépression foyer
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des soupapes de sécurité
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage des carneaux
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des portes et des trappes de visites
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'état du calorifuge
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Ramonage complet
BRÛLEUR
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et analyse de la combustion à puissance maxi = CO2 doit etre entre 8,25 et 8,75 % à puissance mini = CO2 doit être entre 8,25et 8,75 %
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Analyse ionisation la valeur doit être supérieure à 7mA
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l'intensité générale
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage et contrôle des organes de sécurité (cellules), des électrodes
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et nettoyage du filtre
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des connexions électriques
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Tenue du carnet de chaufferie
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GAZ G03-1-3A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Chaudière gaz n°1 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIENNALE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GAZ G03-1A Code Equipement : Chaudière gaz n°1 Désignation équipement : Chaudière gaz n°1 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la vanne d'arrêt
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des températures et pressions
Température aller : _______°C retour : _______°C P. aller : _______ bar P retour : _______ bar
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manoeuvre
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais de sécurité
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'évacuation de condensats de la cheminée
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant à la pression de service
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Mesure de la dépression foyer
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des soupapes de sécurité
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage des carneaux
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des portes et des trappes de visites
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'état du calorifuge
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Ramonage complet
BRÛLEUR
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et analyse de la combustion à puissance maxi = CO2 doit etre entre 8,25 et 8,75 % à puissance mini = CO2 doit être entre 8,25et 8,75 %
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Analyse ionisation la valeur doit être supérieure à 7mA
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l'intensité générale
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage et contrôle des organes de sécurité (cellules), des électrodes
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et nettoyage du filtre
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des connexions électriques
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Tenue du carnet de chaufferie
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GAZ G03-2T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Chaudière gaz n°2 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GAZ G03-2A Code Equipement : Chaudière gaz n°2 Désignation équipement : Chaudière gaz n°2 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la vanne d'arrêt
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des températures et pressions Temp. aller : _____°C retour : _____°C P. aller : _____ bar P retour : _____ bar
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manoeuvre
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais de sécurité
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'évacuation de condensats de la cheminée
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant à la pression de service
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des soupapes de sécurité
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GAZ G03-2A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Chaudière gaz n°2 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GAZ G03-2A Code Equipement : Chaudière gaz n°2 Désignation équipement : Chaudière gaz n°2 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la vanne d'arrêt
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des températures et pressions
Température aller : _______°C retour : _______°C P. aller : _______ bar P retour : _______ bar
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manoeuvre
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais de sécurité
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'évacuation de condensats de la cheminée
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant à la pression de service
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Mesure de la dépression foyer
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des soupapes de sécurité
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage des carneaux
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des portes et des trappes de visites
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'état du calorifuge
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Ramonage complet
BRÛLEUR
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et analyse de la combustion à puissance maxi = CO2 doit etre entre 8,25 et 8,75 % à puissance mini = CO2 doit être entre 8,25et 8,75 %
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Analyse ionisation la valeur doit être supérieure à 7mA
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l'intensité générale
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage et contrôle des organes de sécurité (cellules), des électrodes
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et nettoyage du filtre
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des connexions électriques
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Tenue du carnet de chaufferie
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GAZ G03-2-3A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Chaudière gaz n°2 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIENNALE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GAZ G03-1A Code Equipement : Chaudière gaz n°1 Désignation équipement : Chaudière gaz n°1 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du bon fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la vanne d'arrêt
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des températures et pressions
Température aller : _______°C retour : _______°C P. aller : _______ bar P retour : _______ bar
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manoeuvre
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais de sécurité
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'évacuation de condensats de la cheminée
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des raccords gaz à l'aide d'un produit moussant à la pression de service
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Mesure de la dépression foyer
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des soupapes de sécurité
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage des carneaux
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des portes et des trappes de visites
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'état du calorifuge
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Ramonage complet
BRÛLEUR
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et analyse de la combustion à puissance maxi = CO2 doit etre entre 8,25 et 8,75 % à puissance mini = CO2 doit être entre 8,25et 8,75 %
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Analyse ionisation la valeur doit être supérieure à 7mA
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l'intensité générale
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage et contrôle des organes de sécurité (cellules), des électrodes
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et nettoyage du filtre
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des connexions électriques
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Tenue du carnet de chaufferie
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA1 G04-1T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 1 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA1 G04-1T Code Equipement : CTA 1 CC 50x60 Vol/Débit : 24 600m³/h Désignation équipement : CTA 1 CONDITIONNEMENT (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 1 "SOUFFLAGE" CC 50x60 Vol/Débit : 24 600m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
CTA 1 "REPRISE CONDITIONNEMENT" CC 40x40 Vol/Débit : 24 000m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA1 G04-1A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 1 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA1 G04-1A Code Equipement : CTA 1 CC 50x60 Vol/Débit : 24 600m³/h Désignation équipement : CTA 1 CONDITIONNEMENT (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 1 "SOUFFLAGE" CC 50x60 Vol/Débit : 24 600m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
CTA 1 "REPRISE CONDITIONNEMENT" CC 40x40 Vol/Débit : 24 000m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA2 G04-2T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 2 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA2 G04-2T Code Equipement : CTA 2 Désignation équipement : CTA 2 ENROBAGE (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 2 "SOUFFLAGE ENROBAGE" SM 20x20 Vol/Débit : 2 300 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
CTA 2 "REPRISE ENROBAGE" CC 20x20 Vol/Débit : 2 300 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA2 G04-2A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 2 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA2 G04-2A Code Equipement : CTA 2 Désignation équipement : CTA 2 ENROBAGE (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 2 "SOUFFLAGE ENROBAGE" SM 20x20 Vol/Débit : 2 300 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
CTA 2 "REPRISE ENROBAGE" CC 20x20 Vol/Débit : 2 300 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA3 G04-3T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 3 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA3 G04-3T Code Equipement : CTA 3 Désignation équipement : CTA 3 CARBOSYLANE (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 3 "SOUFFLAGE CARBOSYLANE" CC 30x40 Vol/Débit : 10 650 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
CTA 3 "REPRISE CARBOSYLANE" SM 30x40 Vol/Débit : 10 200 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA3 G04-3A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 3 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA3 G04-3A Code Equipement : CTA 3 Désignation équipement : CTA 3 CARBOSYLANE (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 3 "SOUFFLAGE CARBOSYLANE" CC 30x40 Vol/Débit : 10 650 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
CTA 3 "REPRISE CARBOSYLANE" SM 30x40 Vol/Débit : 10 200 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA4 G04-4T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 4 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA4 G04-4T Code Equipement : CTA 4 Désignation équipement : CTA 4 ROBOTAINER (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 4 "SOUFFLAGE ROBOTAINER" CC 20x40 Vol/Débit : 6 300 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
CTA 4 "REPRISE ROBOTAINER" SM 20x40 Vol/Débit : 6 000 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA4 G04-4A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 4 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA4 G04-4A Code Equipement : CTA 4 Désignation équipement : CTA 4 ROBOTAINER (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 4 "SOUFFLAGE ROBOTAINER" CC 20x40 Vol/Débit : 6 300 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
CTA 4 "REPRISE ROBOTAINER" SM 20x40 Vol/Débit : 6 000 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA5 G04-5T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 5 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA5 G04-5T Code Equipement : CTA 5 Désignation équipement : CTA 5 COULOIR ET ANNEXES (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 5 "SOUFFLAGE COULOIR ET ANNEXES" CC 30x40 Vol/Débit : 10 760 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
CTA 5 "REPRISE COULOIR ET ANNEXES" SM 30x30 Vol/Débit : 8 480 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA5 G04-5A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 5 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA5 G04-5A Code Equipement : CTA 5 Désignation équipement : CTA 5 COULOIR ET ANNEXES (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 5 "SOUFFLAGE COULOIR ET ANNEXES" CC 30x40 Vol/Débit : 10 760 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
CTA 5 "REPRISE COULOIR ET ANNEXES" SM 30x30 Vol/Débit : 8 480 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA6 G04-6T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 6 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA6 G04-6T Code Equipement : CTA 6 Désignation équipement : CTA 6 SOLACY ET SPASMAG (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 6 "SOUFFLAGE SOLACY ET SPASMAG" CC 20x40 Vol/Débit : 6 700 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
CTA 6 "REPRISE SOLACY ET SPASMAG" SM 20x30 Vol/Débit : 6 300 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA6 G04-6A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 6 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA6 G04-6A Code Equipement : CTA 6 Désignation équipement : CTA 6 SOLACY ET SPASMAG (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 6 "SOUFFLAGE SOLACY ET SPASMAG" CC 20x40 Vol/Débit : 6 700 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
CTA 6 "REPRISE SOLACY ET SPASMAG" SM 20x30 Vol/Débit : 6 300 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA1B G04-7T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 1BIS |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA1B G04-7T Code Equipement : CTA 1B Désignation équipement : CTA 1B AURICULARUM (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 1BIS "SOUFFLAGE AURICULARUM" CC 20x40 Vol/Débit : 6 700 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
EN ARRETANT LA CTA
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA1B G04-7A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 1BIS |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA1B G04-7A Code Equipement : CTA 1B Désignation équipement : CTA 1B AURICULARUM (Soufflage / reprise) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 1BIS "SOUFFLAGE AURICULARUM" CC 20x40 Vol/Débit : 6 700 m³/h
EN FONCTIONNEMENT ( réservé au technicien EQUANS )
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA7 G04-8T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 7 BUREAUX |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA7 G04-8T Code Equipement : CTA 7 Désignation équipement : CTA 7 BUREAUX Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : ADMINISTRATIF Zone : TOITURE TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment ADMINISTRATIF Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 7 bureaux
EN FONCTIONNEMENT
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
EN ARRETANT LA CTA
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification anti-vibratil
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CTA7 G04-8A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CTA 7 BUREAUX |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CTA7 G04-8A Code Equipement : CTA 7 Désignation équipement : CTA 7 BUREAUX Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : ADMINISTRATIF Zone : TOITURE TERRASSE TECHNIQUE Local : Terrasse bâtiment ADMINISTRATIF Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
CTA 7 bureaux
EN FONCTIONNEMENT
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel du caisson extérieur
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des gaines (perforation, maintien, …)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dans l'armoire électrique / Valeur du variateur CTA 1 SOUFFLAGE _____ Hz
EN ARRETANT LA CTA
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérifier le fonctionnement correct des pressostats
CTA A L'ARRET
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté interne du caisson
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification encrassement batteries
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage bac des condensats
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérfication écoulement
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification tension des courroies
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du bon positionnement des filtres
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’isolement du ou des moteurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’alignement des poulies si nécessaire
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage des paliers
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volutes
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des batteries et de leur étanchéité
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs,...)
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GRF G05-M
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Groupes frigorifique |  | GAMME DE MAINTENANCE MENSUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GRF G05-M Code Equipement : Groupes frigorifique Désignation équipement : Ensemble groupe frigorifique Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse exterieure R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
Groupe froid n°1
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de l’état général de l’appareil
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de delta P sur évaporateur et contrôle des pressions bp et hp aux manomètres
BP1 : ____________ bar / HP1 : ____________ bar BP2 : ____________ bar / HP2 : ____________ bar
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé température d’eau entrée/sortie évaporateur. Entrée: ____________°C Sortie: ____________°C
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du compteur horaire/panel C1 : ____________ h C2 : ____________ h
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la non présence de fuite
Groupe froid n°2
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de l’état général de l’appareil
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de delta P sur évaporateur et contrôle des pressions bp et hp aux manomètres
BP1 : ____________ bar / HP1 : ____________ bar BP2 : ____________ bar / HP2 : ____________ bar
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé température d’eau entrée/sortie évaporateur. Entrée: ____________°C Sortie: ____________°C
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du compteur horaire/panel C1 : ____________ h C2 : ____________ h
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la non présence de fuite
Groupe froid n°3
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de l’état général de l’appareil
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de delta P sur évaporateur et contrôle des pressions bp et hp aux manomètres
BP1 : ____________ bar / HP1 : ____________ bar BP2 : ____________ bar / HP2 : ____________ bar
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé température d’eau entrée/sortie évaporateur. Entrée: ____________°C Sortie: ____________°C
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle visuel de la non présence de fuite
ARMOIRE ELECTRIQUE +SEQUENCEUR
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des voyants d’état et changement si nécessaire.
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu.
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GRF1 G05-1A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Groupe frigorifique n°1 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GRF1 G05-1A Code Equipement : Groupe frigorifique 1 Désignation équipement : Groupe frigorifique n°1 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse exterieure R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général de l’appareil.
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de delta P sur evaporateur et contrôle des pressions bp et hp.* BP1 : ________ bar / HP1 : ________ bar BP2 : ________ bar / HP2 : ________ bar
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé température d’eau entrée/sortie évaporateur. Entrée: ________°C Sortie: ________°C
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du compteur horaire. C1 : ________________ h C2 : ________________ h
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de préchauffage.
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Recherche de fuite de fluide frigorigène ( réalisation CERFA )
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du niveau et de la pression d’huile
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état anhydre du circuit
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la régulation
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des pressostats HP / BP
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage du détendeur, contrôle de la surchauffe
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevés des intensités absorbées I1 : ________ A / I2: ________ A / I3 : ________ A
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevés de l’isolement des compresseurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Changement du déshydrateur si besoin
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Test d’acidité de l’huile
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des plots antivibratiles
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des calorifuges
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des connexions électriques compresseurs
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu.
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de la tension sur chaque phase
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation)
250 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des disjoncteurs différentiels
260 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
270 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’isolement de l’armoire
280 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse étoupes
290 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
300 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
310 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des liaisons équipotentielles
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GRF2 G05-2A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Groupe frigorifique n°2 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GRF2 G05-2A Code Equipement : Groupe frigorifique 2 Désignation équipement : Groupe frigorifique n°2 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse exterieure R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général de l’appareil.
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de delta P sur evaporateur et contrôle des pressions bp et hp.* BP1 : ________ bar / HP1 : ________ bar BP2 : ________ bar / HP2 : ________ bar
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé température d’eau entrée/sortie évaporateur. Entrée: ________°C Sortie: ________°C
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du compteur horaire. C1 : ________________ h C2 : ________________ h
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de préchauffage.
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Recherche de fuite de fluide frigorigène ( réalisation CERFA )
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du niveau et de la pression d’huile
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état anhydre du circuit
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la régulation
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des pressostats HP / BP
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage du détendeur, contrôle de la surchauffe
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevés des intensités absorbées I1 : ________ A / I2: ________ A / I3 : ________ A
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevés de l’isolement des compresseurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Changement du déshydrateur si besoin
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Test d’acidité de l’huile
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des plots antivibratiles
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des calorifuges
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des connexions électriques compresseurs
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu.
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de la tension sur chaque phase
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation)
250 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des disjoncteurs différentiels
260 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des reports et commandes G.T.B.
270 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
280 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’isolement de l’armoire
290 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse étoupes
300 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
310 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
320 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des liaisons équipotentielles
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## GRF3 G05-3A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Groupe frigorifique n°3 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : GRF3 G05-3A Code Equipement : Groupe frigorifique 3 Désignation équipement : Groupe frigorifique n°3 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse exterieure R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général de l’appareil.
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de delta P sur evaporateur et contrôle des pressions bp et hp.* BP1 : ________ bar / HP1 : ________ bar BP2 : ________ bar / HP2 : ________ bar
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé température d’eau entrée/sortie évaporateur. Entrée: ________°C Sortie: ________°C
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du compteur horaire. C1 : ________________ h C2 : ________________ h
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai du thermostat antigel
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de préchauffage.
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Recherche de fuite de fluide frigorigène ( réalisation CERFA )
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du niveau et de la pression d’huile
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état anhydre du circuit
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la régulation
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des pressostats HP / BP
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage du détendeur, contrôle de la surchauffe
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevés des intensités absorbées I1 : ________ A / I2: ________ A / I3 : ________ A
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevés de l’isolement des compresseurs
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Changement du déshydrateur si besoin
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Test d’acidité de l’huile
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des plots antivibratiles
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des calorifuges
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des connexions électriques compresseurs
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu.
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de la tension sur chaque phase
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation)
250 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des disjoncteurs différentiels
260 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essai des reports et commandes G.T.B.
270 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
280 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’isolement de l’armoire
290 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse étoupes
300 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
310 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
320 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des liaisons équipotentielles
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-1T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Pompe 1 GF 1 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-1T Code Equipement : Pompe de circulation n°1 Désignation équipement : Pompe n°1 Groupe Froid n° 1 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Permutation des pompes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-2T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
pompe 2 GF 1 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-2T Code Equipement : Pompe de circulation n°2 Désignation équipement : Pompe n°2 Groupe Froid n° 1 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Permutation des pompes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-3T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Pompe 1 GF 2 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-3T Code Equipement : Pompe de circulation n°3 Désignation équipement : Pompe n°1 Groupe Froid n° 2 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Permutation des pompes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-4T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Pompe 2 GF 2 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-4T Code Equipement : Pompe de circulation n°4 Désignation équipement : Pompe n°2 Groupe Froid n° 2 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Permutation des pompes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-5T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
pompe PEG 2.1 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-5T Code Equipement : Pompe de circulation n°5 Désignation équipement : Pompe PEG 2.1 CTA Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Permutation des pompes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-6T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Pompe PEG 2.2 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-6T Code Equipement : Pompe de circulation n°6 Désignation équipement : Pompe PEG 2.2 CTA Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Permutation des pompes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-7T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Pompe P1CH1 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-7T Code Equipement : Pompe de circulation n°7 Désignation équipement : Pompe P1CH1 Chaudière n°1 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-8T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Pompe P1CH2 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-8T Code Equipement : Pompe de circulation n°8 Désignation équipement : Pompe P1CH2 Chaudière n°2 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-9T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Pompe PEC 101 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-9T Code Equipement : Pompe de circulation n°9 Désignation équipement : Pompe PEC 101 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Permutation des pompes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## POMP G06-10T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Pompe PEC 102 |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : POMP G06-10T Code Equipement : Pompe de circulation n°10 Désignation équipement : Pompe PEC 102 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Local chaufferie Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Permutation des pompes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé du DéltaP pompe
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (Vérification de l'absence de buit)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CHGFILTRE G09-T
OT N° | [6 empty] | Type : | PS
*Prév. systématique
FILTRATION |  |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE | [5 empty] | ANNUELLE
Ressources |  |  | Affect. Technique / Analytique |  |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  |  | Code gamme : CHGFILTRE G09-T Code Equipement : Changement filtration Désignation équipement : Changement filtration trimestriel Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [8 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [8 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
Résultat
| Filtres remplacés |  | Oui | NON | SO | DP AVANT | DP APRES
CTA1 gravimétrique
CTA2 gravimetrique
CTA3 gravimetrique
CTA4 gravimetrique
CTA5 grgavimetrique
CT6 gravimetrique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## DPCTA G10-T1
OT N° | [5 empty] | Type : | PS
*Prév. systématique
DELTA P des filtres CTA |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE | [5 empty] | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : DPCTA G10-T1 Code Equipement : DP FILTRES Désignation équipement : Relevés des DP filtres CTA Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : Février 2023 | [7 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [7 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
RELEVE DELTA P FILTRES AVANT CHANGEMENT
|  | Perte de charge G4/F8 SOUFFLAGE | Pertre de charge H11 SOUFFLAGE | Perte de charge /F8 REPRISE | Perte de charge H13 REPRISE
CTA 1
CTA 1 bis
CTA 2
CTA 3
CTA 4
CTA 5
CTA 6
CTA 7
RELEVE DELTA P FILTRES APRES CHANGEMENT
|  | Perte de charge G4/F8 SOUFFLAGE | Pertre de charge H10 SOUFFLAGE | Perte de charge /F8 REPRISE | Perte de charge H13 REPRISE
CTA 1
CTA 1 bis
CTA 2
CTA 3
CTA 4
CTA 5
CTA 6
CTA 7
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## DPCTA G10-T2
OT N° | [5 empty] | Type : | PS
*Prév. systématique
DELTA P des filtres CTA |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE | [5 empty] | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : DPCTA G10-T2 Code Equipement : DP FILTRES Désignation équipement : Relevés des DP filtres CTA Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : Mai 2023 | [7 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [7 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
RELEVE DELTA P FILTRES AVANT CHANGEMENT
|  | Perte de charge G4/F8 SOUFFLAGE | Pertre de charge H11 SOUFFLAGE | Perte de charge /F8 REPRISE | Perte de charge H13 REPRISE
CTA 1
CTA 1 bis
CTA 2
CTA 3
CTA 4
CTA 5
CTA 6
CTA 7
RELEVE DELTA P FILTRES APRES CHANGEMENT
|  | Perte de charge G4/F8 SOUFFLAGE | Pertre de charge H10 SOUFFLAGE | Perte de charge /F8 REPRISE | Perte de charge H13 REPRISE
CTA 1
CTA 1 bis
CTA 2
CTA 3
CTA 4
CTA 5
CTA 6
CTA 7
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## DPCTA G10-T3
OT N° | [5 empty] | Type : | PS
*Prév. systématique
DELTA P des filtres CTA |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE | [5 empty] | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : DPCTA G10-T3 Code Equipement : DP FILTRES Désignation équipement : Relevés des DP filtres CTA Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : Aout 2023 | [7 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [7 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
RELEVE DELTA P FILTRES AVANT CHANGEMENT
|  | Perte de charge G4/F8 SOUFFLAGE | Pertre de charge H11 SOUFFLAGE | Perte de charge /F8 REPRISE | Perte de charge H13 REPRISE
CTA 1
CTA 1 bis
CTA 2
CTA 3
CTA 4
CTA 5
CTA 6
CTA 7
RELEVE DELTA P FILTRES APRES CHANGEMENT
|  | Perte de charge G4/F8 SOUFFLAGE | Pertre de charge H10 SOUFFLAGE | Perte de charge /F8 REPRISE | Perte de charge H13 REPRISE
CTA 1
CTA 1 bis
CTA 2
CTA 3
CTA 4
CTA 5
CTA 6
CTA 7
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## DPCTA G10-T4
OT N° | [5 empty] | Type : | PS
*Prév. systématique
DELTA P des filtres CTA |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE | [5 empty] | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : DPCTA G10-T4 Code Equipement : DP FILTRES Désignation équipement : Relevés des DP filtres CTA Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : Novembre 2023 | [7 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [7 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
RELEVE DELTA P FILTRES AVANT CHANGEMENT
|  | Perte de charge G4/F8 SOUFFLAGE | Pertre de charge H11 SOUFFLAGE | Perte de charge /F8 REPRISE | Perte de charge H13 REPRISE
CTA 1
CTA 1 bis
CTA 2
CTA 3
CTA 4
CTA 5
CTA 6
CTA 7
RELEVE DELTA P FILTRES APRES CHANGEMENT
|  | Perte de charge G4/F8 SOUFFLAGE | Pertre de charge H10 SOUFFLAGE | Perte de charge /F8 REPRISE | Perte de charge H13 REPRISE
CTA 1
CTA 1 bis
CTA 2
CTA 3
CTA 4
CTA 5
CTA 6
CTA 7
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CHGFILTRE G11-A
OT N° | [6 empty] | Type : | PS
*Prév. systématique
FILTRATION |  |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE | [5 empty] | ANNUELLE
Ressources |  |  | Affect. Technique / Analytique |  |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  |  | Code gamme : CHGFILTRE G11-A Code Equipement : Changement filtration Désignation équipement : Changement filtration annuel Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [8 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [8 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
Résultat
| Filtres remplacés |  | Oui | NON | SO | DP AVANT | DP APRES
CTA1 gravimétrique
CTA2 gravimetrique
CTA3 gravimetrique
CTA4 gravimetrique
CTA5 grgavimetrique
CT6 gravimetrique
CTA1 opacimetrique
CTA1bis opacimetrique
CTA2 opacimetrique
CTA3 opacimetrique
CTA4 opacimetrique
CTA5 opacimetrique
CTA6 opacimetrique
CTA1 Absolu
CTA1 Bis Absolu
CTA3 Absolu
CTA4 Absolu
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-01A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC AEC A42 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-01A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 1 Désignation équipement : Armoire Electrique AEC A42 Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Terrasse R+1 R+1 Local : Local chaufferie - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des voyants d’état et changement si nécessaire
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle absence de disjoncteur identification départ : alerter la Maintenance / ne pas remonter sans accord
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-02A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC Réseau EG |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-02A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 2 Désignation équipement : Armoire Electrique réseau EG Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Etage technique R+1 étage technique Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des voyants d’état et changement si nécessaire
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-03A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC Pompes GF |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-03A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 3 Désignation équipement : Armoire Electrique Pompe GF Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Etage technique R+1 étage technique Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des voyants d’état et changement si nécessaire
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-04A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC Séquenceur |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-04A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 4 Désignation équipement : Armoire Electrique Séquenceur 2 Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : R+1 R+1 étage technique Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des voyants d’état et changement si nécessaire
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des disjoncteurs différentiels
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des ventilations et remplacement du filtre éventuel
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-05A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC Ventilateur |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-05A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 5 Désignation équipement : Armoire Electrique Ventilateur Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Etage technique R+1 étage technique Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des voyants d’état et changement si nécessaire
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des disjoncteurs différentiels
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des appareils de mesure en façade et reglage si necessaire
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du calibrage des fusibles
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des ventilations et remplacement du filtre éventuel
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-06A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC A81 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-06A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 6 Désignation équipement : Armoire Electrique CTA AEC A81 Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Etage technique R+1 étage technique Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des voyants d’état et changement si nécessaire
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des disjoncteurs différentiels
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du calibrage des fusibles
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des ventilations et remplacement du filtre éventuel
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-07A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC A5 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-07A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 7 Désignation équipement : Armoire Electrique A5 Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : RDC Rez de chaussée Local : Local de charge Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-08A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC A3 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-08A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 8 Désignation équipement : Armoire Electrique A3 Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : MAGASIN RDC Magasin Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des disjoncteurs différentiels
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-09A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC A93 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-09A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 9 Désignation équipement : Armoire Electrique A93 Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Administractif Zone : R+1 bureaux Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des disjoncteurs différentiels
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ARM G12-10A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
ARMOIRE ELEC Comp d'air |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ARM G12-10A Code Equipement : ARMOIRE ELECT 10 Désignation équipement : Armoire Electrique Local Compresseur d'Air Domaine : ELEC Electricité CFO |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : R+1 R+1 local compresseur d'air Local : Local compresseur d'air Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des voyants d’état et changement si nécessaire
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la position des commutateurs de sélection Auto/Arrêt/Manu
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des temporisations
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage général (bruit, fixation,...)
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des disjoncteurs différentiels
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des goulottes
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des presse-étoupes
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation de l’armoire
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage / Dépoussiérage
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des ventilations et remplacement du filtre éventuel
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## REGUL G13-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
[6 empty] | *Prév. systématique | TRIMESTRIELLE
Régulation Automate |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA / COFELY GTC |  | Code gamme : REGUL G13-T Code Equipement : REGULATION AUTOMATES Désignation équipement : Maintenance de la régulation automates Domaine : REGULATION Régulation / Automate |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE technique Local : bâtiment production Etage technique Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement et Maintenance des régulations automates
Voir attachement sous traitant n° ______________________________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle avec des appareils étalonné des sondes (température hygrométrie et pressions)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## REGUL G13-A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
[6 empty] | *Prév. systématique | TRIMESTRIELLE
Régulation Automate |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA / COFELY GTC |  | Code gamme : REGUL G13-A Code Equipement : REGULATION AUTOMATES Désignation équipement : Maintenance de la régulation automates Domaine : REGULATION Régulation / Automate |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE technique Local : bâtiment production Etage technique Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement et Maintenance des régulations automates
Voir attachement sous traitant n° ______________________________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle avec des appareils étalonné des sondes (température hygrométrie et pressions)
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## VAS G14-1A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Vase d'Exp n°1 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : VAS G14-1A Code Equipement : Vase et reservoir d'expansion n°1 Désignation équipement : Vase et reservoir d'expansion n°1 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la pression de gonflage
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle d’absence de fuite
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## VAS G14-2A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Vase d'Exp n°2 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : VAS G14-2A Code Equipement : Vase et reservoir d'expansion n°2 Désignation équipement : Vase et reservoir d'expansion n°2 Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la pression de gonflage
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle d’absence de fuite
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CHGFILTRE G15-S
OT N° | [6 empty] | Type : | PS
*Prév. systématique
FILTRATION |  |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMESTRIELLE | [5 empty] | ANNUELLE
Ressources |  |  | Affect. Technique / Analytique |  |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  |  | Code gamme : CHGFILTRE G-S Code Equipement : Changement filtration Désignation équipement : Changement filtration semestriel Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [8 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [8 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
Résultat
| Filtres remplacés |  | Oui | NON | SO | DP AVANT | DP APRES
CTA1 gravimétrique
CTA2 gravimetrique
CTA3 gravimetrique
CTA4 gravimetrique
CTA5 grgavimetrique
CT6 gravimetrique
CTA1 opacimetrique
CTA1bis opacimetrique
CTA2 opacimetrique
CTA3 opacimetrique
CTA4 opacimetrique
CTA5 opacimetrique
CTA6 opacimetrique
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## COMP G17-M
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Compresseurs d'Air |  | GAMME DE MAINTENANCE MENSUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : COMP G17-M Code Equipement : ENS PRODUCTION AIR COMPRIME Désignation équipement : L'ensemble des compresseurs d'air Domaine : COMRPESSEUR D'AIR Utilités |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : R+1 R+1 local compresseur d'air Local : Local compresseur d'air Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
COMPRESSEUR N°1
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du niveau de l’huile (niveau par jauge visuelle)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la température
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle fuite d’air ou d’huile
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la pression d’air dans le réservoir Pression : _____ bars
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la séquence Marche / Arrêt du compresseur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des heures de fonctionnement. H : ____________________ h
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | relevé d'heure de charge H : ____________________ h
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté générale
COMPRESSEUR N°2
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du niveau de l’huile (niveau par jauge visuelle)
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la température
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle fuite d’air ou d’huile
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la pression d’air dans le réservoir Pression : _____ bars
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la séquence Marche / Arrêt du compresseur
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des heures de fonctionnement. H : ____________________ h
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | relevé d'heure de charge H : ____________________ h
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté générale
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## COMP G17-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Compresseurs d'Air |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : COMP G17-T Code Equipement : ENS PRODUCTION AIR COMPRIME Désignation équipement : L'ensemble des compresseurs d'air Domaine : COMRPESSEUR D'AIR Utilités |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : R+1 R+1 local compresseur d'air Local : Local compresseur d'air Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
COMPRESSEUR N°1
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du niveau de l’huile
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle les données à l'écran
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle fuite d’air ou d’huile
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la pression d’air dans le réservoir Pression : _____ bars
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle refroidisseurs (nettoyer si nécessaire)
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Retirer l'élément du filtre à air et l'inspecter (nettoyer à l'air comprimé si nécessaire)
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des heures de fonctionnement. H : ____________________ h
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | relevé d'heure de charge H : ____________________ h
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté générale
COMPRESSEUR N°2
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du niveau de l’huile
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle les données à l'écran
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle fuite d’air ou d’huile
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la pression d’air dans le réservoir Pression : _____ bars
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle refroidisseurs (nettoyer si nécessaire)
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Retirer l'élément du filtre à air et l'inspecter (nettoyer à l'air comprimé si nécessaire)
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des heures de fonctionnement. H : ____________________ h
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | relevé d'heure de charge H : ____________________ h
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Propreté générale
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## COMP G17-A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Compresseurs d'Air |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : COMP G17-A Code Equipement : ENS PRODUCTION AIR COMPRIME Désignation équipement : L'ensemble des compresseurs d'air Domaine : COMRPESSEUR D'AIR Utilités |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : R+1 R+1 local compresseur d'air Local : Local compresseur d'air Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
COMPRESSEUR N°1
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Maintenance annuelle du compresseurs n°1
Voir rapport de maintenance de notre sous traitant Rapport N° ____________________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | contrôler les paramètres mesurés
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | changer le filtre d'huile
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | changer le lubrifiant
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyer les materiaux filtrants
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | changer le filtre à air
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | regraisser les roulements du moteur d'entraînement
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la pression d’air dans le réservoir Pression : _____ bars
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des heures de fonctionnement. H : ____________________ h
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | relevé d'heure de charge H : ____________________ h
COMPRESSEUR N°2
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Maintenance annuelle du compresseurs n°2
Voir rapport de maintenance de notre sous traitant Rapport N° ____________________
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | contrôler les paramètres mesurés
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | changer le filtre d'huile
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | changer le lubrifiant
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyer les materiaux filtrants
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | changer le filtre à air
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | regraisser les roulements du moteur d'entraînement
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la pression d’air dans le réservoir Pression : _____ bars
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé des heures de fonctionnement. H : ____________________ h
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | relevé d'heure de charge H : ____________________ h
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## AERO G18-1S
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
AEROTHERMES |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : AERO G18-1S Code Equipement : AEROTHERMES Désignation équipement : Ensemble des aérothemes du site Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
AEROTHERME LOCAL COMPRESSEUR
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage intérieur et extérieur
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle vibration, vérification fixations
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification fonctionnement régulation
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du moteur
AEROTHERME LOCAL EAU GLACEE
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage intérieur et extérieur
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle vibration, vérification fixations
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification fonctionnement régulation
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du moteur
AEROTHERME LOCAL CHAUFFERIE
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage intérieur et extérieur
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle vibration, vérification fixations
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification fonctionnement régulation
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du moteur
AEROTHERME GALERIE TECHNIQUE N°1
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage intérieur et extérieur
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle vibration, vérification fixations
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification fonctionnement régulation
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du moteur
AEROTHERME GALERIE TECHNIQUE N°2
210 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
220 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage intérieur et extérieur
230 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle vibration, vérification fixations
240 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification fonctionnement régulation
250 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification du moteur
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## AERO G18-2S
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
AEROTHERMES COFFRET |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : AERO G18-2S Code Equipement : AEROTHERMES Désignation équipement : Ensemble des coffrets de commande des aérothemes du site Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
AEROTHERME LOCAL COMPRESSEUR
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la terre
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des résistances
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'isolement
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des intensités
AEROTHERME LOCAL EAU GLACEE
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la terre
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des résistances
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'isolement
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des intensités
AEROTHERME LOCAL CHAUFFERIE
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la terre
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des résistances
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'isolement
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des intensités
AEROTHERME GALERIE TECHNIQUE N°1
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la terre
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des résistances
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'isolement
160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des intensités
AEROTHERME GALERIE TECHNIQUE N°2
170 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la terre
180 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des résistances
190 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'isolement
200 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des intensités
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## HUM1 G19-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Humidificateur n°1 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : HUM1 G19-T Code Equipement : Humidificateur n°1 Désignation équipement : Humidificateur n°1 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse technique R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’intensité nominale et de l’isolement des électrodes Réf : I1: _____ A I2 : _____ A Isolement = _________
Relevé : I1: __________ A I2 : __________ A Isolement = __________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des buses
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne )
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de vidange automatique
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre de la vanne d’isolement
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage de la cuve et électrodes
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## HUM2 G19-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Humidificateur n°2 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : HUM2 G19-T Code Equipement : Humidificateur n°2 Désignation équipement : Humidificateur n°2 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse technique R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’intensité nominale et de l’isolement des électrodes Réf : I1: _____ A I2 : _____ A Isolement = _________
Relevé : I1: __________ A I2 : __________ A Isolement = __________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des buses
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne )
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de vidange automatique
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre de la vanne d’isolement
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage de la cuve et électrodes
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## HUM3 G19-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Humidificateur n°3 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : HUM3 G19-T Code Equipement : Humidificateur n°3 Désignation équipement : Humidificateur n°3 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse technique R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’intensité nominale et de l’isolement des électrodes Réf : I1: _____ A I2 : _____ A Isolement = _________
Relevé : I1: __________ A I2 : __________ A Isolement = __________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des buses
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne )
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de vidange automatique
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre de la vanne d’isolement
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage de la cuve et électrodes
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## HUM4 G19-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Humidificateur n°4 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : HUM4 G19-T Code Equipement : Humidificateur n°4 Désignation équipement : Humidificateur n°4 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse technique R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’intensité nominale et de l’isolement des électrodes Réf : I1: _____ A I2 : _____ A Isolement = _________
Relevé : I1: __________ A I2 : __________ A Isolement = __________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des buses
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne )
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de vidange automatique
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre de la vanne d’isolement
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage de la cuve et électrodes
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## HUM5 G19-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Humidificateur n°5 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : HUM5 G19-T Code Equipement : Humidificateur n°5 Désignation équipement : Humidificateur n°5 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse technique R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’intensité nominale et de l’isolement des électrodes Réf : I1: _____ A I2 : _____ A Isolement = _________
Relevé : I1: __________ A I2 : __________ A Isolement = __________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des buses
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne )
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de vidange automatique
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre de la vanne d’isolement
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage de la cuve et électrodes
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## HUM6 G19-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Humidificateur n°6 |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : HUM6 G19-T Code Equipement : Humidificateur n°6 Désignation équipement : Humidificateur n°6 Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 Terrasse technique R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’intensité nominale et de l’isolement des électrodes Réf : I1: _____ A I2 : _____ A Isolement = _________
Relevé : I1: __________ A I2 : __________ A Isolement = __________
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des buses
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne )
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du système de vidange automatique
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre de la vanne d’isolement
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage de la cuve et électrodes
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## EXT G020-S
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Tourelles d'extraction |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : EXT G020-S Code Equipement : Tourelles d'extraction Désignation équipement : Tourelles d'extraction Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : ENSEMBLE Zone : ENSEMBLE - Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
Quai
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général (cage, grilles, turbine,plots antivibratiles,fixation ventilateur/moteur)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification présence bruit (roulement, frotement…)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais du ventilateur
Dôme
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général (cage, grilles, turbine,plots antivibratiles,fixation ventilateur/moteur)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification présence bruit (roulement, frotement…)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais du ventilateur
Retraitement
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général (cage, grilles, turbine,plots antivibratiles,fixation ventilateur/moteur)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification présence bruit (roulement, frotement…)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais du ventilateur
Laverie maintenance
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général (cage, grilles, turbine,plots antivibratiles,fixation ventilateur/moteur)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification présence bruit (roulement, frotement…)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais du ventilateur
TGBT
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général (cage, grilles, turbine,plots antivibratiles,fixation ventilateur/moteur)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification présence bruit (roulement, frotement…)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais du ventilateur
Compresseur
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général (cage, grilles, turbine,plots antivibratiles,fixation ventilateur/moteur)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification présence bruit (roulement, frotement…)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais du ventilateur
Galerie technique
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général (cage, grilles, turbine,plots antivibratiles,fixation ventilateur/moteur)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification présence bruit (roulement, frotement…)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais du ventilateur
poste de soudure
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état général (cage, grilles, turbine,plots antivibratiles,fixation ventilateur/moteur)
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification présence bruit (roulement, frotement…)
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais du ventilateur
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## HYDRO CHAUD G21-1A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Cordons chauffants |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : HYDRO CHAUD G21-1A Code Equipement : Réseau hydraulique chaud Désignation équipement : Réseau hydraulique chaud Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’étanchéité des vannes ( presse-étoupe )
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre des vannes d'isolements
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage tige de vannes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage des filtres suivant perte de charge si nécessaire
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état de surface extérieure des canalisations
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des supports
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état du calorifuge
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des manchons de dilatation
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des manomètres, thermomètres, indicateurs de mesures si nécessaire
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage si nécessaire des vannes TA
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Mesure débit (vanne TA) avec mallette si nécessaire
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Evacuation des boues par chasses (pot à boues)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Ouverture et nettoyage du filtre et du capteur
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## HYDRO FROID G21-2A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Réseaux Froid |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : HYDRO FROID G21-1A Code Equipement : Réseau hydraulique froid Désignation équipement : Réseau hydraulique Froid Domaine : PLB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’étanchéité des vannes ( presse-étoupe )
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre des vannes d'isolements
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Graissage tige de vannes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage des filtres suivant perte de charge si nécessaire
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état de surface extérieure des canalisations
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des supports
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état du calorifuge
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des manchons de dilatation
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des manomètres, thermomètres, indicateurs de mesures si nécessaire
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du réglage si nécessaire des vannes TA
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Mesure débit (vanne TA) avec mallette si nécessaire
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Evacuation des boues par chasses (pot à boues)
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Ouverture et nettoyage du filtre et du capteur
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ECS G24-A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
EAU CHAUDE SANITAIRE GAZ |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ECS G24-A Code Equipement : EAU CHAUDE SANITAIRE GAZ Désignation équipement : EAU CHAUDE SANITAIRE GAZ Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
BALLON
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des températures avec thermomètre Température : _____ °T
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Chasses rapides des ballons
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des étanchéités
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement des régulations Température à la sortie du ballon : _____ °T
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des sécurités
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Manœuvre des vannes
BRULEUR
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle et analyse de la combustion
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’intensité générale
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état et nettoyage de la tête de combustion
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage et contrôle des organes de sécurité (cellules), des électrodes
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des connexions électriques
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la plaque à bornes (serrage) du ventilateur
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’ensemble modulant (servomoteur, volet, tringlerie)
140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Tenue du carnet de chaufferie
150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Ramonage de l'ensemble Voir feuille d'intervention SST n° _________________
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CORD G25-S
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Cordons chauffants |  | GAMME DE MAINTENANCE SEMMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CORD G25-S Code Equipement : CORD CHAUFFANT Désignation équipement : Cordons chauffants des groupes de froid Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE Local : Terrasse bâtiment production Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du fonctionnement
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état du serrage des connexions
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l’intensité (Intensité de référence : _______A)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la régulation et des sécurités
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) -
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CAISSEXT G29-T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Ensemble Caisson Labo |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CAISSEXT G29-T Code Equipement : Caisson de ventil Désignation équipement : Ensemble Caisson Laboratoire Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Administratif Zone : Production TERRASSE/R+1 Local : Terrasse bâtiment administratif Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs ( serrage )
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des volûtes
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation des appareils de mesure
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage complet du caisson ( caisson, batterie, ventilateur, ... )
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des vannes ( presse-étoupes )
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Changement du filtre
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Nettoyage des bouches au plafond
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CAISSEXT G29-2T
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
extraction centrifuge |  | GAMME DE MAINTENANCE TRIMESTRIELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : CAISSEXT G29-2T Code Equipement : Extracteurs d'air Désignation équipement : Extracteurs laverie Fabrication Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Laverie Fabrication - Local : Laverie Fabrication Production |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
Extracteur n°1 - Laverie Fabrication - Type : C250 220V/50Hz/146W/0,72A
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification fixation extracteur
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification gainages
Extracteur n° - Laverie Conditionnement - Type : C160 230V/50Hz/62W/0,26A
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification fixation extracteur
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification gainages
Extracteur n°3 - Local zone technique enrobage - Type : C160 220V/50Hz/75W/0,35A
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification bruit
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification fixation extracteur
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Vérification gainages
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## VMC G026-1A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CAISSON VMC n°1 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : VMC G026-1A Code Equipement : CAISSON VMC Désignation équipement : CAISSON VMC WC Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment administratif Zone : R+1 R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
VMC Bâtiment Administration
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'état de fonctionnement général
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des manchettes
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (palier)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dépoussiérage des registre
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l'intensité du moteur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des plots antivibratiles
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la présence de plan dans le coffret
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des organes de sécurité (A.U.)
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage des relais thermiques
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'état des presse-étoupes
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des protections mécaniques des câbles d'alimentation
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation du coffret
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## VMC G026-2A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
CAISSON VMC n°2 |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : VMC G026-2A Code Equipement : CAISSON VMC Désignation équipement : CAISSON VMC WC Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Bâtiment Production Zone : R+1 R+1 Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
VMC Bâtiment production
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'état de fonctionnement général
20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'étanchéité des manchettes
30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des roulements (palier)
40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Dépoussiérage des registre
50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Relevé de l'intensité du moteur
60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des plots antivibratiles
70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la présence de plan dans le coffret
80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Essais des organes de sécurité (A.U.)
90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du serrage des connexions
100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage
110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle du relayage des relais thermiques
120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de l'état des presse-étoupes
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle des protections mécaniques des câbles d'alimentation
130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Contrôle de la fixation du coffret
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## RELEV G30-A
|  | OT N° | [9 empty] | Type : | PS
*Prév. systématique
RELEVE DES DP |  |  |  |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE
Ressources |  |  |  |  | Affect. Technique / Analytique |  |  |  |  | Affectation géographique
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  |  |  |  | Code gamme : RELEV G30-A RELEVE DES ΔP DES FILTRES TERMINAUX PLAFONIERS (LABO) Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  |  |  |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Production Zone : Production TERRASSE/R+1
DATE DE REALISATION : …........................
INTERVENANT : ….....................................
2024
| Box | Localisation | Nbre de Filtre | Si Relevé NC | ΔP Filtre 1 | ΔP Filtre 2 | ΔP Filtre 3 | ΔP Filtre 4 | ΔP Filtre 5 | ΔP Filtre 6 | ΔP Filtre 7 | ΔP Filtre 8 | ΔP Filtre 9
| 1001 | Salle de pesée | 4
| 1002 | Stockage Carbo | 4
| 1003 | Roboténaire | 4
| 1004 | Carbo | 9
| 1005 | Solacy | 4
| 1006 | Spasmag | 4
| 1007 | Enrobage | 2
| 1009 | Roboténaire Pilote | 1
| 1011 | Laverie | 1
| 1012 | Contenaires Propres | 2
| 1013 | Sas Vestiare H et F 1 | 1
| 1014 | Sas Vestiare H et F 2 | 1
| 1015 | Sas Vestiare H et F 3 | 1
| 1017 | Couloir | 7
| 1019 | SAS Carbo | 1
| 1020 | SAS Produit | 1
| 3003 | Stockage | 3
| 3004 | Auricularum | 2
précédemment : 2023
| Box | Localisation | Nbre de Filtre | Si Relevé NC | ΔP Filtre 1 | ΔP Filtre 2 | ΔP Filtre 3 | ΔP Filtre 4 | ΔP Filtre 5 | ΔP Filtre 6 | ΔP Filtre 7 | ΔP Filtre 8 | ΔP Filtre 9
| 1001 | Salle de pesée | 4 |  | 212 | 58 | 280 | 174
| 1002 | Stockage Carbo | 4 |  | 48 | 50 | 45 | 50
| 1003 | Roboténaire | 4 |  | 160 |  | 215
| 1004 | Carbo | 9 |  | 46 | 46 | 48 | 48 | 53 | 57 | 47 | 58 | 58
| 1005 | Solacy | 4 |  | 155 | 203 | 130 | 140
| 1006 | Spasmag | 4 |  | 137 | 130 | 130 | 130
| 1007 | Enrobage | 2 |  | 73 | 155
| 1009 | Roboténaire Pilote | 1 |  | 100
| 1011 | Laverie | 1 |  | 150
| 1012 | Contenaires Propres | 2 |  | 205 | 97
| 1013 | Sas Vestiare H et F 1 | 1
| 1014 | Sas Vestiare H et F 2 | 1 |  | 130
| 1015 | Sas Vestiare H et F 3 | 1 |  | 170
| 1017 | Couloir | 7 |  | 142 | 244 | 207 | 52 | 200 | 225 | 150
| 1019 | SAS Carbo | 1 |  | 50
| 1020 | SAS Produit | 1 |  | 230
| 3003 | Stockage | 3 |  | 90 | 88 | 95
| 3004 | Auricularum | 2 |  | 123 | 130
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : | [6 empty] | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ANALY G31-A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Analyses physico-chimique des circuits EC/EG/ECS |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ANALY G0031-A Code Equipement : ANALYSES Désignation équipement : Analyses physico-chimique des circuits EC/EG/ECS Domaine : PLOMB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : ENSEMBLE Zone : ENSEMBLE - Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Analyse physico-chimique des circuits EC/EG/ECS
Voir compte rendu d'analyse n° ______________________
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## ANALY G32-A
OT N° |  |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
Analyses bactériologiques |  | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources |  | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA |  | Code gamme : ANALY G32-A Code Equipement : ANALYSES Désignation équipement : Analyse bactériologiques sur le réseau ECS Domaine : PLOMB Plomberie |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : ENSEMBLE Zone : ENSEMBLE - Local : - - |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [6 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [6 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - | Analyse batériologique sur le réseau ECS
Voir compte rendu d'analyse n° ______________________
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## VRV G33-A
OT N° |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
VRV bât Admin | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA | Code gamme : VRV G33-A Code Equipement : ENSEMBLE VRV Désignation équipement : VRV 1 & 5 Unités Intérieures VRV 2 & 5 Unités Intérieures VRV 3 & 8 Unités Intérieures VRV 4 & 8 Unités Intérieures Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Administratif (bureaux) Zone : BUREAU TERRASSE / RDC / Etage R+1 Local : Terrasse & bat. administratif Terrasse & bâtiment administratif |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [5 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [5 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
UNITE EXTERIEURE 10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Contrôle visuel du fonctionnement global, 20 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Vérification des fixation et supports, 30 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Vérification de la bonne marche des sécurités, de(s) régulation(s), et des automatismes, 40 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Dépoussiérage et nettoyage de(s) l'unité(s) extérieure(s), 50 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Vérification de l'échauffement des moteurs, 60 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation, 70 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consignes, 80 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Nettoyage et enlèvement des résidus en fin de visite, UNITE INTERIEURE 90 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Contrôle du filtre, nettoyage, 100 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Remplacement et/ou nettoyage du filtre (si nécessaire), 110 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Contrôle de la régulation, 120 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Vérification des fixations, 130 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Contrôle des différentes vitesses de ventilation, 140 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Vérification du bon fonctionnement de la pompe condensat, 150 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - Vérification de l'écoulement des eaux de condensats, désinfection et nettoyage de bacs si nécessaire, REGLEMENTAIRE 160 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - établissement du/des rapport(s) de visite(s) CERFA (certificat d'étanchéité fluide frigorigène),
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
REGLEMENTATION
Suivant réglementation, établissement du/des rapport(s) de visite(s) CERFA (certificat d'étanchéité fluide frigorigène) A réaliser 1 fois / an
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise entre 4 et 70kW "arrêté du 24 juillet 2020". - Etablissement tous les 2 ans de l'attestation d'entretien.
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise > à 70kW "arrêté du 24 juillet 2020". - Mise à jour du livret CVC Inspection obligatoire tous les 5 ans : - celle-ci doit être réalisée par une personne indépendante ou par un organisme accrédité, - la périodicité reste portée à 10 ans pour les systèmes couverts par une certification ISO 50001, - l'inspection reste à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble,
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :

## CERFA G34-A
OT N° |  |  |  | Type : | PS
*Prév. systématique
VRV bât Admin | GAMME DE MAINTENANCE ANNUELLE |  |  |  |  | ANNUELLE
Ressources | Affect. Technique / Analytique |  | Affectation géographique |  |  | SEMMESTRIELLE
Superviseur : Laboratoire GRIMBERG Equipe Intervenante : AXIMA | Code gamme : VRV G33-A Code Equipement : ENSEMBLE VRV Désignation équipement : VRV 1 & 5 Unités Intérieures VRV 2 & 5 Unités Intérieures VRV 3 & 8 Unités Intérieures VRV 4 & 8 Unités Intérieures Domaine : CVC Chauf,Ventil,Clim,Désen (CVCD) |  | Site : GRIMBERG LABORATOIRES GRIMBERG Bâtiment : Administratif (bureaux) Zone : BUREAU TERRASSE / RDC / Etage R+1 Local : Terrasse & bat. administratif Terrasse & bâtiment administratif |  |  | Administratif (bureaux) | Rez-de-Chaussée | SITE (Bureaux&Production)
DATE DE REALISATION : …........................ | [5 empty] | Rez-de-Chaussée | TERRASSE / RDC / Etage R+1
INTERVENANT : …..................................... | [5 empty] | Terrasse & bat. Administratif | Terrasse & bâtiment administratif
Référence des consommables
Détails
REGLEMENTAIRE 10 - FAIT OUI ( ) NON ( ) - établissement du/des rapport(s) de visite(s) CERFA (certificat d'étanchéité fluide frigorigène),
Les opérations non réalisées devront OBLIGATOIREMENT faire l'objet d'un commentaire : - Opération Non Réalisable pour des raisons d'exploitation - EQP à l'arrêt ou hors service HS - Non confirme NC
Observations / commentaires
REGLEMENTATION
Suivant réglementation, établissement du/des rapport(s) de visite(s) CERFA (certificat d'étanchéité fluide frigorigène) A réaliser 1 fois / an
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise entre 4 et 70kW "arrêté du 24 juillet 2020". - Etablissement tous les 2 ans de l'attestation d'entretien.
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise > à 70kW "arrêté du 24 juillet 2020". - Mise à jour du livret CVC Inspection obligatoire tous les 5 ans : - celle-ci doit être réalisée par une personne indépendante ou par un organisme accrédité, - la périodicité reste portée à 10 ans pour les systèmes couverts par une certification ISO 50001, - l'inspection reste à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble,
VISA
VISA TECHNIQUE : Nom Prénom : Date : |  | VISA EXPLOITANT pour validation : Nom Prénom : Date :