## Feuil1
batterie
capacité nominale Q (Wh) |  | 5000
charge maxi autorisée (Wh) | 95% | 4750
charge mini autorisée ( Wh) | 5% | 250
BILAN ELECTRIQUE MAISON type 1 ( sans chauffage électrique centralisé, sans chauffe - eau électrique )
instalation solaire PV en toiture, puissance 6 kWc ; situation : Gironde
calcul du niveau de charge batterie , pour chaque tranche horaire
jour moyen de Janvier
|  | 0 h - 3h | 3h - 6h | 6h - 9h | 9h - 12h | 12h - 15 h | 15h - 18 h | 18h - 21 h | 21h - 24 h | je cherche à créer une formule Excel qui modélise le fonctionnement d'une installation photovoltaique avec batterie :
|  | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh
CONSOMMATIONS | froid | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | 164.8219 | termes connus : production électrique PV en Wh /heure ; consommation électrique de la maison en Wh/heure ; capacité utile maxi de la batterie ( = 0,95 capacité nominale Q en Wh ) ; capacité utile mini ( = 0,05 capacité nominale Q en Wh ) ; période élémentaire de calcul : 1 cellule Excel par heure
| lavage linge | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0
| lave vaisselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | donc, pour chaque période d'une heure, si la production > conso, on charge la batterie , dans la limite de 0,95 Q ; si production > 0,95 Q, on injecte le surplus dans le réseau ( le calcul de ce surplus à injecter n'est pas compris dans la formule : autre ligne du tableau )
| TV - audiovisuel | 0 | 0 | 0 | 423.7443 | 0 | 0 | 282.4962 | 282.4962
| informatique | 55 | 49 | 51 | 65 | 67 | 74 | 85 | 77 | quand la consommation < production PV, on commence à décharger la batterie, jusqu'à la limite inférieure de 0,05 Q ; si batterie atteint son seuil bas 0,05Q, on soutire le solde nécessaire sur le réseau ( le calcul de besoin de soutirage n'est pas compris dans la formule : autre ligne du tableau
| éclairage | 50.22 | 50.22 | 61.38 | 61.38 | 61.38 | 61.38 | 89.28 | 89.28
| ventilation | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | 85.9589 | j'ai essayé avec les fonctions imbriquées SI (et MAX et MIN pour les seuils batterie ) , sans y parvenir : résultats vrais sur les premières "heures", et aberrants sur les heures qui suivent
| cuisine | 28.5452 | 28.5452 | 43.7693 | 116.0838 | 216.9436 | 89.4416 | 359.6696 | 68.5085
| auxiliaires chauff | 82.9812 | 82.9812 | 177.8169 | 82.9812 | 82.9812 | 82.9812 | 177.8169 | 177.8169
| chauffage appoint | 210.5567 | 244.8333 | 286.455 | 261.9717 | 222.7983 | 210.5567 | 261.9717 | 225.2467
| climatisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| divers | 33.1507 | 33.1507 | 33.1507 | 99.4521 | 132.6027 | 99.4521 | 165.7534 | 66.3014
autre usage 1
autre usage 2
| total conso | 711.2346 | 739.5112 | 904.3527 | 1885.3938 | 1034.4866 | 868.5924 | 1672.7686 | 1237.4304
production PV | Wh | 0 | 0 | 0 | 701.9932 | 3790.8911 | 3758.5957 | 702.3004 | 0
bilan brut horaire | Wh | -711.2346 | -739.5112 | -904.3527 | -1183.4006 | 2756.4045 | 2890.0034 | -970.4682 | -1237.4304
niveau de charge batterie | Wh | 250 | 250 | 250 | 250 | 3006.4045 | 4750 | 3779.5318 | 2542.1014
| attendu | 250 | 250 | 250 | 250 | 3006 | 4750 | 3780 | 2542
Note on D34: Michel: charge initiale = charge mini autorisée