## A remplir
Nombre de chaque
Index | CTA Capteurs | 0°C + 50°C 0 + 100 Pa 0 - 100% 0 - 2000ppm Pas de plage | -20°C + 80°C 0 + 1000 Pa | -40°C + 150°C 0 + 1000 Pa | Distance moyenne armoire (m)
1 | Sonde de température |  | 0
2 | Thermostat antigel | 0
3 | Thermostat de surchauffe manuel supplémentaire | 0
4 | Thermostat de surchauffe auto supplémentaire | 0
5 | Sonde de CO2 | 0
6 | Sonde mixte (T/Hygro)
7 | Sonde mixte (T/CO2)
8 | Capteur de pression / filtre
9 | Pressostat à contact sec (1 niveau) | 0
10 | Sonde d'hygrométrie | 0
11 | Hygrostat
12 | Sonde température d'ambiance
13 | Sonde d'ambiance mixte T/hygro
14 | Sonde d'ambiance mixte T/CO2
15 | Sonde extérieure |  |  | 0
16 | Thermostat température ambiante | 0 | 0 | 0
17
[5 empty] | Batterie type 1 |  |  |  |  | Batterie type 2 |  |  |  |  | Batterie type 3
Index | CTA Actionneurs | TOR | PV-GV | Régulé | Monophase/triphasé | Tension d'alim | Puissance | nombre | Distance armoire | Monophase/triphasé2 | Tension d'alim2 | Puissance2 | Nombre2 | Distance armoire2 | Monophase/triphasé3 | Tension d'alim3 | Puissance3 | Nombre3 | Distance armoire3
20 | Batterie électrique 1er étage
21 | Batterie électrique 2ème étage
22 | Batterie électrique 3ème étage
23 | Ventilateur
24 | Registre simple
26 | Registre avec Retour à 0, ressort de rappel
28 | Clapet coupe feu avec THC
29 | Clapet coupe feu sans THC (contact DI)
30 | Humidificateur
31 | Vanne de régulation EC / EG
32
33
34
35
36
37
Index | Circuit ES/EC/EG - capteurs | 0 +100°C | 0 +200°C | TOR | Distance moyenne armoire (m)
40 | Sonde de température
41 | Thermostat surchauffe
42 | Débimètre
43 | Pressostat débit
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Index | Circuit ES/EC/EG - actionneurs | TOR | PV-GV | Régulé | Distance moyenne armoire (m)
60 | pompe
61 | Vanne de sécurité
62 | Vanne de régulation
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Index | Divers | TOR | Analogique | - | Distance moyenne armoire (m)
80 | Présence tension 230V | 1 | - | -
81 | Présence tension 24V | 1 | - | -
82 | Voyant Défaut général | 1 | - | -
83 | Voyant mode manuel | 1 | - | -
84 | Bouton réarmement | 1 | - | -
85 | Détection incendie | 1 | - | -
86 | Synthèse alarme niveau 1 | 1 | - | -
87 | Synthèse alarme niveau 2 | 1 | - | -
88 | Interrupteur marche/arrêt/retour position supplémentaire |  | - | -
89 | Ajustement consigne/ réglage/retour position | - |  | -
90 | Equipement supplémentaire |  |  | -
91 |  |  |  | -
92 |  |  |  | -
93 |  |  |  | -
94 |  |  |  | -
95 |  |  |  | -

## Base de données prix
Index | Désignation | Fournisseur | référence | Prix public HT | Remise | Prix achat HT | Condition DQE | Prix DQE | ID Câble | Colonne1 | Nb de fils | Raccordements | Bornes
1 | Automate PCD3.M5340 | SAIA | PCD3.M5340 | 1579.35 | 30% | 1105.545 | 0.94 | 1484.589
2 | Support batterie pour PCD3 | SAIA | 4 639 4898 0 | 23.8 | 30% | 16.66 | 0.94 | 22.372 | 0
3 | Pile de sauvegarde | SAIA | 4 507 4817 0 | 11.9 | 30% | 8.33 | 0.94 | 11.186 | 0
4 | Module carte SD PCD7.R610 | SAIA | PCD7.R610 | 190.5 | 30% | 133.35 | 0.94 | 179.07 | 0
5 | Carte SD PCD7.R-MSD1024 | SAIA | PCD7.R-MSD1024 | 59.5 | 30% | 41.65 | 0.94 | 55.93 | 0
6 | Extension pour automate SAIA - 4 Modules | SAIA | PCD3.C200 | 190.5 | 30% | 133.35 | 0.94 | 179.07
7 | Connecteur de raccordement PCD3.M/T/C à PCD3.Cxxx | SAIA | PCD3.K010 | 42.85 | 30% | 29.995 | 0.94 | 40.279
8 | Carte 16 entrées TOR | SAIA | PCD3.E165 | 133.35 | 30% | 93.345 | 0.94 | 125.349
9 | Carte 8 sorties TOR | SAIA | PCD3.A251 | 143.65 | 30% | 100.555 | 0.94 | 135.031
10 | Carte 8 entrées analogiques | SAIA | PCD3.W340 | 315.85 | 30% | 221.095 | 0.94 | 296.899
11 | Carte 4 sorties analogiques | SAIA | PCD3.W410 | 293.65 | 30% | 205.555 | 0.94 | 276.031
12 | Protection pour emplacements inutilisés | SAIA | 4 104 7515 0 | 11.1 | 30% | 7.77 | 0.94 | 10.434
13 | Ecran Web 12" | SAIA | PCD7.D421DTPF | 1646.8 | 30% | 1152.76 | 0.94 | 1547.992
14 | Carte de communication supplémentaire | SAIA
15 | Sonde de pression 0 - 100 Pa | C2AI | CP111-PO |  | 35% | 0 | 1.15
16 | Sonde de pression 0 - 1 000 Pa | C2AI | CP112-PO | 288 | 35% | 187.2 | 1.15 | 215.28
17 | Sonde de pression 0 - 10 000Pa | C2AI | CP113-PO |  | 35% | 0 | 1.15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
46
47
48
49
50

## Calcul automatisme
Index | Designation | type de point
|  | TA/TS | TM | TC | TR
Divers
80 | Présence tension 230V | 1
81 | Présence tension 24V | 1
82 | Voyant Défaut général |  |  | 1
83 | Voyant mode manuel |  |  | 1
84 | Bouton réarmement |  |  | 1
85 | Détection incendie | 1
86 | Synthèse alarme niveau 1 |  |  | 1
87 | Synthèse alarme niveau 2 |  |  | 1
88 | Interrupteur marche/arrêt/retour position supplémentaire | 0
89 | Ajustement consigne/ réglage/retour position |  | 0
90 | Equipement supplémentaire |  |  | 0 | 0
0 | Calculés
1 | Sonde de température |  | 0
2 | Thermostat antigel | 0
3 | Thermostat de surchauffe manuel supplémentaire | 0
4 | Thermostat de surchauffe auto supplémentaire | 0
5 | Sonde de CO2 |  | 0
6 | Sonde mixte (T/Hygro) |  | 0
7 | Sonde mixte (T/CO2) |  | 0
8 | Capteur de pression / filtre |  | 0
9 | Pressostat à contact sec (1 niveau) | 0
10 | Sonde d'hygrométrie |  | 0
11 | Hygrostat | 0
12 | Sonde température d'ambiance |  | 0
13 | Sonde d'ambiance mixte T/hygro |  | 0
14 | Sonde d'ambiance mixte T/CO2 |  | 0
15 | Sonde extérieure |  | 0
16 | Thermostat température ambiante |  | 0
20 | Batterie électrique 1er étage | 0 |  | 0 | 0
21 | Batterie électrique 2ème étage | 0 |  | 0 | 0
22 | Batterie électrique 3ème étage | 0 |  | 0 | 0
23 | Ventilateur | 0 |  | 0 | 0
24 | Registre simple | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Registre avec Retour à 0, ressort de rappel | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Clapet coupe feu avec THC | 0 |  | 0
27 | Clapet coupe feu sans THC (contact DI) | 0
28 | Humidificateur | 0 |  | 0 | 0
29 | Vanne de régulation EC / EG |  |  | 0 | 0
30
40 | Sonde de température |  | 0
41 | Thermostat surchauffe | 0
42 | Débimètre |  | 0
43 | Pressostat débit | 0
44
60 | pompe | 0 |  | 0 | 0
61 | Vanne de sécurité | 0 |  | 0
62 | Vanne de régulation |  |  |  | 0
63
64 |  | TA/TS | TM | TC | TR
65 | TOTAL | 3 | 0 | 5 | 0
|  | Marge | 30% | Reel | Marge recalculée
| Nombre d'entrées logiques | 3 | 4 | 16 | 433.3%
| Nombre de sorties logiques | 5 | 7 | 8 | 60%
| Nombre d'entrées analogiques | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Nombre de sorties analogiques | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Calculée | Réelle
| Carte d'entrées TOR PCD3.E165 | 0.25 | 1
| Carte de sorties TOR PCD3.A251 | 0.875 | 1
| Carte d'entrées Analogiques PCD3.W340 | 0 | 0
| Carte de sorties Analogiques PCD3.W410 | 0 | 0
| Désignation | Nombre | PU DQE | Prix vente DQE
| Automate PCD3.M5340 | 1 | 1484.589 | 1484.589
| Support batterie pour PCD3 | 1 | 22.372 | 22.372
| Pile de sauvegarde | 1 | 11.186 | 11.186
| Module carte SD PCD7.R610 | 1 | 179.07 | 179.07
| Carte SD PCD7.R-MSD1024 | 1 | 55.93 | 55.93
| Carte de communication supplémentaire | 0 | 0 | 0
| Extension pour automate SAIA - 4 Modules | 0 | 179.07 | 0
| Connecteur de raccordement PCD3.M/T/C à PCD3.Cxxx | 0 | 40.279 | 0
| Carte 16 entrées TOR | 1 | 125.349 | 125.349
| Carte 8 sorties TOR | 1 | 135.031 | 135.031
| Carte 8 entrées analogiques | 0 | 296.899 | 0
| Carte 4 sorties analogiques | 0 | 276.031 | 0
| Protection pour emplacements inutilisés | 2 | 10.434 | 20.868
| Ecran Web 12" | 1 | 1547.992 | 1547.992
| Total |  |  | 3582.387

## Calcul capteur
Désignation | Nombre
Sonde de température en gaine | 0
Thermostat antigel en gaine | 0
Thermostat de surchauffe manuel supplémentaire | 0
Thermostat de surchauffe auto supplémentaire | 0
Sonde de CO2 en gaine | 0
Sonde mixte (T/Hygro) | 0
Sonde mixte (T/CO2) | 0
Sonde de pression 0 - 100 Pa | 0
Sonde de pression 0 - 1 000 Pa | 0
Sonde de pression 0 - 10 000Pa | 0
Pressostat à contact sec (1 niveau) | 0
Sonde d'hygrométrie | 0
Hygrostat | 0
Sonde température d'ambiance | 0
Sonde d'ambiance mixte T/hygro | 0
Sonde d'ambiance mixte T/CO2 | 0
Sonde extérieure | 0
Thermostat température ambiante 1 | 0
Thermostat température ambiante 2 | 0
Thermostat température ambiante 3 | 0

## Agglomération
Fournisseur | Référence | Désignation2 | Nombre | PU DQE | Prix vente DQE | Colonne1
SAIA | PCD3.M5340 | Automate PCD3.M5340 | 1 | 1484.589 | 1484.589 | 1
SAIA | 4 639 4898 0 | Support batterie pour PCD3 | 1 | 22.372 | 22.372 | 1
SAIA | 4 507 4817 0 | Pile de sauvegarde | 1 | 11.186 | 11.186 | 1
SAIA | PCD7.R610 | Module carte SD PCD7.R610 | 1 | 179.07 | 179.07 | 1
SAIA | PCD7.R-MSD1024 | Carte SD PCD7.R-MSD1024 | 1 | 55.93 | 55.93 | 1
SAIA | 0 | Carte de communication supplémentaire | 0 | 0 | 0 | 0
SAIA | PCD3.C200 | Extension pour automate SAIA - 4 Modules | 0 | 179.07 | 0 | 0
SAIA | PCD3.K010 | Connecteur de raccordement PCD3.M/T/C à PCD3.Cxxx | 0 | 40.279 | 0 | 0
SAIA | PCD3.E165 | Carte 16 entrées TOR | 1 | 125.349 | 125.349 | 1
SAIA | PCD3.A251 | Carte 8 sorties TOR | 1 | 135.031 | 135.031 | 1
SAIA | PCD3.W340 | Carte 8 entrées analogiques | 0 | 296.899 | 0 | 0
SAIA | PCD3.W410 | Carte 4 sorties analogiques | 0 | 276.031 | 0 | 0
SAIA | 4 104 7515 0 | Protection pour emplacements inutilisés | 2 | 10.434 | 20.868 | 1
SAIA | PCD7.D421DTPF | Ecran Web 12" | 1 | 1547.992 | 1547.992 | 1

## Synthèse
| Besoin | Réelle | Marge réelle
Nombre d'entrées logiques | 3 | 16 | 433.3%
Nombre de sorties logiques | 5 | 8 | 60%
Nombre d'entrées analogiques | 0 | 0 | #DIV/0!
Nombre de sorties analogiques | 0 | 0 | #DIV/0!
Désignation | Référence | nombre | PU HT | Prix Total
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Calcul section câble
230V |  | Section de câble
Puissance | Intensité | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
0.5 | 2.3 | 100 | 165 | 265 | 395
1 | 4.6 | 30 | 84 | 135 | 200 | 335 | 530
1.5 | 6.8 | 33 | 57 | 90 | 130 | 225 | 355 | 565
2 | 9 | 25 | 43 | 68 | 100 | 170 | 265 | 430 | 595
2.5 | 11.5 | 20 | 34 | 54 | 80 | 135 | 210 | 340 | 470 | 630
3 | 13.5 | 17 | 29 | 45 | 66 | 110 | 180 | 285 | 395 | 520
3.5 | 16 | 14 | 24 | 39 | 56 | 96 | 155 | 245 | 335 | 450
4 | 18 |  | 21 | 34 | 49 | 84 | 135 | 210 | 295 | 395 | 580
4.5 | 20 |  | 19 | 30 | 44 | 75 | 120 | 190 | 260 | 350 | 515
5 | 23 |  |  | 27 | 39 | 68 | 105 | 170 | 235 | 315 | 460 | 630
6 | 27 |  |  | 23 | 32 | 56 | 90 | 140 | 195 | 260 | 385 | 530
7 | 32 |  |  |  | 28 | 48 | 76 | 120 | 170 | 225 | 330 | 460
8 | 36 |  |  |  |  | 42 | 67 | 105 | 145 | 195 | 290 | 400
9 | 41 |  |  |  |  | 38 | 60 | 94 | 130 | 175 | 255 | 355
10 | 45 |  |  |  |  | 34 | 54 | 84 | 120 | 155 | 230 | 320
12 | 55 | [5 empty] | 45 | 80 | 98 | 130 | 190 | 265
14 | 64 | [5 empty] | 38 | 60 | 84 | 110 | 165 | 230
16 | 73 | [6 empty] | 53 | 74 | 99 | 145 | 200
18 | 82 | [6 empty] | 47 | 65 | 88 | 125 | 175
20 | 91 | [7 empty] | 59 | 79 | 115 | 160
380V |  | Section de câble
Puissance | Intensité | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
2.5 | 5 | 190 | 325 | 510 | 745
3 | 6 | 160 | 270 | 420 | 620
3.5 | 7 | 135 | 230 | 362 | 540 | 895
4 | 8 | 120 | 200 | 320 | 470 | 785
4.5 | 9 | 96 | 180 | 28 | 420 | 700
5 | 10 | 79 | 165 | 255 | 375 | 630 | 970
6 | 12 | 68 | 135 | 210 | 315 | 525 | 810
7 | 14 | 60 | 115 | 180 | 270 | 455 | 700
8 | 16 | 51 | 105 | 160 | 240 | 400 | 610 | 940
9 | 18 |  | 92 | 145 | 215 | 355 | 550 | 850
10 | 19 |  | 84 | 130 | 190 | 320 | 500 | 780
12 | 23 |  | 69 | 110 | 160 | 265 | 45 | 640 | 880
14 | 27 |  |  | 94 | 140 | 230 | 355 | 550 | 750
16 | 31 |  |  | 81 | 120 | 200 | 315 | 485 | 655 | 860
18 | 35 |  |  |  | 110 | 180 | 280 | 430 | 580 | 770
20 | 38 |  |  |  | 98 | 160 | 255 | 390 | 520 | 690
25 | 48 |  |  |  |  | 130 | 205 | 315 | 420 | 555 | 760
30 | 57 | [5 empty] | 170 | 260 | 355 | 465 | 640 | 840
35 | 67 | [5 empty] | 145 | 225 | 300 | 400 | 550 | 730
40 | 76 | [6 empty] | 195 | 260 | 350 | 480 | 640
|  | Batterie type 1 |  |  |  |  | Batterie type 2 |  |  |  |  | Batterie type 3
Index | CTA Actionneurs | Monophase/triphasé | Tension d'alim | Puissance | nombre | Distance armoire |  | section calculée | Monophase/triphasé2 | Tension d'alim2 | Puissance2 | Nombre2 | Distance armoire2 | Monophase/triphasé3 | Tension d'alim3 | Puissance3 | Nombre3 | Distance armoire3
20 | Batterie électrique 1er étage | [5 empty] | SI(D50=230;RECHERCHEV(E50;
21 | Batterie électrique 2ème étage
22 | Batterie électrique 3ème étage |  |  |  | 1.5 |  | 135
23 | Ventilateur
24 | Registre simple
26 | Registre avec Retour à 0, ressort de rappel
28 | Clapet coupe feu avec THC
29 | Clapet coupe feu sans THC (contact DI)
30 | Humidificateur
31 | Vanne de régulation EC / EG