## Paramètres à suivre
Surveillance des installations au niveau physico-chimique
version n°2021
Type de traitement : | Alimentation en eau à TH=0°f.
Produits de traitement :
Produit FERR 1010 (antitartre, anticorrosion, réducteur d'oxygène) : dosage 0,5 à 1 l/m3
Produit XXXX (action) : dosage xx ppm
PARAMETRES en circuit | Unités | Mini - action | Valeur- cible |  | Maxi - action | ACTIONS
TH** | ° f | >0 | 0 |  | 2 | vérifier le bon foncitonnement des adoucisseurs
pH** |  | 9.2 | 9.5 |  | 10 | Vérifier l'injection du traitement FERR 1010, le fonctionnement de la pompe doseuse
TA** | ° f | <5 | 5 | 15 | 7 | Vérifier l'injection du traitement FERR 1010, le fonctionnement de la pompe doseuse
TAC** | ° f | 40 | 45 | 60 | 65 | Vérifier le fonctionnement de l'adoucisseur , si présence d'un entartrage, le TAC aurta tendance a chuter, Vérifier l'injection du traitement FERR 1010, le fonctionnement de la pompe doseuse
Fer** | mg/l | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | Vérifier le dosage des réactifs et agir en conséquence
Chlorures** | mg/l | 20 | 10 | 15 | 30 | Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur et vérifier qu'il ne relargue pas des chlorures une fois la régénération réalisée
Conductivité**+* | µS/cm | <800 | 800 | 1000 | 2000 | Si Conductivité <mini : vérifier la présence éventuelle de fuite et les injections de traitement Si Conductivité >maxi : vérifier de ne pas surdoser en produits de traitement qui pourraient faire monter l'alcalinité en circuit
SO3 | mg/l | 10 | 30
PO4 | mg/l | 10 | 20
Dosage sur appoint en Produit | g/m3 | <0,5 | 0.5 |  | >1 | Vérifier le groupe de dosage et agir en conséquence

## BAE 2
[6 empty] | BAE | 1 | 66 |  | Version 2021
BORDEREAU ANALYSE DES EAUX
Client : | [7 empty] | Date : | 2022-01-22
Adresse : | [7 empty] | Réalisé par :
Code Postal : |  | Ville :
Nom Prénom : |  |  |  | Convention : |  |  | Visite n° : | 2 | Réf. :
2022-01-22
RELEVE DES DONNEES
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau adoucie RESEAU |  |  |  |  | -439.6 | m3/j
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau ADOUCIE CHB |  |  |  |  | -15.72 | m3/j
| Relevé | Ancien relevé | Ajout kg |  | Consommation |  | Dosage |  | Réglage Pompe |  | VALEURS A LA DATE DU RELEVE
Dates | 2022-01-22 | 2021-12-28 |  |  | 25 | jour | [5 empty] | 2021-12-28
Compteur 1 | 1457 | 1850 |  |  | -393 | m3 | [5 empty] | 1850
Compteur 2 | 100092 | 111082 | k= 10 L |  | -10990 | m3 | [5 empty] | 111082
Niveau bac FERR 1010 | 1250 | 1580 |  |  | 330 | L |  | cible | 17 | 1X N M |  | 1580
[7 empty] | -30.0273 | ml/m3
Niveau bac FERR 1020 | 800 | 987 |  |  | 187 | L | 1000 | cible | N = 79 | 1xN M |  | 987
[7 empty] | -17.0155 | ml/m3
Niveau bac FERR 1030 | 56 | 103 | 40 |  | 87 | L | 1000 | cible | N = 1 V80% | 1/N |  | 103
[7 empty] | -221.374 | ml/m3
ANALYSES
Circuit | pH | TH | TA | TAC | Cl- | Fe | Cond | SO3 | PO4
Unités |  | °f | °f | °f | mg/l | mg/l | µS/cm | mg/l | mg/l
Valeurs cibles Appoint EA | <8 | 0
VALEURS CIBLES RESEAU ET CHAUDIERES | 9.5 | 0 | 5 | 45 | 10 | 0 | 800 | 30 | 20
| 0 | 0 | 15 | 60 | 15 | 0.2 | 1000 | 0 | 0
VALEURS LIMITES RESEAU ET CHAUDIERES | 10 | 2 | 7 | 65 | 30 | 1 | 2000 | 10 | 10
COMMENTAIRES
Dates :
Transfert Dates
Save PDF
Copie Feuille BAE

## BAE 1
[6 empty] | BAE | 1 | 65 |  | Version 2021
BORDEREAU ANALYSE DES EAUX
Client : | [7 empty] | Date : | 2022-01-22
Adresse : | [7 empty] | Réalisé par :
Code Postal : |  | Ville :
Nom Prénom : |  |  |  | Convention : |  |  | Visite n° : | 1 | Réf. :
2022-01-22
RELEVE DES DONNEES
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau adoucie RESEAU |  |  |  |  | -439.6 | m3/j
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau ADOUCIE CHB |  |  |  |  | -15.72 | m3/j
| Relevé | Ancien relevé | Ajout kg |  | Consommation |  | Dosage |  | Réglage Pompe |  | VALEURS A LA DATE DU RELEVE
Dates | 2022-01-22 | 2021-12-28 |  |  | 25 | jour
Compteur 1 | 1457 | 1850 |  |  | -393 | m3
Compteur 2 | 100092 | 111082 | k= 10 L |  | -10990 | m3
Niveau bac FERR 1010 | 1250 | 1580 |  |  | 330 | L |  | cible | 17 | 1X N M
[7 empty] | -30.0273 | ml/m3
Niveau bac FERR 1020 | 800 | 987 |  |  | 187 | L | 1000 | cible | N = 79 | 1xN M
[7 empty] | -17.0155 | ml/m3
Niveau bac FERR 1030 | 56 | 103 | 40 |  | 87 | L | 1000 | cible | N = 1 V80% | 1/N
[7 empty] | -221.374 | ml/m3
ANALYSES
Circuit | pH | TH | TA | TAC | Cl- | Fe | Cond | SO3 | PO4
Unités |  | °f | °f | °f | mg/l | mg/l | µS/cm | mg/l | mg/l
Valeurs cibles Appoint EA | <8 | 0
VALEURS CIBLES RESEAU ET CHAUDIERES | 9.5 | 0 | 5 | 45 | 10 | 0 | 800 | 30 | 20
| 0 | 0 | 15 | 60 | 15 | 0.2 | 1000 | 0 | 0
VALEURS LIMITES RESEAU ET CHAUDIERES | 10 | 2 | 7 | 65 | 30 | 1 | 2000 | 10 | 10
COMMENTAIRES
Dates :
Transfert Dates
Save PDF
Copie Feuille BAE