## Radiateur
CALCUL DE RADIATEURS
Facteur de forme n ou m
[9 empty] | Radiateur tubulaire | n= 1.30
| Température aller |  |  | °C | Puissance du radiateur Φ = |  |  | W | Panneaux chauffant simple :
| Température Retour |  |  | °C |  |  |  |  | h : 14 à 49 cm | n= 1.22 à 1.24
| Température moyenne |  | 0 | °C | Puissance réelle du radiateur = |  |  | W | h : 56 à 91 cm | n= 1.25 à 1.28
| Température ambiante |  |  | °C |  |  |  |  | h : plus de 91 cm | n= 1.29 à 1.30
| Delta T |  | 0 | K | Débit dans le radiateur = |  |  | m3/h | Panneaux chauffant double :
| Facteur n ou m | [7 empty] | h : 21 à 42 cm | n = 1.22 à 1.26
| Déperdition |  |  | W |  |  |  |  | h : plus de 42 cm | n = 1.27 à 1.30
[9 empty] | Panneaux lamellés | n = 1.20 à 1.37
[9 empty] | Collecteurs | n = 1.19 à 1.40
1/ Calcul du Δt
| Tr-Ti/Ta-Ti | > ou = 0.7 | alors | Δt=((Ta-Tr)/2)-Ti
| Tr-Ti/Ta-Ti | <0.7 | alors | Δt=(Ta-Tr)/ln((Ta-Ti)/(Tr-Ti))
| Donc => | Tr-Ti/Ta-Ti = |  | => | Δt = | 0 | K
2/ Coefficient de correction
| Φ=Φn/(Δt/50)^n |  |  | d’où (Δt/50)^n | =>
3/Puissance utile du radiaeur
| Φ=Φn/(Δt/50)^n |  |  | d’où | => |  | W
4/Puissance reelle du radiateur
Choix du radiateur :
| Puissance du radiateur à Δt=50 K |  |  |  |  | W
| Puissance reelle du radiateur => |  |  |  | W
5/Débit du radiateur
| Q = m*C*Δt | d’où | m=Q/(C*Δt) | d’où m= |  | Kg/s
|  |  |  | m= |  | Kg/h
|  |  |  | m= |  | m3/h
Note on B9: facteur de forme suivant tableau p.14
Note on B22: Φ: Puissance du radiateur Φn : Déperdition de la pièce Δt : du nouveaux régime de Température 50 : Δt du regime de la norme (75/65/20) n : Facteur de forme du radiateur
Note on B26: Φ: Puissance du radiateur Φn : Déperdition de la pièce Δt : du nouveaux régime de Température 50 : Δt du regime de la norme (75/65/20) n : Facteur de forme du radiateur
Note on B32: Puissance indiqué sur la tabelle du constructeur.

## rad monotube
CALCUL DE RADIATEUR MONOTUBE
Température Départ |  | tD
Température retour |  | tR
Température moyenne entre 2 radiateurs |  |  |  | tem
Température entré radiateur |  |  |  | ter
Température sortie radiateur |  |  |  | tsr
Température moyenne du radiateur |  |  |  | trm
Z | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14Δ | 20
Δt col | 20 | 16.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 14
Δtr const | 10 | 8.25 | 7.5 | 7.25 | 7 | 7 | 7
1/ INSTALLATION AVEC UN Δt CONSTANT ET DEBIT VARIABLE
td |  | °C
tr |  | °C
Δt col |  | °C
Fact correct n
Δtr |  | K
Z nbre rad
N° | Qh [W] | Grad [Kg/h] | Δt'col [°C] | tme [°C] | trm [°C] | ti [°C] | Δt rm - ti | Facteur de correction | Qn à 50 K [W] | Type de radiateur | Puissance rad à 50K | Qeff
| 0 | [10 empty] | 0
2/ INSTALLATION AVEC UN DEBIT CONSTANT
Fact correct n
td |  | °C | Z nbr rad
tr |  | °C
Δt col |  | °C
Débit col |  | Kg/h
Debit serie |  | Kg/h
N° | Qh [W] | Δtr | Δt'col [°C] | tme [°C] | trm [°C] | ti [°C] | Δt rm - ti | Facteur de correction | Qn à 50 K [W] | Type de radiateur | Puissance rad à 50K | Qeff
| 0 | [10 empty] | 0
Note on C27: Grad = débit (Qr*3600)/(c*Δtr)
Note on D27: (Qr*Δtcol)/Qcol
Note on F27: ter-(Δtr/2)
Note on I27: D'après tabelle 5 EN442
Note on F39: température moyenne de la série
Note on D53: (Qr*Δtcol)/Qcol
Note on F53: ter-(Δtr/2)
Note on I53: D'après tabelle 5 EN442
Note on F65: température moyenne de la série

## deperd tuyauterie
DEPERDITION TAYAUTERIE NU ET ISOLE
Tronçon | diam | Tuyau | intersection | index | Kt/kti | Φn [w/m] | ta [°C] | tr [°C] | tatr | ti [°C] | fct/fcti | Position tuyauterie | fp | Long tube [m] | Φtot [w] | Débit des pertes tuyauterie [kg/h] | Débit antérieur déjà calculé [kg/h] | Cumul des débits nets [kg/h] | Débit de base | Débit + pertes [kg/h] | Compens pertes | Débit total | Majoration [%] | Φ linéique aller | Δ t | Température de départ
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Débit net
Débit tuayauterie
Note on R8: Ce sont les débit déjà calculé dans les troncons
Note on V8: Débit des radiateurs + debit antérieur + débit tuyauterie des troncons
Note on W8: Séparations des débit a chaque intersections : (debits des pertes de tuyauteries * débit net du troncons suivant) / (debits net du troncon actuel)
Note on X8: Débit pertes + compens perte

## coef kt-kti
DN | ep. Isol | KT | Kti
3/8" | 20 | 0.82 | 0.22
1/2" | 20 | 0.99 | 0.25
3/4" | 20 | 1.22 | 0.29
1 " | 20 | 1.48 | 0.33
1 1/4" | 30 | 1.8 | 0.3
43/48 | 30 | 2.02 | 0.33
51/57 | 30 | 2.33 | 0.37
54/60 | 30 | 2.45 | 0.39
57/63 | 30 | 2.56 | 0.4
64/70 | 30 | 2.79 | 0.43
70/76 | 40 | 3 | 0.38
82/89 | 40 | 3.43 | 0.42
107/114 | 40 | 4.28 | 0.51

## coef Fct
FACTEUR DE CORRECTION MOYEN POUR TUYAU NU fCT
Ti
Ta | Tr | 45 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0
90 | 70 | 0.568 | 0.965 | 1 | 1.034 | 1.086 | 1.174 | 1.226 | 1.261 | 1.349
80 | 60 | 0.381 | 0.761 | 0.794 | 0.828 | 0.878 | 0.963 | 1.014 | 1.048 | 1.133
75 | 65 | 0.381 | 0.761 | 0.794 | 0.828 | 0.878 | 0.963 | 1.014 | 1.048 | 1.133
75 | 60 | 0.336 | 0.712 | 0.745 | 0.778 | 0.828 | 0.912 | 0.963 | 0.996 | 1.081
65 | 50 | 0.171 | 0.525 | 0.557 | 0.589 | 0.637 | 0.717 | 0.766 | 0.798 | 0.88
60 | 50 | 0.132 | 0.481 | 0.512 | 0.544 | 0.591 | 0.671 | 0.719 | 0.751 | 0.832
60 | 45 | 0.096 | 0.437 | 0.468 | 0.5 | 0.546 | 0.625 | 0.672 | 0.704 | 0.784
55 | 45 | 0.061 | 0.394 | 0.425 | 0.456 | 0.502 | 0.58 | 0.627 | 0.658 | 0.738
55 | 40 | 0.028 | 0.353 | 0.383 | 0.413 | 0.459 | 0.536 | 0.582 | 0.613 | 0.692
50 | 40 | **** | 0.312 | 0.342 | 0.371 | 0.416 | 0.492 | 0.538 | 0.569 | 0.647

## coef Fcti
FACTEUR DE CORRECTION MOYEN POUR TUYAU NU fCTi
Ti
Ta | Tr | 35 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0
90 | 70 | 0.75 | 0.967 | 1 | 1.033 | 1.083 | 1.167 | 1.217 | 1.25 | 1.333
80 | 60 | 0.581 | 0.797 | 0.83 | 0.863 | 0.913 | 0.996 | 1.046 | 1.08 | 1.162
75 | 65 | 0.581 | 0.797 | 0.83 | 0.863 | 0.913 | 0.996 | 1.046 | 1.08 | 1.162
75 | 60 | 0.539 | 0.755 | 0.788 | 0.821 | 0.871 | 0.954 | 1.004 | 1.037 | 1.12
65 | 50 | 0.371 | 0.586 | 0.619 | 0.652 | 0.702 | 0.785 | 0.834 | 0.867 | 0.95
60 | 50 | 0.329 | 0.544 | 0.577 | 0.61 | 0.66 | 0.742 | 0.792 | 0.825 | 0.908
60 | 45 | 0.287 | 0.502 | 0.535 | 0.568 | 0.618 | 0.7 | 0.75 | 0.783 | 0.866
55 | 45 | 0.246 | 0.46 | 0.493 | 0.526 | 0.576 | 0.658 | 0.708 | 0.741 | 0.823
55 | 40 | 0.204 | 0.418 | 0.451 | 0.484 | 0.534 | 0.616 | 0.666 | 0.699 | 0.781
50 | 40 | 0.163 | 0.377 | 0.41 | 0.443 | 0.492 | 0.574 | 0.624 | 0.657 | 0.739

## annexe
nu | 3/8" | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 9070 | 1 | 45 | 1 | 35 | 1
isole | 1/2" | Tuyau hori sur sol | 0.9 | 8060 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0.75
| 3/4" | Tuyau vert | 0.9 | 7565 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0.9
| 1 " |  |  | 7560 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0.9
| 1 1/4" |  |  | 6550 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5
| 43/48 |  |  | 6050 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6
| 51/57 |  |  | 6045 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 54/60 |  |  | 5545 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8
| 57/63 |  |  | 5540 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
| 64/70 |  |  | 5040 | 10
70/76
82/89
107/114

## Feuil1
DEPERDITION TAYAUTERIE NU ET ISOLE
Tronçon | diam | Tuyau | index | Kt/kti | Φn [w/m] | ta [°C] | tr [°C] | tatr | ti [°C] | fct/fcti | Position tuyauterie | fp | Long tube [m] | Φtot [w] | Débit des pertes tuyauterie [kg/h] | Débit antérieur déjà calculé [kg/h] |  | Cumul des débits nets [kg/h] | Débit de base | Débit + pertes [kg/h] | Compens pertes | Débit total | Majoration [%] | Φ linéique aller | Δ t | Température de départ
1 | 107/114 | isole | 4 | 0.51 | 30.6 | 90 | 70 | 9070 | 15 | 1.333 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 18 | 550.6623 | 23.6785 | Débit net |  | 36378.8997 | 34260 |  |  |  |  | 275.3311 | #DIV/0! | 90
Débit tuayauterie
2 | 82/89 | isole | 4 | 0.42 | 25.2 | 90 | 70 | 9070 | 7 | 1.333 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 24 | 604.6488 | 25.9999 | Débit net | 26260 | 9255.2212 | 8000 |  |  |  |  | 302.3244 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 840
3 | 64/70 | isole | 4 | 0.43 | 25.8 | 90 | 70 | 9070 | 5 | 1.333 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 14 | 361.1097 | 15.5277 | Débit net | 4670 | 4099.2213 | 3330 |  |  |  |  | 180.5548 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 460
4 | 51/57 | nu | 3 | 2.33 | 139.8 | 90 | 70 | 9070 | 10 | 1.349 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 16 | 2263.0824 | 97.3125 | Débit net | 930 | 2973.6936 | 2400 |  |  |  |  | 1131.5412 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 180
5 | 43/48 | isole | 4 | 0.33 | 19.8 | 90 | 70 | 9070 | 7 | 1.333 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 16 | 316.7208 | 13.619 | Débit net | 1300 | 1366.3811 | 1100 |  |  |  |  | 158.3604 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 210
6 | 1 " | isole | 4 | 0.33 | 19.8 | 90 | 70 | 9070 | 7 | 1.333 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 28 | 554.2614 | 23.8332 | Débit net | 750 | 482.7621 | 350 |  |  |  |  | 277.1307 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 120
7 | 3/4" | nu | 3 | 1.22 | 73.2 | 90 | 70 | 9070 | 15 | 1.349 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 18 | 1333.0818 | 57.3225 | Débit net | 150 | 290.9288 | 200 |  |  |  |  | 666.5409 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 18
8 | 1/2" | nu | 3 | 0.99 | 59.4 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1.349 | Tuyau hori sur sol | 0.9 | 6 | 432.7052 | 18.6063 | Débit net | 100 | 118.6063 | 100 |  |  |  |  | 216.3526 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 15
9 | 3/8" | nu | 3 | 0.82 | 49.2 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1.349 | Tuyau hori sur sol | 0.9 | 10 | 597.3372 | 25.6855 | Débit net | 100 | [6 empty] | 298.6686 | #DIV/0! | #DIV/0!
Débit tuayauterie
10 | 57/63 | isole | 4 | 0.4 | 24 | 90 | 70 | 9070 | 5 | 1.333 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 36 | 863.784 | 37.1427 | Débit net |  | 6347.9105 | 5430 |  |  |  |  | 431.892 | #DIV/0! | #DIV/0!
Débit tuayauterie
11 | 43/48 | nu | 3 | 2.02 | 121.2 | 90 | 70 | 9070 | 15 | 1.349 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 22 | 2697.7302 | 116.0024 | Débit net | 2600 | 3480.7678 | 2830 |  |  |  |  | 1348.8651 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 230
12 | 1 1/4" | isole | 4 | 0.3 | 18 | 90 | 70 | 9070 | 7 | 1.333 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 16 | 287.928 | 12.3809 | Débit net | 1250 | 1934.7654 | 1580 |  |  |  |  | 143.964 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 180
13 | 1 " | nu | 3 | 1.48 | 88.8 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1.349 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 26 | 2335.9284 | 100.4449 | Débit net | 880 | 922.3845 | 700 |  |  |  |  | 1167.9642 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 120
14 | 3/4" | nu | 3 | 1.22 | 73.2 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1.349 | Tuyau hori sur sol | 0.9 | 6 | 533.2327 | 22.929 | Débit net | 250 | 541.9395 | 450 |  |  |  |  | 266.6164 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 30
15 | 1/2" | nu | 3 | 0.99 | 59.4 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1.349 | Tuyau hori sur sol | 0.9 | 10 | 721.1754 | 31.0105 | Débit net | 300 | 181.0105 | 150 |  |  |  |  | 360.5877 | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | Débit tuayauterie | 38
[16 empty] | Débit net | 150 | [8 empty] | #DIV/0!
Débit tuayauterie
[16 empty] | Débit net | [9 empty] | #DIV/0!
Débit tuayauterie
[16 empty] | Débit net | [9 empty] | #DIV/0!
Débit tuayauterie
[16 empty] | Débit net | [9 empty] | #DIV/0!
Débit tuayauterie
[16 empty] | Débit net | [9 empty] | #DIV/0!
Débit tuayauterie
[16 empty] | Débit net | [9 empty] | #DIV/0!
Débit tuayauterie
[16 empty] | Débit net | [9 empty] | #DIV/0!
Débit tuayauterie
[16 empty] | Débit net | [9 empty] | #DIV/0!
Débit tuayauterie
Note on Q8: Ce sont les débit déjà calculé dans les troncons
Note on U8: Débit des radiateurs + debit antérieur + débit tuyauterie des troncons
Note on V8: Séparations des débit a chaque intersections : (debits des pertes de tuyauteries * débit net du troncons suivant) / (debits net du troncon actuel)
Note on W8: Débit pertes + compens perte