## Radiateur
CALCUL DE RADIATEURS
Facteur de forme n ou m
[9 empty] | Radiateur tubulaire | n= 1.30
| Température aller |  |  | °C | Puissance du radiateur Φ = |  |  | W | Panneaux chauffant simple :
| Température Retour |  |  | °C |  |  |  |  | h : 14 à 49 cm | n= 1.22 à 1.24
| Température moyenne |  | 0 | °C | Puissance réelle du radiateur = |  |  | W | h : 56 à 91 cm | n= 1.25 à 1.28
| Température ambiante |  |  | °C |  |  |  |  | h : plus de 91 cm | n= 1.29 à 1.30
| Delta T |  | 0 | K | Débit dans le radiateur = |  |  | m3/h | Panneaux chauffant double :
| Facteur n ou m | [7 empty] | h : 21 à 42 cm | n = 1.22 à 1.26
| Déperdition |  |  | W |  |  |  |  | h : plus de 42 cm | n = 1.27 à 1.30
[9 empty] | Panneaux lamellés | n = 1.20 à 1.37
[9 empty] | Collecteurs | n = 1.19 à 1.40
1/ Calcul du Δt
| Tr-Ti/Ta-Ti | > ou = 0.7 | alors | Δt=((Ta-Tr)/2)-Ti
| Tr-Ti/Ta-Ti | <0.7 | alors | Δt=(Ta-Tr)/ln((Ta-Ti)/(Tr-Ti))
| Donc => | Tr-Ti/Ta-Ti = |  | => | Δt = | 0 | K
2/ Coefficient de correction
| Φ=Φn/(Δt/50)^n |  |  | d’où (Δt/50)^n | =>
3/Puissance utile du radiaeur
| Φ=Φn/(Δt/50)^n |  |  | d’où | => |  | W
4/Puissance reelle du radiateur
Choix du radiateur :
| Puissance du radiateur à Δt=50 K |  |  |  |  | W
| Puissance reelle du radiateur => |  |  |  | W
5/Débit du radiateur
| Q = m*C*Δt | d’où | m=Q/(C*Δt) | d’où m= |  | Kg/s
|  |  |  | m= |  | Kg/h
|  |  |  | m= |  | m3/h
Note on B9: facteur de forme suivant tableau p.14
Note on B22: Φ: Puissance du radiateur Φn : Déperdition de la pièce Δt : du nouveaux régime de Température 50 : Δt du regime de la norme (75/65/20) n : Facteur de forme du radiateur
Note on B26: Φ: Puissance du radiateur Φn : Déperdition de la pièce Δt : du nouveaux régime de Température 50 : Δt du regime de la norme (75/65/20) n : Facteur de forme du radiateur
Note on B32: Puissance indiqué sur la tabelle du constructeur.

## rad monotube
CALCUL DE RADIATEUR MONOTUBE
Température Départ |  | tD
Température retour |  | tR
Température moyenne entre 2 radiateurs |  |  |  | tem
Température entré radiateur |  |  |  | ter
Température sortie radiateur |  |  |  | tsr
Température moyenne du radiateur |  |  |  | trm
Z | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14Δ | 20
Δt col | 20 | 16.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 14
Δtr const | 10 | 8.25 | 7.5 | 7.25 | 7 | 7 | 7
1/ INSTALLATION AVEC UN Δt CONSTANT ET DEBIT VARIABLE
td |  | °C
tr |  | °C
Δt col |  | °C
Fact correct n
Δtr |  | K
Z nbre rad
N° | Qh [W] | Grad [Kg/h] | Δt'col [°C] | tme [°C] | trm [°C] | ti [°C] | Δt rm - ti | Facteur de correction | Qn à 50 K [W] | Type de radiateur | Puissance rad à 50K | Qeff
| 0 | [10 empty] | 0
2/ INSTALLATION AVEC UN DEBIT CONSTANT
Fact correct n
td |  | °C | Z nbr rad
tr |  | °C
Δt col |  | °C
Débit col |  | Kg/h
Debit serie |  | Kg/h
N° | Qh [W] | Δtr | Δt'col [°C] | tme [°C] | trm [°C] | ti [°C] | Δt rm - ti | Facteur de correction | Qn à 50 K [W] | Type de radiateur | Puissance rad à 50K | Qeff
| 0 | [10 empty] | 0
Note on C27: Grad = débit (Qr*3600)/(c*Δtr)
Note on D27: (Qr*Δtcol)/Qcol
Note on F27: ter-(Δtr/2)
Note on I27: D'après tabelle 5 EN442
Note on F39: température moyenne de la série
Note on D53: (Qr*Δtcol)/Qcol
Note on F53: ter-(Δtr/2)
Note on I53: D'après tabelle 5 EN442
Note on F65: température moyenne de la série

## deperd tuyauterie
DEPERDITION TAYAUTERIE NU ET ISOLE
Tronçon | diam | Tuyau | index | Kt/kti | Φn [w/m] | ta [°C] | tr [°C] | tatr | ti [°C] | fct/fcti | Position tuyauterie | fp | Long tube [m] | Φtot [w] | Débit des pertes tuyauterie [kg/h] | Cumul Débit net [kg/h] | Débit réel des tuyauteries antérieurs | cumul des débits réels | Débit + pertes | Compens pertes | Débit total | Majoration [%]
1 | [15 empty] | Débit net
Débit tuyauterie
2 | [15 empty] | Débit net
Débit tuyauterie
3 | [15 empty] | Débit net |  | 0
Débit tuyauterie
4 | 51/57 | nu | 3 | 2.33 | 139.8 | 90 | 70 | 9070 | 10 | 1.174 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 16 | 1969.5024 | 84.6886 | Débit net | 930 | 3330 | 1014.6886
[16 empty] | Débit tuyauterie | 180
5 | 43/48 | isole | 4 | 0.33 | 19.8 | 90 | 70 | 9070 | 7 | 1.217 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 16 | 289.1592 | 12.4338 | Débit net | 1300 | 2400 | 1312.4338
[16 empty] | Débit tuyauterie | 210
6 | 1 " | isole | 4 | 0.33 | 19.8 | 90 | 70 | 9070 | 7 | 1.217 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 28 | 506.0286 | 21.7592 | Débit net | 750 | 1100 | 771.7592
[16 empty] | Débit tuyauterie | 120
7 | 3/4" | nu | 3 | 1.22 | 73.2 | 90 | 70 | 9070 | 15 | 1.086 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 18 | 1073.1852 | 46.147 | Débit net | 150 | 350 | 196.147
[16 empty] | Débit tuyauterie | 18
8 | 1 " | nu | 3 | 1.48 | 88.8 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1 | Tuyau vert | 0.9 | 6 | 479.52 | 20.6194 | Débit net | 100 | 200 | 120.6194
[16 empty] | Débit tuyauterie | 15
9 | 3/8" | nu | 3 | 0.82 | 49.2 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1 | Tuyau vert | 0.9 | 10 | 442.8 | 19.0404 | Débit net | 100 | 100 | 119.0404
Débit tuyauterie
10 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 36 |  |  | Débit net |  | 0
Débit tuyauterie
11 | [8 empty] | 15 |  |  |  | 22 |  |  | Débit net
Débit tuyauterie
12 | [8 empty] | 7 |  |  |  | 16 |  |  | Débit net
Débit tuyauterie
13 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 26 |  |  | Débit net
Débit tuyauterie
14 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 6 |  |  | Débit net
Débit tuyauterie
15 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 10 |  |  | Débit net
Débit tuyauterie
Tronçon | diam | Tuyau | index | Kt/kti | Φn [w/m] | ta [°C] | tr [°C] | tatr | ti [°C] | fct/fcti | Position tuyauterie | fp | Long tube [m] | Φtot [w] | Débit des pertes tuyauterie [kg/h] | Cumul Débit net [kg/h] | Débit réel des tuyauteries antérieurs | cumul des débits réels | Débit + pertes | Compens pertes | Débit total | Majoration [%]
10 | 57/63 | isole | 4 | 0.4 | 24 | 90 | 70 | 9070 | 5 | 1.25 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 36 | 810 | 34.83 | Débit net
Débit tuyauterie
11 | 43/48 | nu | 3 | 2.02 | 121.2 | 90 | 70 | 9070 | 15 | 1.086 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 22 | 2171.7828 | 93.3867 | Débit net | 2600 | 0
[16 empty] | Débit tuyauterie | 230
12 | 1 1/4" | isole | 4 | 0.3 | 18 | 90 | 70 | 9070 | 7 | 1.217 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 16 | 262.872 | 11.3035 | Débit net | 1250
[16 empty] | Débit tuyauterie | 180
13 | 1 " | nu | 3 | 1.48 | 88.8 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1 | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 26 | 1731.6 | 74.4588 | Débit net | 880
[16 empty] | Débit tuyauterie | 120
14 | 3/4" | nu | 3 | 1.22 | 73.2 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1 | Tuyau vert | 0.9 | 6 | 395.28 | 16.997 | Débit net | 250
[16 empty] | Débit tuyauterie | 30
15 | 1/2" | nu | 3 | 0.99 | 59.4 | 90 | 70 | 9070 | 20 | 1 | Tuyau hori sur sol | 0.9 | 10 | 534.6 | 22.9878 | Débit net | 300
[16 empty] | Débit tuyauterie | 38
7 | [15 empty] | Débit net | 150
Débit tuyauterie
8 | [12 empty] | 6 |  |  | Débit net |  | 0
Débit tuyauterie
9 | [15 empty] | Débit net |  | 0
Débit tuyauterie
10 | [15 empty] | Débit net |  | 0
Débit tuyauterie
11 | [15 empty] | Débit net
Débit tuyauterie
12 | [15 empty] | Débit net
Débit tuyauterie
13 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | Débit net
Débit tuyauterie
14 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | Débit net
Débit tuyauterie
15 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | Débit net
Débit tuyauterie
Note on Q8: Débit des radiateurs du plus proche au plus éloignée
Note on R8: Débit des tayauterie des tronçon déjà calculé
Note on Q68: Débit des radiateurs du plus proche au plus éloignée
Note on R68: Débit des tayauterie des tronçon déjà calculé

## coef kt-kti
DN | ep. Isol | KT | Kti
3/8" | 20 | 0.82 | 0.22
1/2" | 20 | 0.99 | 0.25
3/4" | 20 | 1.22 | 0.29
1 " | 20 | 1.48 | 0.33
1 1/4" | 30 | 1.8 | 0.3
43/48 | 30 | 2.02 | 0.33
51/57 | 30 | 2.33 | 0.37
54/60 | 30 | 2.45 | 0.39
57/63 | 30 | 2.56 | 0.4
64/70 | 30 | 2.79 | 0.43
70/76 | 40 | 3 | 0.38
82/89 | 40 | 3.43 | 0.42
107/114 | 40 | 4.28 | 0.51

## coef Fct
FACTEUR DE CORRECTION MOYEN POUR TUYAU NU fCT
Ti
Ta | Tr | 45 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0
90 | 70 | 0.568 | 0.965 | 1 | 1.034 | 1.086 | 1.174 | 1.226 | 1.261 | 1.349
80 | 60 | 0.381 | 0.761 | 0.794 | 0.828 | 0.878 | 0.963 | 1.014 | 1.048 | 1.133
75 | 65 | 0.381 | 0.761 | 0.794 | 0.828 | 0.878 | 0.963 | 1.014 | 1.048 | 1.133
75 | 60 | 0.336 | 0.712 | 0.745 | 0.778 | 0.828 | 0.912 | 0.963 | 0.996 | 1.081
65 | 50 | 0.171 | 0.525 | 0.557 | 0.589 | 0.637 | 0.717 | 0.766 | 0.798 | 0.88
60 | 50 | 0.132 | 0.481 | 0.512 | 0.544 | 0.591 | 0.671 | 0.719 | 0.751 | 0.832
60 | 45 | 0.096 | 0.437 | 0.468 | 0.5 | 0.546 | 0.625 | 0.672 | 0.704 | 0.784
55 | 45 | 0.061 | 0.394 | 0.425 | 0.456 | 0.502 | 0.58 | 0.627 | 0.658 | 0.738
55 | 40 | 0.028 | 0.353 | 0.383 | 0.413 | 0.459 | 0.536 | 0.582 | 0.613 | 0.692
50 | 40 | **** | 0.312 | 0.342 | 0.371 | 0.416 | 0.492 | 0.538 | 0.569 | 0.647

## coef Fcti
FACTEUR DE CORRECTION MOYEN POUR TUYAU NU fCTi
Ti
Ta | Tr | 35 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0
90 | 70 | 0.75 | 0.967 | 1 | 1.033 | 1.083 | 1.167 | 1.217 | 1.25 | 1.333
80 | 60 | 0.581 | 0.797 | 0.83 | 0.863 | 0.913 | 0.996 | 1.046 | 1.08 | 1.162
75 | 65 | 0.581 | 0.797 | 0.83 | 0.863 | 0.913 | 0.996 | 1.046 | 1.08 | 1.162
75 | 60 | 0.539 | 0.755 | 0.788 | 0.821 | 0.871 | 0.954 | 1.004 | 1.037 | 1.12
65 | 50 | 0.371 | 0.586 | 0.619 | 0.652 | 0.702 | 0.785 | 0.834 | 0.867 | 0.95
60 | 50 | 0.329 | 0.544 | 0.577 | 0.61 | 0.66 | 0.742 | 0.792 | 0.825 | 0.908
60 | 45 | 0.287 | 0.502 | 0.535 | 0.568 | 0.618 | 0.7 | 0.75 | 0.783 | 0.866
55 | 45 | 0.246 | 0.46 | 0.493 | 0.526 | 0.576 | 0.658 | 0.708 | 0.741 | 0.823
55 | 40 | 0.204 | 0.418 | 0.451 | 0.484 | 0.534 | 0.616 | 0.666 | 0.699 | 0.781
50 | 40 | 0.163 | 0.377 | 0.41 | 0.443 | 0.492 | 0.574 | 0.624 | 0.657 | 0.739

## annexe
nu | 3/8" | Tuyau hori sous plafond | 0.75 | 9070 | 1 | 45 | 1 | 35 | 1
isole | 1/2" | Tuyau hori sur sol | 0.9 | 8060 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 0.75
| 3/4" | Tuyau vert | 0.9 | 7565 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0.9
| 1 " |  |  | 7560 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0.9
| 1 1/4" |  |  | 6550 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5
| 43/48 |  |  | 6050 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6
| 51/57 |  |  | 6045 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 54/60 |  |  | 5545 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8
| 57/63 |  |  | 5540 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9
| 64/70 |  |  | 5040 | 10
70/76
82/89
107/114