## Icc
Intensité de court-circuit (Icc)
Date |  | 2017-01-20 10:51
Maître d'ouvrage |  | Ville de Villeparisis
Affaire |  | Ateliers municipaux
Entreprise |  | Serem
| CU | 0.0225 | Câble cuivre
| AL | 0.036 | Câble aluminium
Tronçon | Info | R | X | Zcc | Icc
1) Réseau amont
X1 = U² / Pcc |  |  | 0.64
U² = tension composée en volts | 400
Pcc = puissance de court-circuit en MVA | 250
2) Transformateur
X2 = U² / P x 4 / 100 | CU |  | 10.1587
U² = tension composée en volts | 400
P = puissance du transformateur en KVA | 630 |  |  |  |  | 630 KVA
21500 A
3) Câble | [5 empty] | 18619 A
(CU) Résistivité du cuivre r | 0,0225
(AL) Résistivité de l'aluminium r | 0,036
3x240 mm²
4) Liaison transformateur/coffret | [5 empty] | 5 ml
R4 = p x ( longueur / section ) | [5 empty] | 21366 A
Câble cuivre | CU | 0.46875 |  | 10.8089 | 21366 | 18503 A
Section | 240
Longueur | 5
5) Liaison coffret/TGBT
R5 = p x ( longueur / section )
Câble cuivre | CU | 23.6842
Section | 95 | [5 empty] | 3x95 mm²
Longueur | 100 | [5 empty] | 100 ml
8729 A
6) TGBT | [6 empty] | 7560 A
Zcc = Racine de R² + X² |  |  |  | 26.4571
Icc = U / 1,732 x Zcc |  |  |  |  | 8729
7) Liaison TGBT/Tableau divisionnaire
R6 = p x ( longueur / section )
Câble cuivre | CU | 45
Section | 10 | [6 empty] | 3x10 mm²
Longueur | 20 | [6 empty] | 20 ml
3300 A
8) Tableau divisionnaire | [7 empty] | 2858 A
Zcc = Racine de R² + X² |  |  |  | 69.991
Icc = U / 1,732 x Zcc |  |  |  |  | 3300
Note on C10: Auteur: Résistance en W par mètre.
Note on D10: Auteur: Réactance en W par mètre.
Note on E10: Auteur: Impédance en W par mètre.
Note on F10: Auteur: Intensité de court-circuit en ampères.
Note on I21: Auteur: IK3 "court-circuit symétrique entre phases".
Note on I22: Auteur; IK2 "court circuit biphasé".
Note on I27: Auteur: IK3 "court-circuit symétrique entre phases.
Note on I28: Auteur; IK2 "court circuit biphasé".
Note on J37: Auteur: IK3 "court-circuit symétrique entre phases.
Note on J38: Auteur; IK2 "court circuit biphasé".
Note on K47: Auteur: IK3 "court-circuit sysmétrique entre phases.
Note on K48: Auteur; IK2 "court circuit biphasé".

## Transformateur (hidden)
Puissance en kVA du transformateur triphasé immergé dans l'huile (410 v)
| 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
In (A) | 70 | 141 | 225 | 352 | 563 | 887 | 1127 | 1408 | 1760 | 2253 | 2816 | 3520
Icc (kA) | 1.76 | 3.5 | 5.59 | 8.69 | 13.81 | 21.5 | 18.29 | 22.71 | 28.16 | 35.65 | 44.01 | 54.16
Ucc (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Perte cuivre (KW) | 1.35 | 2.15 | 2.35 | 3.25 | 4.6 | 6.5 | 10.7 | 13 | 16 | 20 | 25.5 | 32
Puissance en kVA du transformateur triphasé enrobé TRIHAL (410 v)
| 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
In (A) | 141 | 225 | 352 | 444 | 563 | 704 | 887 | 1127 | 1408 | 1760 | 2253 | 2816
Icc (kA) | 2.34 | 3.74 | 5.82 | 7.32 | 9.2 | 11.54 | 14.48 | 18.29 | 22.71 | 28.14 | 35.65 | 44.01
Ucc (%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Perte cuivre (KW) | 2.05 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.4 | 11 | 13.1 | 16 | 20

## Feuil3
Courant de court-circuit Ik3 (kA) en aval d'un câble
Section Cu (mm²) Longueur du câble en ml
1.5 | [13 empty] | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 10.3 | 15 | 21
2.5 |  | Je connais la section du câble 50 mm², sa longueur 20 ml; Icc Ik3 en amont valeur 25 | [9 empty] | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 12 | 17 | 24 | 34
4 |  | Je dois trouver l'Icc aval valeur 14 | [9 empty] | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 7.4 | 10.5 | 15 | 21 | 30 | 42
6 |  | Quel formule appliquer? | [8 empty] | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.9 | 11.2 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63
10 |  | Merci. | [7 empty] | 2.1 | 3 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 12.1 | 17 | 24 | 34 | 48 | 68 | 97 | 137
16 | [7 empty] | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 6.8 | 9.7 | 14 | 19 | 27 | 39 | 55 | 77 | 110 | 155 | 219
25 | [5 empty] | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 10.7 | 15 | 21 | 30 | 43 | 61 | 86 | 121 | 171 | 242 | 342
35 | [5 empty] | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 7.5 | 10.6 | 15 | 21 | 30 | 42 | 60 | 85 | 120 | 170 | 240 | 339 | 479
50 |  |  |  |  | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 10.2 | 14 | 20 | 29 | 41 | 58 | 81 | 115 | 163 | 230 | 325 | 460
70 |  |  |  |  | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 7.5 | 10.6 | 15 | 21 | 30 | 42 | 60 | 85 | 120 | 170 | 240 | 339
95 |  |  |  | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 10.2 | 14 | 20 | 29 | 41 | 58 | 81 | 115 | 163 | 230 | 325 | 460
120 |  | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 13 | 18 | 26 | 36 | 51 | 73 | 103 | 145 | 205 | 291 | 411
150 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 7 | 9.9 | 14 | 20 | 28 | 39 | 56 | 79 | 112 | 158 | 223 | 316 | 447
185 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 11.7 | 16 | 23 | 33 | 47 | 66 | 93 | 132 | 187 | 264 | 373
240 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 10.3 | 15 | 21 | 29 | 41 | 58 | 82 | 116 | 164 | 232 | 329 | 465
300 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 8.7 | 12.3 | 17 | 25 | 35 | 49 | 70 | 99 | 140 | 198 | 279 | 395
2x120 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 12.8 | 18 | 26 | 36 | 51 | 73 | 103 | 145 | 205 | 291 | 411
2x150 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 7 | 9.9 | 14 | 20 | 28 | 39 | 56 | 79 | 112 | 158 | 223 | 316 | 447
2x300 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 11.7 | 16.5 | 23 | 33 | 47 | 66 | 93 | 132 | 187 | 264 | 373
Ik3 Amont (kA) Courant de court-circuit résiduel en aval d'une canalisation
50 | 47.7 | 47.7 | 46.8 | 45.6 | 43.9 | 41.8 | 39.2 | 36 | 32.2 | 28.1 | 23.8 | 19.5 | 15.6 | 12.1 | 9.2 | 6.9 | 5.1 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1
40 | 38.5 | 38.5 | 37.9 | 37.1 | 36 | 34.6 | 32.8 | 30.5 | 27.7 | 24.6 | 21.2 | 17.8 | 14.5 | 11.4 | 8.8 | 6.7 | 5 | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1
35 | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 32.8 | 31.9 | 30.8 | 29.3 | 27.5 | 25.2 | 22.6 | 19.7 | 16.7 | 13.7 | 11 | 8.5 | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1
30 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 26.9 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18 | 15.5 | 12.9 | 10.4 | 8.2 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1
25 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 22 | 20.9 | 19.6 | 18 | 16.1 | 14 | 11.9 | 9.8 | 7.8 | 6.1 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1
20 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 17.3 | 16.4 | 15.2 | 13.9 | 12.3 | 10.6 | 8.9 | 7.2 | 5.7 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1
15 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 11.3 | 10.2 | 9 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.9
10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9
7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.9
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.8
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5
Section Al (mm²) Longueur du câble en ml
10 | [10 empty] | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 11.6 | 16 | 23 | 33 | 47 | 66
16 | [9 empty] | 2.2 | 3 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 12 | 17 | 24 | 34 | 49 | 69 | 98 | 138
25 | [7 empty] | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 6.7 | 9.5 | 13 | 19 | 27 | 38 | 54 | 76 | 108 | 152 | 216
35 | [6 empty] | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 6.7 | 9.4 | 13 | 19 | 27 | 38 | 53 | 75 | 107 | 151 | 213 | 302
50 | [5 empty] | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 9 | 13 | 18 | 26 | 36 | 51 | 72 | 102 | 145 | 205 | 290 | 410
70 | [5 empty] | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 6.7 | 9.4 | 13 | 19 | 27 | 38 | 53 | 75 | 107 | 151 | 213 | 302 | 427
95 |  |  |  |  | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 9 | 13 | 18 | 26 | 36 | 51 | 72 | 102 | 145 | 205 | 290 | 410
120 |  |  |  |  | 2.9 | 4 | 5.7 | 8.1 | 11.4 | 16 | 23 | 32 | 46 | 65 | 91 | 129 | 183 | 259 | 366
150 |  |  |  |  | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 8.8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 99 | 141 | 199 | 281 | 398
185 |  |  |  | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 7.3 | 10.4 | 15 | 21 | 29 | 42 | 59 | 83 | 117 | 166 | 235 | 332 | 470
240 |  | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 13 | 18 | 26 | 37 | 52 | 73 | 103 | 146 | 207 | 293 | 414
300 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 7.8 | 11 | 16 | 22 | 31 | 44 | 62 | 88 | 124 | 176 | 249 | 352 | 497
2x120 | 1.4 | 2 | 2.9 | 4 | 5.7 | 8.1 | 11.4 | 16 | 23 | 32 | 46 | 65 | 91 | 129 | 183 | 259 | 366
2x150 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 8.8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 99 | 141 | 199 | 281 | 398
2x185 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 7.3 | 10.4 | 15 | 21 | 29 | 42 | 59 | 83 | 117 | 166 | 235 | 332 | 470
2x240 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 12.9 | 18 | 26 | 37 | 52 | 73 | 103 | 146 | 207 | 293 | 414
Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 volts ou monophasées protégées contre les contacts indirects en schéma TN par des disjoncteurs modulaires
Disjoncteur courbe B
Intensité | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50
6 | 200 | 333 | 533 | 800
10 | 120 | 200 | 320 | 480 | 800
16 | 75 | 125 | 200 | 300 | 500 | 800
20 | 60 | 100 | 160 | 240 | 400 | 640
25 | 48 | 80 | 128 | 192 | 320 | 512 | 800
32 | 37 | 62 | 100 | 150 | 400 | 625 | 875
40 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 700
50 | 24 | 40 | 64 | 96 | 160 | 256 | 400 | 560 | 760
63 | 19 | 32 | 51 | 76 | 127 | 203 | 317 | 444 | 603
80 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 350 | 475
100 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 128 | 200 | 280 | 380
125 | 10 | 16 | 26 | 38 | 64 | 102 | 160 | 224 | 304
Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 volts ou monophasées protégées contre les contacts indirects en schéma TN par des disjoncteurs modulaires
Disjoncteurs courbe C
Intensité | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50
6 | 100 | 167 | 267 | 400 | 667
10 | 60 | 100 | 160 | 240 | 400 | 640
16 | 37 | 62 | 100 | 150 | 250 | 400 | 625 | 875
20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 700
25 | 24 | 40 | 64 | 96 | 160 | 256 | 400 | 560 | 760
32 | 18 | 31 | 50 | 75 | 125 | 200 | 312 | 437 | 594
40 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 350 | 475
50 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 128 | 200 | 280 | 380
63 | 9 | 16 | 25 | 38 | 63 | 101 | 159 | 222 | 301
80 | 7 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 125 | 175 | 237
100 | 6 | 10 | 16 | 24 | 40 | 64 | 100 | 140 | 190
125 | 5 | 8 | 13 | 19 | 32 | 51 | 80 | 112 | 152
Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 volts ou monophasées protégées contre les contacts indirects en schéma TN par des disjoncteurs modulaires
Disjoncteurs courbe D
Intensité | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50
6 | 50 | 83 | 133 | 200 | 333 | 533 | 833
10 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 700
16 | 18 | 31 | 50 | 75 | 125 | 200 | 312 | 437 | 594
20 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 350 | 475
25 | 12 | 20 | 32 | 48 | 80 | 128 | 200 | 280 | 380
32 | 9 | 16 | 25 | 37 | 62 | 100 | 156 | 219 | 297
40 | 7 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 125 | 175 | 237
50 | 6 | 10 | 16 | 24 | 40 | 64 | 100 | 140 | 190
63 | 5 | 8 | 13 | 19 | 32 | 51 | 79 | 111 | 151
80 | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 62 | 87 | 119
100 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 95
125 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 | 40 | 56 | 76
Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 volts ou monophasées protégées contre les contacts indirects en schéma TN par des disjoncteurs de puissance
Courants de fonctionnement instantané des disjoncteurs Im
Section | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800
1.5 | 100 | 79 | 63 | 50 | 40 | 31 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
2.5 | 167 | 133 | 104 | 83 | 67 | 52 | 42 | 33 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10
4 | 267 | 212 | 167 | 133 | 107 | 83 | 67 | 53 | 42 | 33 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17
6 | 400 | 317 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 36 | 32 | 29 | 25
10 | 417 | 333 | 267 | 208 | 167 | 133 | 104 | 83 | 67 | 60 | 53 | 48 | 42
16 | 427 | 333 | 267 | 213 | 167 | 133 | 107 | 95 | 85 | 76 | 67
25 | 417 | 333 | 260 | 208 | 167 | 149 | 132 | 119 | 104
35 | 467 | 365 | 292 | 233 | 208 | 185 | 167 | 146
50 | 495 | 396 | 317 | 283 | 251 | 226 | 198
70 | 417 | 370 | 333 | 292
95 | 452 | 396
Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 volts ou monophasées protégées contre les contacts indirects en schéma TN par des disjoncteurs de puissance
Courants de fonctionnement instantané des disjoncteurs Im
Section | 875 | 1000 | 1120 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500
1.5 | 6 | 5 | 4 | 4
2.5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4
4 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4
6 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4
10 | 38 | 33 | 30 | 27 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4
16 | 61 | 53 | 48 | 43 | 33 | 27 | 21 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4
25 | 95 | 83 | 74 | 67 | 52 | 42 | 33 | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7
35 | 133 | 117 | 104 | 93 | 73 | 58 | 47 | 36 | 29 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9
50 | 181 | 158 | 141 | 127 | 99 | 79 | 63 | 49 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13
70 | 267 | 233 | 208 | 187 | 146 | 117 | 93 | 73 | 58 | 47 | 37 | 29 | 23 | 19
95 | 362 | 317 | 283 | 253 | 198 | 158 | 127 | 99 | 79 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25
120 | 457 | 400 | 357 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32
150 | 435 | 388 | 348 | 272 | 217 | 174 | 136 | 109 | 87 | 69 | 54 | 43 | 35
185 | 459 | 411 | 321 | 257 | 206 | 161 | 128 | 103 | 82 | 64 | 51 | 41
240 | 400 | 320 | 256 | 200 | 160 | 128 | 102 | 80 | 64 | 51