## Implantation
[6 empty] | Nom de l'entreprise : ………. | [6 empty] | Réalisé par : | [5 empty] | Analyse des méthodes de défaillance, de leurs effets et de leurs criticité sur TAR
Nom - Prénom
|  |  | Logo entreprise |  |  | Date : | [12 empty] | Implantation
Facteur de risque |  | Commentaire |  |  |  | Résultat / Mode de défaillance | [6 empty] | Cause | [5 empty] | Effets | Détection |  |  | Criticité
[6 empty] | Résultats |  | Défaillances
[8 empty] | PF | FI | RSA | RD | FD | H | M | DCT | O | T | E |  | V | DCT | A/M | G | F | N | C
PRISES D'AIR NEUF, OUVRANTS
IMP1 | Ouvrants, bureaux à une distance < 8 m |  |  |  |  | Absence de bureau < 8m | [12 empty] | Légionellose |  |  | þ | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
IMP2 | Proximité de la voie publique |  |  |  |  | Pas de proximité avec la voie publique | [12 empty] | Légionellose |  |  | þ | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
IMP3 | Prise d'air neuf à proximité |  |  |  |  | Pas de prise d'air neuf à proximité | [12 empty] | Légionellose |  |  | þ | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
ENVIRONNEMENT
IMP4 | Type d'environnement et nombre de personnes exposées |  |  |  |  | Rural | Moins de 20 personnes | [11 empty] | légionellose |  |  | þ | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD
IMP5 | Proximité de chantiers, sources organiques (feuilles, pollens, ...) |  |  |  |  | Absence à proximité de chantiers, sources organiques | [12 empty] | légionellose |  |  | þ | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD
IMP6 | Proximité de rejets de cuisine, évents eaux usées |  |  |  |  | Absence rejets de cuisine, évents eaux usées | [12 empty] | légionellose |  |  | þ | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD
CONDITIONS D'AMENAGEMENT
IMP7 | Moyens d'accès aux installations en toute sécurité |  |  |  |  | Présence moyen d'accès aux installations en toute sécurité | [12 empty] | développement bactérien | þ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD
| Facteurs de risque |  |  | Résultats |  |  | G | bar: Défaillances PF to Défaillances FI
IMP1 | IMP1 |  |  | Présence de bureau < 8m |  |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP1 |  |  | Absence de bureau < 8m |  |  | 4 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
IMP2 | IMP2 |  |  | Proximité de la voie publique |  |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP2 |  |  | Pas de proximité avec la voie publique |  |  | 4 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
IMP3 | IMP3 |  |  | Présence de prise d'air neuf à proximité |  |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP3 |  |  | Pas de prise d'air neuf à proximité |  |  | 4 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
IMP4 | IMP4 |  |  | Urbain | Urbain | Moins de 20 personnes | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP4 |  |  |  | Urbain | Entre 20 et 50 personnes | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP4 |  |  |  | Urbain | Plus de 50 personnes | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP4 |  |  | Rural | Rural | Moins de 20 personnes | 4 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| IMP4 |  |  |  | Rural | Entre 20 et 50 personnes | 4 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP4 |  |  |  | Rural | Plus de 50 personnes | 4 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP4 |  |  | Industriel | Industriel | Moins de 20 personnes | 4 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP4 |  |  |  | Industriel | Entre 20 et 50 personnes | 4 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP4 |  |  |  | Industriel | Plus de 50 personnes | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
IMP5 | IMP5 |  |  | Présence à proximité de chantiers, sources organiques | Présence à proximité de chantiers, sources organiques | Chantier | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP5 |  |  |  | Présence à proximité de chantiers, sources organiques | Cultures | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP5 |  |  |  | Présence à proximité de chantiers, sources organiques | Forêt | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP5 |  |  | Absence à proximité de chantiers, sources organiques |  |  | 4 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
IMP6 | IMP6 |  |  | Présence rejets de cuisine, évents eaux usées | Présence rejets de cuisine, évents eaux usées | Rejets de cuisine | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP6 |  |  |  | Présence rejets de cuisine, évents eaux usées | Events eaux usées | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *
| IMP6 |  |  | Absence rejets de cuisine, évents eaux usées | Absence rejets de cuisine, évents eaux usées |  | 4 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
IMP7 | IMP7 |  |  | Présence moyen d'accès aux installations en toute sécurité | Présence moyen d'accès aux installations en toute sécurité | TAR de plein pied | 4 | bar: Défaillances PF to Défaillances FI
| IMP7 |  |  |  | Présence moyen d'accès aux installations en toute sécurité | Accès sécurisé
| IMP7 |  |  | Absence moyen d'accès aux installations en toute sécurité | Absence moyen d'accès aux installations en toute sécurité |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2; Défaillances RSA: *

## Conception
[6 empty] | Nom de l'entreprise : ……… | [7 empty] | Réalisé par : | [5 empty] | Analyse de risques sur une tour aéroréfrigérante
|  |  |  | Logo entreprise | [9 empty] | Nom -Prénom
[6 empty] | Date : | [13 empty] | Conception
Facteur de risque |  | Commentaire |  |  |  | Résultat / Mode de défaillance | [7 empty] | Cause | [5 empty] | Effets | Détection |  |  | Criticité
[6 empty] | Résultats |  |  | Défaillances
[9 empty] | PF | FI | RSA | RD | FD | H | M | DCT | O | T | E |  | V | DCT | A/M | G | F | N | C
APPORT EXTERIEUR
CONC1 | Eau stagnante sous ou à proximité de la TAR |  |  |  |  | Absence d'eau stagnante sous ou à proximité de la TAR | [13 empty] | Développement bactérien | þ |  |  | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD; Défaillances E
CONC2 | Autres sources d'aérosols |  |  |  |  | Absence d'autres sources d'aérosols | [13 empty] | Développement bactérien | þ |  |  | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD; Défaillances E
EQUIPEMENTS
CONC3 | Compteur d'eau |  |  |  |  | Présence d'un compteur | [13 empty] | Sous-dosage des produits, développement bactérien | þ | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances PF to Défaillances FI; Défaillances FD; Défaillances T
CONC4 | Compteur d'eau |  |  |  |  | Présence d'un compteur | [13 empty] | Surdosage des produits, corrosion, développement bactérien | þ | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FI; Défaillances T
CONC5 | Equipement de séparation (clapet type EA, disconnecteur) pour éviter le retour d'eau dans le réseau | Disconnecteur type BA (contrôle annuel) |  |  |  | Contrôlé à la bonne fréquence | [13 empty] | Pollution inter-réseau |  |  | þ | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances T
MAITRISE DE LA TEMPERATURE
APPOINT D'EAU
CONC6 | Maîtrise de la température par du calorifugeage en zone suchauffée | Présence de zone surchauffée appoint d'eau |  |  |  | Présence de calorifuge | [13 empty] | Augmentation température de l'eau, développement bactérien | þ |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances FD; Défaillances M; Défaillances T
CIRCUIT
CONC7 | Maîtrise de la température par du calorifugeage en zone suchauffée | Présence de zone surchauffée circuit |  |  |  | Présence de calorifuge | [13 empty] | Augmentation température de l'eau, développement bactérien | þ |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances FD; Défaillances M; Défaillances T
HYDRAULIQUE CIRCUIT
CONC8 | Portions de réseau coudées (plusieurs fois) |  |  |  |  | Absence de portions de réseau coudées (plusieurs fois) | [13 empty] | Augmentation pertes de charges, débit plus faible, stagnation de l'eau | þ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
CONC9 | Portions de réseau réduites (en section) |  |  |  |  | Absence de portion de réseau réduites (en section) | [13 empty] | Augmentation pertes de charges, débit plus faible, stagnation de l'eau | þ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
CONC10 | Point de vidange au point bas de la tour |  |  |  |  | Présence d'un point de vidange au bas de la tour | [13 empty] | Vidange ou fuite permanente ou vidange impossible | þ | þ |  | 2 | 2 | 1 | 4 | bar: Défaillances RSA to Défaillances RD; Défaillances T
CONC11 | Robinet ou vanne de purge en point bas de circuit |  |  |  |  | Présence d'un robinet ou vanne de purge en point bas du circuit | [13 empty] | Vidange ou fuite permamente ou vidange impossible | þ | þ |  | 2 | 2 | 1 | 4 | bar: Défaillances RSA to Défaillances RD; Défaillances T
MATERIAUX
CONC12 | Couple galvanique |  |  |  |  | Absence d'un couple galvanique | [13 empty] | Corrosion, détérioration des matériaux, développement bactérien | þ |  | þ | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
CONC13 | Caoutchouc, Mastic, bois, matières plastiques |  |  |  |  | Absence de caoutchouc, mastic, bois, matières plastiques | [13 empty] | Développement bactérien | þ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
QUALITE D'EAU
STRATEGIE DE TRAITEMENT
CONC14 | Stratégie de traitement |  |  |  |  | Présence d'une stratégie de traitement | Complète (produits, molécules actives, dosages, modes d'injection, asservissement (compteur, horloge)) | Adaptée | [11 empty] | Traitement non fiabilisé | þ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
APPOINT D'EAU
CONC15 | Filtration sur l'alimentation d'eau | Filtre à sable |  | MES < 10 mg/l |  | Présence d'un filtre | [13 empty] | Dépôts, prolifération bactérienne | þ |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances PF; Défaillances FD; Défaillances T
CONC16 | Présence d'un adoucisseur | TH < 10°F |  |  |  | Présence d'un adoucisseur | [13 empty] | Entartrage, prolifération bactérienne | þ | þ |  | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances PF; Défaillances RD to Défaillances H; Défaillances T
TRAITEMENTS BIOCIDES
CONC17 | Traitement biocide | Nom produit | Type de biocide | Mode d'injection |  | Absence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | Présence d'un traitetement biocide non oxydant avec injection manuelle et avec absence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | [12 empty] | Développement bactérien | þ | þ | þ | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances PF to Défaillances H; Défaillances T
|  | ….. | Biocide non oxydant | Injection manuelle de biocide; | Sans objet
CONC18 | Mode d'injection du traitement biocide | Sur le collecteur retour eau chaude |  |  |  | En aval de la pulvérisation de l'eau | [13 empty] | Traitement non fiabilisé | þ |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances FI to Défaillances H; Défaillances T
TRAITEMENTS BIODISPERSANTS
CONC19 | Traitement biodispersant | Nom produit |  | Mode d'injection |  | Présence d'injection de traitement biodispersant avec injection par choc | [13 empty] | Développement bactérien | þ | þ | þ | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances PF to Défaillances H; Défaillances T
|  | ….. |  | Injection automatisée de biodispersant | Choc
CONC20 | Mode d'injection du traitement biodispersant | Sur le départ eau froide |  |  |  | En aval de la pulvérisation de l'eau | [13 empty] | Traitement non fiabilisé | þ |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances FI to Défaillances H; Défaillances T
TRAITEMENTS INHIBITEURS D'ENTARTRAGE ET DE CORROSION
CONC21 | Traitement antitartre anti corrosion | Nom produit |  | Mode d'injection |  | Présence d'un traitement anti-tartre anti-corrosion avec injection en fonction du résiduel | [13 empty] | Entartrage, corrosion | þ | þ | þ | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances PF to Défaillances H; Défaillances T
|  | ….. |  | Injection automatisée d'anti-tartre/anti-corrosion | En fonction du résiduel
CONC22 | Mode d'injection du traitement antitartre anticorrosion | Sur le collecteur retour eau chaude |  |  |  | En aval de la pulvérisation de l'eau | [13 empty] | Traitement non fiabilisé | þ |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances FI to Défaillances H; Défaillances T
MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
CONC23 | Etat du filtre |  |  |  |  | Propre | [13 empty] | Colmatatage, encrassement, développement bactérien | þ |  | þ | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillances FD; Défaillances M; Défaillances T
CONC24 | Bacs réactifs recouverts d'un couvercle |  |  |  |  | Présence d'un couvercle | [13 empty] | Blessures chimiques | þ |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | bar: Défaillances PF; Défaillances FD to Défaillances M
CONC25 | Bac de rétention |  |  |  |  | Présence d'un bac de rétention | [13 empty] | Deversement accidentel | þ |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | bar: Défaillances PF; Défaillances FD to Défaillances M
CONC26 | Déconcentration |  |  |  |  | Automatisée | Volumétrique | RC conforme | [11 empty] | Surconsommation d'eau et/ou surconcentration | þ |  | þ | 4 | 2 | 1 | 8 | bar: Défaillances PF to Défaillances M; Défaillances T
ELEMENTS DE CONCEPTION LIES A LA MAINTENANCE
CONC27 | Trappe de visite |  |  |  |  | Présence d'une trappe de visite | [13 empty] | Ouverture impossible ou difficile | þ |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | bar: Défaillances PF; Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances T
CONC28 | Zones non vidangeables par un point bas (réseau enterré) |  |  |  |  | Présence de zones non videngeables |  | Avec mesures palliatives | [11 empty] | Stagnation , développement bactérien | þ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
CONC29 | Accès sécurité aux parties hautes (échelle à crinoline) | Mise en service avant le 01/07/2005 |  |  |  | Présence d'un accès sécurisé aux parties hautes (échelle à crinoline) | [13 empty] | Opérations de maintenance préventive ou curative compliquées | þ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONC30 | Travail en partie haute de l'installation sécurisé (passerelle) | Mise en service avant le 01/07/2005, |  |  |  | Travail en partie haute sécurisée (passerelle) | [13 empty] | Opérations de maintenance préventive ou curative compliquées | þ |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONC1 | CONC1 | Présence d'eau stagnante sous ou à proximité de la TAR | [18 empty] | 4 | 4 | 3
| CONC1 | Absence d'eau stagnante sous ou à proximité de la TAR | [18 empty] | 4 | 1 | 2
CONC2 | CONC2 | Présence d'autres sources d'aérosols | [18 empty] | 4 | 4 | 3
| CONC2 | Absence d'autres sources d'aérosols | [18 empty] | 4 | 1 | 2
CONC3 | CONC3 | Présence d'un compteur | [18 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC3 | Absence d'un compteur | [18 empty] | 4 | 4 | 3
CONC4 | CONC4 | Présence d'un compteur | [18 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC4 | Absence d'un compteur | [18 empty] | 4 | 4 | 3
CONC5 | CONC5 | Disconnecteur type BA (contrôle annuel) | Disconnecteur type BA (contrôle annuel) | Contrôlé à la bonne fréquence | [16 empty] | 3 | 1 | 1
| CONC5 |  | Disconnecteur type BA (contrôle annuel) | Pas contrôlé à la bonne fréquence | [16 empty] | 3 | 2 | 2
| CONC5 |  | Disconnecteur type BA (contrôle annuel) | Pas contrôlé | [16 empty] | 3 | 2 | 2
| CONC5 | Clapet contrôlable EA (contrôle bi-annuel) | Clapet contrôlable EA (contrôle bi-annuel) | Contrôlé à la bonne fréquence | [16 empty] | 3 | 1 | 1
| CONC5 |  | Clapet contrôlable EA (contrôle bi-annuel) | Pas contrôlé à la bonne fréquence | [16 empty] | 3 | 2 | 2
| CONC5 |  | Clapet contrôlable EA (contrôle bi-annuel) | Pas contrôlé | [16 empty] | 3 | 2 | 2
| CONC5 | Clapet non contrôlable | Clapet non contrôlable | Aucune possibilité de contrôle | [16 empty] | 3 | 4 | 3
| CONC5 | Pas de dispositif anti-retour | Pas de dispositif anti-retour | Absence d'un dispositif anti retour | [16 empty] | 3 | 4 | 3
CONC6 | CONC6 | Absence de zone surchauffée appoint d'eau | Absence de zone surchauffée appoint d'eau | Sans objet | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| CONC6 | Présence de zone surchauffée appoint d'eau | Présence de zone surchauffée appoint d'eau | Présence de calorifuge | [16 empty] | 3 | 1 | 1
| CONC6 |  | Présence de zone surchauffée appoint d'eau | Calorifugeage partiel | [16 empty] | 3 | 3 | 2
| CONC6 |  | Présence de zone surchauffée appoint d'eau | Absence de calorifuge | [16 empty] | 3 | 3 | 3
CONC7 | CONC7 | Absence de zone surchauffée circuit | Absence de zone surchauffée circuit | Sans objet | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| CONC7 | Présence de zone surchauffée circuit | Présence de zone surchauffée circuit | Présence de calorifuge | [16 empty] | 3 | 1 | 1
| CONC7 |  | Présence de zone surchauffée circuit | Calorifugeage partiel | [16 empty] | 3 | 3 | 2
| CONC7 |  | Présence de zone surchauffée circuit | Absence de calorifuge | [16 empty] | 3 | 3 | 3
CONC8 | CONC8 | Absence de portions de réseau coudées (plusieurs fois) | [18 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC8 | Présence de portions de réseau coudées (plusieurs fois) | [18 empty] | 4 | 4 | 2
CONC9 | CONC9 | Absence de portion de réseau réduites (en section) | [18 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC9 | Présence de portion de réseau réduites (en section) | [18 empty] | 4 | 4 | 2
CONC10 | CONC10 | Présence d'un point de vidange au bas de la tour | Présence d'un point de vidange au bas de la tour | [16 empty] | Vidange ou fuite permanente ou vidange impossible | 2 | 2 | 1
| CONC10 | Absence d'un point de vidange au bas de la tour | Absence d'un point de vidange au bas de la tour | [16 empty] | Vidange complète impossible | 4 | 4 | 2
CONC11 | CONC11 | Présence d'un robinet ou vanne de purge en point bas du circuit | Présence d'un robinet ou vanne de purge en point bas du circuit | [16 empty] | Vidange ou fuite permamente ou vidange impossible | 2 | 2 | 1
| CONC11 | Absence d'un robinet ou vanne de purge en point bas du circuit | Absence d'un robinet ou vanne de purge en point bas du circuit | [16 empty] | Présence de zone(s) non vidangeable(s) | 4 | 4 | 2
CONC12 | CONC12 | Présence d'un couple galvanique | [18 empty] | 4 | 2 | 2
| CONC12 | Absence d'un couple galvanique | [18 empty] | 4 | 1 | 1
CONC13 | CONC13 | Présence de caoutchouc, mastic, bois, matières plastiques | [18 empty] | 4 | 2 | 2
| CONC13 | Absence de caoutchouc, mastic, bois, matières plastiques | [18 empty] | 4 | 1 | 1
CONC14 | CONC14 | Absence d'une stratégie de traitement | Absence d'une stratégie de traitement | Absence | Absence | Absence | [14 empty] | 4 | 4 | 4
| CONC14 | Présence d'une stratégie de traitement | Présence d'une stratégie de traitement | Complète (produits, molécules actives, dosages, modes d'injection, asservissement (compteur, horloge)) | Complète (produits, molécules actives, dosages, modes d'injection, asservissement (compteur, horloge)) | Adaptée | [14 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC14 |  | Présence d'une stratégie de traitement |  | Complète (produits, molécules actives, dosages, modes d'injection, asservissement (compteur, horloge)) | Inadaptée | [14 empty] | 4 | 3 | 3
| CONC14 |  | Présence d'une stratégie de traitement | Incomplète (produits, molécules actives, dosages, modes d'injection, asservissement (compteur, horloge)) | Incomplète (produits, molécules actives, dosages, modes d'injection, asservissement (compteur, horloge)) | Incomplète | [14 empty] | 4 | 3 | 3
CONC15 | CONC15 | MES < 10 mg/l | MES < 10 mg/l | Sans objet | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| CONC15 |  | MES < 10 mg/l | Présence d'un filtre | [16 empty] | 3 | 1 | 1
| CONC15 | MES > 10 mg/l | MES > 10 mg/l | Absence de filtre | [16 empty] | 4 | 4 | 2
| CONC15 |  | MES > 10 mg/l | Présence de filtre | [16 empty] | 4 | 1 | 1
CONC16 | CONC16 | TH < 10°F | TH < 10°F | Sans objet | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| CONC16 |  | TH < 10°F | Présence d'un adoucisseur | [16 empty] | 3 | 1 | 1
| CONC16 | TH > 10°F | TH > 10°F | Absence d'un adoucisseur | [16 empty] | 4 | 4 | 2
| CONC16 |  | TH > 10°F | Présence d'un adoucisseur | [16 empty] | 4 | 1 | 1
CONC17 | CONC17 | Biocide oxydant | Biocide oxydant | Injection manuelle de biocide | Injection manuelle de biocide | Sans objet; | Sans objet; | Sans objet | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide oxydant avec injection manuelle | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide oxydant | Injection automatisée de biocide | Injection automatisée de biocide | Chronométrique; | Chronométrique; | Sans objet | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide oxydant avec injection chronométrique | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide oxydant |  | Injection automatisée de biocide | Choc; | Choc; | Sans objet | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide oxydant avec injection par choc | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide oxydant |  | Injection automatisée de biocide | Continu; | Continu; | Sans objet | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide oxydant avec injection continue | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide oxydant |  | Injection automatisée de biocide | En fonction du résiduel; | En fonction du résiduel; | Sans objet | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide oxydant avec injection en fonction du résiduel | 4 | 1 | 1
| CONC17 | Biocide non oxydant | Biocide non oxydant | Injection manuelle de biocide; | Injection manuelle de biocide; | Sans objet | Sans objet | Présence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitetement biocide non oxydant avec injection manuelle et avec présence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide non oxydant |  | Injection manuelle de biocide; |  | Sans objet | Absence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitetement biocide non oxydant avec injection manuelle et avec absence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 3 | 3
| CONC17 |  | Biocide non oxydant | Injection automatisée de biocide; | Injection automatisée de biocide; | Chronométrique | Chronométrique | Présence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide non oxydant avec injection chronométrique et avec présence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide non oxydant |  | Injection automatisée de biocide; |  | Chronométrique | Absence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide non oxydant avec injection chronométrique et avec absence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 3 | 3
| CONC17 |  | Biocide non oxydant |  | Injection automatisée de biocide; | Choc | Choc | Présence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide non oxydant avec injection par choc et avec présence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide non oxydant |  | Injection automatisée de biocide; |  | Choc | Absence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide non oxydant avec injection par choc et avec absence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 3 | 3
| CONC17 |  | Biocide non oxydant |  | Injection automatisée de biocide; | Continu | Continu | Présence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide non oxydant avec injection en continue et avec présence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide non oxydant |  | Injection automatisée de biocide; |  | Continu | Absence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide non oxydant avec injection en continue et avec absence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 3 | 3
| CONC17 |  | Biocide non oxydant |  | Injection automatisée de biocide; | En fonction du résiduel; | En fonction du résiduel; | Présence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide non oxydant avec injection en fonction du résiduel et avec présence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 1 | 1
| CONC17 |  | Biocide non oxydant |  | Injection automatisée de biocide; |  | En fonction du résiduel; | Absence d'un justificatif prouvant qu'aucune autre stratégie alternative n'est possible | [11 empty] | Présence d'un traitement biocide non oxydant avec injection en fonction du résiduel et avec absence d'un justificatif attestant qu'aucune autre alternative n'est possible | 4 | 3 | 3
| CONC17 | Autre type de traitement | Autre type de traitement | A compléter | A compléter | A compléter, | A compléter, | A compléter; | [11 empty] | Présence d'un autre type de traitement | 4 | 1 | 1
| CONC17 | Pas de traitement biocide | Pas de traitement biocide | Sans objet | Sans objet | Pas de traitement | Pas de traitement | Sans objet | [11 empty] | Absence d'un traitetement biocide | 4 | 4 | 4
CONC18 | CONC18 | En amont de la pulvérisation de l'eau | [18 empty] | 3 | 4 | 2
| CONC18 | En aval de la pulvérisation de l'eau | [18 empty] | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | Sur la canalisation de pulvérisation
| CONC18 | Sans objet | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dans le bac
CONC19 | CONC19 | Injection manuelle de biodispersant | Injection manuelle de biodispersant | Sans objet | Sans objet | [14 empty] | Présence d'injection de traitement biodispersant avec injection manuelle | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Dans la bâche d'eau chaude
| CONC19 | Injection automatisée de biodispersant | Injection automatisée de biodispersant | Chronométrique | Chronométrique | [14 empty] | Présence d'injection de traitement biodispersant avec injection chronométrique | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Dans le bâche d'eau froide
| CONC19 |  | Injection automatisée de biodispersant | Choc | Choc | [14 empty] | Présence d'injection de traitement biodispersant avec injection par choc | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Sur le départ eau froide
| CONC19 |  | Injection automatisée de biodispersant | Continu | Continu | [14 empty] | Présence d'injection de traitement biodispersant avec injection en continue | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | En amont de la pompe de pulvérisation
| CONC19 |  | Injection automatisée de biodispersant | En fonction du résiduel | En fonction du résiduel | [14 empty] | Présence d'un traitement biodispersant avec injection en fonction du résiduel | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | Sur le collecteur retour eau chaude
| CONC19 | Pas de traitement biodispersant | Pas de traitement biodispersant | Sans objet | Sans objet | [14 empty] | Absence d'injection de traitement biodispersant | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Sur le retour eau chaude
CONC20 | CONC20 | En amont de la pulvérisation de l'eau | [18 empty] | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | Sur le collecteur retour eau froide
| CONC19 | En aval de la pulvérisation de l'eau | [18 empty] | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | Sur le process
| CONC20 | Sans objet | [18 empty] | 0 | 0 | 0
CONC21 | CONC21 | Injection manuelle d'anti-tartre/anti-corrosion | Injection manuelle d'anti-tartre/anti-corrosion | Sans objet | Sans objet | [14 empty] | Présence d'un traitement anti-tartre anti-corrosion avec injection manuelle | 4 | 1 | 1
| CONC21 | Injection automatisée d'anti-tartre/anti-corrosion | Injection automatisée d'anti-tartre/anti-corrosion | Chronométrique | Chronométrique | [14 empty] | Présence d'un traitment anti-tartre anti-corrosion avec injection chronométrique | 4 | 1 | 1
| CONC21 |  | Injection automatisée d'anti-tartre/anti-corrosion | Choc | Choc | [14 empty] | Présence d'un traitement anti-tartre anti-corrosion avec injection par choc | 4 | 1 | 1
| CONC21 |  | Injection automatisée d'anti-tartre/anti-corrosion | Continu | Continu | [14 empty] | Présence d'un traitment anti-tartre anti-corrosion avec injection en continue | 4 | 1 | 1
| CONC21 |  | Injection automatisée d'anti-tartre/anti-corrosion | En fonction du résiduel | En fonction du résiduel | [14 empty] | Présence d'un traitement anti-tartre anti-corrosion avec injection en fonction du résiduel | 4 | 1 | 1
| CONC21 | Pas de traitement anti-tartre/anti-corrosion | Pas de traitement anti-tartre/anti-corrosion | Sans objet | Sans objet | [14 empty] | Absence d'un traitement anti-tartre anti-corrosion | 4 | 4 | 4
CONC22 | CONC22 | En amont de la pulvérisation de l'eau | [18 empty] | 3 | 4 | 2
| CONC22 | En aval de la pulvérisation de l'eau | [18 empty] | 3 | 1 | 1
| CONC22 | Sans objet | [18 empty] | 0 | 0 | 0
CONC23 | CONC23 | Propre | [18 empty] | 3 | 1 | 1
| CONC23 | Traces d'encrassement | [18 empty] | 3 | 2 | 2
| CONC23 | Encrassé | [18 empty] | 3 | 3 | 3
CONC24 | CONC24 | Présence d'un couvercle | [18 empty] | 2 | 1 | 1
| CONC24 | Absence d'un couvercle | [18 empty] | 2 | 3 | 3
CONC25 | CONC25 | Présence d'un bac de rétention | [18 empty] | 2 | 1 | 1
| CONC25 | Absence d'un bac de rétention | [18 empty] | 2 | 3 | 3
CONC26 | CONC26 | Automatisée | Automatisée | Conductimérique | Conductimérique | RC conforme | [14 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC26 |  | Automatisée |  | Conductimérique | RC non conforme | [14 empty] | 4 | 3 | 3
| CONC26 |  | Automatisée | Volumétrique | Volumétrique | RC conforme | [14 empty] | 4 | 2 | 1
| CONC26 |  | Automatisée |  | Volumétrique | RC non conforme | [14 empty] | 4 | 3 | 3
| CONC26 |  | Automatisée | Séquentielle (chronométrique) | Séquentielle (chronométrique) | RC conforme | [14 empty] | 4 | 3 | 1
| CONC26 |  | Automatisée |  | Séquentielle (chronométrique) | RC non conforme | [14 empty] | 4 | 3 | 3
| CONC26 | Non automatisée | Non automatisée | Aléatoire | Aléatoire | RC conforme | [14 empty] | 4 | 3 | 2
| CONC26 |  | Non automatisée |  | Aléatoire | RC non conforme | [14 empty] | 4 | 4 | 4
| CONC26 |  | Non automatisée | Planifié | Planifié | RC conforme | [14 empty] | 4 | 4 | 1
| CONC26 |  | Non automatisée |  | Planifié | RC non conforme | [14 empty] | 4 | 4 | 3
CONC27 | CONC27 | Présence d'une trappe de visite | [18 empty] | 1 | 4 | 1
| CONC27 | Absence d'une trappe de visite | [18 empty] | 1 | 4 | 3
CONC28 | CONC28 | Absence de zones non videngeables | Absence de zones non videngeables | Sans objet | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| CONC28 | Présence de zones non videngeables | Présence de zones non videngeables | Avec mesures palliatives | [16 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC28 |  | Présence de zones non videngeables | Sans mesures palliatives | [16 empty] | 4 | 4 | 4
CONC29 | CONC29 | Mise en service avant le 01/07/2005 | Mise en service avant le 01/07/2005 | Présence d'un accès sécurisé aux parties hautes (échelle à crinoline) | [16 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC29 |  | Mise en service avant le 01/07/2005 | Absence d'un accès sécurisé aux parties hautes (échelle à crinoline) - Sans objet | [16 empty] | 3 | 2 | 2
| CONC29 | Mise en service après le 01/07/2005 | Mise en service après le 01/07/2005 | Présence d'un accès sécurisé aux parties hautes (échelle à crinoline) | [16 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC29 |  | Mise en service après le 01/07/2005 | Absence d'un accès sécurisé aux parties hautes (échelle à crinoline) | [16 empty] | 4 | 3 | 4
CONC30 | CONC30 | Mise en service avant le 01/07/2005, | Mise en service avant le 01/07/2005, | Travail en partie haute sécurisée (passerelle) | [16 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC30 |  | Mise en service avant le 01/07/2005, | Pas de travail en partie haute sécurisé (passerelle) | [16 empty] | 4 | 3 | 1
| CONC30 | Mise en service après le 01/07/2005, | Mise en service après le 01/07/2005, | Travail en partie haute sécurisée (passerelle) | [16 empty] | 4 | 1 | 1
| CONC30 |  | Mise en service après le 01/07/2005, | Pas de travail en partie haute sécurisé (passerelle) | [16 empty] | 4 | 3 | 4
Filtre à cartouche
Filtre à sable
Ultrafiltration
Osmoseur
Filtre magnétique

## Maintenance
[5 empty] | Nom de l'entreprise | [6 empty] | Réalisé par : | [5 empty] | Analyse des méthodes de défaillance, de leurs effets et de leurs criticité sur une TAR
|  |  |  | Logo entreprise | Date : | [6 empty] | Nom - Prénom
Maintenance
Facteur de risque |  | Commentaire / Fréquence |  |  | Résultat / Mode de défaillance | [6 empty] | Cause | [5 empty] | Effet | Détection |  |  | Criticité
[5 empty] | Résultats |  | Défaillances
[7 empty] | PF | FI | RSA | RD | FD | H | M | DCT | O | T | E |  | V | DCT | A/M | G | F | N | C
MODES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION
MTN1 | Maintenance adaptée au mode de fonctionnement de l'installation |  |  |  | Maintenance moyennement adaptée avec présence d'un ou plusieurs points critique | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 4 | 4 | 2 | 32 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MATERIAUX
MTN2 | Compatibilité de la nature et la fréquence des opérations de maintenance avec les matériaux en présence |  |  |  | Nature et fréquence des opérations de maintenance moyennement compatibles avec les matériaux en présence avec un ou plusieurs points critiques | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 4 | 4 | 2 | 32 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
OPERATIONS DE MAINTENANCE
APPOINT D'EAU
MTN3 | Vidange et détartrage du circuit d'eau d'appoint (annuel) | Trimestrielle | TH > 10°F |  | Présence d'adoucisseur | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [11 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN4 | Vérification de l'état du filtre (annuel) | Annuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien | þ |  |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances PF
MTN5 | Contrôle de l'étanchéité des canalisations | Semestrielle |  |  | Action prévue à une fréquence plus faible | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 3 | 2 | 18 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN6 | Contrôle dispositif(s) anti-retour (annuel) | Annuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Risque de contamination d'une autre partie du réseau |  |  | þ | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances PF; Défaillances T
MTN7 | Entretien adoucisseur (annuel) | Annuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  |  | þ | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances PF to Défaillances FI; Défaillances RD to Défaillances FD; Défaillances T
TAR
MTN8 | Vidange et détartrage du circuit d'eau pulvérisée (annuel) | Annuelle |  |  | Sans Objet | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN9 | Nettoyage du séparateur de gouttelettes (annuel) | Annuelle |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 4 | 3 | 2 | 24 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN10 | Contrôler l'étanchéité des canalisations | Bimenstrielle |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 3 | 2 | 18 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN11 | Absence de bruit inhabituel (à chaque visite) | Annuelle |  |  | Actoin prévue mais non réalisée | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 4 | 2 | 24 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN12 | Vérification du flux d'eau au sein de la tour (à chaque visite) | Mensuelle |  |  | Action réalisée mais pas prévue | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 2 | 2 | 12 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN13 | Désinfection et nettoyage de l'installation (annuel) | Trimestrielle |  |  | Action pas prévue | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 4 | 4 | 4 | 64 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN14 | Nettoyage de la rampe de pulvérisation (semestriel) | Semestrielle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN15 | Entretien du bassin d'eau froide (semestriel) | Semestrielle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN16 | Entretien du moteur des/de la pompe(s) (semestriel) | Semestrielle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN17 | Entretien du ventilateur (semestriel) | Semestrielle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN18 | Vérification de l'état des parois de la tour (mensuel) | Mensuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN19 | Vérification du niveau d'eau dans le bassin (mensuel) | Semestrielle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN20 | Vérification de l'état du flotteur et ajustage (mensuel) | Mensuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN21 | Vérification de l'état des corps d'échanges (mensuel) | Mensuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN22 | Vérification de l'état des rampes de pulvérisation (mensuel) | Mensuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN23 | Vérification de l'état du séparateur de gouttelettes (mensuel) | Mensuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN24 | Bon fonctionnement des pompes doseuses | Mensuelle |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MTN25 | Inspection des postes d'injection (hebdo) | Hebdomadaire |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence | [12 empty] | Entartrage, développement bactérien |  | þ |  | 3 | 1 | 2 | 6 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
[24 empty] | Moy | 12.5882
MTN1 | MTN1 |  |  | Maintenance adaptée |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN1 |  |  | Maintenance moyennement adaptée sans point critique |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN1 |  |  | Maintenance moyennement adaptée avec présence d'un ou plusieurs points critique |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN1 |  |  | Maintenance non adaptée avec présence de points critiques |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 4
MTN2 | MTN2 |  |  | Nature et fréquence des opérations de maintenance compatibles avec les matériaux en présence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN2 |  |  | Nature et fréquence des opérations de maintenance moyennement compatibles avec les matériaux en présence avec absence de points critiques |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN2 |  |  | Nature et fréquence des opérations de maintenance moyennement compatibles avec les matériaux en présence avec un ou plusieurs points critiques |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN2 |  |  | Nature et fréquence des opérations de maintenance non compatibles avec les matériaux en présence avec présence de points critiques |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 4
MTN3 | MTN3 |  |  | TH < 10 °F | TH < 10 °F | Sans objet | Défaillances PF: Sans objet; Défaillances FI: Sans Objet | Sans Objet
| MTN3 |  |  | TH > 10°F | TH > 10°F | Absence d'adoucisseur | Défaillances PF: Absence d'adoucisseur; Défaillances FI: Sans objet | Quotidienne
| MTN3 |  |  |  | TH > 10°F | Présence d'adoucisseur | Défaillances PF: Présence d'adoucisseur; Défaillances FI: Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence; Défaillances O: 3; Défaillances T: 1; Défaillances E: 2 | Hebdomadaire
| MTN3 |  |  |  | TH > 10°F |  | Défaillances PF: Présence d'adoucisseur; Défaillances FI: Action prévue à une fréquence plus faible; Défaillances O: 3; Défaillances T: 3; Défaillances E: 2 | Bimensuelle
| MTN3 |  |  |  | TH > 10°F |  | Défaillances PF: Présence d'adoucisseur; Défaillances FI: Action prévue mais non réalisée; Défaillances O: 3; Défaillances T: 4; Défaillances E: 2 | Mensuelle
| MTN3 |  |  |  | TH > 10°F |  | Défaillances PF: Présence d'adoucisseur; Défaillances FI: Action réalisée mais pas prévue; Défaillances O: 3; Défaillances T: 2; Défaillances E: 2 | Bimestrielle
| MTN3 |  |  |  | TH > 10°F |  | Défaillances PF: Présence d'adoucisseur; Défaillances FI: Action non prévue; Défaillances O: 4; Défaillances T: 4; Défaillances E: 2 | Trimestrielle
MTN4 | MTN4 |  |  | Sans objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0 | Semestrielle
| MTN4 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2 | Annuelle
| MTN4 |  |  | Action prévue à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2 | Bi-annuelle
| MTN4 |  |  | Action prévue mais non réalisé |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2 | Autre
| MTN4 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN4 |  |  | Action non prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN5 | MTN5 |  |  | Sans objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN5 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN5 |  |  | Action prévue à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN5 |  |  | Action prévue mais non réalisé |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN5 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN5 |  |  | Action non prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN6 | MTN6 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN6 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN6 |  |  | Action prévue à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN6 |  |  | Action prévue mais non réalisé |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN6 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN6 |  |  | Action non prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN7 | MTN7 |  |  | Sans objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN7 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN7 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN7 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN7 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN7 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN8 | MTN8 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN8 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN8 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN8 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN8 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN8 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN9 | MTN9 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN9 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 4 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN9 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 4 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN9 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN9 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN9 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 4
MTN10 | MTN10 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN10 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN10 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN10 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN10 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN10 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN11 | MTN11 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN11 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN11 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN11 |  |  | Actoin prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN11 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN11 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN12 | MTN12 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN12 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN12 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN12 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN12 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN12 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN13 | MTN13 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN13 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 4 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN13 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 4 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN13 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN13 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN13 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 4
MTN14 | MTN14 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN14 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN14 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN14 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN14 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN14 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN15 | MTN15 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN15 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN15 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN15 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN15 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN15 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN16 | MTN16 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN16 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN16 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN16 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN16 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN16 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN17 | MTN17 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN17 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN17 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN17 |  |  | Action prévue mais non réalisé |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN17 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN17 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN18 | MTN18 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN18 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN18 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN18 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN18 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN18 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN19 | MTN19 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN19 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN19 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN19 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN19 |  |  | Action réalisée mais pas à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN19 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN20 | MTN20 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN20 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN20 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN20 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN20 |  |  | Action réalisée mais pas prévue |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN20 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN21 | MTN21 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN21 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN21 |  |  | Acton réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN21 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN21 |  |  | Action réalisée mais pas à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN21 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN22 | MTN22 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN22 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN22 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN22 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN22 |  |  | Action réalisée mais pas à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN22 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN23 | MTN23 |  |  | Sans Objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN23 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN23 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN23 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN23 |  |  | Action réalisée mais pas à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN23 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN24 | MTN24 |  |  | Sans objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN24 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN24 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN24 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN24 |  |  | Action réalisée mais pas à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN24 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
MTN25 | MTN25 |  |  | Sans objet |  | 0 | Défaillances PF: 0; Défaillances FI: 0
| MTN25 |  |  | Action prévue dans le plan d'entretien à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 1; Défaillances FI: 2
| MTN25 |  |  | Action réalisée à une fréquence plus faible |  | 3 | Défaillances PF: 3; Défaillances FI: 2
| MTN25 |  |  | Action prévue mais non réalisée |  | 3 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2
| MTN25 |  |  | Action réalisée mais pas à la bonne fréquence |  | 3 | Défaillances PF: 2; Défaillances FI: 2
| MTN25 |  |  | Action pas prévue |  | 4 | Défaillances PF: 4; Défaillances FI: 2

## Modalités de gestion
|  |  |  | Nom de l'entreprise ……. | [7 empty] | Réalisé par : | [5 empty] | Analyse de risques sur une tour aéroréfrigérante
|  |  | Logo entreprise | [8 empty] | Nom - Prénom
|  |  |  | Date : | [13 empty] | Modalité de gestion
Facteur de risque |  | Commentaire / Fréquence |  | Résultat / Mode de défaillance | [7 empty] | Cause | [5 empty] | Effet(s) / Risque(s) | Détection |  |  | Criticité
|  |  |  | Résultats |  |  | Défaillances
[7 empty] | PF | FI | RSA | RD | FD | H | M | DCT | O | T | E |  | V | DCT | A/M | G | F | N | C
DISPOSITIONS LIEES AUX PRELEVEMENTS ET ANALYSES DE LEGIONELLES
MODG1 | Point de prélèvement représentatif | Dans le bac |  | Point de prélèvement non représentatif | [13 empty] | Analyses légionelles faussées | þ | þ |  | 4 | 4 | 3 | 48 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances T
MODG2 | Robinet de prélèvement d'eau |  |  | Présence d'un robinet de prélèvement | [13 empty] | Analyses légionelles faussées | þ | þ |  | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances T
MODG3 | Point de prélèvement identifié |  |  | Présence d'un point de prélèvement identifié | [13 empty] | Analyses légionelles faussées | þ | þ |  | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD; Défaillances T
CONDUITE DU TRAITEMENT D'EAU
MODG4 | Bilan matière / mesure de résiduel | Trimestrielle |  | Bilan matière et / ou mesure résiduel effectué(s) |  | Non conforme aux prescriptions | [11 empty] | Dégradation de la qualité d'eau |  | þ |  | 4 | 4 | 2 | 32 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MODG5 | Analyses physico-chimiques / Maîtrise de la qualité d'eau | Mensuelle |  | Présence des analyses physico-chimiques |  | Analyses non conformes | [11 empty] | dégradation de la qualité d'eau |  | þ |  | 4 | 4 | 2 | 32 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MODG6 | Visites de contrôle du traiteur d'eau | Semestrielle |  | Pas de visite | [13 empty] | Dégradation de la qualité d'eau et pas de contrôle |  | þ |  | 4 | 2 | 2 | 16 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MODG7 | Maîtrise de la quantité d'eau (relevés compteur) | Trimestrielle |  | Relevés et analyses de l'eau effectués |  | Fréquence à minima mensuelle | [11 empty] | Dégradation de la qualité d'eau |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
MODG8 | Gestion des stocks de produits de traitement | Bimenstrielle |  | Bonne gestion des stocks | [13 empty] | Dégradation de la qualité d'eau |  | þ |  | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD to Défaillances H
RESULTATS SUR L'INSTALLATION
MODG9 | Tuyauterie d'injection en bon état |  |  | Pas en bon état | [13 empty] | Pas d'injection |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 16 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances T to Défaillances E
MODG10 | Résultats des analyses légionelles satisfaisants |  |  | Aucun dépassement > 1 000 ufc/l |  | Pas de dépassement > 1000 ufc/l | [11 empty] | Légionellose |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 8 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances T to Défaillances E
MODG11 | Purge de déconcentration automatisée |  |  | Non automatisée |  | Aléatoire | [11 empty] | Surconsommation d'eau, surconcentration, développement bactérien |  |  | þ | 4 | 3 | 2 | 24 | bar: Défaillances FI; Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances T
MODG12 | Tartre |  |  | Absence de tartre | [13 empty] | Développement bactérien | þ |  |  | 4 | 2 | 1 | 8 | bar: Défaillances FD; Défaillances M; Défaillances T
MODG13 | Biofilm / Dépôts organiques |  |  | Présence avérée de biofilm / dépôts organiques | [13 empty] | Développement bactérien | þ |  |  | 4 | 3 | 3 | 36 | bar: Défaillances FD; Défaillances M; Défaillances T
MODG14 | Corrosion |  |  | Présence importante de corrosion | [13 empty] | Développement bactérien | þ |  |  | 4 | 4 | 4 | 64 | bar: Défaillances FD; Défaillances M; Défaillances T
MODG15 | Vétusté |  |  | Vétusté légère | [13 empty] | Développement bactérien | þ |  |  | 4 | 3 | 1 | 12 | bar: Défaillances FD; Défaillances M; Défaillances T
PERSONNEL
MODG16 | Mise à disposition d'EPI | Masques P3 |  | Présence masque P3 | [13 empty] | Légionellose |  |  | þ | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances O
MODG17 | Signalisation port du masque obligatoire |  |  | Présence de signalisation | [13 empty] | Légionellose |  |  | þ | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances O
MODG18 | Formation et information du personnel conformément aux exigences de l'A.M. du 14 décembre 2013 |  |  | Présence de formation du personnel | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances O
MODG19 | Formation et information des intervenants extérieurs conformément aux exigences de l'A.M. du 14 décembre 2013 |  |  | Présence de formation des intervenants extérieurs | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances O
SYSTÈME DOCUMENTAIRE
MODG20 | Certificat de conformité du dévésiculeur | Installation du dévésiculeur datant d'avant le 1er juillet 2005 |  | Présence du certificat prouvant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation. |  | Sans objet. | [11 empty] | Dévésiculeur inefficace, légionellose | þ |  | þ | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD to Défaillances H; Défaillances T
MODG21 | Analyse de risques formalisée et révisée | Installation soumise à Enregistrement (E) |  | Pas d'AMR ( E ) depuis 2014 |  | Objet du présent document | [11 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG22 | Schéma de l'installation |  |  | Présence schéma de l'installation | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG23 | Procédures d'exploitation formalisées |  |  | Procédure d'exploitation formalisée non conforme / incomplète | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 4 | 3 | 48 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG24 | Bilans annuels |  |  | Présence bilans annuels | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG25 | Traçabilité des opérations de maintenance, historique des opérations, identification datée des évènements notables |  |  | Présence traçabilité des opérations | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
SYSTÈME DOCUMENTAIRE - PLAN DE SURVEILLANCE
MODG26 | Plan de surveillance |  |  | Absence d'un plan de surveillance | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 4 | 4 | 64 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG27 | Plan de surveillance prenant en compte l'historique des indicateurs physico-chimiques et biologiques de l'installation |  |  | Plan de surveillance cohérent avec le vécu de l'installation | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG28 | Plan de surveillance suivi |  |  | Présence plan de surveillance suivi | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
SYSTÈME DOCUMENTAIRE - PROCEDURES EN CAS DE DEPASSEMENT LEGIONELLES
MODG29 | Procédure pour un taux de légionelles > 10³ UFC/L |  |  | Présence d'une procédure si dépassement > 1000 ufc/l |  | Non conforme / incomplète | [11 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 3 | 3 | 36 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG30 | Procédure pour un taux de légionelles > 100 000 UFC/L |  |  | Présence d'une procédure si dépassement > 100 000 ufc/l |  | Non conforme / incomplète | [11 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 3 | 3 | 36 | bar: Défaillances FI; Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG31 | Procédure en cas de flore interférente |  |  | Présence d'une procédure si flore interférente |  | Conforme | [11 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
SYSTÈME DOCUMENTAIRE - CARNET DE SUIVI
MODG32 | Carnet de suivi : présence et mise à jour |  |  | Présence d'un carnet de suivi | Complet | Correctement mis à jour | [11 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG33 | Suivi et traçabilité des volumes d'eau consommés |  |  | Présence partielle | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 3 | 2 | 24 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG34 | Suivi et traçabilité des périodes de focntionnement et d'arrêt |  |  | Présence | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG35 | Suivi et traçabilité des opérations de vidange, nettoyage et désinfection |  |  | Absence | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 4 | 4 | 64 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG36 | Report des fonctionnements pouvant créer temporairement des bras morts |  |  | Présence | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG37 | Report des vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs |  |  | Présence | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG38 | Report des modifications apportées aux installations |  |  | Présence partielle | [13 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 3 | 2 | 24 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG39 | Présence des rapports d'incident |  |  | Occurrence d'un incident depuis la dernière révision d'AMR |  | Présence d'un rapport d'incident | [11 empty] | Mauvaises pratiques, non-conformité réglementaire |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances FD; Défaillances DCT
MODG1 | MODG1 |  | Point de prélèvement représentatif |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 2 | Commentaires MODG1 |  | Fréquence
| MODG1 |  | Point de prélèvement non représentatif |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3 | Sur la canalisation de pulvérisation |  | Quotidienne
MODG2 | MODG2 |  | Présence d'un robinet de prélèvement |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 2 | Dans le bac |  | Hebdomadaire
| MODG2 |  | Absence d'un robinet de prélèvement |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 2 | Dans la bâche d'eau froîde |  | Bimensuelle
MODG3 | MODG3 |  | Présence d'un point de prélèvement identifié |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 2 | Dans la bâche d'eau chaude |  | Mensuelle
| MODG3 |  | Absence d'un point de prélèvement identifié |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3 | Sur le départ eau froide |  | Bimestrielle
MODG4 | MODG4 |  | Bilan matière et / ou mesure résiduel effectué(s) | Bilan matière et / ou mesure résiduel effectué(s) | Conforme |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1 | En amont de la pompe de pulvérisation |  | Trimestrielle
| MODG4 |  |  | Bilan matière et / ou mesure résiduel effectué(s) | Non conforme aux prescriptions |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 2 | Sur le collecteur retour eau chaude |  | Semestrielle
| MODG4 |  | Pas de bilan matière ni de mesure de résiduel | Pas de bilan matière ni de mesure de résiduel | Pas de bilan matière ni de mesure de résiduel |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 2 | Sur le retour eau chaude |  | Annuelle
MODG5 | MODG5 |  | Présence des analyses physico-chimiques | Présence des analyses physico-chimiques | Analyses conformes |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1 | Sur le collecteur eau froide |  | Bi-annuelle
| MODG5 |  |  | Présence des analyses physico-chimiques | Analyses non conformes |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 2 | Sur le process
| MODG5 |  | Absence des analyses physico-chimiques | Absence des analyses physico-chimiques | Absence des analyses physico-chimiques |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
MODG6 | MODG6 |  | Visites OK |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 2
| MODG6 |  | Pas de visite |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 2
MODG7 | MODG7 |  | Relevés et analyses de l'eau effectués | Relevés et analyses de l'eau effectués | Fréquence à minima mensuelle |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG7 |  |  | Relevés et analyses de l'eau effectués | Fréquence inadéquate |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG7 |  | Relevés et analyses de l'eau non effectués | Relevés et analyses de l'eau non effectués | Non effectué |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG8 | MODG8 |  | Bonne gestion des stocks |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 2
| MODG8 |  | Mauvaise gestion des stocks |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 2
MODG9 | MODG9 |  | Bon état |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 2
| MODG9 |  | Pas en bon état |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 2
MODG10 | MODG10 |  | Aucun dépassement > 1 000 ufc/l | Aucun dépassement > 1 000 ufc/l | Pas de dépassement > 1000 ufc/l |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 2
| MODG10 |  | Présence dépassement 1000 < x < 100 000 ufc/l | Présence dépassement 1000 < x < 100 000 ufc/l | Moy 1 dépassement / an |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG10 |  |  | Présence dépassement 1000 < x < 100 000 ufc/l | Moy 1 < x <= 2 dépassements /an |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
| MODG10 |  |  | Présence dépassement 1000 < x < 100 000 ufc/l | Moy > 2 dépassements / an |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG10 |  | Présence dépassement > 100 000 ufc/l | Présence dépassement > 100 000 ufc/l | 1 ou plusieurs dépassement > 100 000 ufc/l |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG11 | MODG11 |  | Automatisée | Automatisée | Conductimérique |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG11 |  |  | Automatisée |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG11 |  |  | Automatisée | Volumétrique |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 1
| MODG11 |  |  | Automatisée |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG11 |  |  | Automatisée | Séquentielle (chronométrique) |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 1
| MODG11 |  |  | Automatisée |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG11 |  | Non automatisée | Non automatisée | Aléatoire |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG11 |  |  | Non automatisée |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG11 |  |  | Non automatisée | Planifié |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 1
| MODG11 |  |  | Non automatisée |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
MODG12 | MODG12 |  | Présence légère |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 1
| MODG12 |  | Présence avérée |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG12 |  | Présence importante |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG12 |  | Absence de tartre |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 1
MODG13 | MODG13 |  | Présence légère de biofilm / dépôts organiques |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 1
| MODG13 |  | Présence avérée de biofilm / dépôts organiques |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG13 |  | Présence importante de biofilm / dépôts organiques |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG13 |  | Absence de biofilm / dépôts organiques |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 1
MODG14 | MODG14 |  | Présence légère de corrosion |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 1
| MODG14 |  | Présence avérée de corrosion |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG14 |  | Présence importante de corrosion |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG14 |  | Absence de corrosion |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 1
MODG15 | MODG15 |  | Vétusté légère |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 1
| MODG15 |  | Vétusté avérée |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG15 |  | Vétusté importante |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG15 |  | Pas vétuste |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 1
MODG16 | MODG16 |  | Présence masque P3 |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG16 |  | Absence masque P3 |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG17 | MODG17 |  | Présence de signalisation |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG17 |  | Absence de signalisation |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
MODG18 | MODG18 |  | Présence de formation du personnel |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG18 |  | Programme de formation du personnel non conforme |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG18 |  | Pas de recyclage (formation initiale de + 5 ans) de formation du personnel |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
| MODG18 |  | Pas de document attestant la formation du personnel |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG18 |  | Absence de formation du personnel |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG19 | MODG19 |  | Présence de formation des intervenants extérieurs |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG19 |  | Programme de formation des intervenants extérieurs non conforme |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG19 |  | Pas de recyclage de formation des intervenants extérieurs (formation initiale de + 5 ans) |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
| MODG19 |  | Pas de document attestant la formation des intervenants extérieurs |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG19 |  | Absence de formation des intervenants extérieurs |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG20 | MODG20 |  | Installation du dévésiculeur datant d'avant le 1er juillet 2005 | Installation du dévésiculeur datant d'avant le 1er juillet 2005 | Sans objet | Sans objet | Défaillances PF: Sans objet;; Défaillances FI: 0; Défaillances RSA: 0; Défaillances RD: 0
| MODG20 |  |  | Installation du dévésiculeur datant d'avant le 1er juillet 2005 | Présence du certificat prouvant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation. | Présence du certificat prouvant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation. | Défaillances PF: Sans objet.; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG20 |  | Installation du dévésiculeur datant d'après le 1er juillet 2005 | Installation du dévésiculeur datant d'après le 1er juillet 2005 | Présence du certificat prouvant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation; | Présence du certificat prouvant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation; | Défaillances PF: Validité en cours.; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG20 |  |  | Installation du dévésiculeur datant d'après le 1er juillet 2005 |  | Présence du certificat prouvant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation; | Défaillances PF: Caduque; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG20 |  |  | Installation du dévésiculeur datant d'après le 1er juillet 2005 | Absence du certificat prouvant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation | Absence du certificat prouvant un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation | Défaillances PF: Absence du certificat; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
MODG21 | MODG21 |  | Installation soumise à Déclaration (D) | Installation soumise à Déclaration (D) | Présence d'une AMR (D) depuis 2014 | Présence d'une AMR (D) depuis 2014 | Défaillances PF: Révisée à la bonne fréquence (tous les 2 ans); Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG21 |  |  | Installation soumise à Déclaration (D) |  | Présence d'une AMR (D) depuis 2014 | Défaillances PF: Pas révisée à la bonne fréquence (tous les 2 ans); Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG21 |  |  | Installation soumise à Déclaration (D) |  | Présence d'une AMR (D) depuis 2014 | Défaillances PF: Pas révisée (tous les 2 ans) et objet du présent document; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG21 |  |  | Installation soumise à Déclaration (D) | Pas d'AMR (D) depuis 2014 | Pas d'AMR (D) depuis 2014 | Défaillances PF: Objet du présent document; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG21 |  | Installation soumise à Enregistrement (E) | Installation soumise à Enregistrement (E) | Présence d'une AMR ( E )depuis 2014 | Présence d'une AMR ( E )depuis 2014 | Défaillances PF: Révisée à la bonne fréquence (tous les ans); Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG21 |  |  | Installation soumise à Enregistrement (E) |  | Présence d'une AMR ( E )depuis 2014 | Défaillances PF: Pas révisée à la bonne fréquence (tous les ans); Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG21 |  |  | Installation soumise à Enregistrement (E) |  | Présence d'une AMR ( E )depuis 2014 | Défaillances PF: Pas révisée (tous les ans) et objet du présent document; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG21 |  |  | Installation soumise à Enregistrement (E) | Pas d'AMR ( E ) depuis 2014 | Pas d'AMR ( E ) depuis 2014 | Défaillances PF: Objet du présent document; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
MODG22 | MODG22 |  | Présence schéma de l'installation |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG22 |  | Schéma non complet |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG22 |  | Absence schéma de l'installation |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
MODG23 | MODG23 |  | Présence procédure d'exploitation formalisée |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG23 |  | Procédure d'exploitation formalisée non conforme / incomplète |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
| MODG23 |  | Absence procédure d'exploitation formalisée |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG24 | MODG24 |  | Présence bilans annuels |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG24 |  | Bilans annuels non conformes / incomplets |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
| MODG24 |  | Absence bilans annuels |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG25 | MODG25 |  | Présence traçabilité des opérations |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG25 |  | Traçabilité partielle des opérations |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG25 |  | Absence traçabilité des opérations |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG26 | MODG26 |  | Présence d'un plan de surveillance |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG26 |  | Absence d'un plan de surveillance |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG27 | MODG27 |  | Plan de surveillance cohérent avec le vécu de l'installation |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG27 |  | Plan de surveillance pas cohérent avec le vécu de l'installation |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
MODG28 | MODG28 |  | Présence plan de surveillance suivi |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG28 |  | Plan de surveillance non complet |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG28 |  | Absence plan de surveillance suivi |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG29 | MODG29 |  | Présence d'une procédure si dépassement > 1000 ufc/l | Présence d'une procédure si dépassement > 1000 ufc/l | Conforme |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG29 |  |  | Présence d'une procédure si dépassement > 1000 ufc/l | Non conforme / incomplète |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG29 |  | Absence d'une procédure si dépassement > 1000 ufc/l | Absence d'une procédure si dépassement > 1000 ufc/l | Absence procédure |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG30 | MODG30 |  | Présence d'une procédure si dépassement > 100 000 ufc/l | Présence d'une procédure si dépassement > 100 000 ufc/l | Conforme |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG30 |  |  | Présence d'une procédure si dépassement > 100 000 ufc/l | Non conforme / incomplète |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG30 |  | Absence d'une procédure si dépassement > 100 000 ufc/l | Absence d'une procédure si dépassement > 100 000 ufc/l | Absence procédure |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG31 | MODG31 |  | Présence d'une procédure si flore interférente | Présence d'une procédure si flore interférente | Conforme |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG31 |  |  | Présence d'une procédure si flore interférente | Non conforme / incomplète |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG31 |  | Absence d'une procédure si flore interférante | Absence d'une procédure si flore interférante | Absence procédure |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG32 | MODG32 |  | Présence d'un carnet de suivi | Présence d'un carnet de suivi | Complet | Complet | Défaillances PF: Correctement mis à jour; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG32 |  |  | Présence d'un carnet de suivi |  | Complet | Défaillances PF: Partiellement mis à jour; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 2
| MODG32 |  |  | Présence d'un carnet de suivi |  | Complet | Défaillances PF: Pas mis à jour; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG32 |  |  | Présence d'un carnet de suivi | Incomplet | Incomplet | Défaillances PF: Correctement mis à jour; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 2; Défaillances RD: 2
| MODG32 |  |  | Présence d'un carnet de suivi |  | Incomplet | Défaillances PF: Partiellement mis à jour; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 3
| MODG32 |  |  | Présence d'un carnet de suivi |  | Incomplet | Défaillances PF: Pas mis à jour; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 3
| MODG32 |  | Absence d'un carnet de suivi | Absence d'un carnet de suivi | Absence d'un carnet de suivi | Absence d'un carnet de suivi | Défaillances PF: Absence d'un carnet de suivi; Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG33 | MODG33 |  | Sans objet |  |  |  | Défaillances FI: 0; Défaillances RSA: 0; Défaillances RD: 0
| MODG33 |  | Présence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG33 |  | Présence partielle |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG33 |  | Absence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG34 | MODG34 |  | Sans objet |  |  |  | Défaillances FI: 0; Défaillances RSA: 0; Défaillances RD: 0
| MODG34 |  | Présence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG34 |  | Présence partielle |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG34 |  | Absence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG35 | MODG35 |  | Sans objet |  |  |  | Défaillances FI: 0; Défaillances RSA: 0; Défaillances RD: 0
| MODG35 |  | Présence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG35 |  | Présence partielle |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG35 |  | Absence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG36 | MODG36 |  | Sans objet |  |  |  | Défaillances FI: 0; Défaillances RSA: 0; Défaillances RD: 0
| MODG36 |  | Présence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG36 |  | Présence partielle |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG36 |  | Absence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG37 | MODG37 |  | Sans objet |  |  |  | Défaillances FI: 0; Défaillances RSA: 0; Défaillances RD: 0
| MODG37 |  | Présence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG37 |  | Présence partielle |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG37 |  | Absence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG38 | MODG38 |  | Sans objet |  |  |  | Défaillances FI: 0; Défaillances RSA: 0; Défaillances RD: 0
| MODG38 |  | Présence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG38 |  | Présence partielle |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 3; Défaillances RD: 2
| MODG38 |  | Absence |  |  |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
MODG39 | MODG39 |  | Occurrence d'un incident depuis la dernière révision d'AMR | Occurrence d'un incident depuis la dernière révision d'AMR | Présence d'un rapport d'incident |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 1; Défaillances RD: 1
| MODG39 |  |  | Occurrence d'un incident depuis la dernière révision d'AMR | Absence d'un rapport d'incident |  | Défaillances FI: 4; Défaillances RSA: 4; Défaillances RD: 4
| MODG39 |  | Pas d'incident depuis la révision d'AMR | Pas d'incident depuis la révision d'AMR | Sans objet |  | Défaillances FI: 0; Défaillances RSA: 0; Défaillances RD: 0

## Sit. Fct & Config. Hydraulique
|  |  |  | Nom de l'entreprise : | [7 empty] | Réalisé par : | [5 empty] | Analyse de risques sur une tour aéroréfrigérante
Nom - Prénom
|  |  | Logo de l'entreprise | Date : | [13 empty] | Situations de fonctionnement
Facteur de risque |  | Commentaires |  | Résultat / Mode de défaillance | [7 empty] | Cause | [5 empty] | Effet | Détection |  |  | Criticité
|  |  |  | Résultat |  |  | Défaillances
[7 empty] | PF | FI | RSA | RD | FD | H | M | DCT | O | T | E |  | V | DCT | A/M | G | F | N | C
SITUATIONS DE FONCTIONNEMENT & CONFIGURATIONS HYDRAULIQUES
CONF1 | Arrêts les week-ends | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt |  | Volume stagnant < 10% du volume du circuit |  | Sans objet. | [11 empty] | Développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 2 | 1 | 8 | bar: Défaillances RD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONF2 | Fonctionnement intermittent | En fonctionnement au moins une fois par jour |  | Sans objet | [13 empty] | Développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 2 | 1 | 8 | bar: Défaillances RD to Défaillances FD; Défaillances O to Défaillances T
CONF3 | Arrêts prolongés > 7 jours |  |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) | [13 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances RD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONF4 | Arrêts < 7 jours |  |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt < 7 jours | [13 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances RD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONF5 | Plusieurs TARs fonctionnant en alternance | Présence de plusieurs TARs fonctionnant en alternance |  | Alternance tous les 7 jours ou plus |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) | [11 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances RD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONF6 | Plusieurs TARS - aspersion fonctionnant en cascade / à la demande | Absence de plusieurs TARs en fonctionnement en cascade |  | .Sans objet |  | Sans objet: | [11 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Défaillances RD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONF7 | Plusieurs compresseurs / groupes froids fonctionnant en cascade / à la demande | Absence de plusieurs compresseurs | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | [11 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Défaillances RD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONF8 | 2 pompes en parallèle sur un même circuit | Présence de 2 pompes en alternance |  | Mise en circulation programmée tous les 7 jours ou plus |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) | [11 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillances RD to Défaillances H; Défaillances O to Défaillances T
CONF1 | CONF1 |  | Tout le circuit est à l'arrêt | Tout le circuit est à l'arrêt |  | Choc au redémarrage | Défaillances PF: Choc au redémarrage; Défaillances FI: Sans objet |  |  |  |  | 4 | 2 | 1
CONF1 | CONF1 |  |  | Tout le circuit est à l'arrêt |  | Pas de mesures correctives | Défaillances PF: Pas de mesures correctives; Défaillances FI: Sans objet; |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
CONF1 | CONF1 |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt |  | Volume stagnant < 10% du volume du circuit | Défaillances PF: Volume stagnant < 10% du volume du circuit; Défaillances FI: Sans objet. |  |  |  |  | 4 | 2 | 1
CONF1 | CONF1 |  |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt |  | Volume stagnant entre 10 et 60 % | Défaillances PF: Volume stagnant entre 10 et 60 %; Défaillances FI: Présence de mesures correctives; |  |  |  |  | 4 | 2 | 1
CONF1 | CONF1 |  |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt |  |  | Défaillances PF: Volume stagnant entre 10 et 60 %; Défaillances FI: Absence de mesures correctives; |  |  |  |  | 4 | 2 | 2
CONF1 | CONF1 |  |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt |  | Volume stagnant supérieur à 60% | Défaillances PF: Volume stagnant supérieur à 60%; Défaillances FI: Présence de mesures correctives. |  |  |  |  | 4 | 2 | 1
CONF1 | CONF1 |  |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt |  |  | Défaillances PF: Volume stagnant supérieur à 60%; Défaillances FI: Absence de mesures correctives. |  |  |  |  | 4 | 3 | 2
CONF2 | CONF2 |  | En fonctionnement au moins une fois par jour | En fonctionnement au moins une fois par jour |  | Sans objet | [15 empty] | 4 | 2 | 1
CONF2 | CONF2 |  | En fonctionnement moins d'une fois par jour | En fonctionnement moins d'une fois par jour |  | Mesures préventives adaptées | [15 empty] | 4 | 2 | 1
CONF2 | CONF2 |  |  | En fonctionnement moins d'une fois par jour |  | Pas de mesures préventives | [15 empty] | 4 | 3 | 2
CONF3 | CONF3 |  | Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) | [18 empty] | 4 | 4 | 3
CONF3 | CONF3 |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) | [18 empty] | 4 | 1 | 1
CONF4 | CONF4 |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt < 7 jours | [18 empty] | 4 | 1 | 1
CONF4 | CONF4 |  | Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt < 7 jours | [18 empty] | 4 | 4 | 2
CONF5 | CONF5 |  | Absence de plusieurs TARs fonctionnant en alternance | Absence de plusieurs TARs fonctionnant en alternance |  | Sans objet | Défaillances PF: Sans objet; Défaillances FI: Sans objet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CONF5 |  | Présence de plusieurs TARs fonctionnant en alternance | Présence de plusieurs TARs fonctionnant en alternance |  | Alternance tous les 7 jours ou plus | Défaillances PF: Alternance tous les 7 jours ou plus; Défaillances FI: Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) |  |  |  |  | 4 | 4 | 3
| CONF5 |  |  | Présence de plusieurs TARs fonctionnant en alternance |  |  | Défaillances PF: Alternance tous les 7 jours ou plus; Défaillances FI: Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
| CONF5 |  |  | Présence de plusieurs TARs fonctionnant en alternance |  | Alternance tous les 1 à 7 jours | Défaillances PF: Alternance tous les 1 à 7 jours; Défaillances FI: Mesures préventives prévues en cas d'arrêt < 7 jours |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
| CONF5 |  |  | Présence de plusieurs TARs fonctionnant en alternance |  |  | Défaillances PF: Alternance tous les 1 à 7 jours; Défaillances FI: Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt < 7 jours |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
CONF6 | CONF6 |  | Absence de plusieurs TARs en fonctionnement en cascade | Absence de plusieurs TARs en fonctionnement en cascade |  | .Sans objet | Défaillances PF: .Sans objet; Défaillances FI: Sans objet: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CONF6 |  | Présence de plusieurs TARs en fonctionnement en cascade | Présence de plusieurs TARs en fonctionnement en cascade |  | Démarrage tous les 7 jours ou plus | Défaillances PF: Démarrage tous les 7 jours ou plus; Défaillances FI: Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) |  |  |  |  | 4 | 4 | 3
| CONF6 |  |  | Présence de plusieurs TARs en fonctionnement en cascade |  |  | Défaillances PF: Démarrage tous les 7 jours ou plus; Défaillances FI: Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
| CONF6 |  |  | Présence de plusieurs TARs en fonctionnement en cascade |  | Démarrage tous les 1 à 7 jours | Défaillances PF: Démarrage tous les 1 à 7 jours; Défaillances FI: Mesures préventives prévues en cas d'arrêt < 7 jours |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
| CONF6 |  |  | Présence de plusieurs TARs en fonctionnement en cascade |  |  | Défaillances PF: Démarrage tous les 1 à 7 jours; Défaillances FI: Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt < 7 jours |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
CONF7 | CONF7 |  | Absence de plusieurs compresseurs | Absence de plusieurs compresseurs |  | Sans objet | Défaillances PF: Sans objet; Défaillances FI: Sans objet; Défaillances RSA: Sans objet; Défaillances RD: Sans objet; Défaillances FD: Sans objet; Défaillances H: Sans objet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CONF7 |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  | Absence de bras mort (tous en fonctionnement) | Défaillances PF: Absence de bras mort (tous en fonctionnement); Défaillances FI: Sans objet,; Défaillances RSA: Sans objet,; Défaillances RD: Sans objet;; Défaillances FD: Sans objet;; Défaillances H: Sans objet. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CONF7 |  |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  | Présence bras mort | Défaillances PF: Présence bras mort; Défaillances FI: Volume bras mort < 5% du volume total,; Défaillances RSA: Volume bras mort < 5% du volume total,; Défaillances RD: Remise en circulation programmée,; Défaillances FD: Remise en circulation programmée,; Défaillances H: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue |  |  |  |  | 3 | 1 | 3
| CONF7 |  |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  |  | Défaillances PF: Présence bras mort; Défaillances RSA: Volume bras mort < 5% du volume total,; Défaillances FD: Remise en circulation programmée,; Défaillances H: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue |  |  |  |  | 4 | 2 | 4
| CONF7 |  |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  |  | Défaillances PF: Présence bras mort; Défaillances RSA: Volume bras mort < 5% du volume total,; Défaillances RD: Remise en circulation aléatoire,; Défaillances FD: Remise en circulation aléatoire,; Défaillances H: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
| CONF7 |  |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  |  | Défaillances PF: Présence bras mort; Défaillances RSA: Volume bras mort < 5% du volume total,; Défaillances FD: Remise en circulation aléatoire,; Défaillances H: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue |  |  |  |  | 4 | 3 | 3
| CONF7 |  |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  |  | Défaillances PF: Présence bras mort; Défaillances FI: Volume bras mort > 5% du volume total,; Défaillances RSA: Volume bras mort > 5% du volume total,; Défaillances RD: Remise en circulation programmée.; Défaillances FD: Remise en circulation programmée.; Défaillances H: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue |  |  |  |  | 4 | 2 | 4
| CONF7 |  |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  |  | Défaillances PF: Présence bras mort; Défaillances RSA: Volume bras mort > 5% du volume total,; Défaillances FD: Remise en circulation programmée.; Défaillances H: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue |  |  |  |  | 4 | 3 | 4
| CONF7 |  |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  |  | Défaillances PF: Présence bras mort; Défaillances RSA: Volume bras mort > 5% du volume total,; Défaillances RD: Remise en circulation aléatoire.; Défaillances FD: Remise en circulation aléatoire.; Défaillances H: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue |  |  |  |  | 4 | 3 | 3
| CONF7 |  |  | Présence de plusieurs compresseurs / groupes froids/ condenseurs |  |  | Défaillances PF: Présence bras mort; Défaillances RSA: Volume bras mort > 5% du volume total,; Défaillances FD: Remise en circulation aléatoire.; Défaillances H: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
CONF8 | CONF8 |  | Absence de 2 pompes en alternance | Absence de 2 pompes en alternance |  | Sans Objet , | Défaillances PF: Sans Objet ,; Défaillances FI: Sans Objet , |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CONF8 | CONF8 |  | Présence de 2 pompes en alternance | Présence de 2 pompes en alternance |  | Pompe de secours | Défaillances PF: Pompe de secours; Défaillances FI: Avec action corrective |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
CONF8 | CONF8 |  |  | Présence de 2 pompes en alternance |  |  | Défaillances PF: Pompe de secours; Défaillances FI: Sans action corrective |  |  |  |  | 4 | 3 | 3
CONF8 | CONF8 |  |  | Présence de 2 pompes en alternance |  | Mise en circulation programmée tous les 7 jours ou plus | Défaillances PF: Mise en circulation programmée tous les 7 jours ou plus; Défaillances FI: Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) |  |  |  |  | 4 | 4 | 3
CONF8 | CONF8 |  |  | Présence de 2 pompes en alternance |  |  | Défaillances PF: Mise en circulation programmée tous les 7 jours ou plus; Défaillances FI: Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
CONF8 | CONF8 |  |  | Présence de 2 pompes en alternance |  | Mise en circulation programmée tous les 1 à 7 jours | Défaillances PF: Mise en circulation programmée tous les 1 à 7 jours; Défaillances FI: Mesures préventives prévues en cas d'arrêt < 7 jours |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
CONF8 | CONF8 |  |  | Présence de 2 pompes en alternance |  |  | Défaillances PF: Mise en circulation programmée tous les 1 à 7 jours; Défaillances FI: Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt < 7 jours |  |  |  |  | 4 | 4 | 2

## Sit. d'exploit. à risque
[5 empty] | Nom de l'entreprise : | [7 empty] | Réalisé par : | [5 empty] | Analyse de risques sur une tour aéroréfrigérante
|  |  |  | Logo entreprise | [8 empty] | Nom - Prénom
[5 empty] | Date : | [13 empty] | Situations d'exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevé de légionelles dans l'eau
Facteur(s) de risque |  |  | Commentaire(s) |  | Résultat / Mode de défaillance | [7 empty] | Cause(s) | [5 empty] | Effets | Détection |  |  | Criticité
[5 empty] | Résultats |  |  | Défaillance(s) | [18 empty] | ligne | urgence
[8 empty] | PF | FI | RSA | RD | FD | H | M | DCT | O | T | E |  | V | DCT | A/M | G | F | N | C | TablCritic | TablCritic2
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES
SIT1 | Arrêts prolongés > 7 jours |  |  |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) | [13 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: Défaillance(s) RD to Défaillance(s) H; Défaillance(s) O to Défaillance(s) T
SIT2 | Arrêts < 7 jours |  |  |  | Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt < 7 jours | [13 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 4 | 2 | 32 | 1 | 2 | bar: Défaillance(s) RD to Défaillance(s) H; Défaillance(s) O to Défaillance(s) T
SIT3 | Utilisation d'une tour " de secours" |  |  |  | Présence de l'utilisation d'une tour de secours |  | En attente (non vidangée) | [11 empty] | stagnation, développement bactérien |  | þ |  | 4 | 4 | 4 | 64 | 2 | 1 | bar: Défaillance(s) RD to Défaillance(s) H; Défaillance(s) O to Défaillance(s) T
SIT4 | Arrêts les week-ends |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt; |  | Volume stagnant entre 10 et 60 % |  | Présence de mesures correctives | [11 empty] | développemet bactérien et dispersion |  | þ |  | 4 | 2 | 1 | 8 | bar: Défaillance(s) RD to Défaillance(s) H; Défaillance(s) O to Défaillance(s) T
DEGRADATION DE LA QUALITE DE L'EAU D'APPOINT
SIT5 | Adoucisseur |  |  |  | Présence d'un adoucisseur |  | Contrôle du TH / bon fonctionnement à fréquence inférieure ou égale à celle préconisée (hebdomadaire) | [11 empty] | entartrage, développement bactérien |  |  | þ | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillance(s) PF; Défaillance(s) RD to Défaillance(s) FD; Défaillance(s) T
SIT6 | Filtre |  |  |  | Présence d'un filtre |  | Contrôle visuel pas à la bonne fréquence | [11 empty] | Colmatage, développement bactérien | þ |  |  | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | bar: Défaillance(s) PF; Défaillance(s) RD to Défaillance(s) FD; Défaillance(s) T
SIT7 | Traitement inhibiteur de corrosion et d'entartrage |  |  |  | Présence d'un traitement inhibiteur de corrosion et d'entartrage |  | Contrôlé à la bonne fréquence (niveau produit dans le bac à réactif ou bilan matière ou mesure de résiduel) | [11 empty] | entartrage, corrosion, développement bactérien |  |  | þ | 3 | 1 | 1 | 3 | bar: Défaillance(s) FI to Défaillance(s) FD; Défaillance(s) T
SIT8 | Bras morts (eau d'appoint) |  | Présence bras mort sur l'appoint |  | Volume bras mort < 5% du volume total, | Remise en circulation programmée, | Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort appoint d'eau.) | [11 empty] | stagnation, développement bactérien | þ |  |  | 3 | 1 | 3 | 9 | bar: Défaillance(s) FD; Défaillance(s) T
BRAS MORTS PERMANENTS / DE CONCEPTION
SIT9 | Bras morts permanents / de conception |  | Présence bras mort permanent /de conception |  | Volume bras mort permanent < 5% du volume total | Remise en circulation programmée; | Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanent) | [11 empty] | stagnation, développement bactérien | þ |  |  | 3 | 1 | 3 | 9
BRAS MORTS TEMPORAIRES / D'EXPLOITATION
SIT10 | Bras morts temporaires |  | Présence bras mort temporaire |  | Volume bras mort temporaire < 5% du volume total | .Remise en circulation programmée | Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire;) | [11 empty] | stagnation, développement bactérien | þ |  |  | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3
MESURES COMPENSATOIRES EN CAS D'IMPOSSIBILITE D'ARRET ANNUEL
MAITRISE DES FACTEURS DE PROLIFERATION DE LEGIONELLES : DEBIT, QUALITé D'EAU
SIT19 | injection en continu de produits de nettoyage de type biodétergent/biodispersant |  | ARRET ANNUEL POSSIBLE | [22 empty] | 0
SIT20 | filtration de l’eau d’appoint | [24 empty] | 0
SIT21 | Filtration dérivée | [24 empty] | 0
SIT22 | Mise en service régulière des pompes | [24 empty] | 0
SIT23 | Nettoyage par by-pass de la (ou des) tour(s) de refroidissement | [24 empty] | 0
SIT24 | AUTRE : ………………………………………………………… | [24 empty] | 0
MAITRISE DE LA CONCENTRATION EN LEGIONELLES
SIT25 | Injection en continu de biocide oxydant | [24 empty] | 0
SIT26 | Injection ponctuelle de biocide en cas de dérive de la concentration en légionelles | [24 empty] | 0
SIT27 | Injection ponctuelle de biocide en cas d’identification d’un facteur de risques | [24 empty] | 0
SIT28 | Traitement UV | [24 empty] | 0
SIT29 | AUTRE : ………………………………………………………… | [24 empty] | 0
SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION
SIT30 | Surveillance du résiduel en oxydant | [24 empty] | 0
SIT31 | Surveillance de la turbidité | [24 empty] | 0
SIT32 | Surveillance du facteur de concentration | [24 empty] | 0
SIT33 | Surveillance de la conductivité | [24 empty] | 0
SIT34 | Surveillance de la concentration en chlorures | [24 empty] | 0
SIT35 | Surveillance du TA | [24 empty] | 0
SIT36 | Surveillance du TAC | [24 empty] | 0
SIT37 | Surveillance du TH | [24 empty] | 0
SIT38 | Surveillance du pH | [24 empty] | 0
SIT39 | Surveillance du taux de fer | [24 empty] | 0
SIT40 | AUTRE : ………………………………………………………… | [24 empty] | 0
ARRET IMPREVU
SIT41 | Vidange, nettoyage et désinfection de l'installation | [24 empty] | 0
SIT42 | AUTRE : ………………………………………………………… | [24 empty] | 0
SIT1 |  | SIT1 |  | Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) | [17 empty] | 4 | 4 | 3
|  | SIT1 |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt > 7 jours (vidange + choc au redémarrage) | [17 empty] | 4 | 1 | 1
SIT2 |  | SIT2 |  | Mesures préventives prévues en cas d'arrêt < 7 jours | [17 empty] | 4 | 1 | 1
|  | SIT2 |  | Mesures préventives non prévues en cas d'arrêt < 7 jours | [17 empty] | 4 | 4 | 2
SIT3 |  | SIT3 |  | Absence de l'utilisation d'une tour de secours | Absence de l'utilisation d'une tour de secours | Sans objet | [15 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SIT3 |  | Présence de l'utilisation d'une tour de secours | Présence de l'utilisation d'une tour de secours | En attente (non vidangée) | [15 empty] | 4 | 4 | 4
|  | SIT3 |  |  | Présence de l'utilisation d'une tour de secours | Vidangée avec mesures préventives | [15 empty] | 4 | 1 | 1
|  | SIT3 |  |  | Présence de l'utilisation d'une tour de secours | Vidangée sans mesures préventives | [15 empty] | 4 | 4 | 2
SIT4 |  | SIT4 |  | Tout le circuit est à l'arrêt; | Tout le circuit est à l'arrêt; | Choc au redémarrage. | Choc au redémarrage. | Défaillance(s) PF: Sans objet |  |  |  | 4 | 2 | 1
|  | SIT4 |  |  | Tout le circuit est à l'arrêt; | Pas de mesures correctives | Pas de mesures correctives | Défaillance(s) PF: Sans objet |  |  |  | 4 | 4 | 2
|  | SIT4 |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt; | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt; | Volume stagnant < 10% du volume du circuit. | Volume stagnant < 10% du volume du circuit. | Défaillance(s) PF: Sans objet |  |  |  | 4 | 2 | 1
|  | SIT4 |  |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt; | Volume stagnant entre 10 et 60 % | Volume stagnant entre 10 et 60 % | Défaillance(s) PF: Présence de mesures correctives |  |  |  | 4 | 2 | 1
|  | SIT4 |  |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt; |  | Volume stagnant entre 10 et 60 % | Défaillance(s) PF: Absence de mesures correctives, |  |  |  | 4 | 2 | 2
|  | SIT4 |  |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt; | Volume stagnant supérieur à 60% | Volume stagnant supérieur à 60% | Défaillance(s) PF: Présence de mesures correctives |  |  |  | 4 | 2 | 1
|  | SIT4 |  |  | Une portion de circuit seulement est à l'arrêt; |  | Volume stagnant supérieur à 60% | Défaillance(s) PF: Absence de mesures correctives, |  |  |  | 4 | 3 | 2
SIT5 |  | SIT5 |  | Absence d'un adoucisseur | Absence d'un adoucisseur | Sans Objet | [15 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SIT5 |  | Présence d'un adoucisseur | Présence d'un adoucisseur | Contrôle du TH / bon fonctionnement à fréquence inférieure ou égale à celle préconisée (hebdomadaire) | [15 empty] | 3 | 1 | 1
|  | SIT5 |  |  | Présence d'un adoucisseur | Contrôle du TH / bon fonctionnement à fréquence supérieure à celle préconisée (hebdomadaire) | [15 empty] | 3 | 3 | 3
SIT6 |  | SIT6 |  | Absence d'un filtre | Absence d'un filtre | Sans Objet | [15 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SIT6 |  | Présence d'un filtre | Présence d'un filtre | Contrôle visuel à la fréquence adéquate | [15 empty] | 3 | 1 | 1
|  | SIT6 |  |  | Présence d'un filtre | Contrôle visuel pas à la bonne fréquence | [15 empty] | 3 | 3 | 3
SIT7 |  | SIT7 |  | Absence d'un traitement inhibiteur de corrosion et d'entatrage | Absence d'un traitement inhibiteur de corrosion et d'entatrage | Sans objet | [15 empty] | 0 | 0 | 0
|  | SIT7 |  | Présence d'un traitement inhibiteur de corrosion et d'entartrage | Présence d'un traitement inhibiteur de corrosion et d'entartrage | Contrôlé à la bonne fréquence (niveau produit dans le bac à réactif ou bilan matière ou mesure de résiduel) | [15 empty] | 3 | 1 | 1
|  | SIT7 |  |  | Présence d'un traitement inhibiteur de corrosion et d'entartrage | Non contrôlé à la bonne fréquence (niveau produit dans le bac à réactif ou bilan matière ou mesure de résiduel) | [15 empty] | 3 | 3 | 3
SIT8 |  | SIT8 |  | Absence d'un bras mort sur l'appoint | Absence d'un bras mort sur l'appoint | Sans objet, | Sans objet, | Défaillance(s) PF: Sans objet;; Défaillance(s) FI: Sans objet;; Défaillance(s) RSA: Sans objet. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIT8 |  | Présence bras mort sur l'appoint | Présence bras mort sur l'appoint | Volume bras mort < 5% du volume total, | Volume bras mort < 5% du volume total, | Défaillance(s) PF: Remise en circulation programmée,; Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée,; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort appoint d'eau.) |  |  |  | 3 | 1 | 3
|  | SIT8 |  |  | Présence bras mort sur l'appoint |  | Volume bras mort < 5% du volume total, | Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée,; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort appoint d'eau.) |  |  |  | 4 | 2 | 4
|  | SIT8 |  |  | Présence bras mort sur l'appoint |  | Volume bras mort < 5% du volume total, | Défaillance(s) PF: Remise en circulation aléatoire,; Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire,; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort sur appoint d'eau) |  |  |  | 3 | 2 | 2
|  | SIT8 |  |  | Présence bras mort sur l'appoint |  | Volume bras mort < 5% du volume total, | Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire,; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort sur appoint d'eau) |  |  |  | 4 | 3 | 3
|  | SIT8 |  |  | Présence bras mort sur l'appoint | Volume bras mort > 5% du volume total, | Volume bras mort > 5% du volume total, | Défaillance(s) PF: Remise en circulation programmée.; Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée.; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort sur l'appoint d'eau). |  |  |  | 4 | 2 | 4
|  | SIT8 |  |  | Présence bras mort sur l'appoint |  | Volume bras mort > 5% du volume total, | Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée.; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort sur l'appoint d'eau). |  |  |  | 4 | 3 | 4
|  | SIT8 |  |  | Présence bras mort sur l'appoint |  | Volume bras mort > 5% du volume total, | Défaillance(s) PF: Remise en circulation aléatoire.; Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire.; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort sur l'appoint d'eau). |  |  |  | 4 | 3 | 3
|  | SIT8 |  |  | Présence bras mort sur l'appoint |  | Volume bras mort > 5% du volume total, | Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire.; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort sur l'appoint d'eau). |  |  |  | 4 | 4 | 4
SIT9 |  | SIT9 |  | Absence bras mort permanent / de conception | Absence bras mort permanent / de conception | Sans objet. | Sans objet. | Défaillance(s) PF: Sans objet.; Défaillance(s) FI: Sans objet.; Défaillance(s) RSA: Sans objet. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIT9 |  | Présence bras mort permanent /de conception | Présence bras mort permanent /de conception | Volume bras mort permanent < 5% du volume total | Volume bras mort permanent < 5% du volume total | Défaillance(s) PF: Remise en circulation programmée;; Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée;; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanent) |  |  |  | 3 | 1 | 3
|  | SIT9 |  |  | Présence bras mort permanent /de conception |  | Volume bras mort permanent < 5% du volume total | Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée;; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanent) |  |  |  | 4 | 2 | 4
|  | SIT9 |  |  | Présence bras mort permanent /de conception |  | Volume bras mort permanent < 5% du volume total | Défaillance(s) PF: Remise en circulation aléatoire;; Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire;; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanent.) |  |  |  | 3 | 2 | 2
|  | SIT9 |  |  | Présence bras mort permanent /de conception |  | Volume bras mort permanent < 5% du volume total | Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire;; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanent.) |  |  |  | 4 | 3 | 3
|  | SIT9 |  |  | Présence bras mort permanent /de conception | Volume bras mort permanent > 5% du volume total | Volume bras mort permanent > 5% du volume total | Défaillance(s) PF: Remise en circulation programmée;,; Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée;,; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanent). |  |  |  | 4 | 2 | 4
|  | SIT9 |  |  | Présence bras mort permanent /de conception |  | Volume bras mort permanent > 5% du volume total | Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée;,; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanent). |  |  |  | 4 | 3 | 4
|  | SIT9 |  |  | Présence bras mort permanent /de conception |  | Volume bras mort permanent > 5% du volume total | Défaillance(s) PF: Remise en circulation aléatoire;,; Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire;,; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanant); |  |  |  | 4 | 3 | 3
|  | SIT9 |  |  | Présence bras mort permanent /de conception |  | Volume bras mort permanent > 5% du volume total | Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire;,; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort permanent); |  |  |  | 4 | 4 | 4
SIT10 |  | SIT10 |  | Absence bras mort temporaire | Absence bras mort temporaire | .Sans objet | .Sans objet | Défaillance(s) PF: .Sans objet; Défaillance(s) FI: .Sans objet; Défaillance(s) RSA: ;Sans objet |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SIT10 |  | Présence bras mort temporaire | Présence bras mort temporaire | Volume bras mort temporaire < 5% du volume total | Volume bras mort temporaire < 5% du volume total | Défaillance(s) PF: .Remise en circulation programmée; Défaillance(s) FI: .Remise en circulation programmée; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire;) |  |  |  | 3 | 1 | 3
|  | SIT10 |  |  | Présence bras mort temporaire |  | Volume bras mort temporaire < 5% du volume total | Défaillance(s) FI: .Remise en circulation programmée; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire;) |  |  |  | 4 | 2 | 4
|  | SIT10 |  |  | Présence bras mort temporaire |  | Volume bras mort temporaire < 5% du volume total | Défaillance(s) PF: .Remise en circulation aléatoire; Défaillance(s) FI: .Remise en circulation aléatoire; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire). |  |  |  | 3 | 2 | 2
|  | SIT10 |  |  | Présence bras mort temporaire |  | Volume bras mort temporaire < 5% du volume total | Défaillance(s) FI: .Remise en circulation aléatoire; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire). |  |  |  | 4 | 3 | 3
|  | SIT10 |  |  | Présence bras mort temporaire | Volume bras mort temporaire > 5% du volume total | Volume bras mort temporaire > 5% du volume total | Défaillance(s) PF: Remise en circulation programmée; Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire.) |  |  |  | 4 | 2 | 4
|  | SIT10 |  |  | Présence bras mort temporaire |  | Volume bras mort temporaire > 5% du volume total | Défaillance(s) FI: Remise en circulation programmée; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire.) |  |  |  | 4 | 3 | 4
|  | SIT10 |  |  | Présence bras mort temporaire |  | Volume bras mort temporaire > 5% du volume total | Défaillance(s) PF: Remise en circulation aléatoire; Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire; Défaillance(s) RSA: Présence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire) |  |  |  | 4 | 3 | 3
|  | SIT10 |  |  | Présence bras mort temporaire |  | Volume bras mort temporaire > 5% du volume total | Défaillance(s) FI: Remise en circulation aléatoire; Défaillance(s) RSA: Absence d'un programme de gestion ou de suppression prévue (bras mort temporaire) |  |  |  | 4 | 4 | 4

## Echéancier
|  |  | Echéancier de mise en place des actions correctives |  |  |  |  | Plan de d'amélioration (levée des non conformités)
Facteur de risque |  | Commentaire | Effet | Criticité |  |  |  | Solution(s) de levée des risques évalués | Tarif | Criticité après action |  |  |  | Personne en charge de l'action | Délai de mise en oeuvre | Vérification
[16 empty] | Date | FAIT | NON FAIT
|  |  |  | G | F | N | C |  |  | G | F | N | C
SIT3 | Utilisation d'une tour " de secours" | 0 | stagnation, développement bactérien | 4 | 4 | 4 | 64
SIT2 | Arrêts < 7 jours | 0 | développemet bactérien et dispersion | 4 | 4 | 2 | 32
SIT10 | Bras morts temporaires | Présence bras mort temporaire | stagnation, développement bactérien | 4 | 2 | 4 | 32
SIT6 | Filtre | 0 | Colmatage, développement bactérien | 3 | 3 | 3 | 27
[7 empty] | 155 |  | 0 |  |  |  | 0

## Légende
Résultat / Mode de défaillance |  | Cause |  | Détection
Résultat |  | H | Hommes | V | Visuelle
P | Présence | M | Milieu | DCT | Documentaire
A | Absence | DCT | Documentation | A/M | Analyse ou Diagnostic Médical
Mode de défaillance |  | O | Organisation
D | Mode de défaillance | T | Technique
PF | Perte de la Fonction | E | Environnement
FI | Fonctionnement Intempestif
RSA | Refus de S'Arrêter
RD | Refus de Démarrer
FD | Fonctionnement Dégradé