## Regle Th-U
Terre cuite ρ nominal = 1900
0.74
| Matériaux ou application | Masse volumique sèche (ρ) en kg/m3 | Conductivité thermique utile (λ) en W/(m.K) | Capacité thermique massique (Cp) en J/(kg.K) | Facteur de résistance à la diffusion devapeur d’eau (μ) |  |  |  | Perméabilité type | Coef. | Alpha | Beta
[5 empty] | sec | humide |  | Référence | Non renseigné |  | 0 | 0
| Matériaux non renseigné (Cf.Résistances thermiques) | [7 empty] | Entrée d'air module 15 | 3.4 | 0.02 | 0.02
1 | Pierres / Roches plutoniques et métamorphiques / Gneiss, porphyres | 2 300 ≤ ρ ≤ 2 900 | 3.5 | 1000 | 10000 | 10000 | 3.5 | Règle Th-U; fasc2 2.1.1. p3 | Entrée d'air module 22 | 5 | 0.04 | 0.04
2 | Pierres / Roches plutoniques et métamorphiques / Granites | 2 500 ≤ ρ ≤ 2 700 | 2.8 | 1000 | 10000 | 10000 | 2.8 | Règle Th-U; fasc2 2.1.1. p3 | Entrée d'air module 30 | 6.8 | 0.06 | 0.06
3 | Pierres / Roches plutoniques et métamorphiques / Schistes, ardoises | 2 000 ≤ ρ ≤ 2 800 | 2.2 | 1000 | 1000 | 800 | 2.2 | Règle Th-U; fasc2 2.1.1. p3 | Entrée d'air module 45 | 10.2 | 0.08 | 0.08
4 | Roches volcaniques / Basaltes | 2 700 ≤ ρ ≤ 3 000 | 1.6 | 1000 | 10000 | 10000 | 1.6 | Règle Th-U; fasc2 2.1.2. p3 | Entrée d'air module 60 | 13.6 | 0.1 | 0.1
5 | Roches volcaniques / Trachytes, andésites | 2 000 ≤ ρ ≤ 2 700 | 1.1 | 1000 | 20 | 15 | 1.1 | Règle Th-U; fasc2 2.1.2. p3 | Simple fenêtre ou porte-fenêtre - classe A3 | 0.3 | 0.12 | 0.11
6 | Roches volcaniques / Pierres naturelles poreuses, ex : laves | ρ ≤ 1 600 | 0.55 | 1000 | 20 | 15 | 0.55 | Règle Th-U; fasc2 2.1.2. p3 | Simple fenêtre ou porte-fenêtre - classe A2 | 0.8 | 0.13 | 0.12
7 | Pierres calcaires / Marbres | 2 600 ≤ ρ ≤ 2 800 | 3.5 | 1000 | 10000 | 10000 | 3.5 | Règle Th-U; fasc2 2.1.3. p3 | Simple fenêtre ou porte-fenêtre - classe A1 | 2 | 0.14 | 0.13
8 | Pierres calcaires / Pierres froides ou extra-dures | 2 200 ≤ ρ ≤ 2 590 | 2.3 | 1000 | 250 | 200 | 2.3 | Règle Th-U; fasc2 2.1.3. p3 | Simple fenêtre ou porte-fenêtre - non classée | 4 | 0.15 | 0.14
9 | Pierres calcaires / Pierres dures | 2 000 ≤ ρ ≤ 2 190 | 1.7 | 1000 | 200 | 150 | 1.7 | Règle Th-U; fasc2 2.1.3. p3 | Double fenêtre (A3 + quelconque) | 0.3 | 0.16 | 0.15
10 | Pierres calcaires / Pierres fermes, demi-fermes | 1 800 ≤ ρ ≤ 1 990 | 1.4 | 1000 | 50 | 40 | 1.4 | Règle Th-U; fasc2 2.1.3. p3 | Double fenêtre (2 x A2) | 0.5 | 0.17 | 0.16
11 | Pierres calcaires / Pierres tendres n°2 et 3 | 1 600 ≤ ρ ≤ 1 790 | 1.1 | 1000 | 40 | 25 | 1.1 | Règle Th-U; fasc2 2.1.3. p3 | Double fenêtre (A2 + A1) | 0.7 | 0.18 | 0.17
12 | Pierres calcaires / Pierres très tendres | ρ ≤ 1 590 | 0.85 | 1000 | 30 | 20 | 0.85 | Règle Th-U; fasc2 2.1.3. p3 | Double fenêtre (A2 + quelconque) | 0.8 | 0.19 | 0.175
13 | Grès quartzeux | 2 600 ≤ ρ ≤ 2 800 | 2.6 | 1000 | 40 | 30 | 2.6 | Règle Th-U; fasc2 2.1.4 p3 | Double fenêtre (2 x A1) | 1.2 | 0.2 | 0.18
14 | Grès (silice) | 2 200 ≤ ρ ≤ 2 590 | 2.3 | 1000 | 40 | 30 | 2.3 | Règle Th-U; fasc2 2.1.4 p3 | Double fenêtre (A1 = quelconque) | 1.7 | 0.21 | 0.19
15 | Grès calcarifères | 2 000 ≤ ρ ≤ 2 700 | 1.9 | 1000 | 30 | 20 | 1.9 | Règle Th-U; fasc2 2.1.4 p3 | Double fenêtre (2 x quelconque) | 2.4 | 0.22 | 0.2
16 | Silex | 2 600 ≤ ρ ≤ 2 800 | 2.6 | 1000 | 10000 | 10000 | 2.6 | Règle Th-U; fasc2 2.1.5. p3 | Porte non classée avec seuil et joint d'étanchéité | 1.2 | 0.23 | 0.21
17 | Meulières (1) | 1 900 ≤ ρ ≤ 2 500 | 1.8 | 1000 | 50 | 40 | 1.8 | Règle Th-U; fasc2 2.1.5. p3 | Porte non classée courante avec plots souples en feuillure | 8 | 0.24 | 0.22
18 | Meulières (2) | 1 300 ≤ ρ < 1 900 | 0.9 | 1000 | 30 | 20 | 0.9 | Règle Th-U; fasc2 2.1.5. p3 | Porte non classée courante sans plots souples en feuillure | 20 | 0.25 | 0.225
19 | Ponces naturelles | ρ ≤ 400 | 0.12 | 1000 | 8 | 6 | 0.12 | Règle Th-U; fasc2 2.1.5. p3 | Trappe de comble perdu avec joint d'étanchéité | 0.8 | 0.26 | 0.23
20 | Bétons de granulats courants siliceux, silico-calcaires et calcaires (NFP 18-540) / Béton plein (1) | 2 300 < ρ ≤ 2 600 | 2 | 1000 | 130 | 80 | 2 | Règle Th-U; fasc2 2.2.1.1. p4 | Trappe de comble perdu sans joint d'étanchéité | 4 | 0.27 | 0.24
21 | Bétons de granulats courants siliceux, silico-calcaires et calcaires (NFP 18-540) / Béton plein (2) | 2 000 < ρ ≤ 2 300 | 1.65 | 1000 | 120 | 70 | 1.65 | Règle Th-U; fasc2 2.2.1.1. p4 | Coffre de VR extérieur sans communication avec l'intérieur | 0 | 0.28 | 0.25
22 | Bétons de granulats courants siliceux, silico-calcaires et calcaires (NFP 18-540) / Béton caverneux (1) | 1800 < ρ ≤ 2 000 | 1.35 | 1000 | 100 | 60 | 1.35 | Règle Th-U; fasc2 2.2.1.2. p4 | Coffre de VR intérieur avec joints calfeutrés | 0.2 | 0.29 | 0.255
23 | Bétons de granulats courants siliceux, silico-calcaires et calcaires (NFP 18-540) / Béton caverneux (2) | 1600 ≤ ρ ≤ 1 800 | 1.15 | 1000 | 100 | 60 | 1.15 | Règle Th-U; fasc2 2.2.1.2. p4 | Coffre de VR intérieur d'autre type | 1.5 | 0.3 | 0.26
24 | Bétons de granulats courants siliceux, silico-calcaires et calcaires (NFP 18-540) / Béton plein armé avec V < 1% d'acier et ≤ 2 | 2 300 < ρ ≤ 2 400 | 2.3 | 1000 | 130 | 80 | 2.3 | Règle Th-U; fasc2 2.2.1.3. p4 |  |  | 0.325 | 0.28
25 | Bétons de granulats courants siliceux, silico-calcaires et calcaires (NFP 18-540) / Béton plein armé avec % d'acier > 2 | ρ > 2 400 | 2.5 | 1000 | 130 | 80 | 2.5 | Règle Th-U; fasc2 2.2.1.3. p4 |  |  | 0.35 | 0.3
26 | Bétons de granulats courants de laitiers de haut fourneaux (NFP 18-302) / Béton plein (1) | 2 000 ≤ ρ ≤ 2 400 | 1.4 | 1000 | 150 | 120 | 1.4 | Règle Th-U; fasc2 2.2.2.1. p4 | Type de ventilation | Coef | 0.4 | 0.34
27 | Bétons de granulats courants de laitiers de haut fourneaux (NFP 18-302) / Béton plein (2) | 2 100 ≤ ρ ≤ 2 300 | 0.8 | 1000 | 150 | 120 | 0.8 | Règle Th-U; fasc2 2.2.2.1. p4 | Ventilation non réglementaire |  | 0.45 | 0.37
28 | Bétons de granulats courants de laitiers de haut fourneaux (NFP 18-302) / Béton caverneux | 1 600 ≤ ρ ≤ 2 000 | 0.7 | 1000 | 150 | 120 | 0.7 | Règle Th-U; fasc2 2.2.2.2. p4 | Ventilation naturelle | 1.3 | 0.5 | 0.41
29 | Bétons de granulats légers / Béton de pouzzolane ou de laitier expansé à structure caverneuse avec éléments fins de sable (1) | 1 400 ≤ ρ ≤ 1 600 | 0.52 | 1000 | 30 | 20 | 0.52 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.1. p4 | VMC double flux avec fourniture de chaleur | 1.05 | 0.55 | 0.44
30 | Bétons de granulats légers / Béton de pouzzolane ou de laitier expansé à structure caverneuse avec éléments fins de sable (2) | 1 200 ≤ ρ ≤ 1 400 | 0.44 | 1000 | 30 | 20 | 0.44 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.1. p4 | VMC double flux avec récupération de chaleur | 1.05 | 0.6 | 0.47
31 | Bétons de granulats légers / Béton de pouzzolane ou de laitier expansé à structure caverneuse sans éléments fins de sable | 1 000 ≤ ρ ≤ 1 200 | 0.35 | 1000 | 30 | 20 | 0.35 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.1. p4 | VMC double flux sans préchauffage | 1.05 | 0.65 | 0.5
32 | Béton de cendres volantes frittées | 1 000 ≤ ρ ≤ 1 200 | 0.35 | 1000 | 30 | 20 | 0.35 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.2. p4 | VMC simple flux | 1.15 | 0.7 | 0.53
33 | Béton de ponce naturelle | 950 ≤ ρ ≤ 1 150 | 0.46 | 1000 | 50 | 40 | 0.46 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.3. p4 |  |  | 0.75 | 0.56
34 | Béton d'argile expansée ou de schiste expansé /Béton de structure (ciment≥300kg/m3) avec sable de rivière, sans sable léger | 1 600 < ρ ≤ 1 800 | 1.05 | 1000 | 8 | 6 | 1.05 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.4. p5 |  |  | 0.8 | 0.59
35 | Béton d'argile expansée ou de schiste expansé/ Béton de structure (ciment≥300kg/m3) avec sable de rivière et sable léger | 1 400 < ρ ≤ 1 600 | 0.85 | 1000 | 8 | 6 | 0.85 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.4. p5 |  |  | 0.85 | 0.62
36 | Béton d'argile expansée ou de schiste expansé / Béton isolants porteurs avec sable léger et au + 10% de sable de rivière | 1 200 < ρ ≤ 1 400 | 0.7 | 1000 | 6 | 4 | 0.7 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.4. p5 |  |  | 0.9 | 0.64
37 | Béton d'argile expansée ou de schiste expansé / Béton isolants porteurs avec sable léger, sans sable de rivière | 1 000 ≤ ρ ≤ 1 200 | 0.46 | 1000 | 6 | 4 | 0.46 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.4. p5 |  |  | 0.95 | 0.67
38 | Béton d'argile expansée ou de schiste expansé / Bétons caverneux et semi-caverneux avec sable léger, sans sable de rivière | 800 < ρ ≤ 1 000 | 0.33 | 1000 | 6 | 4 | 0.33 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.4. p5 |  |  | 1 | 0.69
39 | Béton d'argile expansée ou de schiste expansé / Bétons caverneux et semi-caverneux sans sable et faible dosage ciment (1) | 600 < ρ ≤ 800 | 0.25 | 1000 | 6 | 4 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.4. p5 |  |  | 1.05 | 0.72
40 | Béton d'argile expansée ou de schiste expansé / Bétons caverneux et semi-caverneux sans sable et faible dosage ciment (2) | ρ ≤ 600 | 0.2 | 1000 | 6 | 4 | 0.2 | Règle Th-U; fasc2 2.2.3.4. p5 |  |  | 1.1 | 0.74
41 | Bétons de granulats très légers / Bétons de perlite ou de vermiculite grade 3 dosage 3/1 | 600 < ρ ≤ 800 | 0.31 | 1000 | 15 | 10 | 0.31 | Règle Th-U; fasc2 2.2.4.1. p5 |  |  | 1.15 | 0.77
42 | Bétons de granulats très légers / Bétons de perlite ou de vermiculite grade 3 dosage 6/1 | 400 ≤ ρ ≤ 600 | 0.24 | 1000 | 15 | 10 | 0.24 | Règle Th-U; fasc2 2.2.4.1. p5 |  |  | 1.2 | 0.79
43 | Bétons de granulats très légers / Plaques de béton de vermiculite fabriquées en usine | 400 ≤ ρ ≤ 600 | 0.19 | 1000 | 15 | 10 | 0.19 | Règle Th-U; fasc2 2.2.4.2. p5 |  |  | 1.25 | 0.81
44 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 800 | 765 < ρ ≤ 825 | 0.29 | 1000 | 10 | 6 | 0.29 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.3 | 0.83
45 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 750 | 715 < ρ ≤ 775 | 0.27 | 1000 | 10 | 6 | 0.27 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.35 | 0.85
46 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 700 | 665 < ρ ≤ 725 | 0.25 | 1000 | 10 | 6 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.4 | 0.88
47 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 650 | 615 < ρ ≤ 675 | 0.23 | 1000 | 10 | 6 | 0.23 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.45 | 0.9
48 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 600 | 565 < ρ ≤ 625 | 0.21 | 1000 | 10 | 6 | 0.21 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.5 | 0.92
49 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 550 | 515 < ρ ≤ 575 | 0.19 | 1000 | 10 | 6 | 0.19 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.6 | 0.96
50 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 500 | 465 < ρ ≤ 525 | 0.175 | 1000 | 10 | 6 | 0.175 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.7 | 0.99
51 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 450 | 415 < ρ ≤ 475 | 0.16 | 1000 | 10 | 6 | 0.16 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.75 | 1.01
52 | Bétons cellulaires traités à l'autoclave ρ nominal = 400 | 365 < ρ ≤ 425 | 0.145 | 1000 | 10 | 6 | 0.145 | Règle Th-U; fasc2 2.2.5. p5 |  |  | 1.8 | 1.03
53 | Bétons de bois / Béton de copeau de bois | 450 ≤ ρ ≤ 650 | 0.16 | 1000 | 15 | 10 | 0.16 | Règle Th-U; fasc2 2.2.6.1. p5 |  |  | 1.85 | 1.045
54 | Bétons de bois / Panneaux de laine de bois (fibbragglo) en béton de copeaux de bois (1) | 100 ≤ ρ ≤ 200 | 0.1 | 1000 |  |  | 0.1 | Règle Th-U; fasc2 2.2.6.3. p5 |  |  | 1.9 | 1.06
55 | Bétons de bois / Panneaux de laine de bois (fibbragglo) en béton de copeaux de bois (2) | 200 ≤ ρ ≤ 600 | 0.2 | 1000 |  |  | 0.2 | Règle Th-U; fasc2 2.2.6.3. p5 |  |  | 1.95 | 1.08
56 | Plâtres sans granulats "gaché serré " ou "très serrés" (1) | 1 200 < ρ ≤1 500 | 0.56 | 1000 | 10 | 4 | 0.56 | Règle Th-U; fasc2 2.3.1. p6 |  |  | 2 | 1.1
57 | Plâtres sans granulats "gaché serré " ou "très serrés" (2) | 900 < ρ ≤ 1 200 | 0.43 | 1000 | 10 | 4 | 0.43 | Règle Th-U; fasc2 2.3.1. p6 |  |  | 2.1 | 1.13
58 | Plâtres sans granulats "gaché serré " ou "très serrés" (3) | 600 ≤ ρ ≤ 900 | 0.3 | 1000 | 10 | 4 | 0.3 | Règle Th-U; fasc2 2.3.1. p6 |  |  | 2.2 | 1.16
59 | Plâtres sans granulats "gaché serré " ou "très serrés" (4) | ρ ≤ 600 | 0.18 | 1000 | 10 | 4 | 0.18 | Règle Th-U; fasc2 2.3.1. p6 |  |  | 2.3 | 1.19
60 | Plâtres sans granulats courant + enduit intérieur(PFC) ou plâtre gros construction (1) | 1 000 ≤ ρ ≤ 1 300 | 0.57 | 1000 | 10 | 6 | 0.57 | Règle Th-U; fasc2 2.3.1. p6 |  |  | 2.4 | 1.22
61 | Plâtres sans granulats courant + enduit intérieur(PFC) ou plâtre gros construction (2) | ρ ≤ 1 000 | 0.4 | 1000 | 10 | 6 | 0.4 | Règle Th-U; fasc2 2.3.1. p6 |  |  | 2.5 | 1.25
62 | Plâtres sans granulats + enduit intérieur à base de plâtre et sable | ρ ≤ 1 600 | 0.8 | 1000 | 10 | 6 | 0.8 | Règle Th-U; fasc2 2.3.1. p6 |  |  | 2.6 | 1.28
63 | Plâtres / Plaques de Plâtres sans granulats à parement carton ou préfabriqués lisses | 750 ≤ ρ ≤ 900 | 0.25 | 1000 | 10 | 4 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.3.1. p6 |  |  | 2.6 | 1.32
64 | Plâtres avec granulats légers ou fibres minérales / Plaques de Plâtres avec granulats à parement carton "feu"/ fibres minérales | 800 ≤ ρ ≤ 1 000 | 0.25 | 1000 | 10 | 4 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.3.2. p6 |  |  | 2.8 | 1.36
65 | Plâtres avec granulats légers ou fibres minérales / Plâtre d'enduit avec perlite tout venant ou vermiculite 1/1 | 600 ≤ ρ ≤ 900 | 0.3 | 1000 | 10 | 6 | 0.3 | Règle Th-U; fasc2 2.3.2. p6 |  |  | 2.9 | 1.375
66 | Plâtres avec granulats légers ou fibres minérales / Plâtre d'enduit avec perlite tout venant ou vermiculite 2/1 | 500 ≤ ρ ≤ 600 | 0.18 | 1000 | 10 | 6 | 0.18 | Règle Th-U; fasc2 2.3.2. p6 |  |  | 3 | 1.39
67 | Terre cuite ρ nominal = 2400 | 2 300 < ρ ≤ 2 400 | 1.04 | 1000 | 16 | 10 | 1.04 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.1 | 1.415
68 | Terre cuite ρ nominal = 2300 | 2 200 < ρ ≤ 2 300 | 0.98 | 1000 | 16 | 10 | 0.98 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.2 | 1.44
69 | Terre cuite ρ nominal = 2200 | 2 100 < ρ ≤ 2 200 | 0.92 | 1000 | 16 | 10 | 0.92 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.3 | 1.46
70 | Terre cuite ρ nominal = 2100 | 2 000 < ρ ≤ 2 100 | 0.85 | 1000 | 16 | 10 | 0.85 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.4 | 1.48
71 | Terre cuite ρ nominal = 2000 | 1 900 < ρ ≤ 2 000 | 0.79 | 1000 | 16 | 10 | 0.79 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.5 | 1.505
72 | Terre cuite ρ nominal = 1900 | 1 800 < ρ ≤ 1 900 | 0.74 | 1000 | 16 | 10 | 0.74 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.6 | 1.53
73 | Terre cuite ρ nominal = 1800 | 1 700 < ρ ≤ 1 800 | 0.69 | 1000 | 16 | 10 | 0.69 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.7 | 1.55
74 | Terre cuite ρ nominal = 1700 | 1 600 < ρ ≤ 1 700 | 0.64 | 1000 | 16 | 10 | 0.64 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.8 | 1.57
75 | Terre cuite ρ nominal = 1600 | 1 500 < ρ ≤ 1 600 | 0.6 | 1000 | 16 | 10 | 0.6 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 3.9 | 1.59
76 | Terre cuite ρ nominal = 1500 | 1 400 < ρ ≤ 1 500 | 0.55 | 1000 | 16 | 10 | 0.55 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 4 | 1.61
77 | Terre cuite ρ nominal = 1400 | 1 300 < ρ ≤ 1 400 | 0.5 | 1000 | 16 | 10 | 0.5 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 4.1 | 1.63
78 | Terre cuite ρ nominal = 1300 | 1 200 < ρ ≤ 1 300 | 0.46 | 1000 | 16 | 10 | 0.46 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 4.2 | 1.65
79 | Terre cuite ρ nominal = 1200 | 1 100 < ρ ≤ 1 200 | 0.41 | 1000 | 16 | 10 | 0.41 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 4.3 | 1.665
80 | Terre cuite ρ nominal = 1100 | 1 000 < ρ ≤ 1 100 | 0.38 | 1000 | 16 | 10 | 0.38 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 4.4 | 1.68
81 | Terre cuite ρ nominal = 1000 | ρ ≤ 1000 | 0.34 | 1000 | 16 | 10 | 0.34 | Règle Th-U; fasc2 2.4. p6 |  |  | 4.5 | 1.7
82 | Vegetaux / Bois / Feuillus très lourds ρn>1000kg/m3 | ρ > 870 | 0.29 | 1600 | 200 | 50 | 0.29 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 4.6 | 1.72
83 | Vegetaux / Bois / Feuillus lourds 865< ρn≤1000kg/m3 | 750 < ρ ≤ 870 | 0.23 | 1600 | 200 | 50 | 0.23 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 4.7 | 1.74
84 | Vegetaux / Bois / Feuillus mi-lourds 650<ρn≤865kg/m3 | 565 < ρ ≤ 750 | 0.18 | 1600 | 200 | 50 | 0.18 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 4.8 | 1.76
85 | Vegetaux / Bois / Feuillus légers 500<ρn≤650kg/m3 | 435 < ρ ≤ 565 | 0.15 | 1600 | 200 | 50 | 0.15 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 4.9 | 1.775
86 | Vegetaux / Bois / Feuillus très légers hors balsa 230<ρn≤500kg/m3 | 200 < ρ ≤ 435 | 0.13 | 1600 | 50 | 20 | 0.13 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 5 | 1.79
87 | Vegetaux / Bois / Balsa ρn≤230kg/m3 | ρ ≤ 200 | 0.057 | 1600 | 50 | 20 | 0.057 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 5.1 | 1.81
88 | Vegetaux / Bois / Résineux très lourds ρn>700kg/m3 | ρ > 610 | 0.23 | 1600 | 50 | 20 | 0.23 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 5.2 | 1.82
89 | Vegetaux / Bois / Résineux lourds 600<ρn≤700kg/m3 | 520 < ρ ≤ 610 | 0.18 | 1600 | 50 | 20 | 0.18 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 5.3 | 1.84
90 | Vegetaux / Bois / Résineux mi-lourds 500<ρn≤600kg/m3 | 435 < ρ ≤ 520 | 0.15 | 1600 | 50 | 20 | 0.15 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 5.4 | 1.86
91 | Vegetaux / Bois / Résineux légers ρn≤500kg/m3 | ρ ≤ 435 | 0.13 | 1600 | 50 | 20 | 0.13 | Règle Th-U; fasc2 2.5.1. p6 |  |  | 5.5 | 1.87
92 | Panneaux à base de bois (NF EN 13986) / Panneaux contreplaqués NF EN 313-1 /313-2 ρ 850 à 1000kg/m3 | 750 < ρ ≤ 900 | 0.24 | 1600 | 250 | 110 | 0.24 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.1. p7 |  |  | 5.6 | 1.89
93 | Panneaux à base de bois (NF EN 13986) / Panneaux contreplaqués NF EN 313-1 /313-2 ρ 700 à 850kg/m3 | 600 < ρ ≤ 750 | 0.21 | 1600 | 250 | 110 | 0.21 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.1. p7 |  |  | 5.7 | 1.9
94 | Panneaux à base de bois (NF EN 13986) / Panneaux contreplaqués NF EN 313-1 /313-2 ρ 600 à 700kg/m3 | 500 < ρ ≤ 600 | 0.17 | 1600 | 220 | 90 | 0.17 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.1. p7 |  |  | 5.8 | 1.92
95 | Panneaux à base de bois (NF EN 13986) / Panneaux contreplaqués NF EN 313-1 /313-2 ρ 500 à 600kg/m3 | 450 < ρ ≤ 500 | 0.15 | 1600 | 200 | 70 | 0.15 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.1. p7 |  |  | 5.9 | 1.93
96 | Panneaux à base de bois (NF EN 13986) / Panneaux contreplaqués NF EN 313-1 /313-2 ρ 400 à 500kg/m3 | 350 < ρ ≤ 450 | 0.13 | 1600 | 200 | 70 | 0.13 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.1. p7 |  |  | 6 | 1.95
97 | Panneaux à base de bois (NF EN 13986) / Panneaux contreplaqués NF EN 313-1 /313-2 ρ 300 à 400kg/m3 | 250 < ρ ≤ 350 | 0.11 | 1600 | 200 | 50 | 0.11 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.1. p7 |  |  | 6.1 | 1.96
98 | Panneaux à base de bois (NF EN 13986) / Panneaux contreplaqués NF EN 313-1 /313-2 ρ<300kg/m3 | ρ ≤ 250 | 0.09 | 1600 | 200 | 50 | 0.09 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.1. p7 |  |  | 6.2 | 1.97
99 | Panneaux à lamelles longues et orientées (OSB) NF EN 300 | ρ ≤ 650 | 0.13 | 1700 | 50 | 30 | 0.13 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.2. p7 |  |  | 6.3 | 1.985
100 | Panneaux de particules liées au ciment NF EN 634-1 / NF EN 634-2 | ρ ≤ 1 200 | 0.23 | 1500 | 50 | 30 | 0.23 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.3. p7 |  |  | 6.4 | 2
101 | Panneaux de particules NF EN 309 ρn 700 à 900kg/m3 | 640 < ρ ≤ 820 | 0.18 | 1700 | 50 | 20 | 0.18 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.4. p7 |  |  | 6.5 | 2.015
102 | Panneaux de particules NF EN 309 ρn 500 à 700kg/m3 | 450 < ρ ≤ 640 | 0.15 | 1700 | 50 | 20 | 0.15 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.4. p7 |  |  | 6.6 | 2.03
103 | Panneaux de particules NF EN 309 ρn 300 à 500kg/m3 | 270 < ρ ≤ 450 | 0.13 | 1700 | 50 | 20 | 0.13 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.4. p7 |  |  | 6.7 | 2.04
104 | Panneaux de particules NF EN 309 ρn 200 à 300kg/m3 | 180 < ρ ≤ 270 | 0.1 | 1700 | 50 | 20 | 0.1 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.4. p7 |  |  | 6.8 | 2.05
105 | Panneaux de fibres NF EN 316 (1) | 750 < ρ ≤ 1 000 | 0.2 | 1700 | 50 | 20 | 0.2 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.5. p7 |  |  | 6.9 | 2.065
106 | Panneaux de fibres NF EN 316 (2) | 550 < ρ ≤ 750 | 0.18 | 1700 | 30 | 20 | 0.18 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.5. p7 |  |  | 7 | 2.08
107 | Panneaux de fibres NF EN 316 (3) | 350 < ρ ≤ 550 | 0.14 | 1700 | 20 | 12 | 0.14 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.5. p7 |  |  | 7.1 | 2.095
108 | Panneaux de fibres NF EN 316 (4) | 200 < ρ ≤ 350 | 0.1 | 1700 | 10 | 6 | 0.1 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.5. p7 |  |  | 7.2 | 2.1
109 | Panneaux de fibres NF EN 316 (5) | ρ ≤ 200 | 0.07 | 1700 | 5 | 2 | 0.07 | Règle Th-U; fasc2 2.5.2.5. p7 |  |  | 7.3 | 2.115
110 | Panneaux de laine de bois agglomérés NF EN 13168 (1) | 450 ≤ ρ ≤ 550 | 0.11 | 1700 | 20 | 12 | 0.11 | Règle Th-U; fasc2 2.5.3. p7 |  |  | 7.4 | 2.13
111 | Panneaux de laine de bois agglomérés NF EN 13168 (2) | 350 ≤ ρ ≤ 450 | 0.1 | 1700 | 10 | 5 | 0.1 | Règle Th-U; fasc2 2.5.3. p7 |  |  | 7.5 | 2.14
112 | Panneaux de laine de bois agglomérés NF EN 13168 (3) | 250 ≤ ρ ≤ 350 | 0.08 | 1700 | 10 | 5 | 0.08 | Règle Th-U; fasc2 2.5.3. p7 |  |  | 7.6 | 2.15
113 | Liège (comprimé, expansé pur, expansé aggloméré au brai… | ρ ≤ 500 | 0.1 | 1560 | 10 | 5 | 0.1 | Règle Th-U; fasc2 2.5.4. p7 |  |  | 7.7 | 2.16
114 | Paille comprimée | 300 ≤ ρ ≤ 400 | 0.12 | 1400 | 1 | 1 | 0.12 | Règle Th-U; fasc2 2.5.5. p7 |  |  | 7.8 | 2.17
115 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de roche (1) | 15 ≤ ρ < 25 | 0.05 | 1030 | 1 | 1 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.1. p8 |  |  | 7.9 | 2.185
116 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de roche (2) | 25 ≤ ρ < 40 | 0.044 | 1030 | 1 | 1 | 0.044 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.1. p8 |  |  | 8 | 2.2
117 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de roche (3) | 40 ≤ ρ < 100 | 0.042 | 1030 | 1 | 1 | 0.042 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.1. p8 |  |  | 8.1 | 2.21
118 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de roche (4) | 100 ≤ ρ < 125 | 0.044 | 1030 | 1 | 1 | 0.044 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.1. p8 |  |  | 8.2 | 2.22
119 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de roche (5) | 125 ≤ ρ < 150 | 0.046 | 1030 | 1 | 1 | 0.046 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.1. p8 |  |  | 8.3 | 2.23
120 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de roche (6) | 150 ≤ ρ < 175 | 0.047 | 1030 | 1 | 1 | 0.047 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.1. p8 |  |  | 8.4 | 2.24
121 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de roche (7) | 175 ≤ ρ < 200 | 0.048 | 1030 | 1 | 1 | 0.048 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.1. p8 |  |  | 8.5 | 2.25
122 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de verre (1) 7≤ρ<10kg/m3 | 7≤ρ<10 | 0.055 | 1030 | 1 |  | 0.055 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.2. p8 |  |  | 8.6 | 2.26
123 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de verre (2) 10≤ρ<15kg/m3 | 10≤ρ<15 | 0.047 | 1030 | 1 | 1 | 0.047 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.2. p8 |  |  | 8.7 | 2.27
124 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de verre (3) 15≤ρ<20kg/m3 | 15≤ρ<20 | 0.044 | 1030 | 1 | 1 | 0.044 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.2. p8 |  |  | 8.8 | 2.28
125 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de verre (4) 20≤ρ<30kg/m3 | 20≤ρ<30 | 0.041 | 1030 | 1 | 1 | 0.041 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.2. p8 |  |  | 8.9 | 2.29
126 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de verre (5) 30≤ρ<40kg/m3 | 30≤ρ<40 | 0.039 | 1030 | 1 | 1 | 0.039 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.2. p8 |  |  | 9 | 2.3
127 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de verre (6) 40≤ρ<80kg/m3 | 40≤ρ<80 | 0.038 | 1030 | 1 | 1 | 0.038 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.2. p8 |  |  | 9.1 | 2.31
128 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de verre (7) 80≤ρ<120kg/m3 | 80≤ρ<120 | 0.039 | 1030 | 1 | 1 | 0.039 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.2. p8 |  |  | 9.2 | 2.32
129 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales / Laines de verre (8) 120≤ρ<150kg/m3 | 120≤ρ<150 | 0.04 | 1030 | 1 | 1 | 0.04 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.2. p8 |  |  | 9.3 | 2.33
130 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales en vrac obtenues par soufflage sur plancher de comble | 10 à 60 | 0.06 | 1030 | 1 | 1 | 0.06 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.3. p8 |  |  | 9.4 | 2.34
131 | Matériaux isolants manufacturés / Laines minérales obtenues par épandage manuel sur plancher de comble | 10 à 60 | 0.065 | 1030 | 1 | 1 | 0.065 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.3. p8 |  |  | 9.5 | 2.35
132 | Matériaux isolants manufacturés / Autres laines minérales |  | 0.065 | 1030 | 1 | 1 | 0.065 | Règle Th-U; fasc2 2.6.2.4. p8 |  |  | 9.6 | 2.36
133 | Liège expansé pur conforme NF EN 13170(ICB) | 100 ≤ ρ ≤ 150 | 0.049 | 1560 | 10 | 5 | 0.049 | Règle Th-U; fasc2 2.6.3. p8 |  |  | 9.7 | 2.37
134 | Liège expansé aggloméré au brai ou aux résines synthétiques (1) | 100 ≤ ρ < 150 | 0.049 | 1560 | 10 | 5 | 0.049 | Règle Th-U; fasc2 2.6.3. p8 |  |  | 9.8 | 2.38
135 | Liège expansé aggloméré au brai ou aux résines synthétiques (2) | 150 ≤ ρ ≤ 250 | 0.055 | 1560 | 10 | 5 | 0.055 | Règle Th-U; fasc2 2.6.3. p8 |  |  | 9.9 | 2.39
136 | Polystyrène expansé plaques découpées ds blocs NF EN13163(EPS) (1) | 7 ≤ ρ < 10 | 0.056 | 1450 | 60 | 60 | 0.056 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.1. p9 |  |  | 10 | 2.4
137 | Polystyrène expansé plaques découpées ds blocs NF EN13163(EPS) (2) | 10 ≤ ρ < 13 | 0.05 | 1450 | 60 | 60 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.1. p9 |  |  | 10.25 | 2.42
138 | Polystyrène expansé plaques découpées ds blocs NF EN13163(EPS) (3) | 13 ≤ ρ < 15 | 0.047 | 1450 | 60 | 60 | 0.047 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.1. p9 |  |  | 10.5 | 2.44
139 | Polystyrène expansé plaques moulées en continu NF EN13163(EPS) (1) | 15 ≤ ρ < 19 | 0.044 | 1450 | 60 | 60 | 0.044 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.1. p9 |  |  | 10.75 | 2.46
140 | Polystyrène expansé plaques moulées en continu NF EN13163(EPS) (2) | 19 ≤ ρ < 24 | 0.042 | 1450 | 60 | 60 | 0.042 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.1. p9 |  |  | 11 | 2.48
141 | Polystyrène expansé plaques moulées en continu NF EN13163(EPS) (3) | 24 ≤ ρ < 29 | 0.04 | 1450 | 60 | 60 | 0.04 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.1. p9 |  |  | 11.25 | 2.5
142 | Autres plaques moulées à partir de billes (1) | 29 ≤ ρ < 40 | 0.039 | 1450 | 60 | 60 | 0.039 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.1. p9 |  |  | 11.5 | 2.52
143 | Autres plaques moulées à partir de billes (2) | 40 ≤ ρ < 60 | 0.038 | 1450 | 60 | 60 | 0.038 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.1. p9 |  |  | 11.75 | 2.54
144 | Polystyrène Plaques extrudées NF EN 13164 (XPS) / plaques sans gaz occlus autre que l'air + CO2 <60 mm | 28 ≤ ρ ≤ 40 | 0.041 | 1450 | 150 | 150 | 0.041 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.2.1. p9 |  |  | 12 | 2.56
145 | Polystyrène Plaques extrudées NF EN 13164 (XPS) / plaques sans gaz occlus autre que l'air + CO2 >60 mm | 28 ≤ ρ ≤ 40 | 0.046 | 1450 | 150 | 150 | 0.046 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.2.1. p9 |  |  | 12.25 | 2.58
146 | Polystyrène Plaques extrudées NF EN 13164 (XPS) /plaques expansées avec HCFC (142b/R22) | 25 ≤ ρ ≤ 40 | 0.035 | 1450 | 150 | 150 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.2.2. p9 |  |  | 12.5 | 2.6
147 | Polystyrène Plaques extrudées NF EN 13164 (XPS) / plaques expansées aux CFC sans peau de surface | 25 ≤ ρ ≤ 40 | 0.033 | 1450 | 150 | 150 | 0.033 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.2.3. p9 |  |  | 12.75 | 2.62
148 | Polystyrène Plaques extrudées NF EN 13164 (XPS) / plaques expansées aux CFC avec peau de surface | 25 ≤ ρ ≤ 40 | 0.031 | 1450 | 150 | 150 | 0.031 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.2.3. p9 |  |  | 13 | 2.64
149 | Polystyrène Plaques extrudées NF EN 13164 (XPS) / plaques expansées avec HFC 134a ou 152a e≤ 60 mm | 25 < ρ ≤ 40 | 0.039 | 1450 | 150 | 150 | 0.039 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.2.4. p9 |  |  | 13.25 | 2.655
150 | Polystyrène Plaques extrudées NF EN 13164 (XPS) / plaques expansées avec HFC 134a ou 152a e> 60 mm | 25 < ρ ≤ 40 | 0.044 | 1450 | 150 | 150 | 0.044 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.2.4. p9 |  |  | 13.5 | 2.67
151 | Polystyrène Plaques expansées autres que ci-dessus | 20 ≤ ρ ≤ 60 | 0.05 | 1450 | 150 | 150 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.1.3. p9 |  |  | 13.75 | 2.685
152 | mousse rigide de polychlorure de vinyle NFT 56-202 Q2 | 25 ≤ ρ ≤ 35 | 0.031 |  |  |  | 0.031 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.2. p9 |  |  | 14 | 2.71
153 | mousse rigide de polychlorure de vinyle NFT 56-202 Q3 | 35 ≤ ρ ≤ 48 | 0.034 |  |  |  | 0.034 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.2. p9 |  |  | 14.25 | 2.725
154 | mousse de polyurethanne ou de polyisocyanurate NF EN 13165 (PUR) / plaques moulées en continu et expansées avec HCFC(141b)et/ou pentanes / revêtements perméables à la diffusion | 27 ≤ ρ ≤ 40 | 0.035 | 1400 | 60 | 60 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.1. p9 |  |  | 14.5 | 2.74
155 | mousse de polyurethanne ou de polyisocyanurate NF EN 13165 (PUR) / plaques moulées en continu et expansées avec HCFC(141b)et/ou pentanes / alu>50μm ou reconnus étanches au gaz | 27 ≤ ρ ≤ 40 | 0.03 | 1400 | 60 | 60 | 0.03 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.1. p9 |  |  | 14.75 | 2.755
156 | plaques découpées ds blocs moulés et expansés avec HCFC(141b)et/ou pentanes | 37 ≤ ρ ≤ 65 | 0.041 | 1400 | 60 | 60 | 0.041 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.2. p9 |  |  | 15 | 2.77
157 | plaques moulées entre 2parements rigides et expansés avec HCFC(141b)et/ou pentanes | 37 ≤ ρ ≤ 60 | 0.032 | 1400 | 60 | 60 | 0.032 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.3. p9 |  |  | 15.25 | 2.785
158 | plaques moulées entre 2parements rigides et expansés sans gaz autre que l'air + CO2 | 37 ≤ ρ ≤ 60 | 0.035 | 1400 | 60 | 60 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.3. p9 |  |  | 15.5 | 2.8
159 | plaques moulées en continu projetés sur parement rigide + expansées HCFC et/ou pentanes | 30 ≤ ρ ≤ 50 | 0.035 | 1400 | 60 | 60 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.4. p9 |  |  | 15.75 | 2.815
160 | plaques moulées en continu ou découpées ds blocs moulés expansés sans gaz autre qu'air + C02 | 15 ≤ ρ ≤ 30 | 0.04 | 1400 | 60 | 60 | 0.04 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.5. p10 |  |  | 16 | 2.83
161 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:AD | 30 ≤ ρ < 35 | 0.03 | 1400 | 60 | 60 | 0.03 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.6. p10 |  |  | 16.25 | 2.845
162 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:BD | 35 ≤ ρ < 40 | 0.03 | 1400 | 60 | 60 | 0.03 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.6. p10 |  |  | 16.5 | 2.86
163 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:CD | 40 ≤ ρ < 50 | 0.035 | 1400 | 60 | 60 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.6. p10 |  |  | 16.75 | 2.875
164 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:DD | 50 ≤ ρ < 60 | 0.035 | 1400 | 60 | 60 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.6. p10 |  |  | 17 | 2.89
165 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:ED | 60 ≤ ρ < 70 | 0.04 | 1400 | 60 | 60 | 0.04 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.6. p10 |  |  | 17.25 | 2.905
166 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:FD | 70 ≤ ρ < 100 | 0.045 | 1400 | 60 | 60 | 0.045 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.6. p10 |  |  | 17.5 | 2.92
167 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:AC | 29 ≤ ρ < 31 | 0.03 | 1400 | 60 | 60 | 0.03 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.7. p10 |  |  | 17.75 | 2.93
168 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:BC | 31 ≤ ρ < 33 | 0.03 | 1400 | 60 | 60 | 0.03 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.7. p10 |  |  | 18 | 2.94
169 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:CC | 33 ≤ ρ < 37 | 0.035 | 1400 | 60 | 60 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.7. p10 |  |  | 18.25 | 2.955
170 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:DC | 37 ≤ ρ < 46 | 0.035 | 1400 | 60 | 60 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.7. p10 |  |  | 18.5 | 2.97
171 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:EC | 46 ≤ ρ < 56 | 0.035 | 1400 | 60 | 60 | 0.035 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.7. p10 |  |  | 18.75 | 2.985
172 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:FC | 56 ≤ ρ < 66 | 0.04 | 1400 | 60 | 60 | 0.04 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.7. p10 |  |  | 19 | 3
173 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:GC | 66 ≤ ρ < 75 | 0.04 | 1400 | 60 | 60 | 0.04 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.7. p10 |  |  | 19.25 | 3.01
174 | Plaques NF T 56-203 découpées ds blocs moulés en discontinu avec CFC réf:HC | 75 ≤ ρ < 100 | 0.045 | 1400 | 60 | 60 | 0.045 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.7. p10 |  |  | 19.5 | 3.02
175 | Plaques moulées en continu avec CFC | 27 ≤ ρ ≤ 35 | 0.03 | 1400 | 60 | 60 | 0.03 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.8. p10 |  |  | 19.75 | 3.03
176 | Plaques expansées à base de polyuréthanne autres que ci-dessus | 20 ≤ ρ < 60 | 0.05 | 1400 | 60 | 60 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.3.9. p10 |  |  | 20 | 3.04
177 | Mousse phénolique rigide en continu expansés aux HCFC(141b) et ou LBL2/pentanes | 30 ≤ ρ ≤ 45 | 0.03 | 1400 | 50 | 50 | 0.03 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.4.1. p10 |  |  | 20.25 | 3.055
178 | Panneaux à base de mousse phénolique non cités ci-dessus | 30 ≤ ρ ≤ 60 | 0.05 | 1400 | 50 | 50 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.4.2. p10 |  |  | 20.5 | 3.07
179 | Autres matières plastiques alvéolaires fabriquées en usine | 7 ≤ ρ ≤ 100 | 0.065 |  |  |  | 0.065 | Règle Th-U; fasc2 2.6.4.5. p10 |  |  | 20.75 | 3.085
180 | Plaques à base de perlite expansée et de fibres > à 80% (1) | 220 ≤ ρ ≤ 275 | 0.062 | 900 | 5 | 5 | 0.062 | Règle Th-U; fasc2 2.6.5.1. p10 |  |  | 21 | 3.09
181 | Plaques à base de perlite expansée et de fibres > à 80% (2) | 180 ≤ ρ ≤ 220 | 0.06 | 900 | 5 | 5 | 0.06 | Règle Th-U; fasc2 2.6.5.1. p10 |  |  | 21.25 | 3.1
182 | Plaques à base de perlite expansée et de fibres > à 80% (3) | 150 ≤ ρ ≤ 180 | 0.059 | 900 | 5 | 5 | 0.059 | Règle Th-U; fasc2 2.6.5.1. p10 |  |  | 21.5 | 3.11
183 | Plaque à base de perlite expansée + cellulose agglomérées non cités ci-dessus | 140 ≤ ρ < 260 | 0.064 |  |  |  | 0.064 | Règle Th-U; fasc2 2.6.5.2. p10 |  |  | 21.75 | 3.125
184 | Plaques homogènes de verre cellulaires (>1978) (1) | 110 ≤ ρ ≤ 140 | 0.051 | 1000 |  |  | 0.051 | Règle Th-U; fasc2 2.6.6. p10 |  |  | 22 | 3.14
185 | Plaques homogènes de verre cellulaires (>1978) (2) | 140 < ρ ≤ 180 | 0.057 | 1000 |  |  | 0.057 | Règle Th-U; fasc2 2.6.6. p10 |  |  | 22.25 | 3.15
186 | Produits manufacturés à base de fibres végétales (laine de chanvre…) (1) | 20 ≤ ρ < 40 | 0.065 | 1600 | 1 | 1 | 0.065 | Règle Th-U; fasc2 2.6.7. p10 |  |  | 22.5 | 3.16
187 | Produits manufacturés à base de fibres végétales (laine de chanvre…) (2) | 40 ≤ ρ < 60 | 0.06 | 1600 | 1 | 1 | 0.06 | Règle Th-U; fasc2 2.6.7. p10 |  |  | 22.75 | 3.17
188 | Produits manufacturés à base de fibres végétales (laine de chanvre…) (3) | 60 ≤ ρ < 200 | 0.065 | 1600 | 1 | 1 | 0.065 | Règle Th-U; fasc2 2.6.7. p10 |  |  | 23 | 3.18
189 | Produits manufacturés à base de fibres animales (laine de mouton…) (1) | 10 ≤ ρ < 20 | 0.065 | 1600 | 1 | 1 | 0.065 | Règle Th-U; fasc2 2.6.8. p10 |  |  | 23.25 | 3.19
190 | Produits manufacturés à base de fibres animales (laine de mouton…) (2) | 20 ≤ ρ < 50 | 0.06 | 1600 | 1 | 1 | 0.06 | Règle Th-U; fasc2 2.6.8. p10 |  |  | 23.5 | 3.2
191 | Produits manufacturés à base de fibres animales (laine de mouton…) (3) | 50 ≤ ρ < 100 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.6.8. p10 |  |  | 23.75 | 3.21
192 | Matières plastiques synthétiques compactes, mastics et produits d'étanchéité – naturel | 910 | 0.13 | 1100 | 10000 | 10000 | 0.13 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 24 | 3.22
193 | – néoprène (polychloroprène) | 1240 | 0.23 | 2140 | 10000 | 10000 | 0.23 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 24.25 | 3.23
194 | – butyle (iso butène), plein/coulé à chaud | 1200 | 0.24 | 1400 | 200000 | 200000 | 0.24 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 24.5 | 3.24
195 | – caoutchouc mousse | 60-80 | 0.06 | 1500 | 7000 | 7000 | 0.06 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 24.75 | 3.25
196 | – caoutchouc dur (ébonite), plein | 1200 | 0.17 | 1400 |  |  | 0.17 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 25 | 3.26
197 | – éthylène propylène diène monomère (EPDM) | 1150 | 0.25 | 1000 | 6000 | 6000 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 25.25 | 3.27
198 | – polyisobuthylène | 930 | 0.2 | 1100 | 10000 | 10000 | 0.2 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 25.5 | 3.28
199 | – polysulfure | 1700 | 0.4 | 1000 | 10000 | 10000 | 0.4 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 25.75 | 3.29
200 | – butadiène | 980 | 0.25 | 1000 | 100000 | 100000 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 26 | 3.3
201 | – acryliques | 1050 | 0.2 | 1500 | 10000 | 10000 | 0.2 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 26.25 | 3.305
202 | – poly carbonates | 1200 | 0.2 | 1200 | 5000 | 5000 | 0.2 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 26.5 | 3.31
203 | – polytétrafl uoréthylène (PTFE) | 2200 | 0.25 | 1000 | 10000 | 10000 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 26.75 | 3.32
204 | – chlorure de polyvinyle (PVC) | 1390 | 0.17 | 1900 | 50000 | 50000 | 0.17 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 27 | 3.33
205 | – polyméthylméthacrylate (PMMA) | 1180 | 0.18 | 1500 | 50000 | 50000 | 0.18 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 27.25 | 3.34
206 | – poly acétate | 1410 | 0.3 | 1400 | 100000 | 100000 | 0.3 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 27.5 | 3.35
207 | – polyamide (nylon) | 1150 | 0.25 | 1600 | 50000 | 50000 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 27.75 | 3.36
208 | – polyamide 6.6 avec 25 % de fibre de verre | 1450 | 0.3 | 1600 | 50000 | 50000 | 0.3 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 28 | 3.37
209 | – polyéthylène/polythène, haute densité | 980 | 0.5 | 1800 | 100000 | 100000 | 0.5 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 28.25 | 3.375
210 | – polyéthylène/polythène, basse densité | 920 | 0.33 | 2200 | 100000 | 100000 | 0.33 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 28.5 | 3.38
211 | – polystyrène | 1050 | 0.16 | 1300 | 100000 | 100000 | 0.16 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 28.75 | 3.39
212 | – polypropylène | 910 | 0.22 | 1800 | 10000 | 10000 | 0.22 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 29 | 3.4
213 | – polypropylène avec 25 % de fibre de verre | 1200 | 0.25 | 1800 | 10000 | 10000 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 29.25 | 3.41
214 | – polyuréthane (PU) | 1200 | 0.25 | 1800 | 6000 | 6000 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 29.5 | 3.42
215 | – résine époxy | 1200 | 0.2 | 1400 | 10000 | 10000 | 0.2 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 29.75 | 3.425
216 | – résine phénolique | 1300 | 0.3 | 1700 | 100000 | 100000 | 0.3 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 30 | 3.43
217 | – résine polyester | 1400 | 0.19 | 1200 | 10000 | 10000 | 0.19 | Règle Th-U; fasc2 2.7.1. p11 |  |  | 30.25 | 3.44
218 | Mastics pour joints, étanchéité et coupure thermique – silicagel (dessicatif) | 720 | 0.13 | 1000 |  |  | 0.13 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 30.5 | 3.45
219 | – silicone pur | 1200 | 0.35 | 1000 | 5000 | 5000 | 0.35 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 30.75 | 3.46
220 | – silicone mastic | 1450 | 0.5 | 1000 | 5000 | 5000 | 0.5 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 31 | 3.47
221 | – mousse de silicone | 750 | 0.12 | 1000 | 10000 | 10000 | 0.12 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 31.25 | 3.475
222 | – uréthane polyuréthane (coupure thermique) | 1300 | 0.21 | 1800 | 60 | 60 | 0.21 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 31.5 | 3.48
223 | – chlorure de polyvinyle fl exible avec 40 % de plastifi ant | 1200 | 0.14 | 1000 | 100000 | 100000 | 0.14 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 31.75 | 3.49
224 | – mousse élastomère flexible | 60-80 | 0.05 | 1500 | 10000 | 10000 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 32 | 3.5
225 | – mousse de polyuréthane (PU) | 70 | 0.05 | 1500 | 60 | 60 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 32.25 | 3.505
226 | – mousse de polyéthylène | 70 | 0.05 | 2300 | 100 | 100 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.7.2. p11 |  |  | 32.5 | 3.51
227 | Produits d'étanchéité / Asphalte pur | ρ ≤ 2 100 | 0.7 | 1000 | 50000 | 50000 | 0.7 | Règle Th-U; fasc2 2.7.3.1. p11 |  |  | 32.75 | 3.52
228 | Produits d'étanchéité / Asphalte sablé | ρ ≤ 2 100 | 1.15 | 1000 |  |  | 1.15 | Règle Th-U; fasc2 2.7.3.1. p11 |  |  | 33 | 3.53
229 | Bitume pur | ρ ≤ 1 050 | 0.17 | 1000 | 50000 | 50000 | 0.17 | Règle Th-U; fasc2 2.7.3.2. p11 |  |  | 33.25 | 3.535
230 | Bitume – cartons feutres et chapes souples imprégnées | 1 000 ≤ ρ ≤ 1 100 | 0.23 | 1000 | 50000 | 50000 | 0.23 | Règle Th-U; fasc2 2.7.3.2. p11 |  |  | 33.5 | 3.54
231 | – aluminium | 2700 | 230 | 880 |  |  | 230 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 33.75 | 3.55
232 | – alliages d’aluminium | 2800 | 160 | 880 |  |  | 160 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 34 | 3.56
233 | – bronze | 8700 | 65 | 380 |  |  | 65 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 34.25 | 3.565
234 | – laiton | 8400 | 120 | 380 |  |  | 120 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 34.5 | 3.57
235 | – cuivre | 8900 | 380 | 380 |  |  | 380 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 34.75 | 3.575
236 | – fer pur | 7870 | 72 | 450 |  |  | 72 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 35 | 3.58
237 | – fer, fonte | 7500 | 50 | 450 |  |  | 50 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 35.25 | 3.59
238 | – plomb | 11300 | 35 | 130 |  |  | 35 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 35.5 | 3.6
239 | – acier | 7800 | 50 | 450 |  |  | 50 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 35.75 | 3.605
240 | – acier inoxydable | 7900 | 17 | 460 |  |  | 17 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 36 | 3.61
241 | – zinc | 7200 | 110 | 380 |  |  | 110 | Règle Th-U; fasc2 2.8. p12 |  |  | 36.25 | 3.615
242 | – Sables et graviers | 1 700 ≤ ρ ≤ 2 200 | 2 | 910-1180 | 50 | 50 | 2 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.1. p12 |  |  | 36.5 | 3.62
243 | – argile ou limon | 1 200 ≤ ρ ≤ 1 800 | 1.5 | 1 670-2 500 | 50 | 50 | 1.5 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.1. p12 |  |  | 36.75 | 3.63
244 | Pisé, bauge, béton de terre stabilisé, blocs de terre comprimée | 1 770 ≤ ρ ≤ 2 000 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.2. p12 |  |  | 37 | 3.64
245 | revêtements de sols – caoutchouc | 1200 | 0.17 | 1400 | 10000 | 10000 | 0.17 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 37.25 | 3.645
246 | – plastique | 1700 | 0.25 | 1400 | 10000 | 10000 | 0.25 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 37.5 | 3.65
247 | – sous couche, caoutchouc-mousse ou plastique cellulaire | 270 | 0.1 | 1400 | 10000 | 10000 | 0.1 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 37.75 | 3.655
248 | – sous-couche feutre | 120 | 0.05 | 1300 | 20 | 15 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 38 | 3.66
249 | – sous-couche laine | 200 | 0.06 | 1300 | 20 | 15 | 0.06 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 38.25 | 3.67
250 | – sous-couche liège | ρ < 200 | 0.05 | 1500 | 20 | 10 | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 38.5 | 3.68
251 | – plaque de liège | ρ > 400 | 0.065 | 1500 | 40 | 20 | 0.065 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 38.75 | 3.685
252 | – tapis, revêtement textile | 200 | 0.06 | 1300 | 5 | 5 | 0.06 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 39 | 3.69
253 | – linoléum | 1200 | 0.17 | 1400 | 1000 | 800 | 0.17 | Règle Th-U; fasc2 2.9.1.3. p12 |  |  | 39.25 | 3.695
254 | Mortiers d'enduits et de joints de ciment ou de chaux (1) | ρ > 2000 | 1.8 | 1000 | 10 | 6 | 1.8 | Règle Th-U; fasc2 2.9.2. p12 |  |  | 39.5 | 3.7
255 | Mortiers d'enduits et de joints de ciment ou de chaux (2) | 1 800 < ρ ≤ 2 000 | 1.3 | 1000 | 10 | 6 | 1.3 | Règle Th-U; fasc2 2.9.2. p12 |  |  | 39.75 | 3.705
256 | Mortiers d'enduits et de joints de ciment ou de chaux (3) | 1 600 < ρ ≤ 1 800 | 1 | 1000 | 10 | 6 | 1 | Règle Th-U; fasc2 2.9.2. p12 |  |  | 40 | 3.71
257 | Mortiers d'enduits et de joints de ciment ou de chaux (4) | 1 450 < ρ ≤ 1 600 | 0.8 | 1000 | 10 | 6 | 0.8 | Règle Th-U; fasc2 2.9.2. p12 |  |  | 40.5 | 3.725
258 | Mortiers d'enduits et de joints de ciment ou de chaux (5) | 1 250 < ρ ≤ 1 450 | 0.7 | 1000 | 10 | 6 | 0.7 | Règle Th-U; fasc2 2.9.2. p12 |  |  | 41 | 3.74
259 | Mortiers d'enduits et de joints de ciment ou de chaux (6) | 1 000 < ρ ≤ 1 250 | 0.55 | 1000 | 10 | 6 | 0.55 | Règle Th-U; fasc2 2.9.2. p12 |  |  | 41.5 | 3.75
260 | Mortiers d'enduits et de joints de ciment ou de chaux (7) | 750 < ρ ≤ 1 000 | 0.4 | 1000 | 10 | 6 | 0.4 | Règle Th-U; fasc2 2.9.2. p12 |  |  | 42 | 3.76
261 | Mortiers d'enduits et de joints de ciment ou de chaux (8) | 500 < ρ ≤ 750 | 0.3 | 1000 | 10 | 6 | 0.3 | Règle Th-U; fasc2 2.9.2. p12 |  |  | 42.5 | 3.77
262 | Fibres-ciment (1) | 1 800 < ρ ≤ 2 200 | 0.95 |  |  |  | 0.95 | Règle Th-U; fasc2 2.9.3.1. p12 |  |  | 43 | 3.78
263 | Fibres-ciment (2) | 1 400 ≤ ρ ≤ 1 800 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | Règle Th-U; fasc2 2.9.3.1. p12 |  |  | 43.5 | 3.79
264 | Fibres-ciment cellulose (1) | 1 400 < ρ ≤ 1 800 | 0.46 |  |  |  | 0.46 | Règle Th-U; fasc2 2.9.3.2. p12 |  |  | 44 | 3.81
265 | Fibres-ciment cellulose (2) | 1 000 ≤ ρ ≤ 1 400 | 0.35 |  |  |  | 0.35 | Règle Th-U; fasc2 2.9.3.2. p12 |  |  | 44.5 | 3.82
266 | Plaques à base de vermiculite agglomérées aux silicates (1) | 400 < ρ ≤ 500 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | Règle Th-U; fasc2 2.9.4. p13 |  |  | 45 | 3.83
267 | Plaques à base de vermiculite agglomérées aux silicates (2) | 300 < ρ ≤ 400 | 0.14 |  |  |  | 0.14 | Règle Th-U; fasc2 2.9.4. p13 |  |  | 45.5 | 3.84
268 | Plaques à base de vermiculite agglomérées aux silicates (3) | 200 < ρ ≤ 300 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | Règle Th-U; fasc2 2.9.4. p13 |  |  | 46 | 3.85
269 | – verre sodo-calciare (y compris le verre flotté) | 2500 | 1 | 750 |  |  | 1 | Règle Th-U; fasc2 2.9.5. p13 |  |  | 46.5 | 3.86
270 | – quartz | 2200 | 1.4 | 750 |  |  | 1.4 | Règle Th-U; fasc2 2.9.5. p13 |  |  | 47 | 3.87
271 | – pâte de verre | 2000 | 1.2 | 750 |  |  | 1.2 | Règle Th-U; fasc2 2.9.5. p13 |  |  | 47.5 | 3.88
272 | – air | 1.23 | 0.025 | 1008 | 1 | 1 | 0.025 | Règle Th-U; fasc2 2.9.7. p13 |  |  | 48 | 3.89
273 | – dioxyde de carbone | 1.95 | 0.014 | 820 | 1 | 1 | 0.014 | Règle Th-U; fasc2 2.9.7. p13 |  |  | 48.5 | 3.9
274 | – argon | 1.7 | 0.017 | 519 | 1 | 1 | 0.017 | Règle Th-U; fasc2 2.9.7. p13 |  |  | 49 | 3.91
275 | – hexafl uorure de soufre | 6.36 | 0.013 | 614 | 1 | 1 | 0.013 | Règle Th-U; fasc2 2.9.7. p13 |  |  | 49.5 | 3.92
276 | – krypton | 3.56 | 0.009 | 245 | 1 | 1 | 0.009 | Règle Th-U; fasc2 2.9.7. p13 |  |  | 50 | 3.93
277 | – xénon | 5.68 | 0.0054 | 160 | 1 | 1 | 0.0054 | Règle Th-U; fasc2 2.9.7. p13 |  |  | 50.55 | 3.94
278 | – glace à -10 °C | 920 | 2.3 | 2000 |  |  | 2.3 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 51 | 3.95
279 | – glace à 0 °C | 900 | 2.2 | 2000 |  |  | 2.2 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 51.5 | 3.96
280 | – neige fraîchement tombée (< 30 mm) | 100 | 0.05 | 2000 |  |  | 0.05 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 52 | 3.97
281 | – neige souple (30-70 mm) | 200 | 0.12 | 2000 |  |  | 0.12 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 52.5 | 3.98
282 | – neige légèrement comprimée (70-100 mm) | 300 | 0.23 | 2000 |  |  | 0.23 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 53 | 3.99
283 | – neige compactée (< 200 mm) | 500 | 0.6 | 2000 |  |  | 0.6 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 53.5 | 4
284 | – eau à 10 °C | 1000 | 0.6 | 4190 |  |  | 0.6 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 54 | 4.01
285 | – eau à 40 °C | 990 | 0.63 | 4190 |  |  | 0.63 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 54.5 | 4.02
286 | – eau à 80 °C | 970 | 0.67 | 4190 |  |  | 0.67 | Règle Th-U; fasc2 2.9.8. p13 |  |  | 55 | 4.03
[11 empty] | 55.5 | 4.035
[11 empty] | 56 | 4.04
[11 empty] | 56.5 | 4.05
[11 empty] | 57 | 4.06
[11 empty] | 57.5 | 4.07
[11 empty] | 58 | 4.08
[11 empty] | 58.5 | 4.085
[11 empty] | 59 | 4.09
[11 empty] | 59.5 | 4.1
[11 empty] | 60 | 4.11
[11 empty] | 60.5 | 4.12
[11 empty] | 61 | 4.13
[11 empty] | 61.5 | 4.135
[11 empty] | 62 | 4.14
[11 empty] | 62.5 | 4.15
[11 empty] | 63 | 4.16
[11 empty] | 63.5 | 4.165
[11 empty] | 64 | 4.17
[11 empty] | 64.5 | 4.18
[11 empty] | 65 | 4.19
[11 empty] | 65.5 | 4.195
[11 empty] | 66 | 4.2
[11 empty] | 66.5 | 4.21
[11 empty] | 67 | 4.22
[11 empty] | 67.5 | 4.225
[11 empty] | 68 | 4.23
[11 empty] | 68.5 | 4.24
[11 empty] | 69 | 4.25
[11 empty] | 69.5 | 4.255
[11 empty] | 70 | 4.26
[11 empty] | 70.5 | 4.27
[11 empty] | 71 | 4.28
[11 empty] | 71.5 | 4.285
[11 empty] | 72 | 4.29
[11 empty] | 72.5 | 4.295
[11 empty] | 73 | 4.3
[11 empty] | 73.5 | 4.31
[11 empty] | 74 | 4.32
[11 empty] | 74.5 | 4.325
[11 empty] | 75 | 4.33
[11 empty] | 75.5 | 4.335
[11 empty] | 76 | 4.34
[11 empty] | 76.5 | 4.35
[11 empty] | 77 | 4.36
[11 empty] | 77.5 | 4.365
[11 empty] | 78 | 4.37
[11 empty] | 78.5 | 4.375
[11 empty] | 79 | 4.38
[11 empty] | 79.5 | 4.385
[11 empty] | 80 | 4.39
[11 empty] | 80.5 | 4.4
[11 empty] | 81 | 4.41
[11 empty] | 81.5 | 4.415
[11 empty] | 82 | 4.42
[11 empty] | 82.5 | 4.425
[11 empty] | 83 | 4.43
[11 empty] | 83.5 | 4.435
[11 empty] | 84 | 4.44
[11 empty] | 84.5 | 4.445
[11 empty] | 85 | 4.45
[11 empty] | 85.5 | 4.46
[11 empty] | 86 | 4.47
[11 empty] | 86.5 | 4.475
[11 empty] | 87 | 4.48
[11 empty] | 87.5 | 4.485
[11 empty] | 88 | 4.49
[11 empty] | 88.5 | 4.495
[11 empty] | 89 | 4.5
[11 empty] | 89.5 | 4.505
[11 empty] | 90 | 4.51
[11 empty] | 90.5 | 4.515
[11 empty] | 91 | 4.52
[11 empty] | 91.5 | 4.525
[11 empty] | 92 | 4.53
[11 empty] | 92.5 | 4.535
[11 empty] | 93 | 4.54
[11 empty] | 93.5 | 4.545
[11 empty] | 94 | 4.55
[11 empty] | 94.5 | 4.555
[11 empty] | 95 | 4.56
[11 empty] | 95.5 | 4.565
[11 empty] | 96 | 4.57
[11 empty] | 96.5 | 4.575
[11 empty] | 97 | 4.58
[11 empty] | 97.5 | 4.585
[11 empty] | 98 | 4.59
[11 empty] | 98.5 | 4.595
[11 empty] | 99 | 4.6
[11 empty] | 99.5 | 4.61
[11 empty] | 100 | 4.62

## local 1
local 1
| Date : | 2013-01-25
Affaire :
Localité :
| Hauteur du batiment (en m) : |  |  |  |  | Température ext. de base (°C) : | -9 | Notes:
| Dénivellation yo (en m): |  |  |  |  | Région (H1,H2,H3) :
Hauteur au sol (en m) :
[6 empty] | Température intérieure (°C) : | 19
| Local : | local 1 | Surface (en m²) : |  | 50 | Renouvellement d'air : | n en vol/h | 2 | tri =
| N°: |  | Hauteur (en m) : |  | 2.5 |  | n.V en m3/h | 250 | tai =
| Type chauffage (C/R) |  | Volume (en m3) : |  | 125
Pertes statiques :
| Désignation |  |  |  | Nbre | Dimensions |  | Surface/Long. |  | U ou ψ (en W/m².K) | C2 | Δt(°C ou K) | bu | Pertes | Références
| Repère paroi | Indication | te (en °C) | Or. |  | Largeur (en m) | Haut/Long (en m) | Brute (m²/m) | Nette (m²/m)
| ME |  | -9 |  | 1 | 35 | 2.5 | 87.5 | 82.4 | 0.35 | 1 | 28 | 1 | 807.52
| FE |  | -9 |  | 2 | 1.5 | 1.4 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 1 | 28 | 1 | 317.52
| PO |  | -9 |  | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1 | 28 | 1 | 45.36
| PT |  | -9 |  | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 1 | 28 | 1 | 4.9
| PT |  | -9 |  | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1 | 28 | 1 | 1.4
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
légende: ME = mur ; FE = fenêtre ; PO = porte ; PLH = plancher-haut ; PLB = plancher-bas ; PT = Pont Thermique
[7 empty] | Total déperditions [statiques et aérauliques] (en W) |  |  | Total pertes parois (en W) : |  | 1176.7
|  |  |  | Σ∏ | 8.4 |  | local | local 1 | 3092.0333 | k (coef pont thermiques) en% |  | 0
[10 empty] | Total pertes parois+ponts (en W) : |  | 1176.7
pertes aérauliques :
Types d'ouvertures | Désignation |  |  |  | Dimensions |  | Coefficients | Surface ou linéaire | Perméabilité | U (en W/m².K) | Débit (m3/h) | Δt(°C ou K) | b | Pertes | Références
| Repère type | Te(°C) | 0r. | Nbre | Largeur (en m) | Haut/long (en m)
Entrée d'air module 15 |  | -9 |  | 1 |  |  | 3.4 | 0 | 3.4 | 1 |  | 28 | 1 | 1915.3333
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
[8 empty] | Σ | 3.4
[10 empty] | Débit réglementaire (en m3/h) : |  | 130
[8 empty] | Ventilation naturelle |  | Coefficient : | 1.3 | 169
[10 empty] | n.V - Débit rég. (en m3/h) |  | 120
[10 empty] | Total pertes aérauliques (en W) : |  | 1915.3333
Note on J9: Température résultante intérieure
Note on J10: Température air intérieur
Note on B11: Convection / Rayonnement
Note on B17: Attention : toujours respecter une convention de repères : Mur(ME) → Fenêtre(FE) ou Porte(PO)
Note on J17: Attention dans certains cas, il est nécessaire de retrancher la surface brute (fenêtre..)
Note on I46: Attention si désignation = Coffre, prise en compte de la longueur uniquement.

## local 2
local 2
| Date : | 2013-01-25
Affaire :
Localité :
| Hauteur du batiment (en m) : |  |  |  |  | Température ext. de base (°C) : | -9 | Notes:
| Dénivellation yo (en m): |  |  |  |  | Région (H1,H2,H3) :
Hauteur au sol (en m) :
[6 empty] | Température intérieure (°C) : | 19
| Local : | local 2 | Surface (en m²) : |  | 15 | Renouvellement d'air : | n en vol/h | 2 | tri =
| N°: |  | Hauteur (en m) : |  | 2.5 |  | n.V en m3/h | 75 | tai =
| Type chauffage (C/R) |  | Volume (en m3) : |  | 37.5
Pertes statiques :
| Désignation |  |  |  | Nbre | Dimensions |  | Surface/Long. |  | U ou ψ (en W/m².K) | C2 | Δt(°C ou K) | bu | Pertes | Références
| Repère paroi | Indication | te (en °C) | Or. |  | Largeur (en m) | Haut/Long (en m) | Brute (m²/m) | Nette (m²/m)
| ME |  | -9 |  | 1 | 15 | 2.5 | 37.5 | 37.5 | 0.35 | 1 | 28 | 1 | 367.5
| PT |  | -9 |  | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.07 | 1 | 28 | 1 | 4.9
| ME |  | -9 |  | 1 | 17 | 2.5 | 42.5 | 38.125 | 0.35 | 1 | 28 | 1 | 373.625
| FE |  | -9 |  | 1 | 1.75 | 2.5 | 4.375 | 4.375 | 2.8 | 1 | 28 | 1 | 343
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
légende: ME = mur ; FE = fenêtre ; PO = porte ; PLH = plancher-haut ; PLB = plancher-bas ; PT = Pont Thermique
[7 empty] | Total déperditions [statiques et aérauliques] (en W) |  |  | Total pertes parois (en W) : |  | 1089.025
[7 empty] | local | local 2 | 3905.6917 | k (coef pont thermiques) en% |  | 0
[10 empty] | Total pertes parois+ponts (en W) : |  | 1089.025
pertes aérauliques :
Types d'ouvertures | Désignation |  |  |  | Dimensions |  | Coefficients | Surface ou linéaire | Perméabilité | U (en W/m².K) | Débit (m3/h) | Δt(°C ou K) | b | Pertes | Références
| Repère type | Te(°C) | 0r. | Nbre | Largeur (en m) | Haut/long (en m)
Entrée d'air module 22 |  | -9 |  | 1 |  |  | 5 | 0 | 5 | 1 |  | 28 | 1 | 2816.6667
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
[8 empty] | Σ | 5
[10 empty] | Débit réglementaire (en m3/h) : |  | 130
[8 empty] | Ventilation naturelle |  | Coefficient : | 1.3 | 169
[10 empty] | n.V - Débit rég. (en m3/h) |  | -55
[10 empty] | Total pertes aérauliques (en W) : |  | 2816.6667
Note on J9: Température résultante intérieure
Note on J10: Température air intérieur
Note on B11: Convection / Rayonnement
Note on B17: Attention : toujours respecter une convention de repères : Mur(ME) → Fenêtre(FE) ou Porte(PO)
Note on J17: Attention dans certains cas, il est nécessaire de retrancher la surface brute (fenêtre..)
Note on I46: Attention si désignation = Coffre, prise en compte de la longueur uniquement.

## local 3
local 3
| Date : | 2013-01-25
Affaire :
Localité :
| Hauteur du batiment (en m) : |  |  |  |  | Température ext. de base (°C) : | -9 | Notes:
| Dénivellation yo (en m): |  |  |  |  | Région (H1,H2,H3) :
Hauteur au sol (en m) :
[6 empty] | Température intérieure (°C) : | 19
| Local : | local 3 | Surface (en m²) : |  |  | Renouvellement d'air : | n en vol/h | 2 | tri =
| N°: |  | Hauteur (en m) : |  |  |  | n.V en m3/h | 0 | tai =
| Type chauffage (C/R) |  | Volume (en m3) : |  | 0
Pertes statiques :
| Désignation |  |  |  | Nbre | Dimensions |  | Surface/Long. |  | U ou ψ (en W/m².K) | C2 | Δt(°C ou K) | bu | Pertes | Références
| Repère paroi | Indication | te (en °C) | Or. |  | Largeur (en m) | Haut/Long (en m) | Brute (m²/m) | Nette (m²/m)
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
|  |  | -9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 28 | 1 | 0
légende: ME = mur ; FE = fenêtre ; PO = porte ; PLH = plancher-haut ; PLB = plancher-bas ; PT = Pont Thermique
[7 empty] | Total déperditions [statiques et aérauliques] (en W) |  |  | Total pertes parois (en W) : |  | 0
[7 empty] | local | local 3 | 0 | k (coef pont thermiques) en% |  | 0
[10 empty] | Total pertes parois+ponts (en W) : |  | 0
pertes aérauliques :
Types d'ouvertures | Désignation |  |  |  | Dimensions |  | Coefficients | Surface ou linéaire | Perméabilité | U (en W/m².K) | Débit (m3/h) | Δt(°C ou K) | b | Pertes | Références
| Repère type | Te(°C) | 0r. | Nbre | Largeur (en m) | Haut/long (en m)
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
Non renseigné |  | -9 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 1 | 0
[8 empty] | Σ | 0
[10 empty] | Débit réglementaire (en m3/h) : |  | 130
[8 empty] | Ventilation non réglementaire |  | Coefficient : | 0 | 0
[10 empty] | n.V - Débit rég. (en m3/h) |  | -130
[10 empty] | Total pertes aérauliques (en W) : |  | 0
Note on J9: Température résultante intérieure
Note on J10: Température air intérieur
Note on B11: Convection / Rayonnement
Note on B17: Attention : toujours respecter une convention de repères : Mur(ME) → Fenêtre(FE) ou Porte(PO)
Note on J17: Attention dans certains cas, il est nécessaire de retrancher la surface brute (fenêtre..)
Note on I46: Attention si désignation = Coffre, prise en compte de la longueur uniquement.

## Bilan
| Pertes statiques | Pertes Aérauliques | Total | hors pt | pt |  | Déperditions statiques (hors ponts thermiques) | Déperditions statiques (hors ponts thermiques) | Ratio Ponts Thermiques | Ratio Ponts Thermiques
local 1 | 1176.7 | 1915.3333 | 3092.0333 | #VALUE! | #VALUE! | local 1 | 23.408 | 9.3632 | 0.126 | 0.0504
local 2 | 1089.025 | 2816.6667 | 3905.6917 |  |  | local 2 | 72.275 | 28.91 | 0.32667 | 0.13067
local 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | local 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 2265.725 | 4732 | 6997.725 | #VALUE! | #VALUE! | Total | 95.683 | 38.2732 | 0.45267 | 0.18107
|  |  |  | déperditions statiques et aérauliques hors ponts thermiques | déperditions linéiques
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | Proportion des déperditions linéiques du bâtiment :
Déperditions statiques et aérauliques par m² de surface plancher :
Déperditions par m² (en W) | 107.6573
Déperditions statiques et aérauliques rapportée au volume :
Déperditions par m3 (en W) | 43.0629
Pertes Aérauliques
[11 empty] | local 1 | 1915.3333
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!
Note on F3: A MASQUER
Note on G3: A MASQUER