## Feuille Source
Généralités | [16 empty] | Données Plaquées | [13 empty] | Données Plaquées | Performances moteurs - données d'essais | [25 empty] | Perf. moteurs données d'essais | Spectre de pression acoustique en dBA, à vide, par tiers d'octave | [30 empty] | Spectre pression acoust. | Données ASIM | [17 empty] | Données ASIM | [7 empty] | Autres Données
Item | P2 Name | Voltages Name | Hz | IEx | Pole | Size |  | Shape | Supplier | Weight (kg) | X | H | M | Ø x L Motor shaft Moteur | Torque CD/CN | Noise Level (dBA) | Δ/Y I (A) |  |  | Eta100% | Eta75% | Eta50% | rpm | Cosφ | Δ/Y Imax (A) |  |  | Starting current ID/IN | µf | IP |  | P2-0% | P2-25% | P2-50% | P2-75% | P2-100% | P2-125% | N-0% | N-25% | N-50% | N-75% | N-100% | N-125% | P1-0% | P1-25% | P1-50% | P1-75% | P1-100% | P1-125% | I-0% | I-25% | I-50% | I-75% | I-100% | I-125% | P2 Max @ 40°C | P2 Max @ 50°C |  | Lp-20Hz | Lp-25Hz | Lp-31.5Hz | Lp-40Hz | Lp-50Hz | Lp-63Hz | Lp-80Hz | Lp-100Hz | Lp-125Hz | Lp-160Hz | Lp-200Hz | Lp-250Hz | Lp-315Hz | Lp-400Hz | Lp-500Hz | Lp-630Hz | Lp-800Hz | Lp-1000Hz | Lp-1250Hz | Lp-1600Hz | Lp-2000Hz | Lp-2500Hz | Lp-3150Hz | Lp-4000Hz | Lp-5000Hz | Lp-6300Hz | Lp-8000Hz | Lp-10000Hz | Lp-12500Hz | Lp-16000Hz | Lp-20000Hz |  | Type Carcasse | Bride Moteur | Indice Protection | Spécif. Moteur | η moteur % 4/4 | η moteur % 3/4 | η moteur % 2/4 | I Maxi A 230V-50Hz - 3 ~ (A) | I Maxi A 230V-50Hz - 1 ~ (A) | I Maxi A 400V-50Hz - 3 ~ (A) | I Maxi A 220V-60Hz - 3 ~ (A) | I Maxi A 220V-60Hz - 1 ~ (A) | I Maxi A 380V-60Hz - 3 ~ (A) | I Maxi A 440V-60Hz - 3 ~ (A) | I Maxi A 460V-60Hz - 3 ~ (A) | ID / IN Valeurs Labo | Niveau Sonore Lp dBA | Ø X L Arbre Moteur |  | 3D moteur et N°TCE | A | B | C | ØM | OverallSee "Fig" sheet | S/E Moteur SAP |  | Item_Voltages Name |  | Tensions
3501959 | 0.37 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 7.1 | 121 | 224 | 130 |  |  | 56 | 1.69 | / | 0.97 | 72.8 | 72.8 | 71 | 2830 | 0.77 | 1.94 | / | 1.12 | 8 | / | 55 |  | 0 | 0.0925 | 0.185 | 0.2775 | 0.37 | 0.4625 | 2990.9965 | 2957.6174 | 2927.0835 | 2894.7847 | 2853.862 | 2800.6686 | 0.058037 | 0.1611 | 0.26479 | 0.36779 | 0.47926 | 0.60536 | 0.57999 | 0.61637 | 0.67552 | 0.76924 | 0.89415 | 1.047 | [35 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 72.8 | 72.8 | 71 | [9 empty] | 56 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501959_230/400V | 1 | 230/400V
3501959 | 0.37 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 7.1 | 121 | 224 | 130 |  |  | 60 | 1.49 | / | 0.86 | 76 | 74.5 | 68.5 | 3400 | 0.85 | 1.7 | / | 0.99 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 76 | 74.5 | 68.5 | [9 empty] | 60 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501959_220/380V | 1 | 220/380V
3501959 | 0.37 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 7.1 | 121 | 224 | 130 |  |  | 60 | 1.52 | / | 0.88 | 78 | 78 | 74 | 3440 | 0.78 | 1.89 | / | 1.09 | 8 | / | 55 |  | 0 | 0.0925 | 0.185 | 0.2775 | 0.37 | 0.4625 | 3590.0017 | 3565.3464 | 3539.2997 | 3510.5031 | 3477.5984 | 3439.2271 | 0.075988 | 0.16769 | 0.265 | 0.36741 | 0.4744 | 0.58546 | 0.54001 | 0.56565 | 0.61957 | 0.69833 | 0.79854 | 0.91677 | [35 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 78 | 78 | 74 | [9 empty] | 60 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501959_440-480V | 1 | 440-480V
3504253 | 0.37 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 5.8 | 121 | 224 | 130 |  |  | 56 | 1.69 | / | 0.97 | 72.8 | 72.8 | 71 | 2830 | 0.77 | 1.94 | / | 1.12 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 72.8 | 72.8 | 71 | [9 empty] | 56 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154032 |  | 3504253_230/400V | 2 | 400/690V
3504253 | 0.37 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 5.8 | 121 | 224 | 130 |  |  | 60 | 1.68 | / | 0.97 | 73.4 | 73.4 | 72 | 3425 | 0.75 | 1.94 | / | 1.12 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 73.4 | 73.4 | 72 | [9 empty] | 60 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154032 |  | 3504253_220/380V | 2 | 380/660V
3504253 | 0.37 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 5.8 | 121 | 224 | 130 |  |  | 60 | 1.49 | / | 0.86 | 76 | 74.5 | 68.5 | 3400 | 0.87 | 1.7 | / | 0.99 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 76 | 74.5 | 68.5 | [9 empty] | 60 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154032 |  | 3504253_440-480V | 2
4008797 | 0.37 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Arcelik | 5.7 |  | 223 |  |  |  | 56 | 1.61 | / | 0.93 | 68 | 67.9 | 67 | 2800 | 0.84 | 1.94 | / | 1.12 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 68 | 67.9 | 67 | [9 empty] | 56 | 0 |  | 4008797+4008798 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4008797_230/400V | 3
4008797 | 0.37 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 71 |  | FT85 | Arcelik | 5.7 |  | 223 |  |  |  | 60 | 1.68 | / | 0.97 | 73.4 | 73.4 | 72 | 3425 | 0.75 | 1.94 | / | 1.12 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 73.4 | 73.4 | 72 | [9 empty] | 60 | 0 |  | 4008797+4008798 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4008797_220/380V | 3
4008797 | 0.37 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Arcelik | 5.7 |  | 223 |  |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4008797+4008798 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4008797_440-480V | 3
7194 | 0.37 | 230/400V | 50 | IE1 | 4 | 71 | -L | FT85 | Leroy S. | 7.3 | 99 | 193 | 140 |  |  | ? | 1.84 | / | 1.06 | 72 | 72 | 66 | 1420 | 0.7 | ? | / | ? | 4.9 | / | 55 | [60 empty] | 71-L | FT85 | IP55 |  | 72 | 72 | 66 | [9 empty] | ? | 0 | [9 empty] | 7194_230/400V | 4
7194 | 0.37 | 440-480V | 60 | IE2 | 4 | 71 | -L | FT85 | Leroy S. | 7.3 | 99 | 193 | 140 |  |  | ? | 1.84 | / | 1.06 | 75 | ? | ? | 1720 | 0.7 | ? | / | ? | 4.9 | / | 55 | [60 empty] | 71-L | FT85 | IP55 |  | 75 | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 | [9 empty] | 7194_440-480V | 4
? | 0.37 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Weg | 6 | 130 | 218 | 141 |  |  | ? | 1.59 | / | 0.92 | 72 | 72 | 67 | 3400 | 0.85 | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 72 | 72 | 67 | [9 empty] | ? | 0 | [9 empty] | ?_220/380V | 4
3501467 | 0.37 | 220-230V | 50 |  | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec |  | 121 | 224 | 130 | [16 empty] | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3504253-3504255 | [7 empty] | 3501467_220-230V | 1
0.37
3501960 | 0.55 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 7.5 | 121 | 224 | 130 |  |  | 57 | 2.27 | / | 1.31 | 75.5 | 75 | 73 | 2820 | 0.82 | 2.61 | / | 1.51 | 8 | / | 55 |  | 0 | 0.1375 | 0.275 | 0.4125 | 0.55 | 0.6875 | 2999.9987 | 2963.7771 | 2937.301 | 2906.4823 | 2866.8404 | 2813.752 | 0.11286 | 0.21941 | 0.36249 | 0.51788 | 0.68368 | 0.86583 | 0.82 | 0.86594 | 0.97945 | 1.12 | 1.2947 | 1.5166 | [35 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 75.5 | 75 | 73 | [9 empty] | 57 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501960_230/400V | 5
3501960 | 0.55 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 7.5 | 121 | 224 | 130 |  |  | 61 | 2.1 | / | 1.22 | 77 | 77 | 75.9 | 3415 | 0.85 | 2.43 | / | 1.4 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 77 | 77 | 75.9 | [9 empty] | 61 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501960_220/380V | 5
3501960 | 0.55 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 7.5 | 121 | 224 | 130 |  |  | 61 | 2.3 | / | 1.33 | 79 | 79 | 76 | 3450 | 0.75 | 2.7 | / | 1.56 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 79 | 79 | 76 | [9 empty] | 61 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501960_440-480V | 5
3504255 | 0.55 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 6.7 | 121 | 224 | 130 |  |  | 57 | 2.27 | / | 1.31 | 75.5 | 75 | 73 | 2820 | 0.82 | 2.61 | / | 1.51 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 75.5 | 75 | 73 | [9 empty] | 57 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154033 |  | 3504255_230/400V | 6
3504255 | 0.55 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 6.7 | 121 | 224 | 130 |  |  | 61 | 2.11 | / | 1.22 | 77 | 77 | 75.9 | 3415 | 0.85 | 2.43 | / | 1.4 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 77 | 77 | 75.9 | [9 empty] | 61 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154033 |  | 3504255_220/380V | 6
3504255 | 0.55 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec | 6.7 | 121 | 224 | 130 |  |  | 61 | 2.32 | / | 1.34 | 76.8 | 76.8 | 75 | 3410 | 0.81 | 2.61 | / | 1.51 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 76.8 | 76.8 | 75 | [9 empty] | 61 | 0 |  | 3504253-3504255 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154033 |  | 3504255_440-480V | 6
4008798 | 0.55 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Arcelik | 6.7 |  | 223 |  |  |  | 57 | 2.28 | / | 1.32 | 71 | 68.8 | 63.2 | 2820 | 0.85 | ? | / | ? | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 71 | 68.8 | 63.2 | [9 empty] | 57 | 0 |  | 4008797+4008798 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4008798_230/400V | 7
4008798 | 0.55 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 71 |  | FT85 | Arcelik | 6.7 |  | 223 |  |  |  | 61 | 2.32 | / | 1.34 | 76.8 | 76.8 | 75 | 3410 | 0.81 | 2.61 | / | 1.51 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 76.8 | 76.8 | 75 | [9 empty] | 61 | 0 |  | 4008797+4008798 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4008798_220/380V | 7
4008798 | 0.55 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Arcelik | 6.7 |  | 223 |  |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4008797+4008798 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4008798_440-480V | 7
4155029 | 0.55 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 71 |  | FT85 | Weg | 9 | 130 | 218 | 141 |  |  | 62 | 2.35 | / | 1.36 | 73 | 73 | 69 | 3410 | 0.84 | ? | / | ? | 6.8 | / | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 73 | 73 | 69 | [9 empty] | 62 | 0 | [9 empty] | 4155029_220/380V | 8
7195 | 0.55 | 230/400V | 50 | IE1 | 4 | 71 | -L | FT85 | Leroy S. | 8.3 | 99 | 193 | 140 |  |  | ? | 2.82 | / | 1.62 | 70 | 70 | 65 | 1400 | 0.7 | ? | / | ? | 4.8 | / | 55 | [60 empty] | 71-L | FT85 | IP55 |  | 70 | 70 | 65 | [9 empty] | ? | 0 | [9 empty] | 7195_230/400V | 8
7195 | 0.55 | 440-480V | 60 | IE1 | 4 | 71 | -L | FT85 | Leroy S. | 8.3 | 99 | 193 | 140 |  |  | ? | 2.62 | / | 1.51 | 73 | ? | ? | 1700 | 0.75 | ? | / | ? | 4.8 | / | 55 | [60 empty] | 71-L | FT85 | IP55 |  | 73 | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 | [9 empty] | 7195_440-480V | 8
3501879 | 0.55 | 220-230V | 50 |  | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec |  | 121 | 224 | 130 | [16 empty] | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3504253-3504255 | [7 empty] | 3501879_220-230V | 2
0.55
3501972 | 0.75 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 9.3 | 127 | 244 | 146 |  |  | 58 | 2.86 | / | 1.65 | 77.4 | 77.4 | 76 | 2840 | 0.82 | 3.39 | / | 1.96 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 77.4 | 77.4 | 76 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501972_230/400V | 9
3501972 | 0.75 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 9.3 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 2.72 | / | 1.57 | 77 | 77 | 76 | 3390 | 0.9 | 3.13 | / | 1.81 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 77 | 77 | 76 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501972_220/380V | 9
3501972 | 0.75 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 9.3 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 2.94 | / | 1.7 | 79 | 77 | 74 | 3425 | 0.8 | 3.39 | / | 1.96 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 79 | 77 | 74 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501972_440-480V | 9
3504258 | 0.75 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 8.7 | 127 | 244 | 146 |  |  | 58 | 3.06 | / | 1.77 | 77.4 | 77.4 | 76 | 2875 | 0.78 | 3.5 | / | 2.02 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 77.4 | 77.4 | 76 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154034 |  | 3504258_230/400V | 10
3504258 | 0.75 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 8.7 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 2.72 | / | 1.57 | 77 | 77 | 76 | 3390 | 0.9 | 3.13 | / | 1.81 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 77 | 77 | 76 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154034 |  | 3504258_220/380V | 10
3504258 | 0.75 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 8.7 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 3.06 | / | 1.77 | 77 | 77 | 75.5 | 3435 | 0.78 | 3.5 | / | 2.02 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 77 | 77 | 75.5 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154034 |  | 3504258_440-480V | 10
3504083 | 0.75 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 9.3 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 3 | / | 1.73 | 79 | 78 | 74 | 3460 | 0.82 | 3.45 | / | 1.99 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 79 | 78 | 74 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3504083_220/380V | 11
4148376 | 0.75 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 10.8 | 115 | 244 | 158 |  |  | 58 | 2.89 | / | 1.67 | 77.4 | 77 | 73.6 | 2860 | 0.81 | 3.33 | / | 1.92 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | 77.4 | 77 | 73.6 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4148376_230/400V | 11
4148376 | 0.75 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 10.8 | 115 | 244 | 158 |  |  | 62 | 3.07 | / | 1.77 | 77 | 77 | 75.5 | 3435 | 0.78 | 3.5 | / | 2.02 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | 77 | 77 | 75.5 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4148376_220/380V | 12
4148376 | 0.75 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 10.8 | 115 | 244 | 158 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4148376_440-480V | 11
4148377 | 0.75 | 230/400V | 50 | IE2 | 4 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 11.7 | 115 | 244 | 158 |  |  | 49 | 3.3 | / | 1.9 | 79.6 | 78.9 | 75.3 | 1430 | 0.72 | 3.8 | / | 2.2 | 5.5 | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | 79.6 | 78.9 | 75.3 | [9 empty] | 49 | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4148377_230/400V | 12
4148377 | 0.75 | 220/380V | 60 | IE1 | 4 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 11.7 | 115 | 244 | 158 |  |  | 53 | 3 | / | 1.75 | 78 | 81.3 | 80.7 | 1690 | 0.8 | 3.8 | / | 2.2 | 5.5 | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | 78 | 81.3 | 80.7 | [9 empty] | 53 | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4148377_220/380V | 13
4148377 | 0.75 | 440-480V | 60 | IE2 | 4 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 11.7 | 115 | 244 | 158 |  |  | 53 | 2.8 | / | 1.6 | 82.5 | 79.9 | 77.2 | 1720 | 0.71 | 3.8 | / | 2.2 | 5.5 | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | 82.5 | 79.9 | 77.2 | [9 empty] | 53 | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 |  |  | 4148377_440-480V | 12
4155030 | 0.75 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Weg | 9.5 | 139 | 236 | 159 |  |  | 62 | 2.91 | / | 1.69 | 80.5 | 80 | 77.5 | 3400 | 0.84 | ? | / | ? | 6.5 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 80.5 | 80 | 77.5 | [9 empty] | 62 | 0 | [9 empty] | 4155030_220/380V | 14
3501880 | 0.75 | 220-230V | 50 |  | 2 | 71 |  | FT85 | Wilo Elec |  | 121 | 224 | 130 | [16 empty] | 55 | [60 empty] | 71 | FT85 | IP55 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3504253-3504255 | [7 empty] | 3501880_220-230V | 3
0.75
3501435 | 1.1 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 10.7 | 127 | 244 | 146 |  |  | 58 | 4.09 | / | 2.36 | 79.6 | 79.6 | 78 | 2840 | 0.83 | 4.9 | / | 2.8 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 79.6 | 79.6 | 78 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501435_230/400V | 13
3501435 | 1.1 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 10.7 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 3.9 | / | 2.25 | 78.5 | 78.5 | 77 | 3410 | 0.91 | 4.48 | / | 2.59 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 78.5 | 78.5 | 77 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501435_220/380V | 15
3501435 | 1.1 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 10.7 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 4.1 | / | 2.37 | 82.5 | 82 | 80 | 3435 | 0.82 | 4.9 | / | 2.8 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 82.5 | 82 | 80 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501435_440-480V | 13
3504266 | 1.1 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 10.2 | 127 | 244 | 146 |  |  | 58 | 4.43 | / | 2.55 | 79.6 | 79.6 | 78 | 2870 | 0.79 | 5.07 | / | 2.93 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 79.6 | 79.6 | 78 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154035 |  | 3504266_230/400V | 14
3504266 | 1.1 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 10.2 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 3.9 | / | 2.25 | 78.5 | 78.5 | 77 | 3410 | 0.91 | 4.48 | / | 2.59 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 78.5 | 78.5 | 77 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154035 |  | 3504266_220/380V | 16
3504266 | 1.1 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 10.2 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 4.31 | / | 2.49 | 82.5 | 82 | 80 | 3435 | 0.79 | 5.07 | / | 2.93 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 82.5 | 82 | 80 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154035 |  | 3504266_440-480V | 14
3504087 | 1.1 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 80 |  | FT100 | Wilo Elec | 11.2 | 127 | 244 | 146 |  |  | 62 | 4.3 | / | 2.48 | 82.5 | 82 | 79 | 3470 | 0.83 | 4.95 | / | 2.85 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80 | FT100 | IP55 |  | 82.5 | 82 | 79 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504258-3504266 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3504087_220/380V | 17
4120295 | 1.1 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 12.8 | 115 | 244 | 158 |  |  | 58 | 4.2 | / | 2.4 | 79.6 | 79.1 | 76.1 | 2885 | 0.83 | 4.9 | / | 2.8 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | 79.6 | 79.1 | 76.1 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 | 4154035 |  | 4120295_230/400V | 15
4120295 | 1.1 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 12.8 | 115 | 244 | 158 |  |  | 62 | 4.31 | / | 2.49 | 82.5 | 82 | 80 | 3435 | 0.79 | 5.07 | / | 2.93 | 8.1 | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | 82.5 | 82 | 80 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 | 4154035 |  | 4120295_220/380V | 18
4120295 | 1.1 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 80 | -M | FT100 | Arcelik | 12.8 | 115 | 244 | 158 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 80-M | FT100 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4008799+4120295 | 16 | 16 | 16 | M4 | 43x27 | 4154035 |  | 4120295_440-480V | 15
4148378 | 1.1 | 230/400V | 50 | IE2 | 4 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 17.7 | 132 | 267 | 193 |  |  | 49 | 4.2 | / | 2.4 | 81.4 | 80.8 | 78.1 | 1430 | 0.83 | 4.9 | / | 2.8 | 7 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 81.4 | 80.8 | 78.1 | [9 empty] | 49 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148378_230/400V | 16
4148378 | 1.1 | 220/380V | 60 | IE1 | 4 | 90 | -L | FT100 | Arcelik | 17.7 | 132 | 267 | 193 |  |  | 53 | 4.2 | / | 2.4 | 79 | 83.9 | 83.8 | 1700 | 0.85 | 4.9 | / | 2.8 | 7 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT100 | IP55 |  | 79 | 83.9 | 83.8 | [9 empty] | 53 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148378_220/380V | 19
4148378 | 1.1 | 440-480V | 60 | IE2 | 4 | 90 | -L | FT100 | Arcelik | 17.7 | 132 | 267 | 193 |  |  | 53 | 3.81 | / | 2.2 | 84 | 84.1 | 81.9 | 1725 | 0.79 | 4.9 | / | 2.8 | 7 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT100 | IP55 |  | 84 | 84.1 | 81.9 | [9 empty] | 53 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148378_440-480V | 16
4155031 | 1.1 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 90 | -S | FT100 | Weg | 16.5 | 139 | 236 | 159 |  |  | 68 | 4.14 | / | 2.4 | 83 | 83 | 81.5 | 3455 | 0.84 | ? | / | ? | 7.2 | / | 55 | [60 empty] | 90-S | FT100 | IP55 |  | 83 | 83 | 81.5 | [9 empty] | 68 | 0 | [9 empty] | 4155031_220/380V | 20
3501436 | 1.1 | 220-230V | 50 |  | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec |  | 149 | 279 | 184 | [16 empty] | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3504092-3504094 | [7 empty] | 3501436_220-230V | 4
1.1
3502866 | 1.5 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 14.9 | 149 | 279 | 184 |  |  | 58 | 5.46 | / | 3.15 | 81.3 | 81.3 | 80 | 2870 | 0.84 | 6.75 | / | 3.9 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 81.3 | 81.3 | 80 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3502866_230/400V | 17
3502866 | 1.5 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 14.9 | 149 | 279 | 184 |  |  | 62 | 5.44 | / | 3.14 | 81 | 81 | 79.5 | 3340 | 0.91 | 6.25 | / | 3.61 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 81 | 81 | 79.5 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3502866_220/380V | 21
3502866 | 1.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 14.9 | 149 | 279 | 184 |  |  | 62 | 5.61 | / | 3.24 | 84 | 82 | 79 | 3460 | 0.83 | 6.75 | / | 3.9 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 84 | 82 | 79 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3502866_440-480V | 17
3504270 | 1.5 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 13.5 | 149 | 279 | 184 |  |  | 58 | 5.72 | / | 3.29 | 81.3 | 81.3 | 80 | 2875 | 0.8 | 6.55 | / | 3.78 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 81.3 | 81.3 | 80 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154036 |  | 3504270_230/400V | 18
3504270 | 1.5 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 13.5 | 149 | 279 | 184 |  |  | 62 | 5.44 | / | 3.14 | 81 | 81 | 79.5 | 3340 | 0.91 | 6.25 | / | 3.61 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 81 | 81 | 79.5 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154036 |  | 3504270_220/380V | 22
3504270 | 1.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 13.5 | 149 | 279 | 184 |  |  | 62 | 5.8 | / | 3.35 | 84 | 82 | 79 | 3525 | 0.8 | 6.55 | / | 3.78 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 84 | 82 | 79 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154036 |  | 3504270_440-480V | 18
3504091 | 1.5 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 14.9 | 149 | 279 | 184 |  |  | 66 | 5.63 | / | 3.25 | 84 | 82 | 79 | 3460 | 0.83 | 6.47 | / | 3.74 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 84 | 82 | 79 | [9 empty] | 66 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3504091_220/380V | 23
4120296 | 1.5 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 17 | 132 | 267 | 193 |  |  | 58 | 5.7 | / | 3.3 | 81.3 | 80.8 | 77.7 | 2890 | 0.78 | 6.6 | / | 3.8 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 81.3 | 80.8 | 77.7 | [9 empty] | 58 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120296_230/400V | 19
4120296 | 1.5 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 17 | 132 | 267 | 193 |  |  | 62 | 5.8 | / | 3.35 | 84 | 82 | 79 | 3525 | 0.83 | 6.55 | / | 3.78 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 84 | 82 | 79 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120296_220/380V | 24
4120296 | 1.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 17 | 132 | 267 | 193 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120296_440-480V | 19
4148379 | 1.5 | 230/400V | 50 | IE2 | 4 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 17.7 | 132 | 267 | 193 |  |  | 53 | 5.9 | / | 3.4 | 82.8 | 82 | 79.3 | 1440 | 0.75 | 6.75 | / | 3.9 | 7.3 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 82.8 | 82 | 79.3 | [9 empty] | 53 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148379_230/400V | 20
4148379 | 1.5 | 220/380V | 60 | IE1 | 4 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 17.7 | 132 | 267 | 193 |  |  | 57 | 5.4 | / | 3.1 | 81.5 | 83.4 | 84 | 1710 | 0.87 | 6.75 | / | 3.9 | 7.3 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 81.5 | 83.4 | 84 | [9 empty] | 57 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148379_220/380V | 25
4148379 | 1.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 4 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 17.7 | 132 | 267 | 193 |  |  | 57 | 5.02 | / | 2.9 | 84 | 82.7 | 78.8 | 1735 | 0.74 | 6.75 | / | 3.9 | 7.3 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 84 | 82.7 | 78.8 | [9 empty] | 57 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148379_440-480V | 20
4155032 | 1.5 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 90 | -S | FT115 | Weg | 17.5 | 139 | 236 | 159 |  |  | 68 | 5.44 | / | 3.15 | 84 | 84 | 83.5 | 3455 | 0.86 | ? | / | ? | 7.3 | / | 55 | [60 empty] | 90-S | FT115 | IP55 |  | 84 | 84 | 83.5 | [9 empty] | 68 | 0 | [9 empty] | 4155032_220/380V | 26
3503016 | 1.5 | 220-230V | 50 |  | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec |  | 149 | 279 | 184 | [16 empty] | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 3504092-3504094 | [7 empty] | 3503016_220-230V | 5
1.5
3501951 | 2.2 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 17.1 | 149 | 279 | 184 |  |  | 62 | 7.83 | / | 4.52 | 83.2 | 83.2 | 82 | 2870 | 0.82 | 9.2 | / | 5.3 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 83.2 | 83.2 | 82 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501951_230/400V | 21
3501951 | 2.2 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 17.1 | 149 | 279 | 184 |  |  | 66 | 7.6 | / | 4.39 | 81.5 | 81.5 | 80.2 | 3400 | 0.91 | 8.74 | / | 5.05 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 81.5 | 81.5 | 80.2 | [9 empty] | 66 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501951_220/380V | 27
3501951 | 2.2 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 17.1 | 149 | 279 | 184 |  |  | 66 | 8.11 | / | 4.68 | 85.5 | 84 | 82 | 3460 | 0.82 | 9.2 | / | 5.3 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 85.5 | 84 | 82 | [9 empty] | 66 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3501951_440-480V | 21
3504276 | 2.2 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 16 | 149 | 279 | 184 |  |  | 62 | 8.03 | / | 4.62 | 83.2 | 83.2 | 82 | 2880 | 0.82 | 9.2 | / | 5.3 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 83.2 | 83.2 | 82 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154037 |  | 3504276_230/400V | 22
3504276 | 2.2 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 16 | 149 | 279 | 184 |  |  | 66 | 7.6 | / | 4.39 | 81.5 | 81.5 | 80.2 | 3400 | 0.91 | 8.8 | / | 5.1 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 81.5 | 81.5 | 80.2 | [9 empty] | 66 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154037 |  | 3504276_220/380V | 28
3504276 | 2.2 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 16 | 149 | 279 | 184 |  |  | 66 | 8.16 | / | 4.71 | 85.5 | 84 | 82 | 3440 | 0.82 | 9.2 | / | 5.3 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 85.5 | 84 | 82 | [9 empty] | 66 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 | 4154037 |  | 3504276_440-480V | 22
3504093 | 2.2 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 90 |  | FT115 | Wilo Elec | 17.1 | 149 | 279 | 184 |  |  | 66 | 8.33 | / | 4.81 | 85.5 | 84 | 81 | 3450 | 0.82 | 9.58 | / | 5.53 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90 | FT115 | IP55 |  | 85.5 | 84 | 81 | [9 empty] | 66 | 0 |  | 3504270-3504276 | 18 | 18 | 18 | M4 | 50x32 |  |  | 3504093_220/380V | 29
4120297 | 2.2 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 18 | 132 | 267 | 193 |  |  | 62 | 7.6 | / | 4.4 | 83.2 | 82.9 | 80.5 | 2880 | 0.89 | 8.8 | / | 5.1 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 83.2 | 82.9 | 80.5 | [9 empty] | 62 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120297_230/400V | 23
4120297 | 2.2 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 18 | 132 | 267 | 193 |  |  | 74 | 8.16 | / | 4.71 | 85.5 | 84 | 82 | 3440 | 0.82 | 9.2 | / | 5.3 | 8.3 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 85.5 | 84 | 82 | [9 empty] | 74 | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120297_220/380V | 30
4120297 | 2.2 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 90 | -L | FT115 | Arcelik | 18 | 132 | 267 | 193 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120296+4120297 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120297_440-480V | 23
4148380 | 2.2 | 230/400V | 50 | IE2 | 4 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 26 | 141 | 292 | 217 |  |  | 56 | 8.7 | / | 5 | 84.3 | 83.8 | 81.2 | 1440 | 0.73 | 10 | / | 5.8 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 84.3 | 83.8 | 81.2 | [9 empty] | 56 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148380_230/400V | 24
4148380 | 2.2 | 220/380V | 60 | IE1 | 4 | 100 | -L | FT115 | Arcelik | 26 | 141 | 292 | 217 |  |  | 60 | 8.2 | / | 4.8 | 83 | 85.7 | 85.5 | 1715 | 0.82 | 10 | / | 5.8 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT115 | IP55 |  | 83 | 85.7 | 85.5 | [9 empty] | 60 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148380_220/380V | 31
4148380 | 2.2 | 440-480V | 60 | IE2 | 4 | 100 | -L | FT115 | Arcelik | 26 | 141 | 292 | 217 |  |  | 60 | 7.79 | / | 4.5 | 87.5 | 85.8 | 83.7 | 1745 | 0.72 | 10 | / | 5.8 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT115 | IP55 |  | 87.5 | 85.8 | 83.7 | [9 empty] | 60 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148380_440-480V | 24
4155033 | 2.2 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 90 | -L | FT115 | Weg | 18.5 | 157 | 254 | 179 |  |  | 68 | 8.04 | / | 4.66 | 85.5 | 85.5 | 84.6 | 3450 | 0.84 | ? | / | ? | 7.4 | / | 55 | [60 empty] | 90-L | FT115 | IP55 |  | 85.5 | 85.5 | 84.6 | [9 empty] | 68 | 0 | [9 empty] | 4155033_220/380V | 32
2.2
3502615 | 3 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 100 |  | FT130 | Wilo Elec | 23.1 | 170 | 317 | 194 |  |  | 63 | 10.5 | / | 6.05 | 84.6 | 85 | 82.5 | 2900 | 0.84 | 12.47 | / | 7.2 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100 | FT130 | IP55 |  | 84.6 | 85 | 82.5 | [9 empty] | 63 | 0 |  | 3504322 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 |  |  | 3502615_230/400V | 25
3502615 | 3 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 100 |  | FT130 | Wilo Elec | 23.1 | 170 | 317 | 194 |  |  | 67 | 10.2 | / | 5.9 | 84.5 | 84.5 | 82 | 3460 | 0.9 | 11.7 | / | 6.8 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100 | FT130 | IP55 |  | 84.5 | 84.5 | 82 | [9 empty] | 67 | 0 |  | 3504322 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 |  |  | 3502615_220/380V | 33
3502615 | 3 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 100 |  | FT130 | Wilo Elec | 23.1 | 170 | 317 | 194 |  |  | 67 | 10.7 | / | 6.17 | 87.5 | 86.5 | 84.2 | 3490 | 0.86 | 12.47 | / | 7.2 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100 | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 86.5 | 84.2 | [9 empty] | 67 | 0 |  | 3504322 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 |  |  | 3502615_440-480V | 25
3504322 | 3 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 100 |  | FT130 | Wilo Elec | 20.5 | 170 | 317 | 194 |  |  | 63 | 11.62 | / | 6.71 | 84.6 | 85 | 82.5 | 2895 | 0.81 | 12.47 | / | 7.2 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100 | FT130 | IP55 |  | 84.6 | 85 | 82.5 | [9 empty] | 63 | 0 |  | 3504322 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 | 4154038 |  | 3504322_230/400V | 26
3504322 | 3 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 100 |  | FT130 | Wilo Elec | 20.5 | 170 | 317 | 194 |  |  | 67 | 10.2 | / | 5.9 | 84.5 | 84.5 | 82 | 3460 | 0.9 | 11.7 | / | 6.8 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100 | FT130 | IP55 |  | 84.5 | 84.5 | 82 | [9 empty] | 67 | 0 |  | 3504322 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 | 4154038 |  | 3504322_220/380V | 34
3504322 | 3 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 100 |  | FT130 | Wilo Elec | 20.5 | 170 | 317 | 194 |  |  | 67 | 10.55 | / | 6.09 | 87.5 | 86.5 | 84.2 | 3480 | 0.83 | 12.47 | / | 7.2 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100 | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 86.5 | 84.2 | [9 empty] | 67 | 0 |  | 3504322 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 | 4154038 |  | 3504322_440-480V | 26
3504076 | 3 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 100 |  | FT130 | Wilo Elec | 23.2 | 170 | 317 | 194 |  |  | 67 | 10.2 | / | 5.87 | 87.5 | 87.5 | 84.2 | 3475 | 0.88 | 11.7 | / | 6.75 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100 | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 87.5 | 84.2 | [9 empty] | 67 | 0 |  | 3504322 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 |  |  | 3504076_220/380V | 35
4120298 | 3 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 20.8 | 141 | 292 | 217 |  |  | 63 | 10 | / | 5.8 | 84.6 | 84.5 | 83.1 | 2885 | 0.88 | 11.5 | / | 6.6 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 84.6 | 84.5 | 83.1 | [9 empty] | 63 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120298_230/400V | 27
4120298 | 3 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 20.8 | 141 | 292 | 217 |  |  | 67 | 10.55 | / | 6.09 | 87.5 | 86.5 | 84.2 | 3480 | 0.83 | 12.47 | / | 7.2 | 9.6 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 86.5 | 84.2 | [9 empty] | 67 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120298_220/380V | 36
4120298 | 3 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 20.8 | 141 | 292 | 217 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120298_440-480V | 27
4148381 | 3 | 230/400V | 50 | IE2 | 4 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 26 | 141 | 292 | 217 |  |  | 53 | 11.4 | / | 6.6 | 85.5 | 85.1 | 83 | 1435 | 0.76 | 13.2 | / | 7.6 | 7.5 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 85.5 | 85.1 | 83 | [9 empty] | 53 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148381_230/400V | 28
4148381 | 3 | 220/380V | 60 | IE1 | 4 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 26 | 141 | 292 | 217 |  |  | 57 | 10.7 | / | 6.2 | 84.5 | 86.2 | 85.3 | 1710 | 0.84 | 13.2 | / | 7.6 | 7.5 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 84.5 | 86.2 | 85.3 | [9 empty] | 57 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148381_220/380V | 37
4148381 | 3 | 440-480V | 60 | IE2 | 4 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 26 | 141 | 292 | 217 |  |  | 57 | 10.05 | / | 5.8 | 87.5 | 85.5 | 82 | 1740 | 0.74 | 13.2 | / | 7.6 | 7.5 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 85.5 | 82 | [9 empty] | 57 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148381_440-480V | 28
4155034 | 3 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 100 | -L | FT130 | Weg | 29.5 | 167 | 316 | 199 |  |  | 71 | 10.5 | / | 6.06 | 87.5 | 86 | 83 | 3500 | 0.86 | ? | / | ? | 8.7 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 86 | 83 | [9 empty] | 71 | 0 | [9 empty] | 4155034_220/380V | 38
3
3503740 | 4 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 112 |  | FT130 | Wilo Elec | 31 | 175 | 349 | 218 |  |  | 68 | 13.5 | / | 7.8 | 85.8 | 85.8 | 85 | 2930 | 0.84 | 15.5 | / | 8.9 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 112 | FT130 | IP55 |  | 85.8 | 85.8 | 85 | [9 empty] | 68 | 0 |  | 3504180 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 |  |  | 3503740_230/400V | 29
3503740 | 4 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 112 |  | FT130 | Wilo Elec | 31 | 175 | 349 | 218 |  |  | 70 | 13.5 | / | 7.8 | 84.5 | 84.5 | 83 | 3510 | 0.92 | 15.5 | / | 8.9 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 112 | FT130 | IP55 |  | 84.5 | 84.5 | 83 | [9 empty] | 70 | 0 |  | 3504180 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 |  |  | 3503740_220/380V | 39
3503740 | 4 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 112 |  | FT130 | Wilo Elec | 31 | 175 | 349 | 218 |  |  | 70 | 13.08 | / | 7.55 | 87.5 | 87 | 85 | 3530 | 0.83 | 15.5 | / | 8.9 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 112 | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 87 | 85 | [9 empty] | 70 | 0 |  | 3504180 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 |  |  | 3503740_440-480V | 29
3504180 | 4 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 112 |  | FT130 | Wilo Elec | 31.1 | 175 | 349 | 218 |  |  | 68 | 13.5 | / | 7.8 | 85.8 | 85.8 | 85 | 2915 | 0.84 | 15.5 | / | 8.97 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 112 | FT130 | IP55 |  | 85.8 | 85.8 | 85 | [9 empty] | 68 | 0 |  | 3504180 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 | 4154039 |  | 3504180_230/400V | 30
3504180 | 4 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 112 |  | FT130 | Wilo Elec | 31.1 | 175 | 349 | 218 |  |  | 70 | 13.5 | / | 7.8 | 84.5 | 84.5 | 83 | 3510 | 0.92 | 15.5 | / | 8.97 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 112 | FT130 | IP55 |  | 84.5 | 84.5 | 83 | [9 empty] | 70 | 0 |  | 3504180 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 | 4154039 |  | 3504180_220/380V | 40
3504180 | 4 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 112 |  | FT130 | Wilo Elec | 31.1 | 175 | 349 | 218 |  |  | 70 | 13.11 | / | 7.57 | 87.5 | 87 | 85 | 3495 | 0.83 | 15.5 | / | 8.97 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 112 | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 87 | 85 | [9 empty] | 70 | 0 |  | 3504180 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 | 4154039 |  | 3504180_440-480V | 30
3504287 | 4 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 112 |  | FT130 | Wilo Elec | 31.1 | 175 | 349 | 218 |  |  | 70 | 7.77 | / | 4.5 | 87.5 | 87 | 84.3 | 3520 | 0.9 | 8.94 | / | 5.18 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 112 | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 87 | 84.3 | [9 empty] | 70 | 0 |  | 3504180 | 20 | 20 | 20 | M5 | 56x36 |  |  | 3504287_380/660V | 1
4120299 | 4 | 230/400V | 50 | IE2 | 2 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 24.8 | 141 | 292 | 217 |  |  | 68 | 13.5 | / | 7.8 | 85.8 | 85.7 | 84.3 | 2905 | 0.86 | 15.6 | / | 9 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 85.8 | 85.7 | 84.3 | [9 empty] | 68 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120299_230/400V | 31
4120299 | 4 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 24.8 | 141 | 292 | 217 |  |  | 70 | 13.11 | / | 7.57 | 87.5 | 87 | 85 | 3495 | 0.83 | 15.6 | / | 9 | 9.5 | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 87 | 85 | [9 empty] | 70 | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120299_220/380V | 41
4120299 | 4 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 100 | -L | FT130 | Arcelik | 24.8 | 141 | 292 | 217 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 100-L | FT130 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120298 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4120299_440-480V | 31
4148382 | 4 | 230/400V | 50 | IE2 | 4 | 112 | -M | FT130 | Arcelik | 30.7 | 160 | 328 | 232 |  |  | 55 | 14.5 | / | 8.4 | 86.6 | 86.4 | 84.1 | 1440 | 0.79 | 17 | / | 9.8 | 8.6 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 86.6 | 86.4 | 84.1 | [9 empty] | 55 | 0 |  | 4120299 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148382_230/400V | 32
4148382 | 4 | 220/380V | 60 | IE1 | 4 | 112 | -M | FT130 | Arcelik | 30.7 | 160 | 328 | 232 |  |  | 59 | 14.1 | / | 8.1 | 85 | 86.5 | 85.9 | 1715 | 0.85 | 17 | / | 9.8 | 8.6 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 85 | 86.5 | 85.9 | [9 empty] | 59 | 0 |  | 4120299 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148382_220/380V | 42
4148382 | 4 | 440-480V | 60 | IE2 | 4 | 112 | -M | FT130 | Arcelik | 30.7 | 160 | 328 | 232 |  |  | 59 | 12.8 | / | 7.4 | 87.5 | 87.2 | 84.8 | 1740 | 0.77 | 17 | / | 9.8 | 8.6 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 87.5 | 87.2 | 84.8 | [9 empty] | 59 | 0 |  | 4120299 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 |  |  | 4148382_440-480V | 32
4155036 | 4 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 112 | -M | FT130 | Weg | 38.5 | 192 | 333 | 222 |  |  | 69 | 15 | / | 8.68 | 88.5 | 88 | 86.8 | 3480 | 0.89 | ? | / | ? | 7.2 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 88.5 | 88 | 86.8 | [9 empty] | 69 | 0 | [9 empty] | 4155036_220/380V | 43
4
4120300 | 5.5 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 132 | -S | FF265 | Arcelik | 48.5 | 182 | 360 | 279 |  |  | 69 | 10.2 | / | 5.9 | 87 | 86.9 | 85.2 | 2935 | 0.87 | 11.8 | / | 6.8 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 132-S | FF265 | IP55 |  | 87 | 86.9 | 85.2 | [9 empty] | 69 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154041 |  | 4120300_400/690V | 1
4120300 | 5.5 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 132 | -S | FF265 | Arcelik | 48.5 | 182 | 360 | 279 |  |  | 73 | 10.5 | / | 6.1 | 86 | 86.9 | 85.2 | 3510 | 0.88 | 11.8 | / | 6.8 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 132-S | FF265 | IP55 |  | 86 | 86.9 | 85.2 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154041 |  | 4120300_380/660V | 2
4120300 | 5.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -S | FF265 | Arcelik | 48.5 | 182 | 360 | 279 |  |  | 73 | 8.9 | / | 5.14 | 88.5 | 88.7 | 86.6 | 3540 | 0.86 | 11.8 | / | 6.8 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 132-S | FF265 | IP55 |  | 88.5 | 88.7 | 86.6 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154041 |  | 4120300_440-480V | 33
4144630 | 5.5 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 112 | -M | FT130 | Lafert | 34 | 160 | 328 | 220 |  |  | 69 | 10.6 | / | 6.1 | 88.6 | 88.8 | 86.5 | 2920 | 0.84 | 11.2 | / | 6.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 88.6 | 88.8 | 86.5 | [9 empty] | 69 | 0 |  | 4144630 | [5 empty] | 4154040 |  | 4144630_400/690V | 2
4144630 | 5.5 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 112 | -M | FT130 | Lafert | 34 | 160 | 328 | 220 |  |  | 73 | 13.7 | / | 7.9 | 86 | 87.4 | 85.3 | 3420 | 0.9 | 11.2 | / | 6.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 86 | 87.4 | 85.3 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4144630 | [5 empty] | 4154040 |  | 4144630_380/660V | 3
4144630 | 5.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 112 | -M | FT130 | Lafert | 34 | 160 | 328 | 220 |  |  | 73 | 9.4 | / | 5.42 | 88.5 | 87 | 85 | 3530 | 0.83 | 11.2 | / | 6.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 88.5 | 87 | 85 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4144630 | [5 empty] | 4154040 |  | 4144630_440-480V | 34
4150065 | 5.5 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 112 | -M | FT130 | Arcelik | 30.2 | 160 | 328 | 232 |  |  | 69 | 10.7 | / | 6.2 | 88.1 | 86.9 | 85.2 | 2895 | 0.84 | 12.3 | / | 7.1 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 88.1 | 86.9 | 85.2 | [9 empty] | 69 | 0 |  | 4120299 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 | 4154040 |  | 4150065_400/690V | 3
4150065 | 5.5 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 112 | -M | FT130 | Arcelik | 30.2 | 160 | 328 | 232 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120299 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 | 4154040 |  | 4150065_380/660V | 4
4150065 | 5.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 112 | -M | FT130 | Arcelik | 30.2 | 160 | 328 | 232 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120299 | 20 | 20 | 20 | M5 | 52x32 | 4154040 |  | 4150065_440-480V | 35
4155037 | 5.5 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -S | FF265 | Weg | 60 | 218 | 372 | 271 |  |  | 72 | 18.9 | / | 11 | 88.6 | 87.8 | 85.7 | 3515 | 0.81 | ? | / | ? | 6.9 | / | 55 | [60 empty] | 132-S | FF265 | IP55 |  | 88.6 | 87.8 | 85.7 | [9 empty] | 72 | 0 | [9 empty] | 4155037_380/660V | 5
4162310 | 5.5 | 220/380V | 60 | IE1 | 2 | 112 | -M | FT130 | Lafert | 34 | 160 | 328 | 220 |  |  | 73 | 18.4 | / | 10.6 | 86 | 87.8 | 87.4 | 3510 | 0.89 | 19.4 | / | 11.2 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 86 | 87.8 | 87.4 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4144630 | [7 empty] | 4162310_220/380V | 44
4162310 | 5.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 112 | -M | FT130 | Lafert | 34 | 160 | 328 | 220 |  |  | 73 | 16.3 | / | 9.4 | 88.5 | 87.5 | 84.3 | 3540 | 0.85 | 19.4 | / | 11.2 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 88.5 | 87.5 | 84.3 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4144630 | [7 empty] | 4162310_440-480V | 36
4168797 | 5.5 | 220/380V | 60 | IE2 | 2 | 112 | -M | FT130 | Weg | 40 | 192 | 333 | 222 |  |  | ? | 18.9 | / | 10.9 | 88.7 | 88.2 | 86.5 | 3495 | 0.87 | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FT130 | IP55 |  | 88.7 | 88.2 | 86.5 | [9 empty] | ? | 0 | [9 empty] | 4168797_220/380V | 45
5.5
4120301 | 7.5 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 69 | 13.6 | / | 7.9 | 88.1 | 87.7 | 85.9 | 2925 | 0.9 | 15.6 | / | 9 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 88.1 | 87.7 | 85.9 | [9 empty] | 69 | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 |  |  | 4120301_400/690V | 4
4120301 | 7.5 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 |  |  | 4120301_380/660V | 6
4120301 | 7.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 |  |  | 4120301_440-480V | 37
4145525 | 7.5 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 112 | -M | FF265 | Lafert | 41 | 160 | 335 | 220 |  |  | 69 | 14 | / | 8.1 | 89.5 | 89.9 | 88.5 | 2920 | 0.88 | 14.7 | / | 8.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FF265 | IP55 |  | 89.5 | 89.9 | 88.5 | [9 empty] | 69 | 0 |  | 4145525 | [5 empty] | 4154042 |  | 4145525_400/690V | 5
4145525 | 7.5 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 112 | -M | FF265 | Lafert | 41 | 160 | 335 | 220 |  |  | 73 | 10.6 | / | 6.1 | 87.5 | 88.1 | 86.8 | 3510 | 0.89 | 14.7 | / | 8.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FF265 | IP55 |  | 87.5 | 88.1 | 86.8 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4145525 | [5 empty] | 4154042 |  | 4145525_380/660V | 7
4145525 | 7.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 112 | -M | FF265 | Lafert | 41 | 160 | 335 | 220 |  |  | 73 | 12.8 | / | 7.39 | 89.5 | 88.9 | 86.4 | 3500 | 0.84 | 14.7 | / | 8.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FF265 | IP55 |  | 89.5 | 88.9 | 86.4 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4145525 | [5 empty] | 4154042 |  | 4145525_440-480V | 38
4155038 | 7.5 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -S | FF265 | Weg | 63 | 218 | 372 | 271 |  |  | 72 | 14.5 | / | 8.33 | 89.6 | 89.4 | 88 | 3515 | 0.88 | ? | / | ? | 7.2 | / | 55 | [60 empty] | 132-S | FF265 | IP55 |  | 89.6 | 89.4 | 88 | [9 empty] | 72 | 0 | [9 empty] | 4155038_380/660V | 8
4176558 | 7.5 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 112 | -M | FF240 | Lafert | 40 | 160 | 335 | 220 |  |  | 69 | 14 | / | 8.1 | 89.5 | 89.9 | 88.5 | 2920 | 0.88 | 14.7 | / | 8.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FF240 | IP55 |  | 89.5 | 89.9 | 88.5 | [9 empty] | 69 | 0 |  | 4176558 | [5 empty] | 4182546 |  | 4176558_400/690V | 6
4176558 | 7.5 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 112 | -M | FF240 | Lafert | 40 | 160 | 335 | 220 |  |  | 73 | 10.6 | / | 6.1 | 87.5 | 88.1 | 86.8 | 3510 | 0.89 | 14.7 | / | 8.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FF240 | IP55 |  | 87.5 | 88.1 | 86.8 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4176558 | [5 empty] | 4182546 |  | 4176558_380/660V | 9
4176558 | 7.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 112 | -M | FF240 | Lafert | 40 | 160 | 335 | 220 |  |  | 73 | 12.8 | / | 7.39 | 89.5 | 88.9 | 86.4 | 3500 | 0.84 | 14.7 | / | 8.5 | 9 | / | 55 | [60 empty] | 112-M | FF240 | IP55 |  | 89.5 | 88.9 | 86.4 | [9 empty] | 73 | 0 |  | 4176558 | [5 empty] | 4182546 |  | 4176558_440-480V | 39
7.5
4120592 | 9 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 70 | 16.3 | / | 9.4 | 88.8 | 88.4 | 86.6 | 2935 | 0.89 | 18.8 | / | 10.9 | 9.1 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 88.8 | 88.4 | 86.6 | [9 empty] | 70 | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154043 |  | 4120592_400/690V | 7
4120592 | 9 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 74 | 16.8 | / | 9.7 | 87.5 | 89 | 86.9 | 3410 | 0.9 | 18.8 | / | 10.9 | 9.1 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 87.5 | 89 | 86.9 | [9 empty] | 74 | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154043 |  | 4120592_380/660V | 10
4120592 | 9 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 74 | 14.3 | / | 8.26 | 88.5 | 88.8 | 85.8 | 3540 | 0.88 | 18.8 | / | 10.9 | 9.1 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 88.5 | 88.8 | 85.8 | [9 empty] | 74 | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154043 |  | 4120592_440-480V | 40
4176559 | 9 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF240 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 70 | 16.3 | / | 9.4 | 88.8 | 88.4 | 86.6 | 2935 | 0.89 | 18.8 | / | 10.9 | 9.1 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF240 | IP55 |  | 88.8 | 88.4 | 86.6 | [9 empty] | 70 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4184682 |  | 4176559_400/690V | 8
4176559 | 9 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 132 | -M | FF240 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 74 | 16.8 | / | 9.7 | 87.5 | 89 | 86.9 | 3410 | 0.9 | 18.8 | / | 10.9 | 9.1 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF240 | IP55 |  | 87.5 | 89 | 86.9 | [9 empty] | 74 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4184682 |  | 4176559_380/660V | 11
4176559 | 9 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF240 | Arcelik | 51.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 74 | 14.3 | / | 8.26 | 88.5 | 88.8 | 85.8 | 3540 | 0.88 | 18.8 | / | 10.9 | 9.1 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF240 | IP55 |  | 88.5 | 88.8 | 85.8 | [9 empty] | 74 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4184682 |  | 4176559_440-480V | 41
4155039 | 9.2 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF265 | Weg | 70 | 218 | 372 | 271 |  |  | 72 | 17.4 | / | 10 | 90.2 | 90.2 | 89.2 | 3515 | 0.89 | ? | / | ? | 7.5 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 90.2 | 90.2 | 89.2 | [9 empty] | 72 | 0 | [9 empty] | 4155039_380/660V | 12
9
4120302 | 11 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 160 | -M | FF300 | Arcelik | 85 | 200 | 476 | 323 |  |  | 71 | 19.4 | / | 11.2 | 89.4 | 89.3 | 87.5 | 2945 | 0.9 | 22.3 | / | 12.9 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 160-M | FF300 | IP55 |  | 89.4 | 89.3 | 87.5 | [9 empty] | 71 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154045 |  | 4120302_400/690V | 9
4120302 | 11 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 160 | -M | FF300 | Arcelik | 85 | 200 | 476 | 323 |  |  | 75 | 20.2 | / | 11.7 | 87.5 | 88.7 | 87.8 | 3525 | 0.91 | 22.3 | / | 12.9 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 160-M | FF300 | IP55 |  | 87.5 | 88.7 | 87.8 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154045 |  | 4120302_380/660V | 13
4120302 | 11 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 160 | -M | FF300 | Arcelik | 85 | 200 | 476 | 323 |  |  | 75 | 16.9 | / | 9.8 | 90.2 | 89.8 | 87.9 | 3545 | 0.89 | 22.3 | / | 12.9 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 160-M | FF300 | IP55 |  | 90.2 | 89.8 | 87.9 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154045 |  | 4120302_440-480V | 42
4150066 | 11 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 53.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 71 | 20.2 | / | 11.7 | 89.4 | 89.3 | 87.5 | 2915 | 0.88 | 23.3 | / | 13.4 | 9.2 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 89.4 | 89.3 | 87.5 | [9 empty] | 71 | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154044 |  | 4150066_400/690V | 10
4150066 | 11 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 53.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 75 | 20.6 | / | 11.9 | 87.5 | 88.6 | 87.7 | 3485 | 0.88 | 23.3 | / | 13.4 | 9.2 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 87.5 | 88.6 | 87.7 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154044 |  | 4150066_380/660V | 14
4150066 | 11 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF265 | Arcelik | 53.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 75 | 17.6 | / | 10.16 | 90.2 | 89.8 | 87.7 | 3520 | 0.88 | 23.3 | / | 13.4 | 9.2 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 90.2 | 89.8 | 87.7 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120301+4120592 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154044 |  | 4150066_440-480V | 43
4155040 | 11 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 160 | -M | FF300 | Weg | 98 | 264 | 488 | 329 |  |  | 72 | 21.4 | / | 12.3 | 90.5 | 90.5 | 88.5 | 3535 | 0.86 | ? | / | ? | 6.6 | / | 55 | [60 empty] | 160-M | FF300 | IP55 |  | 90.5 | 90.5 | 88.5 | [9 empty] | 72 | 0 | [9 empty] | 4155040_380/660V | 15
4168798 | 11 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF265 | Weg | 74 | 218 | 372 | 271 |  |  | ? | 20.9 | / | 12.1 | 90.5 | 90.5 | 89.6 | 3520 | 0.88 | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF265 | IP55 |  | 90.5 | 90.5 | 89.6 | [9 empty] | ? | 0 | [9 empty] | 4168798_380/660V | 16
4176560 | 11 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF240 | Arcelik | 53.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 71 | 20.2 | / | 11.7 | 89.4 | 89.3 | 87.5 | 2915 | 0.88 | 23.3 | / | 13.4 | 9.2 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF240 | IP55 |  | 89.4 | 89.3 | 87.5 | [9 empty] | 71 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4184540 |  | 4176560_400/690V | 11
4176560 | 11 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 132 | -M | FF240 | Arcelik | 53.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 75 | 20.6 | / | 11.9 | 87.5 | 88.6 | 87.7 | 3485 | 0.88 | 23.3 | / | 13.4 | 9.2 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF240 | IP55 |  | 87.5 | 88.6 | 87.7 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4184540 |  | 4176560_380/660V | 17
4176560 | 11 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF240 | Arcelik | 53.5 | 182 | 395 | 279 |  |  | 75 | 17.6 | / | 10.16 | 90.2 | 89.8 | 87.7 | 3520 | 0.88 | 23.3 | / | 13.4 | 9.2 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF240 | IP55 |  | 90.2 | 89.8 | 87.7 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4176559+4176560 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4184540 |  | 4176560_440-480V | 44
11
4120303 | 15 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 86 | 200 | 476 | 323 |  |  | 71 | 25.7 | / | 14.8 | 90.3 | 90.2 | 88.4 | 2935 | 0.92 | 29.6 | / | 17.1 | 8.8 | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | 90.3 | 90.2 | 88.4 | [9 empty] | 71 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154046 |  | 4120303_400/690V | 12
4120303 | 15 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 86 | 200 | 476 | 323 |  |  | 75 | 27.7 | / | 16 | 88.5 | 89.5 | 89.4 | 3500 | 0.92 | 29.6 | / | 17.1 | 8.8 | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | 88.5 | 89.5 | 89.4 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154046 |  | 4120303_380/660V | 18
4120303 | 15 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 86 | 200 | 476 | 323 |  |  | 75 | 22.2 | / | 12.82 | 90.2 | 90.3 | 89.6 | 3520 | 0.92 | 29.6 | / | 17.1 | 8.8 | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | 90.2 | 90.3 | 89.6 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154046 |  | 4120303_440-480V | 45
4155041 | 15 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 160 | -M | FF300 | Weg | 104 | 264 | 488 | 329 |  |  | 72 | 28.8 | / | 16.6 | 90.8 | 90.8 | 90 | 3530 | 0.87 | ? | / | ? | 6.6 | / | 55 | [60 empty] | 160-M | FF300 | IP55 |  | 90.8 | 90.8 | 90 | [9 empty] | 72 | 0 | [9 empty] | 4155041_380/660V | 19
4176561 | 15 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF300 | Lafert | 71 | 194 | 476 | 248 |  |  | 71 | 27 | / | 15.6 | 90.3 | 90.6 | 90.3 | 2920 | 0.89 | 28.3 | / | 16.3 | 10.8 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF300 | IP55 |  | 90.3 | 90.6 | 90.3 | [9 empty] | 71 | 0 | [9 empty] | 4176561_400/690V | 13
4176561 | 15 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 132 | -M | FF300 | Lafert | 71 | 194 | 476 | 248 |  |  | 75 | 27 | / | 15.6 | 89.3 | 90.1 | 89.7 | 3460 | 0.95 | 28.3 | / | 16.3 | 8.8 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF300 | IP55 |  | 89.3 | 90.1 | 89.7 | [9 empty] | 75 | 0 | [9 empty] | 4176561_380/660V | 20
4176561 | 15 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 132 | -M | FF300 | Lafert | 71 | 194 | 476 | 248 |  |  | 75 | 24.3 | / | 14 | 90.3 | 91.1 | 90.2 | 3520 | 0.86 | 28.3 | / | 16.3 | 8.8 | / | 55 | [60 empty] | 132-M | FF300 | IP55 |  | 90.3 | 91.1 | 90.2 | [9 empty] | 75 | 0 | [9 empty] | 4176561_440-480V | 46
15
4120304 | 18.5 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 99 | 200 | 476 | 323 |  |  | 71 | 31.4 | / | 18.1 | 90.9 | 90.8 | 89 | 2945 | 0.92 | 36.1 | / | 20.8 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | 90.9 | 90.8 | 89 | [9 empty] | 71 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154047 |  | 4120304_400/690V | 14
4120304 | 18.5 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 99 | 200 | 476 | 323 |  |  | 75 | 32.8 | / | 18.9 | 89.5 | 90.4 | 90.8 | 3525 | 0.93 | 36.1 | / | 20.8 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | 89.5 | 90.4 | 90.8 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154047 |  | 4120304_380/660V | 21
4120304 | 18.5 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 99 | 200 | 476 | 323 |  |  | 75 | 27.2 | / | 15.8 | 91 | 91.9 | 91.2 | 3545 | 0.92 | 36.1 | / | 20.8 | 8.2 | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | 91 | 91.9 | 91.2 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4154047 |  | 4120304_440-480V | 47
4155042 | 18.5 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 160 | -L | FF300 | Weg | 111 | 264 | 532 | 329 |  |  | 72 | 35.3 | / | 20.3 | 91.5 | 91.5 | 91 | 3530 | 0.87 | ? | / | ? | 6.8 | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | 91.5 | 91.5 | 91 | [9 empty] | 72 | 0 | [9 empty] | 4155042_380/660V | 22
18.5
4120305 | 22 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 180 | -M | FF300 | Arcelik | 125.3 | 248 | 519 | 370 |  |  | 75 | 37.5 | / | 21.7 | 91.3 | 90.9 | 89.5 | 2960 | 0.9 | 43.2 | / | 24.9 | 7.5 | / | 55 | [60 empty] | 180-M | FF300 | IP55 |  | 91.3 | 90.9 | 89.5 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120305 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154048 |  | 4120305_400/690V | 15
4120305 | 22 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 180 | -M | FF300 | Arcelik | 125.3 | 248 | 519 | 370 |  |  | 79 | 39 | / | 22.5 | 89.5 | 90.2 | 89.5 | 3540 | 0.91 | 43.2 | / | 24.9 | 7.5 | / | 55 | [60 empty] | 180-M | FF300 | IP55 |  | 89.5 | 90.2 | 89.5 | [9 empty] | 79 | 0 |  | 4120305 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154048 |  | 4120305_380/660V | 23
4120305 | 22 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 180 | -M | FF300 | Arcelik | 125.3 | 248 | 519 | 370 |  |  | 79 | 32.7 | / | 18.9 | 91 | 90.2 | 88.5 | 3565 | 0.9 | 43.2 | / | 24.9 | 7.5 | / | 55 | [60 empty] | 180-M | FF300 | IP55 |  | 91 | 90.2 | 88.5 | [9 empty] | 79 | 0 |  | 4120305 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154048 |  | 4120305_440-480V | 48
4155043 | 22 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 180 | -M | FF300 | Weg | 152 | 279 | 554 | 360 |  |  | 72 | 41.8 | / | 24.1 | 92 | 92 | 91.8 | 3535 | 0.87 | ? | / | ? | 7 | / | 55 | [60 empty] | 180-M | FF300 | IP55 |  | 92 | 92 | 91.8 | [9 empty] | 72 | 0 | [9 empty] | 4155043_380/660V | 24
4175987 | 22 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 116 | 200 | 476 | 323 |  |  | ? | 39.2 | / | 22.6 | 91.3 | 91.9 | 91 | 2940 | 0.89 | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | 91.3 | 91.9 | 91 | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4181318 |  | 4175987_400/690V | 16
4175987 | 22 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 116 | 200 | 476 | 323 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120302+4120303+4120304 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4181318 |  | 4175987_380/660V | 25
4175987 | 22 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 160 | -L | FF300 | Arcelik | 116 | 200 | 476 | 323 |  |  | ? | ? | / | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | ? | ? | / | 55 | [60 empty] | 160-L | FF300 | IP55 |  | ? | ? | ? | [9 empty] | ? | 0 |  | 4120302+4120303+4120305 | 28 | 28 | 28 | M6 | 70x42 | 4181318 |  | 4175987_440-480V | 49
22
4120306 | 30 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 200 | -L | FF350 | Arcelik | 180.2 | 261 | 555 | 415 |  |  | 75 | 55.1 | / | 31.8 | 92 | 91.8 | 90.3 | 2960 | 0.85 | 63.4 | / | 36.6 | 7.6 | / | 55 | [60 empty] | 200-L | FF350 | IP55 |  | 92 | 91.8 | 90.3 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120306+4120307 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154049 |  | 4120306_400/690V | 17
4120306 | 30 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 200 | -L | FF350 | Arcelik | 180.2 | 261 | 555 | 415 |  |  | 79 | 55.2 | / | 30.9 | 90.2 | 90.2 | 89.5 | 3545 | 0.89 | 63.4 | / | 36.6 | 7.6 | / | 55 | [60 empty] | 200-L | FF350 | IP55 |  | 90.2 | 90.2 | 89.5 | [9 empty] | 79 | 0 |  | 4120306+4120307 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154049 |  | 4120306_380/660V | 26
4120306 | 30 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 200 | -L | FF350 | Arcelik | 180.2 | 261 | 555 | 415 |  |  | 79 | 48.2 | / | 27.8 | 91.7 | 90.2 | 89 | 3560 | 0.84 | 63.4 | / | 36.6 | 7.6 | / | 55 | [60 empty] | 200-L | FF350 | IP55 |  | 91.7 | 90.2 | 89 | [9 empty] | 79 | 0 |  | 4120306+4120307 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154049 |  | 4120306_440-480V | 50
4155044 | 30 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 200 | -L | FF350 | Weg | 213 | 317 | 657 | 402 |  |  | 74 | 57.3 | / | 33 | 92.4 | 92.4 | 91.5 | 3550 | 0.86 | ? | / | ? | 6.4 | / | 55 | [60 empty] | 200-L | FF350 | IP55 |  | 92.4 | 92.4 | 91.5 | [9 empty] | 74 | 0 | [9 empty] | 4155044_380/660V | 27
30
4120307 | 37 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 200 | -L | FF350 | Arcelik | 180.2 | 261 | 555 | 415 |  |  | 75 | 70 | / | 40.4 | 92.5 | 91.9 | 90.1 | 2960 | 0.83 | 80.5 | / | 46.5 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 200-L | FF350 | IP55 |  | 92.5 | 91.9 | 90.1 | [9 empty] | 75 | 0 |  | 4120306+4120307 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154050 |  | 4120307_400/690V | 18
4120307 | 37 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 200 | -L | FF350 | Arcelik | 180.2 | 261 | 555 | 415 |  |  | 79 | 65.6 | / | 37.9 | 91.5 | 91.1 | 90.6 | 3545 | 0.92 | 80.5 | / | 46.5 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 200-L | FF350 | IP55 |  | 91.5 | 91.1 | 90.6 | [9 empty] | 79 | 0 |  | 4120306+4120307 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154050 |  | 4120307_380/660V | 28
4120307 | 37 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 200 | -L | FF350 | Arcelik | 180.2 | 261 | 555 | 415 |  |  | 79 | 60.8 | / | 35.1 | 92.4 | 92.3 | 90.6 | 3560 | 0.83 | 80.5 | / | 46.5 | 8 | / | 55 | [60 empty] | 200-L | FF350 | IP55 |  | 92.4 | 92.3 | 90.6 | [9 empty] | 79 | 0 |  | 4120306+4120307 | 32 | 32 | 32 | M8 | 82x50 | 4154050 |  | 4120307_440-480V | 51
4155045 | 37 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 200 | -L | FF350 | Weg | 232 | 317 | 657 | 402 |  |  | 74 | 70.3 | / | 40.5 | 93 | 93 | 92.4 | 3555 | 0.86 | ? | / | ? | 7.2 | / | 55 | [60 empty] | 200-L | FF350 | IP55 |  | 93 | 93 | 92.4 | [9 empty] | 74 | 0 | [9 empty] | 4155045_380/660V | 29
37
4120308 | 45 | 380/660V | 60 | IE1 | 2 | 225 | -M | FF400 | Arcelik | 240 | 260 | 625 | 456 |  |  | 79 | 84.8 | / | 48.8 | 91.7 | 91.1 | 90.6 | 3545 | 0.87 | 94.4 | / | 54.5 | 8.5 | / | 55 | [60 empty] | 225-M | FF400 | IP55 |  | 91.7 | 91.1 | 90.6 | [9 empty] | 79 | 0 |  |  | 48 | 48 | 48 | M10 | 122X74 | 4154051 |  | 4120308_380/660V | 30
4120308 | 45 | 440-480V | 60 | IE2 | 2 | 225 | -M | FF400 | Arcelik | 240 | 260 | 625 | 456 |  |  | 79 | 72.2 | / | 41.7 | 93 | 92.3 | 90.6 | 3560 | 0.84 | 94.4 | / | 54.5 | 8.5 | / | 55 | [60 empty] | 225-M | FF400 | IP55 |  | 93 | 92.3 | 90.6 | [9 empty] | 79 | 0 |  |  | 48 | 48 | 48 | M10 | 122X74 | 4154051 |  | 4120308_440-480V | 52
4120308 | 45 | 400/690V | 50 | IE2 | 2 | 225 | -M | FF400 | Arcelik | 240 | 260 | 625 | 456 |  |  | 75 | 82.1 | / | 47.4 | 92.9 | 92.6 | 91.1 | 2960 | 0.85 | 94.4 | / | 54.5 | 8.5 | / | 55 | [60 empty] | 225-M | FF400 | IP55 |  | 92.9 | 92.6 | 91.1 | [9 empty] | 75 | 0 |  |  | 48 | 48 | 48 | M10 | 122X74 | 4154051 |  | 4120308_400/690V | 19
4155046 | 45 | 380/660V | 60 | IE2 | 2 | 225 | S-M | FF400 | Weg | 360 | 408 | 746 | 455 |  |  | 79 | 82.2 | / | 47.3 | 93.5 | 93 | 91.8 | 3560 | 0.89 | ? | / | ? | 7.8 | / | 55 | [60 empty] | 225S-M | FF400 | IP55 |  | 93.5 | 93 | 91.8 | [9 empty] | 79 | 0 | [9 empty] | 4155046_380/660V | 31
45