## ATyS
IDENTIFICATION PRODUIT |  |  | ENTREES/SORTIES ANALOGIQUE |  |  |  |  | ENTREES/SORTIES LOGIQUE | [6 empty] | ALIMENTATION |  |  |  |  | COMMUNICATION |  |  | MODULE OPTION
Gamme | Type d'alimentation | Nombre E/S total | Nombre | Type | Type de cable | Section max | Longueur max | E | Type d'entrée | S | Type de sortie | Type de cable | Section max | Longueur max | Nombre | Tension nominale | Tension max de fonctionnement | Type de câble | section max (mm²) | Interface | Longueur max (m) | Type de câble | Nombre | Type | E | S
M 3s Monophasée | Monophasée | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | commande positions (4 points) | 0 | commande des positions (4 points) | Cu rigide | 2.5 | NA | 2 | 230VAC | 240VAC | Cu Rigide | 2.5
M 3s triphasée | Monophasée | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | commande positions (4 points) | 0 | commande des positions (4 points) | Cu rigide | 2.5 | NA | 2 | 230VAC | 240VAC | Cu Rigide | 2.5
M 6s Monophasée | Autoalimentée Monophasée | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 | Contrôle source (4points) | 2 | Produit disponible (4 points) (30VDC 2A,1A 125VAC,0,5A 230VAC) Démarrage Groupe (2 points) | Cu rigide | 2.5 | NA | 1 | 230VAC | 240VAC | Cu Rigide | 2.5
M 6s triphasée | Autoalimentée Monophasée | 5 | 0 |  |  |  |  | 1 | Contrôle source (4points) | 2 | Produit disponible (4 points) (30VDC 2A,1A 125VAC,0,5A 230VAC) Démarrage Groupe (2 points) | Cu rigide | 2.5 | NA | 1 | 230VAC | 240VAC | Cu Rigide | 2.5
M 6e | Auto alimentée Monophasée | 7 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 entrées configurables (4points) | 2 | 3 Sorties configurable(6 points) ordre démarrage (2 points) | Cu rigide | 2.5 | NA | 1 | 230VAC | 230VAC | Cu Rigide | 2.5 | RS485 RJ45 | 1200 3 | Paire torsadée LIYCY 3 fils RJ45 8/8
S | Monophasée VDC | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | Commande positions (4 points) | 1 | 3 contacts auxiliaire (6 points) | Cu rigide | 2.5 | 100 | 1 | 12VDC | 12VDC | Cu Rigide | 2.5
S | Monophasée VDC | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | Commande positions (4 points) | 1 | 3 contacts auxiliaire (6 points) | Cu rigide | 2.5 | 100 | 1 | 24/48VDC | 48VDC | Cu Rigide | 2.5
S | Monophasée VAC | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | Commande positions (4 points) | 1 | 3 contacts auxiliaire (6 points) | Cu rigide | 2.5 | 100 | 1 | 230VAC | 310VAC | Cu Rigide | 2.5
Sd | Double monophasée VAC | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | Commande positions (4 points) | 1 | 3 contacts auxiliaire (6 points) | Cu rigide | 2.5 | 100 | 2 | 230VAC | 310VAC | Cu Rigide | 2.5
/ | Monophasée VAC | 4 | 0 |  |  |  |  | 1 | Commande positions (6 points) | 2 | 3 contacts auxiliaire (6 points) Contact produit disponible (2 points) | Cu rigide | 2.5 | 100 | 1 | 230VAC | 277VAC | Cu Rigide | 2.5
d | Double monophasée VAC | 6 | 0 |  |  |  |  | 1 | Commande positions (6 points) | 2 | 3 contacts auxiliaire (6 points) Contact produit disponible (2 points) | Cu rigide | 2.5 | 100 | 2 | 230VAC | 277VAC | Cu Rigide | 2.5 | RJ45 (interface déportée) | 3 | Droit 8/8
t | Double monophasée VAC | 9 | 2 | Mesure de tension source 1 et 2 | Cu rigide | 2.5 | NA | 2 | Commande positions (6 points) Commande module ATS (5 points) | 2 | 3 Contacts auxiliaire et produit disponible (6 points) 250VAC Module ATS disponible ( 2 points) | Cu rigide | 2.5 | 100 | 2 | 230VAC | 277VAC | Cu Rigide | 2.5 | RJ45 (interface déportée) | 3 | Droit 8/8
g | Double monophasée VAC | 11 | 2 | Mesure de tension source 1 et 2 | Cu rigide | 2.5 | NA | 4 | Commande positions (6 points) Commande module ATS (5 points) Commande ATS(3 points) | 3 | 3 Contacts auxiliaire et produit disponible (6 points) 250VAC Contact ATS disponible ( 2 points) 250VAC Contact démarrage/arrêt groupe 250VAC | Cu rigide | 2.5 | 100 | 2 | 230VAC | 277VAC | Cu Rigide | 2.5 | RJ45 (interface déportée) | 3 | Droit 8/8
p | Double monophasée VAC | 19 | 3 | Mesure de tension source 1 et 2 Mesure de courant | Cu rigide | 2.5 | NA | 3 | Commande positions (6 points) Module ATS entrées prog (5 points) Module ATS entrées prog (4 points) | 3 | 3 Contacts auxiliaire et produit disponible (6 points) 250VAC Contact ATS disponible ( 2 points) 250VAC Contact démarrage/arrêt groupe 250VAC | Cu rigide | 2.5 | 100 | 2 | 230VAC | 277VAC | Cu Rigide | 2.5 | RJ45 (interface déportée) RS485 Modbus (option) | 3 1200 | Droit 8/8 Paire torsadée LIYCY 3 fils | 4 | COM 2IN/2OUT | 4 | 3
C20/30 | Alimentation aux DC ou AC par la mesure | 4 | 2 | Mesure de tension source 1 et 2 | Cu rigide | 2.5 | NA | 1 | Entrées programmable | 3 | Ordre démarrage groupe 250VAC Commande (contacteur,disjoncteur) Retour information contact auxiliaire | Cu rigide | 2.5 | NA | 3 | 30VDC/400VAC | 30VDC/400VAC | Cu Rigide | 2.5 | RJ45 (interface déportée) | 3 | Droit 8/8
C40 | Monophasée VDC | 4 | 2 | Mesure de tension source 1 et 2 | Cu rigide | 2.5 | NA | 2 | Entrées programmable I1 I2 Entrées programmable I3 (séparé) | 4 | 2 Ordre démarrage groupe 250VAC Commande (contacteur,disjoncteur) Retour information contact auxiliaire | Cu rigide | 2.5 | NA | 1 | 30VDC | 30VDC | Cu Rigide | 2.5
DPS | Monophasée VAC | 3 | 1 | Sortie d'alimentation | Cu rigide | 2.5 | NA | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 230VAC | 288VAC | Cu Rigide | 2.5
M 8i | Monophasée VAC | 8+écran | 4 | Mesure des courants courts-ciruits Mesure des courants de surcharge Mesure température transfo (2 points) Sortie d'alimentation | Cu rigide | 2.5 | 40(blindée) 40(blindée) | 1 | Entrée numérique paramétrable (2 points) | 2 | Surveillance résistance d'isolement (2 points) Relais d'alarme ( 3 points) | Cu rigide | 2.5 | NA | 2 | 230VAC | 230VAC / (30VAC/DC entrées) | Cu Rigide | 2.5 | RS485 (Bus ISOM) | 1200 | Torsadée par paire, blindage sur PE ,J-Y(St)

## COUNTIS
IDENTIFICATION PRODUIT |  |  | ENTREES/SORTIES ANALOGIQUE |  |  |  | ENTREES/SORTIES LOGIQUE | [6 empty] | ALIMENTATION |  |  |  | COMMUNICATION |  |  | MODULE OPTION
Gamme | Type d'alimentation | Nombre E/S total | Nombre | Type | Type de cable | Section max | E | Type d'entréee | S | Type de sortie | Longueur | Type de cable | Section max | Nombre | Tension nominale | Tension max de fonctionnement | section max (mm²) | Interface | Longueur max (m) | Type de câble | Nombre | Type | E | S
E00 | Autoalimentée Monophasée 2 fils | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | Sortie impulsion 15VDC max |  | Cu | 10 (rigide) / 6 (souple) | 1 | 230VAC | 264VAC | 10 (rigide) / 6 (souple)
E02 | Autoalimentée Monophasée 2 fils | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | Sortie impulsion 15VDC max |  | Cu | 10 (rigide) / 6 (souple) | 1 | 230VAC | 264VAC | 10 (rigide) / 6 (souple)
E03 | Autoalimentée Monophasée 2 fils | 3 | [11 empty] | 1 | 230VAC | 264VAC | 6 (Rigide) / 4 (souple) | RS485 | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY
E04 | Autoalimentée Monophasée 2 fils | 3 | [11 empty] | 1 | 230VAC | 264VAC | 6 (Rigide) / 4 (souple) | RS485 | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY
E10/E11 | Autoalimentée Monophasée 2 fils | 3/4(Sortie impulsion) |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs E11 | 1 | Sortie impulsion 30VDC |  |  | 16 | 1 | 230VAC | 264VAC/30VDC(sortie impulsion) | 16
E12 | Autoalimentée Monophasée 2 fils | 3 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs E11 | 1 | Sortie impulsion 30VDC |  |  | 16 | 1 | 230VAC | 264VAC/30VDC(sortie impulsion) | 16
E13/14 | Autoalimentée Monophasée 2 fils | 4 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs | 0 |  |  |  | 16 | 1 | 230VAC | 276VAC | 4 (Rigide) / 2,5 (flexible) | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY
E15/E16 | Autoalimentée Monophasée 2 fils | 4 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs | 0 |  |  |  | 16 | 1 | 230VAC | 276VAC | 5 (Rigide) / 2,5 (flexible) | RS232(M-BUS/2 fils) | 1000 | Paire Torsadée non blindée JYSTY N*2*0,5
E20/E21 | Autoalimentée Triphasée 3P+N | 4 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs (E21) | 1 | Sortie impulsion 30VDC |  |  | 16 | 1 | 230/400VAC | 400VAC/30VDC (sortie impulsion) | 16
E23 | Autoalimentée Triphasée 3P+N | 4 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs | 0 |  |  |  | 16 | 1 | 230VAC | 276VAC | 4 (Rigide) / 2,5 (flexible) | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY
E24 | Autoalimentée Triphasée 3P+N | 4 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs | 0 |  |  |  | 16 | 1 | 230VAC | 276VAC | 4 (Rigide) / 2,5 (flexible) | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY
E25/E26 | Autoalimentée Triphasée 3P+N | 4 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs | 0 |  |  |  | 16 | 1 | 230VAC | 276VAC | 4 (Rigide) / 2,5 (flexible) | RS232(M-BUS/2 fils) | 1000 | Paire Torsadée non blindée JYSTY N*2*0,8
E30 | Autoalimentée Triphasée 3P+N | 3 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs | 0 |  |  |  | 35 | 1 | 230/400VAC | 400VAC/30VDC (sortie impulsion) | 35
E31/E32 | Autoalimentée Triphasée 3P+N | 4 |  |  |  |  | 1 | Entrée Tarifs | 1 | Sortie impulsion 30VDC |  |  | 35 | 1 | 230/400VAC | 400VAC/30VDC (sortie impulsion) | 35
E33/E34 | Autoalimentée Triphasée 3P+N Triphasée 3 fils Monophasée 2 fils | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 230/400VAC | 230/400VAC | 35 | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY
E35/E36 | Autoalimentée Triphasée 3P+N Triphasée 3 fils Monophasée 2 fils | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 230/400VAC | 230/400VAC | 35 | RS232(M-BUS/2 fils) |  | Paire Torsadée non blindée JYSTY N*2*0,8
E40/E41 | Autoalimentée Triphasée 3P+N | 5/6 | 2 | Mesure de courant Mesure des tensions | Cu | 6 (souple / 10 (rigide) | 1 | Entrée Tarifs E41 | 1 | Sortie impulsion 30VDC |  |  | 10 (rigide) / 6 (souple) | 1 | 230/400VAC | 400VAC/30VDC (sortie impulsion) | 10 (rigide) / 6 (flexible)
E42 | Autoalimentée Triphasée 4 fils Triphasée 3 fils Monophasée 2 fils Biphasée 2 fils | 6 | 2 | Mesure de courant Mesure des tensions | Cu | 6 (souple / 10 (rigide) | 1 | Entrée Tarifs E42 | 1 | Sortie impulsion 30VDC |  |  | 10 (rigide) / 6 (souple) | 1 | 230/400VAC | 400VAC/30VDC (sortie impulsion) | 10 (rigide) / 6 (flexible)
E43/E44 | Autoalimentée Triphasée 4 fils Triphasée 3 fils Monophasée 2 fils Biphasée 2 fils | 6 | 2 | Mesure de courant Mesure des tensions | Cu | 6 (souple / 10 (rigide) | 1 | Entrée Tarifs | 1 | Sortie impulsion 30VDC |  |  | 10 (rigide) / 6 (souple) | 1 | 230/400VAC | 400VAC/30VDC (sortie impulsion) | 10 (rigide) / 6 (flexible) | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY
E45/E46 | Autoalimentée Triphasée 4 fils Triphasée 3 fils Monophasée 2 fils Biphasée 2 fils | 6 | 2 | Mesure de courant Mesure des tensions | Cu | 6 (souple / 10 (rigide) | 1 | Entrée Tarifs | 1 | Sortie impulsion 30VDC |  |  | 10 (rigide) / 6 (souple) | 1 | 230VAC | 400VAC/30VDC (sortie impulsion) | 10 (rigide) / 6 (flexible) | RS232(M-BUS/2 ou 3 fils) | 1000 | Paire Torsadée non blindée JYSTY N*2*0,8
E50/E53 | Monophasée 2 fils | 4/5. | 2 | Mesure de courant Mesure des tensions | Cu | 2.5 |  |  | 1 | Sortie impulsion 100VDC |  |  | 2.5 | 1 | 230VAC/350VDC | 400VAC/350VDC | 10 (rigide) / 6 (flexible) | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY | 1 | Impulsion | 0 | 1
E63 | Autoalimentée Triphasée 4 fils Triphasée 3 fils Monophasée 2 fils | 3 | [11 empty] | 1 | 230/400VAC | 230/400VAC | 10 (rigide) / 6 (flexible) | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY
ECi2/3 | Monophasée 2 fils | 6 | 2 | Entrée 4/20mA | Cu | 2.5 | 1 | 7 Entrée TOR (8 points) | 1 | Sortie TOR 250VDC | 1000 |  | 2.5 | 2 | 230/400VAC | 400VAC/300VDC/30VDC(Entrées Numériques polarisation externe) | 10 (rigide) / 6 (flexible) | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY

## DIRIS
IDENTIFICATION PRODUIT |  |  | ENTREES/SORTIES ANALOGIQUE |  |  |  | ENTREES/SORTIES LOGIQUE | [5 empty] | ALIMENTATION |  |  |  | COMMUNICATION |  |  | MODULE OPTION
Gamme | Type d'alimentation | Nombre E/S total | Nombre | Type | Type de cable | section max (mm²) | E | Type d'entréee | S | Type de sortie | Type de cable | section max (mm²) | Nombre | Tension nominale | Tension max de fonctionnement | section max (mm²) | Interface | Longueur max (m) | Type de câble | Nombre | Type | E | S
A10 | Monophasée 2 fils | 6 | 2 | Mesure de tension Mesure de courant | Cu | 2.5 | [6 empty] | 1 | 230VAC | 277VAC | 4 | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY | 2 | IN/OUT | 1 | 1
A17 | Monophasée 2 fils | 6 | 2 | Mesure de tension Mesure de courant | Cu | 2.5 | 1 | TOR | 1 | TOR 30VDC |  | 1.5 | 1 | 230VAC | 277VAC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY
A20 | Monophasée 2 fils | 7 | 2 | Mesure de tension Mesure de courant | Cu | 2.5 | [6 empty] | 1 | 230VAC | 400VAC/350VDC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY | 2 | IMPULSE COM | 0 | 2
A40/A41 | Monophasée 2 fils | 16 | 2 | Mesure de tension Mesure de courant | Cu | 4 | [6 empty] | 1 | 230VAC | 400VAC/350VDC/48VDC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY | 4 | 2IN/2OUT COM | 3 | 3
A60 | Monophasée 2 fils | 16 | 2 | Mesure de tension Mesure de courant | Cu | 4 | [6 empty] | 1 | 230VAC | 400VAC/350VDC/48VDC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY | 4 | 2IN/2OUT COM | 3 | 3
A80 | Monophasée 2 fils | 8 | 2 | Mesure de tension Mesure de courant | Cu | 4 | [6 empty] | 1 | 230VAC | 400VAC/350VDC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils) | 1200 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY | 4 | COM 2 OUT IN ANA Mem IN | 2 | 2
N300/N600 | Monophasée 2 fils | 9 | 2 | Mesure de tension Mesure de courant | Cu | 4 | 1 | Top synchro | 1 | 2 Sortie impulsion (4 points) |  | 1.5 | 1 | 230VAC | 240VAC/250VDC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils) RJ 45 Ethernet(N600) RJ45 afficheur déporté | 1200 3 | Paire Torsadée blindée LIYCY-CY | 1 | RJ45 | 1
O | Monophasée 2 fils | 9 | 1 | 2 entrées 4/20mA | Cu | 4 | [6 empty] | 1 | 48VDC | 48VDC | 2.5 | 2 RJ45 |  | 8 points cable droit | 2 | RJ45 | 0 | 2
O | Monophasée 2 fils | 9 | 1 | 2 sorties 4/20mA | Cu | 4 | [6 empty] | 1 | 48VDC | 48VDC | 2.5 | 2 RJ45 |  | 8 points cable droit | 2 | RJ45 | 0 | 2
O | Monophasée 2 fils | 9 |  |  |  |  | 1 | 4 entrées (8points) | 1 | 2 sorties ( 4 points) |  | 1.5 | 1 | 48VDC | 48VDC | 2.5 | 2 RJ45 |  | 8 points cable droit | 2 | RJ45 | 0 | 2
D600 | Monophasée 2 fils | 2 | [10 empty] | 1 | 48VDC | 48VDC | 2.5 | 2 RJ45 |  | 8 points cable droit

## RESYS
IDENTIFICATION PRODUIT |  |  | ENTREES/SORTIES ANALOGIQUE |  |  |  |  | ENTREES/SORTIES LOGIQUE | [6 empty] | ALIMENTATION
Gamme | Type d'alimentation | Nombre E/S total | Nombre | Type | Type de cable | section max (mm²) | Longueur max | E | Type d'entréee | S | Type de sortie | Type de cable | section max (mm²) | Longueur max | Nombre | Tension nominale | Tension max de fonctionnement | section max (mm²)
B420 500mA | Monophasée 2 fils | 4 | 1 | Faisceau Tore de détection | Cu | 2.5 | 10 | 1 | Test Reset | 2 | Relais d'alarme | Cu | 2.5 | 10 (Test Reset | 1 | 72VAC/94VDC | 72VAC/94VDC | 2,5(rigide)/1,5(souple)
B420 500mA | Monophasée 2 fils | 4 | 1 | Faisceau Tore de détection | Cu | 2.5 | 10 | 1 | Test Reset | 2 | Relais d'alarme | Cu | 2.5 | 10 (Test Reset | 1 | 300VDC/300VAC | 300VDC/300VAC | 2,5(rigide)/1,5(souple)
B420 3A | Monophasée 2 fils | 4 | 1 | Faisceau Tore de détection | Cu | 2.5 | 10 | 1 | Test Reset | 2 | Relais d'alarme | Cu | 2.5 | 10 (Test Reset | 1 | 72VAC/94VDC | 72VAC/94VDC | 2,5(rigide)/1,5(souple)
B420 3A | Monophasée 2 fils | 4 | 1 | Faisceau Tore de détection | Cu | 2.5 | 10 | 1 | Test Reset | 2 | Relais d'alarme | Cu | 2.5 | 10 (Test Reset | 1 | 300VDC/300VAC | 300VDC/300VAC | 2,5(rigide)/1,5(souple)
M40 | Monophasée 2 fils | 4 | 1 | Faisceau Tore de détection (2 points) | Cu | 2.5 | 50 | 1 | Test Reset (3 points) | 2 | AL1 (3 points) AL2 ( 2 points) | Cu | 2,5/4(rigide) | 50 | 1 | 230VAC | 125VDC/400VAC/230VAC | 4 (rigide) / 2,5 (flexible)
M40R | Monophasée 2 fils | 4 | 1 | Faisceau Tore de détection (2 points) | Cu | 2.5 | 50 | 1 | Test Reset (3 points) | 2 | AL1 (3 points) AL2 ( 2 points) | Cu | 2,5/4(rigide) | 50 | 1 | 230VAC | 230VAC/115VAC/400VAC | 4 (rigide) / 2,5 (flexible)
P40 | Monophasée 2 fils | 4 | 1 | Faisceau Tore de détection (2 points) | Cu | 2.5 | 50 | 1 | Test Reset (3 points) | 2 | AL1 (3 points) AL2 ( 2 points) | Cu | 2,5/4(rigide) | 50 | 1 | 230VAC | 125VDC/115VAC/230VAC | 4 (rigide) / 2,5 (flexible)

## Projet
IDENTIFICATION PRODUIT |  |  |  | ENTREES/SORTIES ANALOGIQUE |  |  |  |  | ENTREES/SORTIES LOGIQUE | [6 empty] | ALIMENTATION |  |  |  | COMMUNICATION |  |  | MODULE OPTION
Projet | Gamme | Type d'alimentation | Nombre E/S total | Nombre | Type | Type de cable | Longueur max | section max (mm²) | E | Type d'entréee | S | Type de sortie | Type de cable | section max (mm²) | Longueur max | Nombre | Tension nominale | Tension max de fonctionnement | section max (mm²) | Interface | Longueur max (m) | Type de câble | Nombre | Type | E | S
D62 | B-30 RS | Monophasé VAC | 17 | 2 | Mesure courant Mesure tension (6 points) | RJ12 | 10 | 2.5 | 1 | 2 entrées ( 4 points) |  |  | Cu | 1.5 |  | 1 | 230VAC | 264V | 2,5(rigide)/1,5(souple) | RS485 (2 ou 3 fils) µUSB RJ9 (écran déporté) | 1200 | RJ9 droit paire torsadées non blindé RJ12 droit paire torsadées non blindé RS485 paire torsadée blindage LIYCY-CY. | 3 | O-iod | 3 | 3
D62 | B-30 RF | Monophasé VAC | 16 | 2 | Mesure courant Mesure tension (6 points) | RJ12 | 10 | 2.5 | 1 | 2 entrées ( 4 points) |  |  | Cu | 1.5 |  | 1 | 230VAC | 264V | 2,5(rigide)/1,5(souple) | RF 868MHz µUSB | Portée RF 300 |  | 3 | O-iod | 3 | 3
D62 | G30 | Monophasé VAC | 13 | [5 empty] | 1 | 1 entrée ( 3 points) |  |  | Cu | 1.5 |  | 1 | 230VAC | 264V | 2,5(rigide)/1,5(souple) | RS485 (2 ou 3 fils) µUSB 2 RJ45 | 1200 | RS485 Paire torsadée blindage LIYCY-CY | 3 | O-iod | 3 | 3
D62 | G40 | Monophasé VAC | 13 | [5 empty] | 1 | 1 entrée ( 3 points) |  |  | Cu | 1.5 |  | 1 | 230VAC | 264V | 2,5(rigide)/1,5(souple) | RS485 (2 ou 3 fils) µUSB RJ45 RF 868MHz | 1200 | RS485 Paire torsadée blindage LIYCY-CY | 3 | O-iod | 3 | 3
D62 | G50 | Monophasé VAC | 13 | [5 empty] | 1 | 1 entrée ( 3 points) |  |  | Cu | 1.5 |  | 1 | 230VAC | 264V | 2,5(rigide)/1,5(souple) | RS485 (2 ou 3 fils) µUSB RJ45 | RS485 1200 | RS485 Paire torsadée blindage LIYCY-CY | 3 | O-iod | 3 | 3
D62 | G60 | Monophasé VAC | 13 | [5 empty] | 1 | 1 entrée ( 3 points) |  |  | Cu | 1.5 |  | 1 | 230VAC | 264V | 2,5(rigide)/1,5(souple) | RS485 (2 ou 3 fils) µUSB RJ45 RF 868MHz | RS485 1200 | RS485 Paire torsadée blindage LIYCY-CY | 3 | O-iod | 3 | 3
EE100 | C31 + U30 + I30 | Monophasée VDC | 7 | 2 | 3 Mesures courant Mesure tension (4 points) | RJ12 | 10 | 1.5 | [7 empty] | 1 | 24VDC | 24VDC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils ) µUSB Digiware | RS485 1200 Digiware 2m | RS485 Paire torsadée blindage LIYCY-CY
EE100 | C31 + U30 + I45 | Monophasée VDC | 10 | 2 | 4 Mesures courant Mesure tension (4 points) | RJ12 | 10 | 1.5 | 1 | 2 entrée ( 3 points) 12VDC | 1 | 2 sorties (4 points) 250VAC | Cu | 1.5 |  | 1 | 24VDC | 24VDC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils ) µUSB Digiware | RS485 1200 Digiware 2m | RS485 Paire torsadée blindage LIYCY-CY
EE100 | D50 + U30 + I30 | Monophasée VDC | 7 | 2 | 3 Mesures courant Mesure tension (4 points) | RJ12 | 10 | 1.5 | [7 empty] | 1 | 24VDC | 24VDC | 2.5 | µUSB RS485 Digiware | Digiware 2m
EE100 | D50 + U30 + I45 | Monophasée VDC | 10 | 2 | 4 Mesures courant Mesure tension (4 points) | RJ12 | 10 | 1.5 | 1 | 2 entrée ( 3 points) 12VDC | 1 | 2 sorties (4 points) 250VAC | Cu | 1.5 |  | 1 | 24VDC | 24VDC | 2.5 | µUSB RS485 Digiware | Digiware 2m
EE100 | C31 + U30 +C32+ I30 | Monophasée VDC | 7 | 2 | 3 Mesures courant Mesure tension (4 points) | RJ12 | 10 | 1.5 | [7 empty] | 1 | 24VDC | 24VDC | 2.5 | RS485(2 ou 3 fils ) µUSB Digiware | RS485 1200 Digiware 2m | RS485 Paire torsadée blindage LIYCY-CY
EE100 | C31 + U30 +C32+ I45 | Monophasée VDC | 10 | 2 | 4 Mesures courant Mesure tension (4 points) | RJ12 | 10 | 1.5 | 1 | 2 entrée ( 3 points) 12VDC | 1 | 2 sorties (4 points) 250VAC | Cu | 1.5 |  | 1 | 24VDC | 24VDC | 2,5 / 1,5(RS485) | RS485(2 ou 3 fils ) µUSB Digiware | RS485 1200 Digiware 2m | RS485 Paire torsadée blindage LIYCY-CY
P92.2 |  | Monophasée VAC | 2 | [14 empty] | 480VAC/276VAC

## Resultat_analyse
Produit | ATyS
Étiquettes de lignes | Nombre de RCD total | Nombre de RCD manquants
M 3s Monophasée | 6 | 2
Alimentation source 1 | 3 | 1
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
Ordre des positions | 3 | 1
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
M 3s Triphasée | 6 | 2
Alimentation source 1 | 3 | 1
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
Ordre position | 3 | 1
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
M 6s Monophasée | 20 | 12
M 6s triphasée | 20 | 16
M6e | 36 | 29
S Monophasé VDC | 6 | 4
Sd | 24 | 15
d | 30 | 18
t | 90 | 50
g | 131 | 78
p | 167 | 104
C20/C30 | 56 | 34
DPS | 6 | 1
M8i | 72 | 24
Total général | 670 | 389
Cette forme représente un segment. Les segments peuvent être utilisés au moins dans Excel 2010. Si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version antérieure, le segment ne peut pas être utilisé.
Cette forme représente un segment. Les segments peuvent être utilisés au moins dans Excel 2010. Si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version antérieure, le segment ne peut pas être utilisé.
Cette forme représente un segment. Les segments peuvent être utilisés au moins dans Excel 2010. Si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version antérieure, le segment ne peut pas être utilisé.

## Resultat_CDN_61000-4-6
Produit | ATyS
Étiquettes de lignes | Nombre de RCD utile par produit | Nombre de RCD manquants par produit
C20/C30 | 8 | 5
RCD-AF2 | 1 | 1
RCD-AF3 | 2 | 2
RCD-AF8 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
RCD-M4 | 1
RCD-T8 | 1 | 1
(vide)
d | 6 | 4
RCD-AF2 | 1 | 1
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-AF6 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
RCD-T8 | 1 | 1
(vide)
DPS | 3
RCD-M2 | 3
(vide)
g | 12 | 7
RCD-AF2 | 2 | 2
RCD-AF3 | 1 | 1
RCD-AF4 | 2 | 2
RCD-AF5 | 1
RCD-AF6 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
RCD-M4 | 2 | 1
RCD-T8 | 1
(vide)
M 3s Monophasée | 3 | 1
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
(vide)
M 3s Triphasée | 3 | 1
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
(vide)
M 6s Monophasée | 5 | 3
RCD-AF2 | 2 | 2
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
(vide)
M 6s triphasée | 5 | 4
RCD-AF2 | 2 | 2
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-M4 | 2 | 1
(vide)
M6e | 6 | 5
RCD-AF2 | 1 | 1
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-AF6 | 1 | 1
RCD-M4 | 2 | 1
RCD-T3 | 1 | 1
(vide)
M8i | 9 | 3
RCD-AF2 | 1 | 1
RCD-AF3 | 1 | 1
RCD-M2 | 6
RCD-T2 | 1 | 1
(vide)
p | 14 | 9
RCD-AF2 | 2 | 2
RCD-AF3 | 2 | 2
RCD-AF4 | 2 | 2
RCD-AF5 | 1
RCD-AF6 | 2 | 2
RCD-M2 | 2
RCD-M4 | 2 | 1
RCD-T8 | 1
(vide)
S Monophasé VDC | 3 | 2
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-AF6 | 1 | 1
RCD-M2 | 1
(vide)
Sd | 4 | 2
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-AF6 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
(vide)
t | 10 | 5
RCD-AF2 | 2 | 2
RCD-AF4 | 1 | 1
RCD-AF5 | 1
RCD-AF6 | 1 | 1
RCD-M2 | 2
RCD-M4 | 2 | 1
RCD-T8 | 1
(vide)
Total général | 91 | 51
Cette forme représente un segment. Les segments peuvent être utilisés au moins dans Excel 2010. Si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version antérieure, le segment ne peut pas être utilisé.

## Feuil5
Produit | ATyS
Gamme | (Tous)
Étiquettes de lignes | Nombre de RCD utile par produit
RCD-AF2 | 14
RCD-AF3 | 6
RCD-AF4 | 11
RCD-AF4 | 2
RCD-AF5 | 3
RCD-AF6 | 8
RCD-AF8 | 1
RCD-M2 | 28
RCD-M4 | 11
RCD-T2 | 1
RCD-T3 | 1
RCD-T8 | 3
RCD-T8 | 2
(vide)
Total général | 91

## EN61000-4-6
Produit | Gamme | Accès testé | Accès d'entrée | Type | Accès de sortie | Type | Nombre de réseaux de découplage | Type | RCD total | RCD manquants | RCD utile par produit | RCD manquants par produit
ATyS | M 3s Monophasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 3s Monophasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-AF4 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M 3s Monophasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-AF4 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M 3s Monophasée | Ordre des positions | Ordre des positions | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 3s Monophasée | Ordre des positions | Ordre des positions | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M 3s Monophasée | Ordre des positions | Ordre des positions | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M 3s Triphasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 3s Triphasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-AF4 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M 3s Triphasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-AF4 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M 3s Triphasée | Ordre position | Ordre des positions | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M 3s Triphasée | Ordre position | Ordre des positions | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M 3s Triphasée | Ordre position | Ordre des positions | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 6s Monophasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 6s Monophasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s Monophasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s Monophasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M 6s Monophasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M 6s Monophasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M 6s Monophasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s Monophasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s Monophasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M2
ATyS | M 6s Monophasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 6s Monophasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 6s Monophasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M 6s Monophasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s Monophasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M2
ATyS | M 6s Monophasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s Monophasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 6s Monophasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M 6s Monophasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s Monophasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M2
ATyS | M 6s Monophasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s triphasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF4 | RCD-M4 |  | RCD-M4
ATyS | M 6s triphasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M 6s triphasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 6s triphasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s triphasée | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s triphasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M 6s triphasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s triphasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s triphasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M 6s triphasée | Contrôle Source | Contrôle Source | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 6s triphasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M 6s triphasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M 6s triphasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s triphasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M 6s triphasée | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s triphasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 |  |  | RCD-AF4
ATyS | M 6s triphasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M 6s triphasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 |  | RCD-M4
ATyS | M 6s triphasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M 6s triphasée | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M6e | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | M6e | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M6e | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
ATyS | M6e | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-T3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M6e | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
ATyS | M6e | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | Entrée configurable | Entrée configurable | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | M6e | Entrée configurable | Entrée configurable | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | Entrée configurable | Entrée configurable | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-T3 | RCD-T3
ATyS | M6e | Entrée configurable | Entrée configurable | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-T3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M6e | Entrée configurable | Entrée configurable | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | Entrée configurable | Entrée configurable | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M6e | Sortie configurable | Sortie configurable | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M6e | Sortie configurable | Sortie configurable | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | Sortie configurable | Sortie configurable | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M6e | Sortie configurable | Sortie configurable | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF2 | RCD-T3 | RCD-T3
ATyS | M6e | Sortie configurable | Sortie configurable | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | Sortie configurable | Sortie configurable | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-T3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | M6e | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M6e | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-T3 | RCD-T3
ATyS | M6e | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-T3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | M6e | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF6 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M6e | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M6e | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-T3 | RCD-T3
ATyS | M6e | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-T3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M6e | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-T8
ATyS | M6e | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | M6e | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | M6e | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M6e | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-AF2 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | M6e | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 |  | RCD-T3 | RCD-T3
ATyS | M6e | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 4 | RCD-T8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | S Monophasé VDC | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Contacts aux. | RCD-AF6 | 1 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | S Monophasé VDC | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Contacts aux. | RCD-AF6 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | S Monophasé VDC | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Contacts aux. | RCD-AF6 | 1 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | S Monophasé VDC | Contrôle position | Contrôle position | RCD-AF4 | Alimentation DC | RCD-M2 | 1 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | S Monophasé VDC | Contrôle position | Contrôle position | RCD-AF4 | Alimentation DC | RCD-M2 | 1 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | S Monophasé VDC | Contrôle position | Contrôle position | RCD-AF4 | Alimentation DC | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2
ATyS | Sd | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | Sd | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | Sd | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | Sd | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | Sd | Contrôle position | Contrôle position | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | Sd | Contrôle position | Contrôle position | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | Sd | Contrôle position | Contrôle position | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | Sd | Contrôle position | Contrôle position | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
ATyS | Sd | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | Sd | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | Sd | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | Sd | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF6 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
ATyS | Sd | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Contact Aux | RCD-AF4 | 2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | Sd | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Contact Aux | RCD-AF4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | Sd | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Contact Aux | RCD-AF4 | 2 |  | RCD-M2
ATyS | Sd | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Contact Aux | RCD-AF4 | 2 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | Sd | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | Sd | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | Sd | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | Sd | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
ATyS | Sd | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | Sd | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | Sd | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | Sd | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
ATyS | d | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | d | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | d | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | d | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF4 | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | d | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | d | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-T8 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | d | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | d | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | d | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M2
ATyS | d | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | d | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | d | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 4 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | d | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | d | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | d | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M2
ATyS | d | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | d | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | d | Produit disponible | Produit disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | d | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | d | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | d | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | d | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF6 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | d | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | d | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-M2
ATyS | d | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | d | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | d | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | d | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-AF4 | RCD-M2
ATyS | d | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 |  | RCD-T8
ATyS | d | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4 |  | RCD-M4
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF5 | RCD-AF5 |  | RCD-AF5
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF6 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-T8 |  | RCD-T8
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-T8 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | t | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF5
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF6 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF5
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF6 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF5
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF5 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF6 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-T8 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-M2
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-AF5
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF5 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF6 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-AF5
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF5 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF6 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF6 | RCD-AF5
ATyS | t | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 8 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF5
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF5 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | Ordre position | Ordre position | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF5 | RCD-AF5
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF6 | RCD-T8
ATyS | t | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 8 | RCD-AF5 | RCD-M2
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4 |  | RCD-M4
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF5 |  | RCD-AF5
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-T8 |  | RCD-T8
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | g | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF5
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF5
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF5
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-T8
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M2
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-AF5
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-T8
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-AF5
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-AF5
ATyS | g | Contrôle ATS (413/417) | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF5
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-AF5
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-T8
ATyS | g | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-AF5
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF4 | RCD-AF5
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF5 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | g | Signal Test à vide/charge | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 10 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4 |  | RCD-M4
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF5 |  | RCD-AF5
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-T8 |  | RCD-T8
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | p | Alimentation source 1 (101,102) | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF5
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Mesure source 2 | Mesure source 2 | RCD-M4 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF5
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Mesure source 1 | Mesure source 1 | RCD-M4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF5
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-T8
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | p | Contact Aux | Contact Aux | RCD-AF4 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF5
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Module ATS disponible | Module ATS disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF5
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-T8
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Module motorisation disponible | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-AF5
ATyS | p | Entrée programmable (413/417) | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-AF5
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-T8
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Ordre position | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-AF5
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-T8
ATyS | p | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation source 2 (201,202) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-AF5
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-T8
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-AF5
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-T8
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Entrée programmable (207/209) | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-M2
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-M4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF2 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-AF5
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF5 | RCD-T8
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-T8
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF3 | RCD-AF6 | RCD-AF6
ATyS | p | Mesure des courants | Mesure des courants | RCD-AF6 | Alimentation source 1 (101,102) | RCD-M2 | 12 | RCD-AF4 | RCD-M2
Module option | ATyS | Module option 2IN/2OUT | Module option 2IN/2OUT | RCD-AF4 |  |  |  |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
|  | Module option RS485 | Module option RS485 | RCD-T3 |  |  |  |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
|  | Module option Ethernet | Module option Ethernet | RCD-T8 |  |  |  |  | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8
|  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 | Module option Ethernet avec passerelle RS485 | RCD-T8 RCD-T3 |  |  |  |  | RCD-T8 RCD-T3 | RCD-T8 RCD-T3 | RCD-T8 RCD-T3 | RCD-T8 RCD-T3
|  | Module option 2OUT | Module option 2OUT | RCD-AF4 |  |  |  |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
|  | Module option impulsion | Module option impulsion | RCD-AF4 |  |  |  |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M2 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M2 | 6 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M2 | 6 |  | RCD-AF8 | RCD-AF8 | RCD-AF8 | RCD-AF8
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M2 | 6 | RCD-AF8 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M2 | 6 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M2 | 6 | RCD-AF3 | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M2 | 6 | RCD-AF3 | RCD-M4 |  | RCD-M4
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M2 | 6 | RCD-T8 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Mesure et alimentation source 2 (203,205) | RCD-M2 | 6 | RCD-M4 | RCD-M4
ATyS | C20/C30 | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Mesure et alimentation source 2 (203,205) | RCD-M2 | 6 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | C20/C30 | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Mesure et alimentation source 2 (203,205) | RCD-M2 | 6 |  | RCD-AF8 | RCD-AF8
ATyS | C20/C30 | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Mesure et alimentation source 2 (203,205) | RCD-M2 | 6 | RCD-AF8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Mesure et alimentation source 2 (203,205) | RCD-M2 | 6 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Mesure et alimentation source 2 (203,205) | RCD-M2 | 6 | RCD-AF3 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | C20/C30 | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Mesure et alimentation source 2 (203,205) | RCD-M2 | 6 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Alimentation DC | Alimentation DC | RCD-M2 | Mesure et alimentation source 2 (203,205) | RCD-M2 | 6 | RCD-T8 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF8 | RCD-AF8
ATyS | C20/C30 | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF3 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | C20/C30 | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | C20/C30 | Démarrage groupe | Démarrage groupe | RCD-AF2 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-T8 | RCD-M4
ATyS | C20/C30 | Commande | Commande | RCD-AF8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Commande | Commande | RCD-AF8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Commande | Commande | RCD-AF8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | C20/C30 | Commande | Commande | RCD-AF8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Commande | Commande | RCD-AF8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Commande | Commande | RCD-AF8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF3 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | C20/C30 | Commande | Commande | RCD-AF8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF3 | RCD-AF8 | RCD-AF8
ATyS | C20/C30 | Commande | Commande | RCD-AF8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-T8 | RCD-M4
ATyS | C20/C30 | information contact aux. | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | information contact aux. | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | information contact aux. | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | C20/C30 | information contact aux. | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF2 | RCD-AF8 | RCD-AF8
ATyS | C20/C30 | information contact aux. | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | information contact aux. | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF8 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | C20/C30 | information contact aux. | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | information contact aux. | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-T8 | RCD-M4
ATyS | C20/C30 | Entrée programmable | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Entrée programmable | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Entrée programmable | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | C20/C30 | Entrée programmable | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF2 | RCD-AF8 | RCD-AF8
ATyS | C20/C30 | Entrée programmable | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Entrée programmable | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF8 | RCD-T8 | RCD-T8
ATyS | C20/C30 | Entrée programmable | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | Entrée programmable | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-T8 | RCD-M4
ATyS | C20/C30 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | C20/C30 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | C20/C30 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF2 | RCD-AF8 | RCD-AF8
ATyS | C20/C30 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF8 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | C20/C30 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF3 | RCD-T8
ATyS | C20/C30 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 6 | RCD-AF3 | RCD-M4
ATyS | DPS | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | DPS | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | DPS | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | DPS | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | DPS | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2
ATyS | DPS | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF2 | RCD-T2 | RCD-T2 | RCD-T2 | RCD-T2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-T2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF3 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF2 | RCD-T2 | RCD-T2
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 | RCD-T2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie d'alimentation | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF2 | RCD-T2 | RCD-T2
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-T2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance court-circuit | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF2 | RCD-T2 | RCD-T2
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-T2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance de surcharge | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-T2 | RCD-T2
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-T2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF3 | RCD-M2
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M8i | Entrées numérique | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-T2 | RCD-T2
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-T2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | M8i | Sortie relais | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-T2 | RCD-T2
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-T2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Surveillance température | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-M2
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-M2
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-M2 | RCD-T2 | RCD-T2
ATyS | M8i | Bus ISOM | Bus ISOM (1,2 noir) | RCD-T2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 7 | RCD-AF2 | RCD-M2
COUNTIS | E00/02 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E00/02 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E00/02 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E00/02 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E00/02 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E00/02 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2
COUNTIS | E03/04 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E03/04 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E03/04 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E03/04 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E03/04 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E03/04 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2
COUNTIS | E10 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E10 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E10 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E10 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E10 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E10 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 |  | RCD-M2
COUNTIS | E11 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E11 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E11 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E11 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E11 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E11 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E11 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E11 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E11 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E11 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E11 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E11 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E12 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E12 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E12 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E12 | Alimentation | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E12 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E12 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E12 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E12 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E12 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E12 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E12 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E12 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E13/14 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E13/14 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E13/14 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E13/14 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E13/14 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E13/14 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E13/14 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E13/14 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E13/14 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E13/14 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E13/14 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E13/14 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E15/16 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E15/16 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-T4 | RCD-T4 | RCD-T4 | RCD-T4 | RCD-T4
COUNTIS | E15/16 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E15/16 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E15/16 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T4 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E15/16 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T4 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E15/16 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T4 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-T4
COUNTIS | E15/16 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T4 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E15/16 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E15/16 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 | RCD-T4 | RCD-T4 | RCD-T4
COUNTIS | E15/16 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E15/16 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E20 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E20 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E20 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E20 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 1 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E20 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 1 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E20 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | E21 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E21 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E21 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E21 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E21 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E21 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E21 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E21 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E21 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E21 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E21 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E21 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E23/24 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E23/24 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E23/24 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E23/24 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E23/24 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E23/24 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E23/24 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E23/24 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E23/24 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E23/24 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E23/24 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E23/24 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E25/26 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E25/26 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-T4 | RCD-T4 | RCD-T4 | RCD-T4 | RCD-T4
COUNTIS | E25/26 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E25/26 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E25/26 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T4 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E25/26 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T4 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E25/26 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T4 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-T4
COUNTIS | E25/26 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T4 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E25/26 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E25/26 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-T4 | RCD-T4 | RCD-T4
COUNTIS | E25/26 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E25/26 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E30 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E30 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E30 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | E31 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E31 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E31 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E31 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E31 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E31 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E31 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E31 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E31 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E31 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E31 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E31 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E32 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E32 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E32 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E32 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E32 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E32 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E32 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E32 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E32 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E32 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E32 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E32 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E33/34 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E33/34 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E33/34 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E33/34 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E33/34 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E33/34 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | E35/E36 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-T2 | RCD-T2 | RCD-T2 | RCD-T2 | RCD-T2
COUNTIS | E35/E36 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E35/E36 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E35/E36 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E35/E36 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-T2 | RCD-T2
COUNTIS | E35/E36 | COM RS232 | COM RS232 | RCD-T2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | E40 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E40 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E40 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E40 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E40 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E40 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | E41 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E41 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E41 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E41 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 2 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E41 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E41 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E41 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E41 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4
COUNTIS | E41 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E41 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E41 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E41 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E42 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E42 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E42 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E42 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 2 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E42 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E42 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E42 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E42 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4
COUNTIS | E42 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E42 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E42 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E42 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E43 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E43 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E43 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 3 |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E43 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 3 | RCD-T3 | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E43 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 3 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E43 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E43 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E43 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E43 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 | RCD-T3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E43 | Sortie impulsion | Sortie impulsion | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 |  | RCD-M4
COUNTIS | E43 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E43 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E43 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E43 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 | RCD-T3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E43 | Entrée tarifs | Entrée tarifs | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 3 |  | RCD-M4
COUNTIS | E43 | COM RS485 Modbus | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 3 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E43 | COM RS485 Modbus | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E43 | COM RS485 Modbus | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E43 | COM RS485 Modbus | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E43 | COM RS485 Modbus | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 3 |  | RCD-M4
COUNTIS | E44 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E44 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E44 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E44 | COM RS485 Modbus | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E44 | COM RS485 Modbus | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E44 | COM RS485 Modbus | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | E45 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 | RCD-T2 | RCD-T2 | RCD-T2 | RCD-T2 | RCD-T2
COUNTIS | E45 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E45 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E45 | COM R485 MBUS | COM R485 MBUS | RCD-T2 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
COUNTIS | E45 | COM R485 MBUS | COM R485 MBUS | RCD-T2 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 |  | RCD-T2 | RCD-T2
COUNTIS | E45 | COM R485 MBUS | COM R485 MBUS | RCD-T2 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | E46 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-AF6 | 1 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E46 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-AF6 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E46 | Alimentation et mesure tension | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | Mesure de courants | RCD-AF6 | 1 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
COUNTIS | E46 | COM R485 MBUS | COM R485 MBUS | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
COUNTIS | E46 | COM R485 MBUS | COM R485 MBUS | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E46 | COM R485 MBUS | COM R485 MBUS | RCD-T3 | Alimentation et mesure tension | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | E50 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
COUNTIS | E50 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E50 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E50 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E50 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E50 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E50 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6
COUNTIS | E50 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4
COUNTIS | E50 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
COUNTIS | E50 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E50 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | E50 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4
COUNTIS | E53 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E53 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6 | RCD-AF6
COUNTIS | E53 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | E53 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E53 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E53 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E53 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-AF6 | RCD-AF6
COUNTIS | E53 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF6 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4
COUNTIS | E53 | COM RS485(option) | COM RS485(option) | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E53 | COM RS485(option) | COM RS485(option) | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E53 | COM RS485(option) | COM RS485(option) | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E53 | COM RS485(option) | COM RS485(option) | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4
COUNTIS | E63 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E63 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
COUNTIS | E63 | Alimentation | Alimentation | RCD-M4 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4 | RCD-M4
COUNTIS | E63 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 1 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | E63 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | E63 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M4 | 1 |  | RCD-M4
COUNTIS | ECi2/3 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | 5 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | ECi2/3 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF8 | RCD-AF8 | RCD-AF8 | RCD-AF8
COUNTIS | ECi2/3 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | ECi2/3 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | 5 | RCD-AF8 | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-M2 |  | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Output (9,10) | Output (9,10) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Output (9,10) | Output (9,10) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Output (9,10) | Output (9,10) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Output (9,10) | Output (9,10) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-AF8 | RCD-AF8
COUNTIS | ECi2/3 | Output (9,10) | Output (9,10) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | ECi2/3 | Output (9,10) | Output (9,10) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF8 | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | ECi2/3 | Output (9,10) | Output (9,10) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF8 | RCD-AF8
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF8 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF8 | RCD-AF8
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF8 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Sortie analogique 4-20mA | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Input (31-37) | Input (31-37) | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Input (31-37) | Input (31-37) | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Input (31-37) | Input (31-37) | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | ECi2/3 | Input (31-37) | Input (31-37) | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | Input (31-37) | Input (31-37) | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | ECi2/3 | Input (31-37) | Input (31-37) | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-AF8 | RCD-AF8
COUNTIS | ECi2/3 | Input (31-37) | Input (31-37) | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
COUNTIS | ECi2/3 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-M2
COUNTIS | ECi2/3 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-AF8 | RCD-AF8
COUNTIS | ECi2/3 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M2 | RCD-T3 | RCD-T3
COUNTIS | ECi2/3 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF8 | RCD-M2
DIRIS | A10 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4 |  | RCD-M4
DIRIS | A10 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A10 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M6 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A10 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | A10 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-M1 |  | RCD-M1
DIRIS | A10 | Mesure de tension | Mesure de tension | RCD-M4 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | A10 | Mesure de tension | Mesure de tension | RCD-M4 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Mesure de tension | Mesure de tension | RCD-M4 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A10 | Mesure de tension | Mesure de tension | RCD-M4 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M6 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Mesure de tension | Mesure de tension | RCD-M4 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A10 | Mesure de tension | Mesure de tension | RCD-M4 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-M4
DIRIS | A10 | Mesure de tension | Mesure de tension | RCD-M4 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-M1
DIRIS | A10 | Input | Input | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | A10 | Input | Input | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A10 | Input | Input | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A10 | Input | Input | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M6 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Input | Input | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A10 | Input | Input | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Input | Input | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-M1
DIRIS | A10 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | A10 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A10 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A10 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A10 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-M1
DIRIS | A10 | Output | Output | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | A10 | Output | Output | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A10 | Output | Output | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A10 | Output | Output | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M6 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Output | Output | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A10 | Output | Output | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | Output | Output | RCD-AF2 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-M1
DIRIS | A10 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | A10 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A10 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A10 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-M6 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A10 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | PE | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A10 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-AF2 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A10 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | PE | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-M1
DIRIS | A17 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 4 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A17 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 4 | RCD-M6 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A17 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 4 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | A17 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 4 | RCD-T3 | RCD-M4 |  | RCD-M4
DIRIS | A17 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M4
DIRIS | A17 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-M4 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A17 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A17 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-T3 | RCD-M2
DIRIS | A17 | Input | Input | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A17 | Input | Input | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | Input | Input | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M4
DIRIS | A17 | Input | Input | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-M4 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A17 | Input | Input | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | Input | Input | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-T3 | RCD-M2
DIRIS | A17 | Output | Output | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | Output | Output | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A17 | Output | Output | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M4
DIRIS | A17 | Output | Output | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-M4 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A17 | Output | Output | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | Output | Output | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-T3 | RCD-M2
DIRIS | A17 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A17 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M4
DIRIS | A17 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-M4 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A17 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A17 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 4 | RCD-M6 | RCD-M2
DIRIS | A20 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A20 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 3 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A20 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 3 |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A20 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 3 | RCD-T3 | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | A20 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 3 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
DIRIS | A20 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A20 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A20 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A20 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-T3 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A20 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
DIRIS | A20 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A20 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A20 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A20 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-T3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A20 | Sortie impulsion (option) | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
DIRIS | A20 | RS485 (option) | RS485 (option) | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A20 | RS485 (option) | RS485 (option) | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A20 | RS485 (option) | RS485 (option) | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A20 | RS485 (option) | RS485 (option) | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 | RCD-M6 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A20 | RS485 (option) | RS485 (option) | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
DIRIS | A40 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A40 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A40 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | A40 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M4 |  | RCD-M4
DIRIS | A40 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A40 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A40 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A40 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 2 |  | RCD-M2
DIRIS | A41 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-AF8 | RCD-AF8 | RCD-AF8 | RCD-AF8 | RCD-AF8
DIRIS | A41 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A41 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | A41 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 2 | RCD-M2 | RCD-M4 |  | RCD-M4
DIRIS | A41 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 2 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A41 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 2 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A41 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 2 |  | RCD-AF8 | RCD-AF8
DIRIS | A41 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-AF8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 2 | RCD-AF8 | RCD-M2
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 | RCD-AF4 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 | RCD-AF4 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 | RCD-M6 | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | A60 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 8 | RCD-T3 | RCD-M4 |  | RCD-M4
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-M4
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M6 | RCD-M6
DIRIS | A60 | Mesure de courant | Mesure de courant | RCD-M6 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 8 | RCD-T3 | RCD-M2
DIRIS | A80 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 5 | RCD-M8 | RCD-M8 | RCD-M8 | RCD-M8 | RCD-M8
DIRIS | A80 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A80 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 5 | RCD-T3 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 5 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A80 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 5 | RCD-AF4 | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | A80 | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Mesure de tension | RCD-M4 | 5 | RCD-AF2 | RCD-M4 |  | RCD-M4
DIRIS | A80 | Mesure de courant + module option In | Mesure de courant + module option In | RCD-M8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | Mesure de courant + module option In | Mesure de courant + module option In | RCD-M8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A80 | Mesure de courant + module option In | Mesure de courant + module option In | RCD-M8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A80 | Mesure de courant + module option In | Mesure de courant + module option In | RCD-M8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | Mesure de courant + module option In | Mesure de courant + module option In | RCD-M8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A80 | Mesure de courant + module option In | Mesure de courant + module option In | RCD-M8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF4 | RCD-M8 | RCD-M8
DIRIS | A80 | Mesure de courant + module option In | Mesure de courant + module option In | RCD-M8 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-M2
DIRIS | A80 | Mem IN synchro | Mem IN synchro | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | Mem IN synchro | Mem IN synchro | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A80 | Mem IN synchro | Mem IN synchro | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A80 | Mem IN synchro | Mem IN synchro | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | Mem IN synchro | Mem IN synchro | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M8 | RCD-M8
DIRIS | A80 | Mem IN synchro | Mem IN synchro | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A80 | Mem IN synchro | Mem IN synchro | RCD-AF2 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M8 | RCD-M2
DIRIS | A80 | 2 OUT | 2 OUT | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A80 | 2 OUT | 2 OUT | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A80 | 2 OUT | 2 OUT | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A80 | 2 OUT | 2 OUT | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | 2 OUT | 2 OUT | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M8 | RCD-M8
DIRIS | A80 | 2 OUT | 2 OUT | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | 2 OUT | 2 OUT | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M8 | RCD-M2
DIRIS | A80 | RCM | RCM | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A80 | RCM | RCM | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A80 | RCM | RCM | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A80 | RCM | RCM | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | RCM | RCM | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M8 | RCD-M8
DIRIS | A80 | RCM | RCM | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | RCM | RCM | RCD-AF4 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M8 | RCD-M2
DIRIS | A80 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
DIRIS | A80 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
DIRIS | A80 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | A80 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M8 | RCD-M8
DIRIS | A80 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-AF4 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | A80 | COM RS485 | COM RS485 | RCD-T3 | Alimentation aux. | RCD-M2 | 5 | RCD-M8 | RCD-M2
Module option | DIRIS (A40/41/60) | Module option 2IN/2OUT | Module option 2IN/2OUT | RCD-AF4 |  |  |  |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
|  | Module option RS485 | Module option RS485 | RCD-T3 |  |  |  |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
|  | Module option Ethernet | Module option Ethernet | RCD-T8 |  |  |  |  | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8
|  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 | Module option Ethernet avec passerelle RS485 | RCD-T8 RCD-T3 |  |  |  |  | RCD-T8 RCD-T3 | RCD-T8 RCD-T3 | RCD-T8 RCD-T3 | RCD-T8 RCD-T3
|  | Module option 2OUT analogique | Module option 2OUT | RCD-AF4 |  |  |  |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
|  | Module option impulsion | Module option impulsion | RCD-AF4 |  |  |  |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
|  | Module option Mémoire | Module option Mémoire
|  | Module option Profibus-DP | Module option Profibus-DP | RCD-T3 |  |  |  |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
|  | Module option température | Module option température | RCD-AF4 |  |  |  |  | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
RESYS | B420 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Faisceau Tore de détection | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | B420 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Faisceau Tore de détection | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | B420 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Faisceau Tore de détection | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | B420 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Faisceau Tore de détection | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
RESYS | B420 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Faisceau Tore de détection | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | B420 | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
RESYS | B420 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | B420 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | B420 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | B420 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | B420 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF2 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alimentation | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Alimentation (A3,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Alimentation | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Alimentation (A3,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Alimentation | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Alimentation (A3,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | M40/M40R | Alimentation | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Alimentation (A3,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alimentation | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Alimentation (A3,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alimentation | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Alimentation (A3,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alarme 1 (12,13,14) | Alarme 1 (12,13,14) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alarme 1 (12,13,14) | Alarme 1 (12,13,14) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Alarme 1 (12,13,14) | Alarme 1 (12,13,14) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | M40/M40R | Alarme 1 (12,13,14) | Alarme 1 (12,13,14) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alarme 1 (12,13,14) | Alarme 1 (12,13,14) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Alarme 1 (12,13,14) | Alarme 1 (12,13,14) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alarme 2 (10,11) | Alarme 2 (10,11) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alarme 2 (10,11) | Alarme 2 (10,11) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Alarme 2 (10,11) | Alarme 2 (10,11) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Alarme 2 (10,11) | Alarme 2 (10,11) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF3 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alarme 2 (10,11) | Alarme 2 (10,11) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | M40/M40R | Alarme 2 (10,11) | Alarme 2 (10,11) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | M40/M40R | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Tore de détection | Tore de détection | RCD-M2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Tore de détection | Tore de détection | RCD-M2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Tore de détection | Tore de détection | RCD-M2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | M40/M40R | Tore de détection | Tore de détection | RCD-M2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | M40/M40R | Tore de détection | Tore de détection | RCD-M2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 |  | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Tore de détection | Tore de détection | RCD-M2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 4 | RCD-AF3 | RCD-M2
RESYS | P40 | Alimentation (A1,A2) | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Tore différentiel | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | P40 | Alimentation (A1,A2) | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Tore différentiel | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | P40 | Alimentation (A1,A2) | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Tore différentiel | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | P40 | Alimentation (A1,A2) | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Tore différentiel | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-M2 |  | RCD-M2
RESYS | P40 | Alimentation (A1,A2) | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | Tore différentiel | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2 |  | RCD-M2
RESYS | P40 | Alarme 1 (8,9,10) | Alarme 1 (8,9,10) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | P40 | Alarme 1 (8,9,10) | Alarme 1 (8,9,10) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | P40 | Alarme 1 (8,9,10) | Alarme 1 (8,9,10) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | P40 | Alarme 1 (8,9,10) | Alarme 1 (8,9,10) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | P40 | Alarme 1 (8,9,10) | Alarme 1 (8,9,10) | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
RESYS | P40 | Alarme 2 (11,12) | Alarme 2 (11,12) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | P40 | Alarme 2 (11,12) | Alarme 2 (11,12) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | P40 | Alarme 2 (11,12) | Alarme 2 (11,12) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | P40 | Alarme 2 (11,12) | Alarme 2 (11,12) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | P40 | Alarme 2 (11,12) | Alarme 2 (11,12) | RCD-AF2 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
RESYS | P40 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-M2 | RCD-M2
RESYS | P40 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | P40 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF2 | RCD-AF2
RESYS | P40 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 | RCD-AF2 | RCD-AF3 | RCD-AF3
RESYS | P40 | Touche T/R | Touche T/R | RCD-AF3 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
DIRIS | B3O RS | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T6 | RCD-T6 | RCD-T6 | RCD-T6 | RCD-T6
DIRIS | B3O RS | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | B3O RS | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | B3O RS | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-T4 |  | RCD-T4
DIRIS | B3O RS | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T8 |  | RCD-T8
DIRIS | B3O RS | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T4 | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | B3O RS | Alimentation aux. | Alimentation aux. | RCD-M2 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T8 | RCD-M1 |  | RCD-M1
DIRIS | B3O RS | Mesure de courants | Mesure de courants | RCD-T6 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | B3O RS | Mesure de courants | Mesure de courants | RCD-T6 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | B3O RS | Mesure de courants | Mesure de courants | RCD-T6 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | B3O RS | Mesure de courants | Mesure de courants | RCD-T6 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-T4
DIRIS | B3O RS | Mesure de courants | Mesure de courants | RCD-T6 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T8
DIRIS | B3O RS | Mesure de courants | Mesure de courants | RCD-T6 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T4 | RCD-T6 | RCD-T6
DIRIS | B3O RS | Mesure de courants | Mesure de courants | RCD-T6 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T8 | RCD-M1
DIRIS | B3O RS | Entrées numérique | Entrées numérique | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | B3O RS | Entrées numérique | Entrées numérique | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T6 | RCD-T6 | RCD-T6
DIRIS | B3O RS | Entrées numérique | Entrées numérique | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | B3O RS | Entrées numérique | Entrées numérique | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-T4
DIRIS | B3O RS | Entrées numérique | Entrées numérique | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T8
DIRIS | B3O RS | Entrées numérique | Entrées numérique | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | B3O RS | Entrées numérique | Entrées numérique | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T8 | RCD-M1
DIRIS | B3O RS | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | B3O RS | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T6 | RCD-T6 | RCD-T6
DIRIS | B3O RS | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | B3O RS | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-AF4 | RCD-T4
DIRIS | B3O RS | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T8
DIRIS | B3O RS | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T4 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | B3O RS | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T8 | RCD-M1
DIRIS | B3O RS | RJ9 (écran déporté) | RJ9 (écran déporté) | RCD-T4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | B3O RS | RJ9 (écran déporté) | RJ9 (écran déporté) | RCD-T4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T6 | RCD-T6 | RCD-T6
DIRIS | B3O RS | RJ9 (écran déporté) | RJ9 (écran déporté) | RCD-T4 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | B3O RS | RJ9 (écran déporté) | RJ9 (écran déporté) | RCD-T4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-AF4 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | B3O RS | RJ9 (écran déporté) | RJ9 (écran déporté) | RCD-T4 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T8
DIRIS | B3O RS | RJ9 (écran déporté) | RJ9 (écran déporté) | RCD-T4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-T4
DIRIS | B3O RS | RJ9 (écran déporté) | RJ9 (écran déporté) | RCD-T4 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T8 | RCD-M1
DIRIS | B3O RS | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-M2 | RCD-M2
DIRIS | B3O RS | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T6 | RCD-T6 | RCD-T6
DIRIS | B3O RS | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-AF4 | RCD-AF4
DIRIS | B3O RS | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-AF4 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | B3O RS | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Terre | RCD-M1 | 5 |  | RCD-T4
DIRIS | B3O RS | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T3 | RCD-T8
DIRIS | B3O RS | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Terre | RCD-M1 | 5 | RCD-T4 | RCD-M1
Module option | B30 | O-iOd -(2IN/2OUT) | O-iOd -(2IN/2OUT) | RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT) | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT) | RCD-M1 RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT) | RCD-M1 RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT) | RCD-M1 RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT)
|  | O-b/mstp | O-b/mstp | RCD-S5 | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-S5 | RCD-M1 RCD-S5 | RCD-M1 RCD-S5 | RCD-M1 RCD-S5
|  | O-ioa | O-ioa | RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT) | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT) | RCD-M1 RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT) | RCD-M1 RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT) | RCD-M1 RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT)
|  | O-it | O-it | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-AF4 | RCD-M1 RCD-AF4 | RCD-M1 RCD-AF4 | RCD-M1 RCD-AF4
|  | O-m RS485 | O-m RS485 | RCD-T3 | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-T3 | RCD-M1 RCD-T3 | RCD-M1 RCD-T3 | RCD-M1 RCD-T3
|  | O-p | O-p | RCD-S9 |  |  |  |  | RCD-S9 | RCD-S9 | RCD-S9 | RCD-S9
|  | O-b/ip | O-b/ip | RCD-T8 | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-T8 | RCD-M1 RCD-T8 | RCD-M1 RCD-T8 | RCD-M1 RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Entrée numérique | RCD-AF3 | 3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Entrée numérique | RCD-AF3 | 3 | RCD-T8 | RCD-T8 |  | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Entrée numérique | RCD-AF3 | 3 |  | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8 | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Entrée numérique | RCD-AF3 | 3 | RCD-T8 | RCD-M2 |  | RCD-M2
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Entrée numérique | RCD-AF3 | 3 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-T8 | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-T8 | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RS485 | RS485 | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-T8 | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-T8 | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-T8 | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-AF3 | RCD-AF3
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 | RCD-AF3 | RCD-T8 | RCD-T8
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | RJ45 | RJ45 | RCD-T8 | Alimentation | RCD-M2 | 3 |  | RCD-M2
Module option | G30/G40/G50/G60 | O-iOd -(2IN/2OUT) | O-iOd -(2IN/2OUT) | RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT) | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT) | RCD-M1 RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT)
|  | O-it | O-it | RCD-AF4 | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-AF4 | RCD-M1 RCD-AF4
|  | O-ioa | O-ioa | RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT) | Terre | RCD-M1 |  |  | RCD-M1 RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT) | RCD-M1 RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT)
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 5 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 5 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 5 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 5 | RCD-M6 | RCD-M2 |  | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 5 | RCD-M6 | RCD-M4 |  | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M4 | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 5 | RCD-M6 | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3 | RCD-AF3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4 | RCD-AF4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 | RCD-AF3 | RCD-M2 |  | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation | Alimentation | RCD-M2 | Mesure tension | RCD-M4 | 8 | RCD-AF4 | RCD-M4 |  | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF4 | RCD-AF4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-AF3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RS485 Modbus | RS485 Modbus | RCD-T3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF4 | RCD-AF4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-AF3 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | RJ45 Digiware | RJ45 Digiware | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF4 | RCD-AF4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-AF3 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Mesure de courants (RJ12) | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF4 | RCD-AF4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Inputs | Digital Inputs | RCD-AF3 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-AF4 | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M4 | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-T3 | RCD-T3 | RCD-T3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF3 | RCD-AF3
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 |  | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-AF3 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M6 | RCD-M6
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-AF4 | RCD-AF4
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Digital Outputs | Digital Outputs | RCD-AF4 | Alimentation | RCD-M2 | 8 | RCD-M6 | RCD-M2
Up-to-Date

## EN61000-4-5
RCD
|  |  |  | TYPE | AF |  | M | T | S
|  |  |  | Utilisation | Câble non blindé asymétrique |  | Câble d'alimentation | Câble non blindé symétrique | Signaux (blindé)
EST |  |  |  |  | EA |  | EQUIPEMENTS DE TEST
Produit | Gamme | Mode couplage |  | Accès testé | Nombre | Type | RCD |  |  | Nombre de réseaux de découplage | Accès découplé | Type | Montage norme
|  | Différentiel | Commun |  |  |  | Accès d'entrée | Type | Méthode de couplage
ATyS | M 3s Mono/tri | X |  | Alimentation source 1 | 1 | Commutateur | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation source 2 | 1 | Commutateur | Alimentation source 2 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Ordre position | 0 |  | Ordre position | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 2
ATyS | M 6s monophasée | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation source 2 | 0 |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Contrôle source | 0 |  | Contrôle source | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Démarrage groupe | 0 |  | Démarrage groupe | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Produit disponible | 0 |  | Produit disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
ATyS | M 6s Triphasée | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation source 2 | 0 |  | Alimentation source 2 | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Contrôle source | 0 |  | Contrôle source | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Démarrage groupe | 0 |  | Démarrage groupe | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Produit disponible | 0 |  | Produit disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
ATyS | M 6e | X |  | Alimentation source 1 | 0 |  | Alimentation source 1 | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Entrée configurable | 0 |  | Entrée configurable | RCD-AF4 | capacitif | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie configurable | 0 |  | Sortie configurable | RCD-AF6 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Démarrage groupe | 0 |  | Démarrage groupe | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | RS485 | 1 | Envoi commande modbus par PC | RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
ATyS | S Monophasé VDC | X |  | Alimentation DC |  |  | Alimentation DC | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Contact aux. |  |  | Contact aux. | RCD-AF6 | capacitif | 1 | Alimentation DC | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Contrôle position |  |  | Contrôle position | RCD-AF4 | capacitif | 1 | Alimentation DC | RCD-M2 |  | OK | 0
ATyS | Sd | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 2 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Contrôle position |  |  | Contrôle position | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | RCD-AF6 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
ATyS |  | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Ordre position |  |  | Ordre position | RCD-AF6 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Produit disponible |  |  | Produit disponible | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
ATyS | d | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Ordre position |  |  | Ordre position | RCD-AF6 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Produit disponible |  |  | Produit disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
ATyS | t | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Mesure source 2 |  |  | Mesure source 2 | RCD-M4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure source 1 |  |  | Mesure source 1 | RCD-M4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Module ATS disponible |  |  | Module ATS disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Module motorisation disponible |  |  | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Contrôle ATS (413/417) |  |  | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Ordre position |  |  | Ordre position | RCD-AF6 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
ATyS | g | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Mesure source 2 |  |  | Mesure source 2 | RCD-M4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure source 1 |  |  | Mesure source 1 | RCD-M4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Module ATS disponible |  |  | Module ATS disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Module motorisation disponible |  |  | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Contrôle ATS (413/417) |  |  | Contrôle ATS (413/417) | RCD-AF5 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Ordre position |  |  | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | RCD-AF3 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Signal Test à vide/charge |  |  | Signal Test à vide/charge (207/209) | RCD-AF3 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
ATyS | p | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Mesure source 2 |  |  | Mesure source 2 | RCD-M4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure source 1 |  |  | Mesure source 1 | RCD-M4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Module ATS disponible |  |  | Module ATS disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Module motorisation disponible |  |  | Module motorisation disponible | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée programmable (413/417) |  |  | Entrée programmable (413/417) | RCD-AF5 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Ordre position |  |  | Ordre position (312/317) | RCD-AF6 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | RCD-AF3 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée programmable (207/209) |  |  | Entrée programmable (207/209) | RCD-AF3 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
Module option | ATyS | X |  | Module option 2IN/2OUT |  |  | Module option 2IN/2OUT | RCD-AF4 | capacitif
|  |  |  | Module option RS485 |  |  | Module option RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz
|  |  |  | Module option Ethernet |  |  | Module option Ethernet | RCD-T8 | Eclateur à gaz
|  |  |  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 |  |  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 | RCD-T8 RCD-T3 | Eclateur à gaz
|  |  |  | Module option 2OUT |  |  | Module option 2OUT | RCD-AF4 | capacitif
|  |  |  | Module option impulsion |  |  | Module option impulsion | RCD-AF4 | capacitif
ATyS | C20/C30 | X |  | Mesure et alimentation source 1 |  |  | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | capacitif | 2 | alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure et alimentation source 2 |  |  | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M4 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Alimentation DC |  |  | Alimentation DC | RCD-M2 | capacitif | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | RCD-AF2 | capacitif | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M2 |  | NOK | 2
|  |  |  | Commande |  |  | Commande | RCD-AF8 | capacitif | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M2 |  | NOK | 2
|  |  |  | information contact aux. |  |  | information contact aux. (301,303) | RCD-AF3 | capacitif | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M2 |  | NOK | 2
|  |  |  | Entrée programmable |  |  | Entrée programmable (304,306) | RCD-AF3 | capacitif | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M2 |  | NOK | 2
ATyS | DPS | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 2 Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
ATyS | M8i | X |  | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 2 Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Surveillance court-circuit |  |  | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Surveillance de surcharge |  |  | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrées numérique |  |  | Entrées numérique (5,6 gris) | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie relais |  |  | Sortie relais (6,7,8 noir) | RCD-AF3 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Surveillance température |  |  | Surveillance température (5,6 vert) | RCD-M2 | capacitif | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Bus ISOM |  |  | Bus ISOM(1,2 noir) | RCD-T2 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
COUNTIS | E00/02 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
COUNTIS | E03/04 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RS485 |  |  | RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
COUNTIS | E10 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
COUNTIS | E11/E12 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
COUNTIS | E13/14 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
COUNTIS | E15/E16 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS232 |  |  | COM RS232 | RCD-T4 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2 |  | NOK | 1
COUNTIS | E20 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E21 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
COUNTIS | E23/E24 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
COUNTIS | E25/E26 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS232 |  |  | COM RS232 | RCD-T4 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
COUNTIS | E30 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E31/E32 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
COUNTIS | E33/E34 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
COUNTIS | E35/E36 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS232 |  |  | COM RS232 | RCD-T4 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation (1,2) Sortie d'alimentation | RCD-M4 RCD-M4 |  | NOK | 1
COUNTIS | E40 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E41/E42 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E43 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E44 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif
|  |  |  | COM RS485 Modbus |  |  | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E45/E46 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif
|  |  |  | COM RS485 Mbus |  |  | COM RS485 Mbus | RCD-T2 | Eclateur à gaz | 2 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E50 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure de tensions |  |  | Mesure de tensions | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie impulsion (option) |  |  | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E53 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure de tensions |  |  | Mesure de tensions | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS485 Modbus |  |  | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | E63 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | capacitif | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS485 Modbus |  |  | COM RS485 Modbus | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation Sortie d'alimentation | RCD-M4 |  | OK | 0
COUNTIS | ECi2/3 | X |  | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation DC entrées | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation DC entrées |  |  | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Output (9,10) |  |  | Output (9,10) | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie analogique 4-20mA |  |  | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Sortie analogique 4-20mA |  |  | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Input (31-37) |  |  | Input (31-37) | RCD-AF8 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RS485 |  |  | RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
DIRIS | A10 | X | X | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Input |  |  | Input | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Output |  |  | Output | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RS485 |  |  | RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
DIRIS | A17 | X |  | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Input |  |  | Input | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Output |  |  | Output | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RS485 |  |  | RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
DIRIS | A20 | X |  | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Sortie impulsion (option) |  |  | Sortie impulsion (option) | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RS485 (option) |  |  | RS485 (option) | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
DIRIS | A40/41/60 | X |  | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
DIRIS | A80 | X |  | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Mem IN synchro |  |  | Mem IN synchro | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | 2 OUT |  |  | 2 OUT | RCD-AF4 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RCM |  |  | RCM | RCD-AF4 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2 |  | OK | 0
Module option | DIRIS (A40/41/60) |  |  | Module option 2IN/2OUT |  |  | Module option 2IN/2OUT | RCD-AF4 | capacitif
|  |  |  | Module option RS485 |  |  | Module option RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz
|  |  |  | Module option Ethernet |  |  | Module option Ethernet | RCD-T8 | Eclateur à gaz
|  |  |  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 |  |  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 | RCD-T8 RCD-T3 | Eclateur à gaz
|  |  |  | Module option 2OUT analogique |  |  | Module option 2OUT | RCD-AF4 | capacitif
|  |  |  | Module option impulsion |  |  | Module option impulsion | RCD-AF4 | capacitif
|  |  |  | Module option Mémoire |  |  | Module option Mémoire |  | capacitif
|  |  |  | Module option Profibus-DP |  |  | Module option Profibus-DP | RCD-T3 | Eclateur à gaz
|  |  |  | Module option température |  |  | Module option température | RCD-AF4 | capacitif
RESYS | B420 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) |  |  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
RESYS | M40/M40R | X |  | Alimentation (A1,A2) |  |  | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | capacitif | 0 | Alimentation (A3,A2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation (A3,A2) |  |  | Alimentation (A3,A2) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) |  |  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
RESYS | P40 | X |  | Alimentation (A1,A2) |  |  | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
|  |  |  | Alarme 1 (8,9,10) |  |  | Alarme 1 (8,9,10) | RCD-AF3 |  | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alarme 2 (11,12) |  |  | Alarme 2 (11,12) | RCD-AF2 |  | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
RESYS | M40/M40R | X |  | Alimentation (A1,A2) |  |  | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | capacitif | 1 | Alimentation (A3,A2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alimentation (A3,A2) |  |  | Alimentation (A3,A2) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) |  |  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
RESYS | P40 | X |  | Alimentation (A1,A2) |  |  | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Alarme 1 (8,9,10) |  |  | Alarme 1 (8,9,10) | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Alarme 2 (11,12) |  |  | Alarme 2 (11,12) | RCD-AF2 | capacitif | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 |  | OK | 0
DIRIS | B3O RS | X | X | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | capacitif | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
|  |  |  | Entrées numérique |  |  | Entrées numérique | RCD-AF4 | capacitif | 2 | Terre Alimentation aux. | RCD-M1 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | RS485 |  |  | RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 2 | Terre Alimentation aux. | RCD-M1 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | RJ45 |  |  | RJ45 | RCD-T8 | Eclateur à gaz | 2 | Terre Alimentation aux. | RCD-M1 RCD-M2 |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | capacitif | 2 | Terre Alimentation aux. | RCD-M1 RCD-M2 |  | NOK | 1
Module option | B30 | X | X | O-iOd -(2IN/2OUT) |  |  | O-iOd -(2IN/2OUT) | RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT) | capacitif | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
|  |  |  | O-b/mstp |  |  | O-b/mstp | RCD-S5 | Eclateur à gaz | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
|  |  |  | O-ioa |  |  | O-ioa | RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT) | capacitif | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
|  |  |  | O-it |  |  | O-it | RCD-AF4 | capacitif | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
|  |  |  | O-m RS485 |  |  | O-m RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
|  |  |  | O-p |  |  | O-p | RCD-S9 | Eclateur à gaz
|  |  |  | O-b/ip |  |  | O-b/ip | RCD-T8 | Eclateur à gaz | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Entrée numérique |  |  | Entrée numérique | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RS485 |  |  | RS485 | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RJ45 |  |  | RJ45 | RCD-T8 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RJ45 |  |  | RJ45 | RCD-T8 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
Module option | G30/G40/G50/G60 | X |  | O-iOd -(2IN/2OUT) |  |  | O-iOd -(2IN/2OUT) | RCD-T4 (IN) RCD-T4(OUT) | capacitif | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
|  |  |  | O-it |  |  | O-it | RCD-AF4 | capacitif | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
|  |  |  | O-ioa |  |  | O-ioa | RCD-M4(IN) RCD-M4(OUT) | capacitif | 1 | Terre | RCD-M1 |  | OK | 0
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | capacitif | 0 |  |  |  | NOK | 1
|  |  |  | Mesure tension |  |  | Mesure tension | RCD-M4 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RS485 Modbus |  |  | RS485 Modbus | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RJ45 Digiware |  |  | RJ45 Digiware | RCD-M6 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | X |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | capacitif
|  |  |  | RS485 Modbus |  |  | RS485 Modbus | RCD-T3 | Eclateur à gaz | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | RJ45 Digiware |  |  | RJ45 Digiware | RCD-M6 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Digital Inputs |  |  | Digital Inputs | RCD-AF3 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Digital Outputs |  |  | Digital Outputs | RCD-AF4 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
|  |  |  | Digital Outputs |  |  | Digital Outputs | RCD-AF4 | capacitif | 1 | Alimentation | RCD-M2 |  | OK | 0
[7 empty] | 6 | RCD-M3
[7 empty] | 1 | RCD-M1
[7 empty] | 1 | RCD-M4
[7 empty] | 6 | RCD-M2
[7 empty] | 2 | RCD-T4
[7 empty] | 1 | RCD-AF5
[7 empty] | 2 | RCD-T8
[7 empty] | 1 | RCD-M5
Up-to-date

## EN61000-4-4
EST |  |  | EA |  | EQUIPEMENTS DE TEST
Produit | Gamme | Accès testé | Nombre | Type | Couplage |  | Nombre de réseaux de découplage | Accès découplé | Type
[5 empty] | Accès d'entrée | Méthode de couplage
ATyS | M 3s Mono/tri | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2
|  | Ordre position |  |  | Ordre position | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M2 RCD-M2
ATyS | M 6s monophasée | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M4
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4
|  | Contrôle source |  |  | Contrôle source | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
|  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
|  | Produit disponible |  |  | Produit disponible | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
ATyS | M 6s Triphasée | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M4 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M4
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4
|  | Contrôle source |  |  | Contrôle source | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
|  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
|  | Produit disponible |  |  | Produit disponible | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
ATyS | M 6e | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M4 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M4
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M4 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M4
|  | Entrée configurable |  |  | Entrée configurable | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
|  | Sortie configurable |  |  | Sortie configurable | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
|  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
|  | RS485 | 1 | Envoi commande modbus par PC | RS485 | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M4 RCD-M4
ATyS | S Monophasé VDC | Alimentation DC |  |  | Alimentation DC | RCD-M2 | 0
|  | Contact aux. |  |  | Contact aux. | Pince CC | 1 | Alimentation DC | RCD-M2
|  | Contrôle position |  |  | Contrôle position | Pince CC | 1 | Alimentation DC | RCD-M2
ATyS | Sd | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2
|  | Contrôle position |  |  | Contrôle position | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M2 RCD-M2
ATyS |  | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | 0
|  | Ordre position |  |  | Ordre position | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Produit disponible |  |  | Produit disponible | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Contact Aux. |  |  | Contact Aux. | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
ATyS | d | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2
|  | Ordre position |  |  | Ordre position | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Produit disponible |  |  | Produit disponible | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | RJ45 | 1 | ATyS D10 | RJ45 | Pince CC | 2 | Alimentation 1 Alimentation 2 | RCD-M2 RCD-M2
ATyS | t | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2
|  | Mesure source 2 |  |  | Mesure source 2 | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Mesure source 1 |  |  | Mesure source 1 | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Module ATS disponible |  |  | Module ATS disponible | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Module motorisation disponible |  |  | Module motorisation disponible | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Contrôle ATS (413/417) |  |  | Contrôle ATS (413/417) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Ordre position |  |  | Ordre position | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | RJ45 | 1 | ATyS D10 | RJ45 | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
ATyS | g | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2
|  | Mesure source 2 |  |  | Mesure source 2 | RCD-M4 | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Mesure source 1 |  |  | Mesure source 1 | RCD-M4 | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Module ATS disponible |  |  | Module ATS disponible | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Module motorisation disponible |  |  | Module motorisation disponible | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Contrôle ATS (413/417) |  |  | Contrôle ATS (413/417) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Ordre position |  |  | Ordre position (312/317) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Signal Test à vide/charge |  |  | Signal Test à vide/charge (207/209) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | RJ45 | 1 | ATyS D10 | RJ45 | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
ATyS | p | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2
|  | Mesure source 2 |  |  | Mesure source 2 | RCD-M4 | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Mesure source 1 |  |  | Mesure source 1 | RCD-M4 | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Contact Aux |  |  | Contact Aux | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Module ATS disponible |  |  | Module ATS disponible | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Module motorisation disponible |  |  | Module motorisation disponible | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Entrée programmable (413/417) |  |  | Entrée programmable (413/417) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Ordre position |  |  | Ordre position (312/317) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Entrée programmable (207/209) |  |  | Entrée programmable (207/209) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Mesure des courants |  |  | Mesure des courants | RCD-M6 | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | RJ45 | 1 | ATyS D20 | RJ45 | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
Module option | ATyS | Module option 2IN/2OUT |  |  | Module option 2IN/2OUT | RCD-AF4
|  | Module option RS485 |  |  | Module option RS485 | Pince CC
|  | Module option Ethernet |  |  | Module option Ethernet | Pince CC
|  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 |  |  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 | Pince CC
|  | Module option 2OUT |  |  | Module option 2OUT | Pince CC
|  | Module option impulsion |  |  | Module option impulsion | Pince CC
ATyS | DPS | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 2 | Alimentation source 1 Sortie d'alimentation | RCD-M2 RCD-M2
ATyS | M8i | Alimentation source 1 |  |  | Alimentation source 1 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 2 | RCD-M2
|  | Alimentation source 2 |  |  | Alimentation source 2 | RCD-M2 | 1 | Alimentation source 1 | RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation (4,6) | RCD-M2 | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Surveillance court-circuit |  |  | Surveillance court-circuit (1,2 gris) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Surveillance de surcharge |  |  | Surveillance de surcharge (7,8 vert) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Entrées numérique |  |  | Entrées numérique(5,6 gris) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Sortie relais |  |  | Sortie relais (6,7,8 noir) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Surveillance température |  |  | Surveillance température (5,6 vert) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
|  | Bus ISOM |  |  | Bus ISOM(1,2 noir) | Pince CC | 2 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 | RCD-M2 RCD-M2
ATyS | C20/C30 | Mesure et alimentation source 1 |  |  | Mesure et alimentation source 1 | RCD-M4 | 2 | Alimentation source 2 alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4
|  | Mesure et alimentation source 2 |  |  | Mesure et alimentation source 2 | RCD-M4 | 2 | Alimentation source 1 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4
|  | Alimentation DC |  |  | Alimentation DC | RCD-M2 | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M4
|  | Démarrage groupe |  |  | Démarrage groupe | Pince CC | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M4
|  | Commande |  |  | Commande | Pince CC | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M4
|  | information contact aux. |  |  | information contact aux. (301,303) | Pince CC | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M4
|  | Entrée programmable |  |  | Entrée programmable (304,306) | Pince CC | 3 | Alimentation source 1 Alimentation source 2 Alimentation DC | RCD-M4 RCD-M4 RCD-M4
COUNTIS | E00/02 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 0
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 1 | Alimentation (1,2) | RCD-M2
COUNTIS | E03/04 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M2
|  | RS485 |  |  | RS485 | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation (3,2) |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 | Alimentation | RCD-M2
COUNTIS | E10 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M2
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation (3,2) |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M2 | 1 | Alimentation | RCD-M2
COUNTIS | E11/E12 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
COUNTIS | E13/14 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
COUNTIS | E15/E16 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | COM RS232 |  |  | COM RS232 | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
COUNTIS | E20 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
|  | Sortie d'alimentation (3,2) |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E21 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
COUNTIS | E23/E24 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
COUNTIS | E25/E26 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | COM RS232 |  |  | COM RS232 | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
COUNTIS | E30 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | RCD-AF2 | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
|  | Sortie d'alimentation (3,2) |  |  | Sortie d'alimentation (3,2) | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E31/E32 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M4 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
COUNTIS | E33/E34 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M4
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M4 RCD-M4
COUNTIS | E35/E36 | Alimentation |  |  | Alimentation (1,2) | RCD-M2 | 1 | Sortie d'alimentation | RCD-M2
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | COM RS232 |  |  | COM RS232 | Pince CC | 2 | Sortie d'alimentation Alimentation | RCD-M2 RCD-M2
COUNTIS | E40 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 1
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 2 | Alimentation | RCD-M4
|  | Mesure de courants |  |  | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E41/E42 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 1
|  | Mesure de courants |  |  | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 2 | Alimentation | RCD-M4
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E43 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 1
|  | Mesure de courants |  |  | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | Sortie impulsion |  |  | Sortie impulsion | Pince CC | 2 | Alimentation | RCD-M4
|  | Entrée tarifs |  |  | Entrée tarifs | Pince CC | 2 | Alimentation | RCD-M4
|  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | Pince CC | 2 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E44 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 0
|  | COM RS485 Modbus |  |  | COM RS485 Modbus | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E45/E46 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 0
|  | COM RS485 Mbus |  |  | COM RS485 Mbus | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E50 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 1
|  | Mesure de tensions |  |  | Mesure de tensions | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | Mesure de courants |  |  | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E53 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M4 | 0
|  | Mesure de tensions |  |  | Mesure de tensions | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | Mesure de courants |  |  | Mesure de courants | RCD-M6 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | COM RS485 Modbus |  |  | COM RS485 Modbus | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | E63 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | 0
|  | Sortie d'alimentation |  |  | Sortie d'alimentation | RCD-M2 | 1 | Alimentation | RCD-M4
|  | COM RS485 Modbus |  |  | COM RS485 Modbus | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M4
COUNTIS | ECi2/3 | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | 1 | Alimentation DC entrées | RCD-M2
|  | Alimentation DC entrées |  |  | Alimentation DC entrées | RCD-M2 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Output (9,10) |  |  | Output (9,10) | Pince CC | 2 | Alimentation aux. Alimentation DC | RCD-M2 RCD-M2
|  | Sortie analogique 4-20mA |  |  | Sortie analogique 4-20mA (7,8) | RCD-M2 | 2 | Alimentation aux. Alimentation DC | RCD-M2 RCD-M2
|  | Sortie analogique 4-20mA |  |  | Sortie analogique 4-20mA (5,6) | RCD-M2 | 2 | Alimentation aux. Alimentation DC | RCD-M2 RCD-M2
|  | Input (31-37) |  |  | Input (31-37) | Pince CC | 2 | Alimentation aux. Alimentation DC | RCD-M2 RCD-M2
|  | RS485 |  |  | RS485 | Pince CC | 2 | Alimentation aux. Alimentation DC | RCD-M2 RCD-M2
DIRIS | A10 | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | 0
|  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Input |  |  | Input | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Mesure de courant |  |  | Mesure de courant | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Output |  |  | Output | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | RS485 |  |  | RS485 | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
DIRIS | A17 | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | 0
|  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Input |  |  | Input | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Mesure de courant |  |  | Mesure de courant | RCD-M6 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Output |  |  | Output | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | RS485 |  |  | RS485 | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
DIRIS | A20 | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | 0
|  | Mesure de courant |  |  | Mesure de courant | RCD-M6 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Sortie impulsion (option) |  |  | Sortie impulsion (option) | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | RS485 (option) |  |  | RS485 (option) | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
DIRIS | A40/41/60 | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | 0
|  | Mesure de courant |  |  | Mesure de courant | RCD-M6 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | RS485 (option) |  |  | RS485 (option) | RCD-T3 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
DIRIS | A80 | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | 0
|  | Mesure de courant + module option In |  |  | Mesure de courant + module option In | RCD-M8 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Mem IN synchro |  |  | Mem IN synchro | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | 2 OUT |  |  | 2 OUT | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | RCM |  |  | RCM | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | COM RS485 |  |  | COM RS485 | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
Module option | DIRIS (A40/41/60) | Module option 2IN/2OUT |  |  | Module option 2IN/2OUT | RCD-AF4
|  | Module option RS485 |  |  | Module option RS485 | RCD-T3
|  | Module option Ethernet |  |  | Module option Ethernet | RCD-T8
|  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 |  |  | Module option Ethernet avec passerelle RS485 | RCD-T8 RCD-T3
|  | Module option 2OUT analogique |  |  | Module option 2OUT | RCD-AF4
|  | Module option impulsion |  |  | Module option impulsion | RCD-AF4
|  | Module option Mémoire |  |  | Module option Mémoire
|  | Module option Profibus-DP |  |  | Module option Profibus-DP | RCD-T3
|  | Module option température |  |  | Module option température | RCD-AF4
RESYS | B420 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2
|  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) |  |  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Touche T/R |  |  | Touche T/R | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Tore de détection | 1 | Tore de détection | Tore de détection | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
RESYS | M40/M40R | Alimentation (A1,A2) |  |  | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 |  | ?
|  | Alimentation (A3,A2) |  |  | Alimentation (A3,A2) | RCD-AF3 |  | ?
|  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) |  |  | Relais d'alarme K1 (11,12,14) | Pince CC | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
|  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) |  |  | Relais d'alarme K1 (21,22,24) | Pince CC | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
|  | Touche T/R |  |  | Touche T/R | Pince CC | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
|  | Tore de détection | 1 | Tore de détection | Tore de détection | Pince CC | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
RESYS | P40 | Alimentation (A1,A2) |  |  | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2 | 0
|  | Alarme 1 (8,9,10) |  |  | Alarme 1 (8,9,10) | Pince CC | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
|  | Alarme 2 (11,12) |  |  | Alarme 2 (11,12) | Pince CC | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
|  | Touche T/R |  |  | Touche T/R | Pince CC | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
|  | Tore de détection | 1 | Tore de détection | Tore de détection | Pince CC | 1 | Alimentation (A1,A2) | RCD-M2
DIRIS | B3O RS | Alimentation aux. |  |  | Alimentation aux. | RCD-M2 | 0
|  | Entrées numérique |  |  | Entrées numérique | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | RS485 |  |  | RS485 | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | RJ45 |  |  | RJ45 | Pince CC | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
|  | Mesure de tension |  |  | Mesure de tension | RCD-M4 | 1 | Alimentation aux. | RCD-M2
Module option | B30 | O-iOd -(2IN/2OUT) |  |  | O-iOd -(2IN/2OUT) | Pince CC
|  | O-b/mstp |  |  | O-b/mstp | RCD-S5
|  | O-ioa |  |  | O-ioa | Pince CC
|  | O-it |  |  | O-it | Pince CC
|  | O-m RS485 |  |  | O-m RS485 | Pince CC
|  | O-p |  |  | O-p | RCD-S9
|  | O-b/ip |  |  | O-b/ip | Pince CC
DIRIS | G30/G40/G50/G60 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | 0
|  | Entrée numérique |  |  | Entrée numérique | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | RS485 |  |  | RS485 | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | RJ45 |  |  | RJ45 | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | RJ45 |  |  | RJ45 | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
Module option | G30/G40/G50/G60 | O-iOd -(2IN/2OUT) |  |  | O-iOd -(2IN/2OUT) | Pince CC
|  | O-it |  |  | O-it | Pince CC
|  | O-ioa |  |  | O-ioa | RCD-M4
EE100 | D50/C31 + U30 + I30 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | 0
|  | Mesure tension |  |  | Mesure tension | RCD-M4 | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | RS485 Modbus |  |  | RS485 Modbus | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | RJ45 Digiware |  |  | RJ45 Digiware | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Mesure de courants (RJ12) |  |  | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | 1 | Alimentation | RCD-M2
EE100 | D50/C31 + U30 + I45 | Alimentation |  |  | Alimentation | RCD-M2 | 0
|  | RS485 Modbus |  |  | RS485 Modbus | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | RJ45 Digiware |  |  | RJ45 Digiware | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Mesure de courants (RJ12) |  |  | Mesure de courants (RJ12) | RCD-M6 | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Digital Inputs |  |  | Digital Inputs | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2
|  | Digital Outputs |  |  | Digital Outputs | Pince CC | 1 | Alimentation | RCD-M2

## CDN_dispo
CDN_dispo | Quantitee
RCD-M2 | 6
RCD-M1 | 1
RCD-AF5 | 1
RCD-M3 | 6
RCD-T8 | 2
RCD-M5 | 1
RCD-T4 | 2
RCD-M4 | 1
CDN manquant | Nombre 1 | Nombre 2 | Nombre à garder | Nombre RCD différents : | 16
RCD-AF2
RCD-AF3
RCD-AF4
RCD-AF5
RCD-AF6
RCD-AF8
RCD-M1
RCD-M2
RCD-M4
RCD-M6
RCD-M8
RCD-T2
RCD-T3
RCD-T4
RCD-T6
RCD-T8