## Ascenseur
MESURES DE PREVENTIONS EN ATTENTE DE LA SUPPRESSION DU RISQUE
GAINE ET CUVETTE
| F |  |  | CUVETTE | F
| F | 1 |  | Enfermement | F | 1
| F | 11 |  | Dispositif de verrouillage de la porte du niveau inférieur : | F | 11
L'intervenant encourt des risques d'enfermement en cuvette lors des interventions sous cabine du fait de:
1 | F | 11 | 1 | L'impossibilité de déverrouiller la serrure du niveau bas depuis la cuvette. | F | 11 | 1 | ==> | Bloquer la porte pour éviter qu'elle se reverrouille en utilisant les outils définis dans l'entreprise et respectant la sécurité des usagers
L'intervenant encourt des risques divers du fait d'un enfermement de longue durée en cuvette, du fait de
| F | 11 | 2 | De l'absence d'un dispositif d'alarme sous la cabine ou en cuvette vers un centre de secours | F | 11 | 2 | ==> | Utiliser la Procédure du Travailleur Isolé en vigueur dans l'entreprise
| F | 11 | 3 | Appareil conforme à la norme 82.201
|  |  |  | L'intervenant encourt des risques d'enfermement du fait de l'absence d'un dispositif de verrouillage interdisant la fermeture complète de la porte palière donnant accès à la cuvette et des risques d'écrasement, de cisaillement en cas d'absence ou de non utilisation de l'interrupteur d'arrêt. | F | 11 | 3 | ==> | Appliquer les consignes d' entreprise pour couvrir ce risque
| F | 11 | 4 | Appareil neuf conforme à la norme EN81 ou serrure modernisé conforme à la 82.212 |  |  |  |  | Appliquer les consignes d' entreprise pour couvrir ce risque et/ou consigner l'appareil
|  |  |  | L'intervenant peut encourir des risques d'enfermement du fait de la fermeture automatique de la porte palière donnant accès à la cuvette et des risques d'écrasement et de cisaillement en cas de non utilisation de l'interrupteur d'arrêt. | F | 11 | 4 | ==> | Appliquer les consignes d' entreprise pour couvrir ce risque et/ou consigner l'appareil
| F | 2 |  | Accès | F | 2
| F | 21 |  | Par échelons ou échelle | F | 21
L'accès à la cuvette présente des risques de chute du fait de :
1 | F | 21 | 1 | L'absence de moyens d'accès en présence d'une cuvette profonde de plus de 0,50m. | F | 21 | 1 | ==> | Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
1 | F | 21 | 2 | L'absence de point de préhension. | F | 21 | 2 | ==> | Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
1 | F | 21 | 3 | La présence d'échelons mal adaptés. | F | 21 | 3 | ==> | Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
1 | F | 21 | 4 | La présence d'échelons défectueux. | F | 21 | 4 | ==> | Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
1 | F | 21 | 5 | La présence d'une échelle difficilement utilisable | F | 21 | 5 | ==> | Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
| F | 22 |  | Par une porte : | F | 22
L'accès à la cuvette prévu par une porte présente des risques d'écrasement et de cisaillement du fait de:
1 | F | 22 | 1 | L'absence de contrôle électrique lors de son ouverture et de la mise hors service de l'installation. | F | 22 | 1 | ==> | Consigner l'appareil avant intervention
| F | 22 | 2 | L'absence d'une serrure manœuvrable de l'intérieur sans clé, avec des risques d'enfermement. | F | 22 | 2 | ==> | Bloquer la porte pour éviter d’être enfermé et/ou mettre une pancarte d’information afin d'éviter qu’une personne ferme la porte.
| F | 22 | 3 | L'absence de pancarte de signalisation "DANGER GAINE". | F | 22 | 3 | ==> | Apposer une pancarte réglementaire et/ou appliquer les consignes pour couvrir ce risque
| F | 3 |  | Equipements : | F | 3
| F | 31 |  | Volume de sécurité en cuvette | F | 31
L'intervenant encours des risques d’écrasement en cuvette en présence d'une cuvette de faible profondeur (volume de sécurité):
| F | 31 | 1 | Absence de dispositif permettant de créer un volume de sécurité (XP et EN 81.21) | F | 31 | 1 | ==> | Appliquer les consignes de l'entreprise
| F | 31 | 1 | Inefficacité du dispositif créant le volume de sécurité (XP et EN 81.21) | F | 31 | 1 | ==> | Appliquer les consignes de l'entreprise
| F | 32 |  | Interrupteur d'arrêt : | F | 32
L'intervenant encourt des risques de cisaillement et d'écrasement du fait de
1 | F | 32 | 1 | L'absence d’un interrupteur d’arrêt. | F | 32 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque ou consigner l'appareil
1 | F | 32 | 2 | L'absence de précision sur la position (marche / arrêt). | F | 32 | 2 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque ou consigner l'appareil
| F | 33 | 3 | L'inaccessibilité de l'interrupteur d'arrêt. | F | 33 | 3 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque ou consigner l'appareil
| F | 33 | 4 | L'inefficacité de l’interrupteur d’arrêt. | F | 33 | 4 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque ou consigner l'appareil
| F | 33 |  | Eclairage : | F | 33
L'intervention en cuvette présente des risques de chute et de heurt du fait de :
1 | F | 33 | 1 | L'absence d'éclairage. | F | 33 | 1 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
1 | F | 33 | 2 | L'inaccessibilité de la commande depuis le palier. | F | 33 | 2 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
1 | F | 33 | 3 | L'absence d'interrupteur de commande. | F | 33 | 3 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
1 | F | 33 | 4 | L'inadaptation de l'éclairage. | F | 33 | 4 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
| F | 33 | 5 | Son fonctionnement inopérant. | F | 33 | 5 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
| F | 34 |  | Prise de courant : | F | 34
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
1 | F | 34 | 1 | L'absence de prise de courant, qui entraîne l'utilisation d'une source d'alimentation extérieure. | F | 34 | 1 | ==> | Disposer d'un moyen de raccordement à la source extérieure
| F | 34 | 2 | L'absence de raccordement à la borne terre. | F | 34 | 2 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| F | 35 |  | Parties sous tension : | F | 35
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
1 | F | 35 | 1 | L'accessibilité aux parties nues sous tension. | F | 35 | 1 | ==> | Adopter une attitude prudente et porter les EPI
| F | 35 | 2 | L'absence de protection mécanique sur l’éclairage de gaine. | F | 35 | 2 | ==> | Adopter une attitude prudente et porter les EPI
| F | 4 |  | Sol : | F | 4
| F | 41 |  | Etat : | F | 41
L'intervention en cuvette présente des risques de chute et de heurt du fait de :
| F | 41 | 1 | La présence d'un sol glissant. | F | 41 | 1 | ==> | Circuler prudemment et privilégier les chaussures de sécurité avec des semelles antidérapantes
| F | 41 | 2 | La présence d'une surface détériorée. | F | 41 | 2 | ==> | Circuler prudemment et privilégier les chaussures de sécurité avec des semelles antidérapantes
| F | 42 |  | Orifice d'évacuation, pompe : | F | 42
L'intervention en cuvette présente des risques de chute et de heurt du fait de :
1 | F | 42 | 1 | La présence d'une pompe de relevage non protégée. | F | 42 | 1 | ==> | Circuler prudemment
| F | 43 |  | Canalisations : | F | 43
L'intervention en cuvette présente des risques de chute et de heurt du fait de :
| F | 43 | 1 | La présence de canalisation électrique. | F | 43 | 1 | ==> | Circuler prudemment
| F | 43 | 2 | La présence de canalisation hydraulique. | F | 43 | 2 | ==> | Circuler prudemment
| F | 44 |  | Obstacles : | F | 44
L'intervention en cuvette présente des risques de chute, de heurt et d’écrasement du fait de :
| F | 44 | 1 | La présence de corps gênant au sol dans le volume de sécurité. | F | 44 | 1 | ==> | Circuler prudemment
| F | 45 |  | Planéité de surface. | F | 45
L'intervention en cuvette présente des risques de chute du fait de :
| F | 45 | 1 | L’existence de différences de profondeurs. | F | 45 | 1 | ==> | Circuler prudemment
| F | 46 |  | Humidité, inondation : | F | 46
L'intervention en cuvette présente des risques d’électrocution du fait de :
| F | 46 | 1 | La présence d’un taux d'humidité important. | F | 46 | 1 | ==> | Circuler prudemment et porter des gants
| F | 5 |  | Nature de la cuvette : | F | 5
| F | 51 |  | Structure : | F | 51
L'intervenant encourt des risques de chute, de heurt et de cisaillement du fait de :
| F | 51 | 1 | La non fermeture complète des parois. | F | 51 | 1 | ==> | Ne pas engager une partie du corps dans l'ouverture
| F | 6 |  | Contrepoids | F | 6
| F | 61 |  | Protection | F | 61
L'intervenant encourt des risques d'écrasement et de cisaillement en cas de dérive ou de chute du contrepoids, du fait de :
| F | 61 | 1 | L'absence d'un dispositif protégeant le technicien. | F | 61 | 1 | ==> | Consigner l'appareil
| F | 61 | 2 | L'insuffisance de la séparation autour du contrepoids | F | 61 | 2 | ==> | Consigner l'appareil
| F | 7 |  | Cuvette commune : | F | 7
| F | 71 |  | Protection des organes mobiles : | F | 71
L'intervenant encourt des risques d'écrasement et de cisaillement du fait de :
| F | 71 | 1 | L'absence d'une séparation entre les différents appareils. | F | 71 | 1 | ==> | Consigner le ou les appareils contigus
| F | 71 | 2 | L'insuffisance de la séparation entre les organes d'appareils différents. | F | 71 | 2 | ==> | Consigner le ou les appareils contigus
| G |  |  | Dessous de cabine : | G
| G | 1 |  | Equipement | G | 1
| G | 11 |  | Terre | G | 11
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
| G | 11 | 1 | L'absence de raccordement à la borne terre. | G | 11 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| G | 12 |  | Bornier de raccordement : | G | 12
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
| G | 12 | 1 | L'absence de protection mécanique sur le bornier électrique. | G | 12 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| G | 13 |  | Contact parachute ou pèse charge : | G | 13
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
| G | 13 | 1 | L'absence de protection mécanique sur le contact. | G | 13 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| G | 14 |  | Antidérive | G | 14
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
| G | 14 | 1 | L'absence de protection mécanique sur le bornier de raccordement électrique. | G | 14 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| E |  |  | Gaine : | E
| E | 1 |  | Equipements : | E | 1
| E | 11 |  | Eclairage de la gaine : | E | 11
L'intervention en gaine présente des risques de chute du fait de :
1 | E | 11 | 1 | L'absence d'un éclairage. | E | 11 | 1 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
1 | E | 11 | 2 | L'insuffisance d'éclairage. | E | 11 | 2 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
1 | E | 11 | 3 | La présence d'un éclairage mal positionné. | E | 11 | 3 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
1 | E | 11 | 4 | Son fonctionnement inopérant. | E | 11 | 4 | ==> | Utiliser un moyen d'éclairement
| E | 12 |  | Protections électriques : | E | 12
L'intervention en gaine présente des risques d’électrocution du fait de :
1 | E | 12 | 1 | L'absence de couvercle sur la boite de position de l'étage (X ). | E | 12 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| E | 2 |  | Nature de la gaine : | E | 2
| E | 21 |  | Structure : | E | 21
L'intervention en gaine présente des risques de chute et de heurt du fait de :
1 | E | 21 | 1 | La non fermeture complète des parois, avec des risques de cisaillement. | E | 21 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque + EPI adapté
1 | E | 21 | 2 | La présence d'aspérités, de proéminences sur les parois. | E | 21 | 2 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque + EPI adapté
1 | E | 21 | 3 | La présence de matériel étranger à l'installation. | E | 21 | 3 | ==> | Informer son responsable
1 | E | 21 | 4 | L'absence de porte palière sur de nombreux niveaux non desservis, avec des risques d'enfermement. | E | 21 | 4 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque
| E | 3 |  | Serrures portes palières : | E | 3
| E | 31 |  | Protections électriques : | E | 31
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
1 | E | 31 | 1 | L'absence de couvercle sur la serrure de l'étage (X ). | E | 31 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| E | 32 |  | Protections mécaniques : | E | 32
L'intervenant encourt des risques de cisaillement et d'écrasement du fait de :
1 | E | 32 | 1 | La présence de serrures sans contrôle électrique de verrouillage de la porte palière pouvant engendrer également des mouvements intempestifs de l'appareil avec des risques de chute en gaine. | E | 32 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque
| E | 4 |  | Gaine commune : | E | 4
| E | 41 |  | Séparation toute hauteur : | E | 41
L'intervention en gaine présente des risques de cisaillement du fait de :
1 | E | 41 | 1 | L'absence de protection toute hauteur nécessaire entre les organes mobiles des appareils différents. | E | 41 | 1 | ==> | Consigner l'appareil l'appareil contigu
1 | E | 41 | 2 | La discontinuité de la séparation toute hauteur. | E | 41 | 2 | ==> | Consigner l'appareil l'appareil contigu
| E | 5 |  | Contrepoids : | E | 5
| E | 51 |  | Poulie de mouflage : | E | 51
L'intervenant encourt des risques de cisaillement du fait de :
1 | E | 51 | 1 | L'absence de protections des points rentrants. | E | 51 | 1 | ==> | Adopter une attitude prudente lors des phases de travail ou consigner l'appareil
| E | 52 |  | Amarrage des câbles : | E | 52
L'intervenant encourt des risques de coupure du fait de :
1 | E | 52 | 1 | L'absence de protection à l'extrémité des câbles de traction. | E | 52 | 1 | ==> | Porter EPI préconisés (gants)
| E | 53 |  | Gaine contrepoids séparée : | E | 53
L'intervention en gaine présente des risques de chute et de cisaillement du fait de :
1 | E | 53 | 1 | L'absence du portillon de visite (haut et bas). | E | 53 | 1 | ==> | Accéder prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
1 | E | 53 | 2 | L'absence de contact électrique (haut et bas).. | E | 53 | 2 | ==> | Accéder prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
1 | E | 53 | 3 | L'absence de pancarte " Accès limité aux personnes autorisées". (haut et bas). | E | 53 | 3 | ==> | Appliquer les consignes pour couvrir ce risque
1 | E | 53 | 4 | La dimension importante du portillon. (haut et bas). | E | 53 | 4 | ==> | Ne pas engager une partie de son corps à l'intérieur du passage
1 | E | 53 | 5 | L'absence de serrure (haut et bas).. | E | 53 | 5 | ==> | Appliquer les consignes pour couvrir ce risque
1 | E | 53 | 6 | L'ouverture du portillon dans la gaine (haut et bas).. | E | 53 | 6 | ==> | Mettre en place un affichage provisoire avec instruction - appliquer les consignes pour couvrir ce risque
| E | 53 | 7 | La position du portillon qui ne permet pas l'accès au contrepoids (en partie haute et basse). | E | 53 | 7 | ==> | Mettre en place un affichage avec instruction afin de ne pas accéder
| E | 6 |  | Vérin | E | 6
| E | 61 |  | Poulie de mouflage : | E | 61
L'intervenant encourt des risques de cisaillement du fait de
1 | E | 61 | 1 | L'absence de protections des points rentrants. | E | 61 | 1 | ==> | Intervenir prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
| E | 62 |  | Amarrage des câbles : | E | 62
L'intervenant encourt des risques de coupure du fait de :
| E | 62 | 1 | L'absence de protection à l'extrémité des câbles de traction. | E | 62 | 1 | ==> | Porter EPI préconisés (gants)
| E | 63 |  | Piston : | E | 63
L'intervenant encourt des risques de coupure du fait de :
1 | E | 63 | 1 | La faible distance entre le toit de cabine et le piston hydraulique. | E | 63 | 1 | ==> | Intervenir prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
| D |  |  | Toit de cabine : | D
| D | 1 |  | Protections : | D | 1
| D | 11 |  | Interrupteur d'arrêt d'urgence : | D | 11
L'intervenant encourt des risques d'écrasement et de cisaillement du fait de :
1 | D | 11 | 1 | De l'absence d'un dispositif d'arrêt manœuvrable depuis le palier. | D | 11 | 1 | ==> | Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque.
1 | D | 11 | 2 | De l'inaccessibilité depuis le palier de l'interrupteur d'arrêt. | D | 11 | 2 | ==> | Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque.
1 | D | 11 | 3 | De l'absence de précision sur la position (Marche-Arrêt). | D | 11 | 3 | ==> | Mettre en place l'affichage des positions - Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque
1 | D | 11 | 4 | De l'absence de mise hors service des portes cabines. | D | 11 | 4 | ==> | Mettre en place un affichage avec instruction
1 | D | 11 | 5 | D'un dispositif d'arrêt inopérant. | D | 11 | 5 | ==> | Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque.
| D | 12 |  | Protections antichute: | D | 12
L'intervention sur le toit de cabine présente des risques de chute du fait de :
1 | D | 12 | 1 | La présence d'une distance supérieure à 0,30m entre le toit de cabine et la paroi de la gaine. | D | 12 | 1 | ==> | Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque + port des EPI
| D | 13 |  | Poulie sur toit de cabine : | D | 13
L'intervenant encourt des risques de cisaillement du fait de :
1 | D | 13 | 1 | L'absence de protection des points rentrants. | D | 13 | 1 | ==> | Accéder prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
| D | 14 | 4 | Amarrage des câbles : | D | 14 | 4
L'intervenant encourt des risques de coupure du fait de :
1 | D | 14 | 1 | L'absence de protection à l'extrémité des câbles de traction. | D | 14 | 1 | ==> | Porter EPI préconisés (gants)
| D | 15 |  | Vitesse excessive en montée: | D | 15
L'intervenant encourt des risques d'écrasement en haute de gaine du fait de :
1 | D | 15 | 1 | L'absence d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive en montée | D | 15 | 1 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
| D | 16 |  | Enfermement | D | 16
L'intervenant encourt des risques d'enfermement en gaine lors des interventions sur le toit de cabine, du fait de:
1 | D | 16 | 1 | L'impossibilité de sortir vers l'extérieur en présence d'un niveau privatif. | D | 16 | 1 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
L'intervenant encourt des risques divers du fait d'un enfermement de longue durée en cas de blocage de la cabine en haut, du fait de
2 LIGNES NECESSAIRES ?
1 | D | 16 | 2 | De l'absence d'un dispositif d'alarme sur le toit de cabine vers un centre de secours | D | 16 | 2 | ==> | Utiliser la Procédure du Travailleur Isolé en vigueur dans l'entreprise
| D | 17 |  | Parties sous tension : | D | 17
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
1 | D | 17 | 1 | L’absence de protection mécanique des parties sous tension. | D | 17 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
1 | D | 17 | 2 | L'absence de protection mécanique sur le contact électrique du parachute. | D | 17 | 2 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| D | 18 |  | Système d'arrêt en cas de chute de la cabine | D | 18
L'intervenant encourt des risques de choc, heurt et écrasement lors des interventions du fait de:
1 | D | 18 | 1 | L'absence de parachute cabine, commandé par un limiteur de vitesse ou de dispositif d'arrêt de chute. | D | 18 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque.
1 | D | 18 | 2 | L'absence de contact sur la poulie tendeuse du limiteur. | D | 18 | 2 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque.
| D | 2 |  | Nature du toit : | D | 2
| D | 21 |  | Etat général : | D | 21
L'intervention sur le toit de cabine présente des risques de chute du fait de :
1 | D | 21 | 1 | La présence de corps gras. | D | 21 | 1 | ==> | Accéder prudemment et privilégier les chaussures de sécurité avec des semelles antidérapantes
1 | D | 21 | 2 | La présence de corrosion importante. | D | 21 | 2 | ==> | Prendre des mesures afin de couvrir ce risque et se déplacer prudemment
1 | D | 21 | 3 | Sa conception à ciel ouvert. | D | 21 | 3 | ==> | Prendre des mesures afin de couvrir ce risque et se accéder prudemment
| D | 21 | 4 | L'insuffisance de sa résistance mécanique. | D | 21 | 4 | ==> | Prendre des mesures afin de couvrir ce risque et se accéder prudemment
| D | 21 | 5 | L'absence d'un espace libre de 0m²12 minimum. (0,25X 0,48) | D | 21 | 5 | ==> | Adopter une attitude prudente lors des phases de travail. Consigner l'appareil si nécessaire
| D | 21 | 6 | L'encombrement par du matériel étranger à l'installation. | D | 21 | 6 | ==> | Prendre des mesures afin de couvrir ce risque et se déplacer prudemment
| D | 3 |  | Manœuvre d’inspection : | D | 3
| D | 31 |  | Boîtier d'inspection : | D | 31
L'intervention sur le toit de cabine présente des risques de chute, d'écrasement et de cisaillement du fait de :
1 | D | 31 | 1 | L'absence d'un boîtier d'inspection, avec des risques d'enfermement. | D | 31 | 1 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 31 | 2 | La présence d'un boîtier d'inspection inopérant. | D | 31 | 2 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 31 | 3 | La présence d'un boîtier d'inspection mal positionné. | D | 31 | 3 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 31 | 4 | L'insuffisance de la signalisation des fonctions du dispositif de commande. | D | 31 | 4 | ==> | Mettre en place un affichage avec instruction
1 | D | 31 | 5 | La constitution du boîtier ne permettant pas le déplacement en toute sécurité. | D | 31 | 5 | ==> | Mettre en place un affichage - Consigner l'appareil si nécessaire
1 | D | 31 | 6 | L’enclenchement de la manœuvre en “Inspection” ne met Hors Service la manœuvre des portes automatiques de la cabine. | D | 31 | 6 | ==> | Consigner la commande des portes - Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque
| D | 32 |  | Vitesse de déplacement : | D | 32
L'intervention sur le toit de cabine en manœuvre d'inspection présente des risques de chute, d'écrasement et de cisaillement du fait de :
1 | D | 32 | 1 | La vitesse de déplacement importante comprise entre 0,63 et 1m/s. | D | 32 | 1 | ==> | Mettre en place un affichage - Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque
1 | D | 32 | 2 | La vitesse de déplacement trop importante (> à 1m/s). | D | 32 | 2 | ==> | Mettre en place un affichage - Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque
| D | 33 |  | Fin de course inspection : | D | 33
L'intervention sur le toit de cabine présente du fait de :
1 | D | 33 | 1 | L'absence d'un contact fin de course montée, des risques d'enfermement et d'écrasement. | D | 33 | 1 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 33 | 2 | L'absence d'un contact fin de course descente, des risques d'enfermement. | D | 33 | 2 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 33 | 3 | L'importance de la distance entre le toit de cabine et le seuil de la porte du dernier niveau, des risques d'enfermement. | D | 33 | 3 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 33 | 4 | La faible distance entre le toit de cabine et la dalle, des risques d’écrasement et d'enfermement. (1,80m minimum.) | D | 33 | 4 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 33 | 5 | La faible distance entre le toit de cabine et l’obstacle en gaine, des risques de heurt et d’écrasement. (1,80m minimum.) | D | 33 | 5 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 33 | 6 | La présence du fin de course bas inopérant, des risques d'enfermement. | D | 33 | 6 | ==> | Appliquer la procédures d'accès en cuvette
1 | D | 33 | 7 | La présence du fin de course haut inopérant, des risques d’écrasement et d’enfermement. | D | 33 | 7 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
| D | 34 |  | Enfermement en gaine: | D | 34
L'intervenant encourt des risques d'enfermement en haut de gaine lors des interventions sur le toit de cabine, du fait de:
| D | 34 | 1 | L'impossibilité de donner un ordre descente lorsque celui-ci se trouve au dessus du dernier niveau haut. | D | 34 | 1 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
| D | 4 |  | Equipements sur toit de cabine: | D | 4
| D | 41 |  | Prise de courant: | D | 41
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
1 | D | 41 | 1 | L'absence de prise de courant qui entraîne l'utilisation d'une source d'alimentation extérieure. | D | 41 | 1 | ==> | Disposer d'un moyen de raccordement à la source extérieure
1 | D | 41 | 2 | L'absence de raccordement à la borne terre. | D | 41 | 2 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
1 | D | 41 | 3 | La présence d'une prise de courant mal positionnée. | D | 41 | 3 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque.
1 | D | 41 | 4 | La présence d'une prise de courant inadaptée qui entraîne l'utilisation d'une source d'alimentation extérieure. | D | 41 | 4 | ==> | Mettre en place un affichage - Disposer d'un moyen de raccordement à la source extérieure
| D | 5 |  | Opérateur porte cabine : | D | 5
| D | 51 |  | Mécanisme : | D | 51
L'intervention sur le toit de cabine présente du fait de :
1 | D | 51 | 1 | La hauteur importante du mécanisme de l'opérateur (supérieur à 0,50m), des risques de chute. | D | 51 | 1 | ==> | Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
1 | D | 51 | 2 | L'absence de protection du mécanisme, des risques de coupure et d'électrocution. | D | 51 | 2 | ==> | Consigner la commande des portes - Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
| D | 52 |  | Commande ouverture / fermeture : | D | 52
L'intervenant encourt sur l'opérateur de porte cabine des risques de coupure du fait de :
1 | D | 52 | 1 | L'absence d'un boîtier ouverture / fermeture de porte. | D | 52 | 1 | ==> | Consigner la commande des portes
1 | D | 52 | 2 | La présence d'un boîtier ouverture / fermeture de porte mal positionné. | D | 52 | 2 | ==> | Consigner la commande des portes
| D | 53 |  | Bornier : | D | 53
L'intervenant encourt des risques d'électrocution du fait de :
1 | D | 53 | 1 | L'absence de protection mécanique sur le bornier de raccordement de l'opérateur. | D | 53 | 1 | ==> | Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).

## Fiche Détaillée
FICHE DETAILLEE DES RISQUES - Décret 2008-1325
Désignation de l'immeuble : SIEGE VINCI RUEIL BATIMENT B2
Adresse : 1 COURS FERDINAND DE LESSEPS
Code Postal : 92500
Ville : RUEIL MALMAISON
Localisation de l'appareil dans l'immeuble : HALL C
Identification de l'appareil : MC 5
Numéro de l'appareil : ML1219
Contrôlé par : S,DEMAZIERE
Contrôlé le : 11/04/2017
Ascenseur
Cuvette
L'impossibilité de déverrouiller la serrure du niveau bas depuis la cuvette.
Bloquer la porte pour éviter qu'elle se reverrouille en utilisant les outils définis dans l'entreprise et respectant la sécurité des usagers
F61.1
L'absence de moyens d'accès en présence d'une cuvette profonde de plus de 0,50m.
Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
L'absence de point de préhension.
Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
La présence d'échelons mal adaptés.
Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
La présence d'échelons défectueux.
Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
La présence d'une échelle difficilement utilisable
Adopter une attitude prudente lors de l'accès et utiliser un moyen d'accès si nécessaire
L'absence de contrôle électrique lors de son ouverture et de la mise hors service de l'installation.
Consigner l'appareil avant intervention
L'absence d’un interrupteur d’arrêt.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque ou consigner l'appareil
L'absence de précision sur la position (marche / arrêt).
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque ou consigner l'appareil
L'absence d'éclairage.
Utiliser un moyen d'éclairement
L'inaccessibilité de la commande depuis le palier.
Utiliser un moyen d'éclairement
L'absence d'interrupteur de commande.
Utiliser un moyen d'éclairement
L'inadaptation de l'éclairage.
Utiliser un moyen d'éclairement
L'absence de prise de courant, qui entraîne l'utilisation d'une source d'alimentation extérieure.
Disposer d'un moyen de raccordement à la source extérieure
L'accessibilité aux parties nues sous tension.
Adopter une attitude prudente et porter les EPI
La présence d'une pompe de relevage non protégée.
Circuler prudemment
Dessous de Cabine
Gaine
L'absence d'un éclairage.
Utiliser un moyen d'éclairement
L'insuffisance d'éclairage.
Utiliser un moyen d'éclairement
La présence d'un éclairage mal positionné.
Utiliser un moyen d'éclairement
Son fonctionnement inopérant.
Utiliser un moyen d'éclairement
L'absence de couvercle sur la boite de position de l'étage (X ).
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
La non fermeture complète des parois, avec des risques de cisaillement.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque + EPI adapté
La présence d'aspérités, de proéminences sur les parois.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque + EPI adapté
La présence de matériel étranger à l'installation.
Informer son responsable
L'absence de porte palière sur de nombreux niveaux non desservis, avec des risques d'enfermement.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque
L'absence de couvercle sur la serrure de l'étage (X ).
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
La présence de serrures sans contrôle électrique de verrouillage de la porte palière pouvant engendrer également des mouvements intempestifs de l'appareil avec des risques de chute en gaine.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque
La présence d'aspérités, de proéminences sur les parois.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque + EPI adapté
L'absence de porte palière sur de nombreux niveaux non desservis, avec des risques d'enfermement.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque
L'absence de couvercle sur la serrure de l'étage (X ).
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
La présence de serrures sans contrôle électrique de verrouillage de la porte palière pouvant engendrer également des mouvements intempestifs de l'appareil avec des risques de chute en gaine.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque
L'absence de protection toute hauteur nécessaire entre les organes mobiles des appareils différents.
Consigner l'appareil l'appareil contigu
La discontinuité de la séparation toute hauteur.
Consigner l'appareil l'appareil contigu
L'absence de protections des points rentrants.
Adopter une attitude prudente lors des phases de travail ou consigner l'appareil
L'absence de protection à l'extrémité des câbles de traction.
Porter EPI préconisés (gants)
L'absence du portillon de visite (haut et bas).
Accéder prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
L'absence de contact électrique (haut et bas)..
Accéder prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
L'absence de pancarte " Accès limité aux personnes autorisées". (haut et bas).
Appliquer les consignes pour couvrir ce risque
La dimension importante du portillon. (haut et bas).
Ne pas engager une partie de son corps à l'intérieur du passage
L'absence de serrure (haut et bas)..
Appliquer les consignes pour couvrir ce risque
L'ouverture du portillon dans la gaine (haut et bas)..
Mettre en place un affichage provisoire avec instruction - appliquer les consignes pour couvrir ce risque
L'absence de protections des points rentrants.
Intervenir prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
La faible distance entre le toit de cabine et le piston hydraulique.
Intervenir prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
Toit de cabine
De l'absence d'un dispositif d'arrêt manœuvrable depuis le palier.
Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque.
De l'inaccessibilité depuis le palier de l'interrupteur d'arrêt.
Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque.
De l'absence de précision sur la position (Marche-Arrêt).
Mettre en place l'affichage des positions - Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque
De l'absence de mise hors service des portes cabines.
Mettre en place un affichage avec instruction
D'un dispositif d'arrêt inopérant.
Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque.
La présence d'une distance supérieure à 0,30m entre le toit de cabine et la paroi de la gaine.
Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque + port des EPI
L'absence de protection des points rentrants.
Accéder prudemment ou consigner l'appareil avant intervention
L'absence de protection à l'extrémité des câbles de traction.
Porter EPI préconisés (gants)
L'absence d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive en montée
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
L'impossibilité de sortir vers l'extérieur en présence d'un niveau privatif.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
De l'absence d'un dispositif d'alarme sur le toit de cabine vers un centre de secours
Utiliser la Procédure du Travailleur Isolé en vigueur dans l'entreprise
L’absence de protection mécanique des parties sous tension.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
L'absence de protection mécanique sur le contact électrique du parachute.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
L'absence de parachute cabine, commandé par un limiteur de vitesse ou de dispositif d'arrêt de chute.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque.
L'absence de contact sur la poulie tendeuse du limiteur.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque.
La présence de corps gras.
Accéder prudemment et privilégier les chaussures de sécurité avec des semelles antidérapantes
La présence de corrosion importante.
Prendre des mesures afin de couvrir ce risque et se déplacer prudemment
Sa conception à ciel ouvert.
Prendre des mesures afin de couvrir ce risque et se accéder prudemment
L'absence d'un boîtier d'inspection, avec des risques d'enfermement.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
La présence d'un boîtier d'inspection inopérant.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
La présence d'un boîtier d'inspection mal positionné.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
L'insuffisance de la signalisation des fonctions du dispositif de commande.
Mettre en place un affichage avec instruction
La constitution du boîtier ne permettant pas le déplacement en toute sécurité.
Mettre en place un affichage - Consigner l'appareil si nécessaire
L’enclenchement de la manœuvre en “Inspection” ne met Hors Service la manœuvre des portes automatiques de la cabine.
Consigner la commande des portes - Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque
La vitesse de déplacement importante comprise entre 0,63 et 1m/s.
Mettre en place un affichage - Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque
La vitesse de déplacement trop importante (> à 1m/s).
Mettre en place un affichage - Appliquer la procédures définies pour couvrir ce risque
L'absence d'un contact fin de course montée, des risques d'enfermement et d'écrasement.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
L'absence d'un contact fin de course descente, des risques d'enfermement.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
L'importance de la distance entre le toit de cabine et le seuil de la porte du dernier niveau, des risques d'enfermement.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
La faible distance entre le toit de cabine et la dalle, des risques d’écrasement et d'enfermement. (1,80m minimum.)
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
La faible distance entre le toit de cabine et l’obstacle en gaine, des risques de heurt et d’écrasement. (1,80m minimum.)
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
La présence du fin de course bas inopérant, des risques d'enfermement.
Appliquer la procédures d'accès en cuvette
La présence du fin de course haut inopérant, des risques d’écrasement et d’enfermement.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
L'absence de prise de courant qui entraîne l'utilisation d'une source d'alimentation extérieure.
Disposer d'un moyen de raccordement à la source extérieure
L'absence de raccordement à la borne terre.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
La présence d'une prise de courant mal positionnée.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque.
La présence d'une prise de courant inadaptée qui entraîne l'utilisation d'une source d'alimentation extérieure.
Mettre en place un affichage - Disposer d'un moyen de raccordement à la source extérieure
La hauteur importante du mécanisme de l'opérateur (supérieur à 0,50m), des risques de chute.
Appliquer la procédures d'accès au toit cabine
L'absence de protection du mécanisme, des risques de coupure et d'électrocution.
Consigner la commande des portes - Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
L'absence d'un boîtier ouverture / fermeture de porte.
Consigner la commande des portes
La présence d'un boîtier ouverture / fermeture de porte mal positionné.
Consigner la commande des portes
L'absence de protection mécanique sur le bornier de raccordement de l'opérateur.
Appliquer les consignes et procédures définies pour couvrir ce risque (Formation HBT).
Cheminement
A24.5
Différence de niveau, risques de chûte
Appliquer les mesures de prudence pour éviter les chûtes de plein-pied
A27.4
Présence d'abeilles
Appliquer les mesures de prévention élémentaires
A43.1
Absence d'éclairage
Utiliser un moyen d'éclairement