## EDL ECS-BECS_bat ancien
Tableau1 : Antennes : Toutes les antennes sont identiques et basée sur le principe de "Cx":
|  | Tube Réseau | [8 empty] | Q' | v" | Q" | v'''
Repère | Réseau | Nature du tube | Diamètre commercial | Dint | Nature Calo | ep. | L | Q déperd. | v | v'
|  |  |  | [mm] |  | [mm] | [m] | [l/h] | (m/s) | (m/s) | [l/h] | (m/s) | [l/h] | (m/s)
Sanitaire 2 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 4 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C1 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C2 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C3 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C4 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
Vestiaire 1 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 5 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C5 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C6 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
Tableau 2 : Antennes : Toutes les antennes sont identiques et basée sur le principe de "Cx":
|  | Tube Réseau | [8 empty] | Q' | v" | Q" | v'''
Repère | Réseau | Nature du tube | Diamètre commercial | Dint | Nature Calo | ep. | L | Q déperd. | v | v'
|  |  |  | [mm] |  | [mm] | [m] | [l/h] | (m/s) | (m/s) | [l/h] | (m/s) | [l/h] | (m/s)
Sanitaire 2 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 4 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C1 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C2 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C3 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C4 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
Vestiaire 1 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 5 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C5 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C6 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
Tableau 3 : Antennes : Toutes les antennes sont identiques et basée sur le principe de "Cx":
|  | Tube Réseau | [8 empty] | Q' | v" | Q" | v'''
Repère | Réseau | Nature du tube | Diamètre commercial | Dint | Nature Calo | ep. | L | Q déperd. | v | v'
|  |  |  | [mm] |  | [mm] | [m] | [l/h] | (m/s) | (m/s) | [l/h] | (m/s) | [l/h] | (m/s)
Sanitaire 2 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 4 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C1 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C2 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C3 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C4 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
Vestiaire 1 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 5 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C5 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
C6 | Boucle | Cuivre | 14/16 | 20 | Armaflex | 13 | 12 | 98 | 0.086651 | 0.086651 | 98 | 0.086651 | 111 | 0.098146
[12 empty] | Total = | 888
Tableau 4 : Collecteurs :
Tube Réseau
Repère | Réseau | Antenne/collecteur amont | Nature du tube | Diamètre commercial | Dint | Nature Calo | ep. | L | Q | v
[5 empty] | [mm] |  | [mm] | [m] | [l/h] | (m/s)
Tr1 | Boucle | Sanitaire 2, C1, C2 | Cuivre | 20/22 | 20 | Armaflex | 13 | 2 | 333 | 0.29444
Tr2 | Boucle | Tr1, C3, C4 | Cuivre | 20/22 | 20 | Armaflex | 13 | 3 | 555 | 0.49073
Tr3 | Boucle | Tr2, Vestiaires 1 | Cuivre | 20/22 | 20 | Armaflex | 13 | 3 | 666 | 0.58887
Tr4 | Boucle | Tr3, C5, C6, vestiaire 2 | Cuivre | 20/22 | 20 | Armaflex | 13 | 3 | 888 | 0.78516
Tr5 | Boucle | Tr4 , C7, C8 | Cuivre | 20/22 | 20 | Armaflex | 13 | 4 | 888 | 0.78516
Tr6 | Boucle | Tr5 , C9 | Cuivre | 20/22 | 20 | Armaflex | 13 | 2.5 | 888 | 0.78516
Tr7 | Boucle | Tr6, C10, C11 | Cuivre | 20/22 | 20 | Armaflex | 13 | 3 | 888 | 0.78516
Bilan Cas 2:
Q déterminé à partir des pertes thermique le long du réseau et ajusté pour avoir 0,2 < v dans le réseau de boucle
Bât. Ancien
Q2 = | 888 | On a Q cas 2 > Q cas 1. Les déperditions dans les antennes et les collecteurs sont ainsi largement palliées.
BILAN débit de bouclage
Q bouclage = |  | 888
Taille variable et position première cas fixe
Taille et position variables
Taille et position variables
Taille et position variables
Position variable
Note on N3: v" donnée pour Ø et Q' Si v"'s'affiche en rouge, c'est qu'elle ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on O3: Par défaut : Q"=Q' Après avoir rempli le tableau 4: si vitesse dans collecteur : v < 0,2 m/s Q" = Q' majoré manuellement, si vitesse dans collecteur : v > 0,2 m/s Q" = Q'
Note on P3: v"' donnée pour Ø et Q" Si v"'s'affiche en rouge, c'est qu'elle ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on J4: Q déperd. : à remplir à partir du tableau 1
Note on L4: v' = v ajustée automatiquement si v ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on N19: v" donnée pour Ø et Q' Si v"'s'affiche en rouge, c'est qu'elle ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on O19: Par défaut : Q"=Q' Après avoir rempli le tableau 4: si vitesse dans collecteur : v < 0,2 m/s Q" = Q' majoré manuellement, si vitesse dans collecteur : v > 0,2 m/s Q" = Q'
Note on P19: v"' donnée pour Ø et Q" Si v"'s'affiche en rouge, c'est qu'elle ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on J20: Q déperd. : à remplir à partir du tableau 1
Note on L20: v' = v ajustée automatiquement si v ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on N34: v" donnée pour Ø et Q' Si v"'s'affiche en rouge, c'est qu'elle ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on O34: Par défaut : Q"=Q' Après avoir rempli le tableau 4: si vitesse dans collecteur : v < 0,2 m/s Q" = Q' majoré manuellement, si vitesse dans collecteur : v > 0,2 m/s Q" = Q'
Note on P34: v"' donnée pour Ø et Q" Si v"'s'affiche en rouge, c'est qu'elle ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on J35: Q déperd. : à remplir à partir du tableau 1
Note on L35: v' = v ajustée automatiquement si v ne respecte pas 0,2<v<0,5 m/s
Note on K51: Q = Sommme(Q") du tableau 3
Note on L51: Si la vitesse s'affiche en rouge, c'est qu'elle ne respecte pas 0,2<v<1,0 m/s. Augmenter alors Q" dans tableau 3 si v<0,2 m/s.

## Fiche mise en service
Repère | Nature du tube | Diamètre commercial | Q"
[l/h]
COPIER