## Exploit
Lot | Action | Nature | Demandeur | Pilote | Délai | Avancement | État | Commentaires
| Lister les entreprises intervenant sur des opérations d'urgence Etablir une liste des numéros tél |  | JFR |  | mi octobre | 50% |  | établir la liste, les interlocuteurs les N° des interlocuteurs | Étiquettes de lignes | Nombre de avancement
| Découplage du réseau: former les conducteurs approvisionner un carnet de message collationner | exploit | JFR |  | mi sept | 100% | Archivé | Archivé | 0% | 1
| Montée en T°C suite au ramonage coup de bélier sur la bache alimentaire sonde se sécurité niveau haut du ballon chaudière | exploit | JB |  | Dépend de Weiss | 80% 80% 100% | Attente de Weiss | PID modifié à voir avec RH Attente de WEISS;Solutionner lors de l'arrêt technique de sept. Pb non résolu. Solutionner lors de l'arrêt technique de sept. | 20% | 1
| Suivi de la levée des réserve |  | RK/RH |  |  | 0% |  | Récap à demander à M. Vallon | 25% | 2
| Déploiement des IPAD |  | JB |  | 2014-02-01 | 60% |  | En attente de nouvelles de la part de Philippe Wolff (relevés de ronde en test à partir de demain envoi dès lundi prochain) | 50% | 8
| RONDE: Integrer le niveau du stock Mesure du bruit |  | JB DB |  | Immédiat immédiat | 100% 100% | Archive | Archivé | 60% | 2
| Résidu de métal dans les imbrulés |  | DB |  | 2014-02-01 | 60% |  | Mise en place de aimant permanent supplémentaire | 75% | 1
| Grille bloquer: clous caillou Analyse des cendres humides pour |  | JFR |  |  |  |  | clous: mise en place d'un aimant supplémentaire caillous: contrôle des livraisons en amont du déchargement Analyse: recherche en agence ou nationale | 80% | 1
| Mise en place du suivi sur xlxs des pièces de rechange |  | JB |  |  | 60% |  | Manque prix unitaire | 90% | 4
| Ventilo2 de l'aéro: causes à déterminer |  | DB/RH |  |  | 80% 100% | Archive | Archivé | 95% | 1
| Planning et modop du nettoyage des Batiments biomasses |  | JFR |  |  | 90% |  | rdv avec M. Bafely d'EVERCLEAN | 100% | 18
| Analyse global des coûts et de la MO pour graissage, entretien de la ligne convoyage |  | JFR |  | fin janvier 14 | 80% |  | A mettre en place, centrale de graissage du crible 3 semaine de délai | 100% | 1
| Report d'alarme sur tél |  | JB |  |  | 90% |  | Relance faîte par mail le 03/09 à 12h30 à Depardieu/Vienne/XL/JFR/DB reste à installer. Prioriser les alarmes. | 100% 100% | 1
| Poste informatique déporté |  | JFR |  |  | 60% |  | PC OVATION 13 k€, établir l'investissement envoi attente de retour depuis 4 semaines | 100% 50% | 1
| Pièces détachées: Synthèse à envoyer à JFR PB de Weiss manque pièces de TGN KANIS Bronswerk pas de pièces de rechange |  | JB |  |  | 100% 50% |  | Pièces WEISS renvoyés OK Pièces TGN KANIS Reçues. A contrôler | 80% 80% 100% | 1
| Criblage: Mise en place d'un capotage translucide |  | JB |  |  | 20% |  | 6 k€ pour 13 trappes | (vide)
| Mise en place des consignes d'exploitation |  | JB/CV |  |  | 25% |  | En cours | Total général | 43
Chantier 7912419
| Déplacer la purge des boites à soupapes |  | JB |  |  | 25% |  | chiffrer la solution et silencieux SOVOTEC Relance à faire
| Plan d'action sur l'AE à suivre et mettre à jour |  | XL |  |  | 50%
| Mise en conformité du stockage acide et soude: bac enclos, prise élec…. |  | AB |  |  | 95% |  | Housse chauffante cde faite. Probléme des consignes.
| Compte rendu de la visite DREAL |  | MR |  |  |  |  | Suivre les actions
| Etablissement d'une check liste avant et après de travaux |  | JFR |  | Février |  |  | Vannes fermées après travaux
| Mise en place de contrôle de manœuvre de vannes |  | DB |  |  | 80% |  | Mise en place d'affichette de position de vannes en cde
| Compléter le pps par un plan masse |  | JFR
| panneau du point de rassemblement |  | DB |  |  | 90
| Panneau de signalisation de la vanne "déluge" Biomasse |  | DB |  |  | 90
| plan d'évacuation | s | FS
| marquage de étage et marches | s | JB |  |  | 50%
| Pb de pts fixe crapauté à corriger ligne HP | s | JB
| Informatique E; Chagniot | g | XL |  |  | 80% |  | Téléphone, portable et logiciel licence autocad et microsoft vision
| habilitation pont | s | JfR |  |  |  |  | a voir avec RH
| Habilitation hydraulique | s | JFR
| modification informatique du stockage passif de la biomasse | t | DB/RH |  |  | 50% |  | rajouter des Zones
| Contrat KONECRANS | g | JB |  |  |  |  | 3850€ passe à 6160€ 2 visites annuelles + visites réglementaire+ enrouleur à vérifier
| Surpresseur sur eau brute | t | JB |  |  | 50% |  | A chiffrer
| Arrêt turbine | t | RR |  |  |  |  | 3800h et 279 démarragesx30h: arrêt d'une semaine 2 jours de maint et 2 jours de refroisdissement. A compter à partir du 29/7/13. 175 démarrages et 4000h. Arrêt trubine en JUIN
| Contrat turbine | g | RR |  |  |  |  | Lecture du contrat par RH XL et JFR
déployement des 3 IPADs
| Vérification des système de crapautage des caillobotis de la centrale |  | JFR |  |  |  |  | A intégrer dans l'arrêt technique 1/an
| Etablir la liste des travaux de l'arrêt centrale |  | JB |  |  | 60%
| Grappin |  | DB |  |  |  |  | Chg du grappin 50 k€
| mise en place consigne mise à l'arrét du bop pendant travaux et manips réseau | g | JFR |  | 2014-11-01 | 90% | Mail fait | diffusion cadre OK par mail reste à confirmer par note
| tester toutes les actions DEIE et vérif échelle avec erdf | g | JFR |  | 2014-12-01 | 30% | Partiel | découplage testé, activation limitation ok valeur limitation à tester; test et vérif à faire sur position shunt téléaction
| Informatique E; Chagniot | g | XL |  |  | 80% |  | Téléphone, portable et logiciel licence autocad et microsoft vision
| habilitation pont | s | JfR |  |  |  |  | a voir avec RH
| Habilitation hydraulique | s | JFR
| modification informatique du stockage passif de la biomasse | t | DB/RH |  |  | 50% |  | rajouter des Zones
| Contrat KONECRANS | g | JB |  |  |  |  | 3850€ passe à 6160€ 2 visites annuelles + visites réglementaire+ enrouleur à vérifier
| Mettre à jour le suivi des contrat et y ajouter le consommable | g | JB |  |  | 100%
| Surpresseur sur eau brute | t | JB |  |  | 50% |  | A chiffrer
| Arrêt turbine | t | RR |  |  |  |  | 3800h et 279 démarragesx30h: arrêt d'une semaine 2 jours de maint et 2 jours de refroisdissement. A compter à partir du 29/7/13. 175 démarrages et 4000h. Arrêt trubine en JUIN
| Contrat turbine | g | RR |  |  |  |  | Lecture du contrat par RH XL et JFR
déployement des 3 IPADs
| Dérouleur incendie |  | JFR |  | 2014-02-01 | 100% |  | demande à faire auprès de DESAUTEL
| Baliser l'accès au silencieux des soupapes |  | jfr |  | 2014-03-01 | 100%
| Portail d'entrée réparée |  | RH |  | 2014-04-01 | 100%
| Vérification des système de crapautage des caillobotis de la centrale |  | JFR |  |  |  |  | A intégrer dans l'arrêt technique 1/an
| Etablir la liste des travaux de l'arrêt centrale |  | JB |  |  | 60%
| Grappin |  | DB |  |  |  |  | Chg du grappin 50 k€
| mise en place consigne mise à l'arrét du bop pendant travaux et manips réseau | g | JFR |  | 2014-11-01 | 90% | Mail fait | diffusion cadre OK par mail reste à confirmer par note
| tester toutes les actions DEIE et vérif échelle avec erdf | g | JFR |  | 2014-12-01 | 30% | Partiel | découplage testé, activation limitation ok valeur limitation à tester; test et vérif à faire sur position shunt téléaction
Archiver

## Archive
Lot | Action | Nature | Demandeur | Pilote | Délai | Avancement | État | Commentaires

## sécu et rh
Action | Nature | Pilote | délai | avancement | état | commentaires
Plan de prévention | sécu | JFR | mi janvier |  |  | Rdv le 23 avec DP | Chaudière | Archive
Document unique de FAR | sécu | JFR | mi janvier |  |  | Rdv le 23 avec DP | Traitement des fumées
Analyse environnementale de FAR | env |  | janvier |  |  |  | BOP
Mode opératoire général | Modop | JFR |  |  |  |  | Turbine
Mode opératoire de démarrage |  | SW |  |  |  | Etablir, valider par JB et mis en forme RK | Biomasse
Fiche de poste |  | JFR |  |  |  |  | Aérocondenseur
Schéma d'astreinte N3F | RH | XL |  |  |  |  | Traitement de l'eau
Respect plan d'appro | Bio | AB |  |  |  |  | Air comprimé
Pb de régul FAR |  | JFR |  |  |  |  | Pont roulant
Pb de régul Holweg |  | JFR |  |  |  |  | Pont bascule
Remise à niveau du site du HOLWEG |  | FS |  |  |  |  | Electricité
Mesure accoustique des S/Stations CU |  | FS |  |  |  |  | Contrôle commande
Audits des sous stations |  | FS |  |  |  |  | Génie civil
Audit du site de Behren |  | FS