## Test HBT
Mettre un "X" dans la colonne B pour la reponse, plusieurs reponses sont possibles.
| techs | Questions
Q1. Le chiffre 2 dans votre titre d’habilitation indique que vous êtes ...
| X | Un exécutant
X | X | Un chargé de travaux
| X | Un chargé de consignation
Q2. Les travaux sont des opérations ...
X | X | Préparées à l’avance
X | X | Qui demandent une analyse approfondie
X | X | Qui peuvent durer plusieurs jours
Je ne sais pas
Q3. Qui est chargé d’organiser les travaux ?
X | X | Le chef d’établissement ou le chargé d’exploitation
| X | Le chargé de chantier
| X | L’exécutant
X
Q4. Lors d’une consignation en 2 étapes, le chargé de consignation sera tenu de réaliser ...
X | X | La séparation
X |  | La condamnation L’indentification
La vérification d’absence de tension
La mise à la terre et en court-circuit
Q5. L'exécutant électricien doit ...
X |  | Utiliser les outils qui lui ont été confiés
X |  | Respecter les limites de la zone de travail qui lui ont été signifiées
Je ne sais pas
Q6. Pendant la durée des travaux, l’exécutant électricien devra veiller ...
X |  | A surveiller le travail du chargé de travaux
X |  | A respecter des limites de la zone de travail
Q7. A la fin des travaux, le chargé de travaux devra ...
Laisser les mises à la terre et en court-circuit
X |  | Supprimer les mises à la terre et en court-circuit
X |  | Supprimer le balisage de la zone de travail
X |  | Informer les exécutants de la fin des travaux et de l’interdiction de reprendre les travaux
Rédiger l’avis de consignation
X |  | Rédiger l’avis de fin de travail
Q8. Un monteur habilité B2V (ou H2V) reçoit à son arrivée sur site de la part du chargé d’exploitation ...
une autorisation de travail
une attestation de consignation
Q9. En tant qu’habilité B2 pouvez-vous diriger des interventions de dépannage ?
X |  | Oui
Non
Je ne sais pas
Q10. Avant toute l’opération sur des installations BT mises hors tension, la VAT commandée par le chargé de travaux est ...
X |  | Obligatoire Facultative
Facultative
Q11. Sur un câble isolé, les mises à la terre et en court-circuit sont posées… A distance de la zone de travail
A distance de la zone de travail
X |  | Au plus près de la zone de travail
Q12. A quelle distance minimale doivent rester les personnes habilitées B0, B1, B2 de pièces nues sous tension du domaine BT?
X |  | 30 cm
60 cm
1 m
Q13. Avant de débuter les travaux, le chargé de travaux est tenu ...
X |  | De délimiter la zone de travail
De déconsigner et remettre sous tension
X |  | D’informer les exécutants des limites de la zone de travail et des prescriptions à respecter
X |  | De surveiller ou faire surveiller ses exécutants
Q14. En tant que chargé de travaux suis-je tenu d’informer et de surveiller ou faire surveiller les exécutants lors des travaux ?
Oui
Non
Q15. Un exécutant électricien peut-il entreprendre un travail de son propre chef ?
X |  | Oui
Non
Je ne sais pas
Q16. Une personne habilitée B1 a le droit de signer une attestation de consignation.
Oui
X |  | Non
Q17. Un exécutant électricien habilité B1 peut réaliser ...
Des interventions d’entretien et de dépannage
Des travaux d'ordre électrique en haute tension
X |  | Des travaux d'ordre électrique en basse tension
X |  | Des travaux d'ordre non électrique en basse tension
Je ne sais pas
Q18. Je suis habilité B1, je suis autorisé à travailler au voisinage de pièces nues sous tension en BT.
Oui
X |  | Non
Q19. Etre habilité B2, signifie que vous être habilité à réaliser des consignations électriques.
TRUE
X |  | FALSE
Je ne sais pas
Q20. Deux méthodes existent pour réaliser une consignation
X |  | La consignation en une étape
X |  | La consignation en deux étapes La consignation sous tension
La consignation sous tension
Q21. Le fusible débroché assure-t-il la séparation en BT ?
X |  | Oui
Non
Je ne sais pas
Q22. Etre habilité BC vous permet de ...
Réaliser un dépannage
X |  | Réaliser une consignation électrique Je ne sais pas
Diriger des travaux électriques
Je ne sais pas
Q23. L’autorisation de travail est remise par le chargé d'exploitation à la personne à qui est confiée...
X |  | la direction des travaux
la consignation
Q24. Sur un câble isolé, les mises à la terre et en court-circuit sont posées…
Au plus près de la zone de travail
X |  | A distance de la zone de travail
Q25. Parmi la liste des opérations ci-dessous, indiquez celle qui n’est pas à réaliser lors d’une consignation en une étape ?
Séparation
Vérification d’absence de tension
Identification
Condamnation
Mise à la terre et en court-circuit
X |  | Mesure de terre
Q26. Les cordons des vérificateurs d’absence de tension doivent être ...
X |  | De couleurs différentes
X |  | Adaptés à la tension
Je ne sais pas
Q27. Le VAT doit être vérifié ...
Uniquement avant la mesure
X |  | Avant et après la vérification d'absence de tension
Uniquement après la mesure
Le chargé de travaux
Q28. La déconsignation doit être réalisée par ...
Le chargé d’exploitation
X |  | Le chargé de consignation
Je ne sais pas
Q29. La séparation doit être effectuée sur tous les conducteurs actifs ...
X |  | TRUE
FALSE
Je ne sais pas
Q30. Quelle tâche n’appartient pas à la première étape de consignation d’un ouvrage ?
Séparation
Condamnation
X |  | VAT
Q31. Sur une attestation de consignation doit figurer ...
X |  | Le nom du chargé de travaux
Le nom des exécutants
X |  | Le nom du chargé de consignation
X |  | Le lieu de la consignation
X |  | La date de la consignation
Q32. Une attestation de consignation peut être transmise oralement sans documents écrit ... oui ou non ?
Oui
X |  | Non
Q33. L’avis de fin de travail complète l’attestation de consignation.
X |  | Oui
Non
Q34. Le chargé de consignation doit attendre un document écrit pour déconsigner à la fin d’une opération. Lequel?
La fiche de manœuvre
X |  | L'avis de fin de travail
L'autorisation de travail
Q35. Qu’est ce que l’attestation de première étape de consignation ?
Un document à remettre à l’employeur une fois l’ouvrage consigné
X |  | Un document attestant qu’un ouvrage est séparé des sources d’énergies électriques et que les organes ont été condamnés
Un document autorisant l’exécution des travaux d’ordre électrique
Q36. Pour réaliser l’opération de la vérification d'absence de tension, devez-vous utiliser ...
Un tournevis testeur
Un multimètre
X |  | Un vérificateur d’absence de tension
Un voltmètre
Q37. La VAT c'est ...
La puissance consommée en un temps donné (Volt, Ampère temps)
X |  | La Vérification d’Absence de Tension
La Vérification d’Ampérage d’un Thermique
Q38. En BT la mise à la terre et en court-circuit d’un ouvrage électrique lors de sa consignation a pour objectif principal de protéger contre ...
Un contact indirect avec la masse de l’appareil
X |  | Une éventuelle remise sous tension du circuit
La destruction du circuit de l’appareil
Q39. La mise à la terre et en court-circuit MALT est une mesure obligatoire en BT pour ...
X |  | Supprimer de retour de tension à la suite d'une mauvaise indentification
Augmenter les risques d'électrisations
X |  | Limiter les conséquences d'une mise sous tension accidentelle
X |  | Supprimer les risques de retour du courant par induction
La date de la consignation
Q40. Un discontacteur a-t-il une fonction de séparation ?
Oui
X |  | Non
Je ne sais pas
Q41. Une habilitation BR permet de consigner une installation BT pour effectuer un dépannage.
X |  | Vrai
FALSE
Q42. Les cordons des appareils de mesures doivent être ?
X |  | A manchon rétractable
X |  | De différente couleur
X |  | Adaptés à la tension du circuit à mesurer De section de 6 mm²
De section de 6 mm²
Je ne sais pas
Q43. La limite de la basse tension en courant alternatif est ?
500 V
750 V
X |  | 1000 V
1500 V
Q44. Le chargé d’intervention de dépannage, habilité BR, peut-il procéder lui-même aux opérations de consignation pour son propre compte ?
X |  | Oui
Non
Q45. En tant qu’habilité BR, pour poser une nappe isolante dois-je être équipé de mes EPI ?
X |  | Oui
Non
Q46. Lors d'une mesure sur un équipement présentant des risques de contact direct, le BR doit-il ?
Utiliser des vêtements en synthétique
X |  | Utiliser des cordons protégés IP 2X
Utiliser des gants de manutention
Utiliser un casque antibruit
Q47. Une intervention est une opération qui peut durée plusieurs jours ?
Oui
X |  | Non
Je ne sais pas
Q48. Une intervention est une opération qui peut durée plusieurs jours ?
Oui
X |  | Non
Je ne sais pas
Q49. Dans l’étape 2, lors de la VAT le BR doit utiliser ...
Une douille avec deux bouts de fil
X |  | Un VAT
Un tournevis testeur
Un multimètre
Je ne sais pas
Q50. Une fois les réparations réalisées, le BR a l’obligation de ...
X |  | Vérifier le fonctionnement de l’équipement
X |  | Remonter les capots de protection
X |  | Vérifier les réglages des capteurs et dispositifs de sécurité
Demander à l’opérateur de tester le fonctionnement de l’équipement
Q51. Si un risque de retour de tension est possible durant l’intervention de dépannage et d’entretien lors de la seconde étape, est-il possible de ne pas réaliser la mise à la terre et en court-circuit ?
Oui
X |  | Non
Q52. Quel est le rôle du responsable d’établissement, dans le cadre d’une intervention ?de sécurité
X |  | Analyser les risques et faire prendre les mesures nécessaires pour les éliminer
X |  | Donner les instructions
X |  | Donner un ordre écrit tel qu’une autorisation de travail X Donner l’autorisation d’accès aux installations
X |  | Donner l’autorisation d’accès aux installations
X |  | Donner les schémas, plans électriques et notices de fonctionnements
Indiquer que l’intervention doit se dérouler sous tension
Q53. Dans l’étape 1 recherche et localisation des défauts, le BR doit ...
X |  | Procéder à l’examen de la machine avec les schémas électriques
X |  | Réaliser des opérations de mesurage avec la présence de la tension
Travailler sans EPI
Q54. Si le BR s’éloigne de l’armoire électrique où se déroule l’intervention, est-il dans l’obligation de réaliser la condamnation de l’organe de séparation ?
X |  | Oui
Non
Q55. Quels sont les EPI nécessaires pour poser une nappe isolante ?
Des gants isolants de classe 0
X |  | Un tapis isolant
X |  | Un casque isolant
Des gants de manutention
Je ne sais pas
Q56. Lors d’une intervention de dépannage et d’entretien, le balisage de la zone d’intervention assure la délimitation ?
X |  | De la zone d’intervention X Des risques électriques
X |  | Des risques électriques
Du poste de travail de l’opérateur
Q57. Parmi les 2 possibilités décrites ci-dessous, indiquez celle qui est à respecter lors d’une intervention de connexion et déconnexion sous tension ?
La tension doit être limitée à 1500 V CA
X |  | La tension doit être limitée à 500 V CA
Q58. Un VAT permet de réaliser des mesurages de tension ...
TRUE
X |  | FALSE
Q59. Parmi les 2 possibilités décrites ci-dessous, indiquez celle qui est à respecter lors d’une intervention de connexion et déconnexion sous tension ?
Il n’est pas nécessaire d’isoler les extrémités des conducteurs laissés en attente
X |  | Il est nécessaire d’isoler les extrémités de chaque conducteur avec un capuchon isolan
54.55%