## Feuille d'analyses
Autocontrôle Usine du SERTAD
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=110003
Date | 2018-01-02 |  | Prélèvement labo à : |  |  |  | 8:30
PARAMETRES | Con. MAXI | E.B | E.Floculée | E.Flottée A | E.Flottée B | E.F.S et post ozonée | E.F C.A.G | E.C.Chlore | E.T
Température | < 25 °C | 18 |  | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |  | 2
Ph | > 6,5 - < 9 | 7 | 3 | 12 | 12 | 1 | 13 | 12 | 13
Turbidité | < 1 NFU | 0.5 |  | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13
Conductivité | 200<µS/cm<1100 | 273 |  | 4 | 9 | 10 | 1 | 14 | 13
Teneur en O2 | % | 75 | [6 empty] | 13
TH total (dureté) | °F | 9 | [6 empty] | 15
TH Ca (dureté) | °F | 8 | [6 empty] | 13
T.A.C. | °F | 7 | [6 empty] | 10
Equili calco |  | Agressive | [6 empty] | Entartrante | Bouton Validation bilan
Magnésium | mg/l
COT | <2 mg/l | 4 |  | 16 |  |  |  |  | 13
Nitrates (NO3) | <50 mg/l | 15 | [6 empty] | 15
Nitrites (NO2) | <0,1 mg/l | 0.025 |  |  |  | 0.015 | 0.02 |  | 0.013
Ammoniac (NH4) | <0,10 mg/l | 0.1 |  | 0.02 |  | 0 | 0 |  | 0
Fer | <0,200 mg/l | 0.05 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.01
Mn | <50 µg/l | 0.1 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0
Chlore libre | mg/l | [6 empty] | 1.12 | 0.87
Chlore total | mg/l | [7 empty] | 0.95
Chlorures | <250 mg/l | [7 empty] | 35
Sulfates | <250 mg/l | [7 empty] | 5
Larson | [8 empty] | 0.52
Corrosion métaux | [8 empty] | Moyenne
Oxydabilité KMnO4 | 5 mg/l | 2.5 |  | 0.32 |  | 0.15 | 0 |  | 0
Aluminium | <200 mg/l | 0.005
Phosphore | mg/l | 0.12
Ozone résiduel | mg/l |  |  |  |  | 15
Baryum | < 0,7 mg/l | 5
Fonctionnement usine
Débit usine |  | 650 | m3/h |  |  | pH de régul | Pré | 7 | unités/ph
Hauteur de prélèvement barrage |  |  | m |  |  |  | inter | 8 | unités/ph
Taux de traitement | FeCl3 - F1 | 35 | ppm |  |  |  | post | 9 | unités/ph
| FeCl3 - F2 | 37 | ppm |  |  | Taux de chlore | Contact | 0.9 | mg/l
| Polymère 1 | 0.1 | ppm |  |  |  | Eau Traitée | 0.6 | mg/l
| Polymère 2 | 0.15 | ppm
| CO2 | 13.2 | ppm |  |  | T.A.C. | Satu 1
| Ozone | 2 | ppm |  |  |  | Satu 2
| KMnO4 | 5 | ppm |  |  | Usine M / A
Remarques : | CAP | 4 | ppm |  |  | Bilan automatique
| Ph et turbidité pris le : |  | 2018-01-02 |  | à | 8:00
Contrôle Chlore DR 2800 à :
[5 empty] | DR |  | SWAN
| contrôle chlore DR |  | CL
Formulas:
E.Floculée = LOOKUP(9^9,[1]Paramètres!$A:$A)
Valider
Note on J15: Calcul du Magnésium : (TH Total- TH Ca)x2,40=valeur en mg/l