## Soufflage_extraction
Donnée EAU DRY |  |  | Donnée Soufflage |  |  | Donnée extraction |  |  | Donnée ventilation
Puissance |  |  | Puissance |  | 900.8 | Puissance |  | 900.8 | Puissance absorbé | 24.06
Qv (m3/h) |  | 48.744 | Qv (m3/h) |  | 135000 | Qv (m3/h) |  | 155000
Cp eau |  | 3.629 | Cp air |  | 1 | Cp air |  | 1
Tentrée DRY |  | 14.4 | T entrée (°C) DRY |  | -9 | T entrée (°C) DRY |  | 20
Tsortie DRY |  | -3.1 | T sortie (°C) DRY |  | 10.8 | T sortie (°C) DRY |  | 6.4
m kg·m−2 |  | 1047.39 | m kg·m−3 |  | 1.2132 | m kg·m−3 |  | 1.5384
|  |  | DTLM |  | 4.6557 | DTLM |  | 7.379
|  |  | KS |  | 193.4834 | KS |  | 122.0758
ECHANGEUR CHAUD | [9 empty] | ECHANGEUR FROID
EAU Aéro |  |  |  | AIR Aéro soufflage | [5 empty] | EAU Aéro |  |  |  | AIR Aéro extraction
Tentrée | Tsortie | DeltaT | P | Tentrée | Tsortie | DeltaT | Precup | DTLM.2 | DTLM | Tentrée | Tsortie | DeltaT | P | Tentrée | Tsortie | DeltaT | Précup | DTLM.2 | DTLM | Text | Nb heure | E en kW,h | E en mW,h
°C | °C | °C | kW | °C | °C | °C | kW |  |  | °C | °C | °C | kW | °C | °C | °C | kW |  |  |  | h
| -3.1021 | 3.1021 | 159.651 | -9 | -5.4908 | 3.5092 | 159.651 | 5.6919 | 0.82514 |  | 14.4012 | 14.4012 | 741.161 | 20 | 8.8102 | 11.1898 | 741.161 | 7.0836 | 6.0713 | -9 | 12 | 1915.8114 | 1.9158
| -2.3539 | 2.3539 | 121.1418 | -8 | -5.3372 | 2.6628 | 121.1418 | 5.4902 | 0.62611 |  | 14.5825 | 14.5825 | 750.4937 | 20 | 8.6693 | 11.3307 | 750.4937 | 6.9164 | 6.1478 | -8 | 7 | 847.9929 | 0.84799
| -1.5602 | 1.5602 | 80.296 | -7 | -5.2351 | 1.7649 | 80.296 | 5.3368 | 0.415 |  | 14.7749 | 14.7749 | 760.3927 | 20 | 8.5198 | 11.4802 | 760.3927 | 6.7388 | 6.2289 | -7 | 7 | 562.0718 | 0.56207
| -0.76405 | 0.76405 | 39.3218 | -6 | -5.1357 | 0.86431 | 39.3218 | 5.1857 | 0.20323 |  | 14.9678 | 14.9678 | 770.3228 | 20 | 8.3699 | 11.6301 | 770.3228 | 6.5601 | 6.3102 | -6 | 10 | 393.2185 | 0.39322
| 0.03282 | -0.03282 | -1.6891 | -5 | -5.0371 | -0.037128 | -1.6891 | 5.035 | -0.00873 |  | 15.1609 | 15.1609 | 780.2618 | 20 | 8.2198 | 11.7802 | 780.2618 | 6.3809 | 6.3916 | -5 | 39 | -65.8755 | -0.065875
| 0.82945 | -0.82945 | -42.6878 | -4 | -4.9383 | -0.9383 | -42.6878 | 4.8837 | -0.22063 |  | 15.354 | 15.354 | 790.1979 | 20 | 8.0698 | 11.9302 | 790.1979 | 6.2012 | 6.473 | -4 | 58 | -2475.8936 | -2.4759
| 1.6261 | -1.6261 | -83.6858 | -3 | -4.8395 | -1.8395 | -83.6858 | 4.732 | -0.43252 |  | 15.5471 | 15.5471 | 800.1338 | 20 | 7.9198 | 12.0802 | 800.1338 | 6.0209 | 6.5544 | -3 | 89 | -7448.0337 | -7.448
| 2.4227 | -2.4227 | -124.6837 | -2 | -4.7406 | -2.7406 | -124.6837 | 4.5798 | -0.64442 |  | 15.7401 | 15.7401 | 810.0696 | 20 | 7.7698 | 12.2302 | 810.0696 | 5.8401 | 6.6358 | -2 | 127 | -15834.8282 | -15.8348
| 3.2193 | -3.2193 | -165.6816 | -1 | -4.6418 | -3.6418 | -165.6816 | 4.4272 | -0.85631 |  | 15.9332 | 15.9332 | 820.0054 | 20 | 7.6198 | 12.3802 | 820.0054 | 5.6586 | 6.7172 | -1 | 208 | -34461.7719 | -34.4618
| 4.0159 | -4.0159 | -206.6795 | 0 | -4.5429 | -4.5429 | -206.6795 | 4.274 | -1.0682 |  | 16.1262 | 16.1262 | 829.9412 | 20 | 7.4698 | 12.5302 | 829.9412 | 5.4764 | 6.7986 | 0 | 234 | -48362.9998 | -48.363
| 4.8125 | -4.8125 | -247.6774 | 1 | -4.4441 | -5.4441 | -247.6774 | 4.1202 | -1.2801 |  | 16.3193 | 16.3193 | 839.8771 | 20 | 7.3198 | 12.6802 | 839.8771 | 5.2934 | 6.88 | 1 | 252 | -62414.7041 | -62.4147
| 5.6091 | -5.6091 | -288.6753 | 2 | -4.3452 | -6.3452 | -288.6753 | 3.9658 | -1.492 |  | 16.5124 | 16.5124 | 849.813 | 20 | 7.1698 | 12.8302 | 849.813 | 5.1095 | 6.9614 | 2 | 250 | -72168.829 | -72.1688
| 6.4057 | -6.4057 | -329.6732 | 3 | -4.2464 | -7.2464 | -329.6732 | 3.8106 | -1.7039 |  | 16.7054 | 16.7054 | 859.7489 | 20 | 7.0198 | 12.9802 | 859.7489 | 4.9246 | 7.0427 | 3 | 300 | -98901.9704 | -98.902
| 7.2024 | -7.2024 | -370.6712 | 4 | -4.1475 | -8.1475 | -370.6712 | 3.6546 | -1.9158 |  | 16.8985 | 16.8985 | 869.6848 | 20 | 6.8698 | 13.1302 | 869.6848 | 4.7385 | 7.1241 | 4 | 362 | -134182.9575 | -134.183
| 7.999 | -7.999 | -411.6691 | 5 | -4.0487 | -9.0487 | -411.6691 | 3.4976 | -2.1277 |  | 17.0915 | 17.0915 | 879.6206 | 20 | 6.7198 | 13.2802 | 879.6206 | 4.5512 | 7.2055 | 5 | 376 | -154787.571 | -154.7876
| 8.7956 | -8.7956 | -452.667 | 6 | -3.9498 | -9.9498 | -452.667 | 3.3395 | -2.3396 |  | 17.2846 | 17.2846 | 889.5565 | 20 | 6.5698 | 13.4302 | 889.5565 | 4.3624 | 7.2869 | 6 | 385 | -174276.7913 | -174.2768
| 9.5922 | -9.5922 | -493.6649 | 7 | -3.851 | -10.851 | -493.6649 | 3.1802 | -2.5515 |  | 17.4777 | 17.4777 | 899.4924 | 20 | 6.4197 | 13.5803 | 899.4924 | 4.172 | 7.3683 | 7 | 450 | -222149.2091 | -222.1492
| 10.3888 | -10.3888 | -534.6628 | 8 | -3.7521 | -11.7521 | -534.6628 | 3.0193 | -2.7634 |  | 17.6707 | 17.6707 | 909.4283 | 20 | 6.2697 | 13.7303 | 909.4283 | 3.9795 | 7.4497 | 8 | 503 | -268935.4023 | -268.9354
| 11.1854 | -11.1854 | -575.6607 | 9 | -3.6533 | -12.6533 | -575.6607 | 2.8568 | -2.9752 |  | 17.8638 | 17.8638 | 919.3642 | 20 | 6.1197 | 13.8803 | 919.3642 | 3.7849 | 7.5311 | 9 | 502 | -288981.6946 | -288.9817
| 11.982 | -11.982 | -616.6587 | 10 | -3.5544 | -13.5544 | -616.6587 | 2.6921 | -3.1871 |  | 18.0568 | 18.0568 | 929.3 | 20 | 5.9697 | 14.0303 | 929.3 | 3.5875 | 7.6125 | 10 | 445 | -274413.1059 | -274.4131
| 12.7787 | -12.7787 | -657.6566 | 11 | -3.4556 | -14.4556 | -657.6566 | 2.525 | -3.399 |  | 18.2499 | 18.2499 | 939.2359 | 20 | 5.8197 | 14.1803 | 939.2359 | 3.3869 | 7.6939 | 11 | 374 | -245963.5622 | -245.9636
| 13.5753 | -13.5753 | -698.6545 | 12 | -3.3567 | -15.3567 | -698.6545 | 2.3548 | -3.6109 |  | 18.443 | 18.443 | 949.1718 | 20 | 5.6697 | 14.3303 | 949.1718 | 3.1823 | 7.7753 | 12 | 374 | -261296.7838 | -261.2968
| 14.3719 | -14.3719 | -739.6524 | 13 | -3.2579 | -16.2579 | -739.6524 | 2.1806 | -3.8228 |  | 18.636 | 18.636 | 959.1077 | 20 | 5.5197 | 14.4803 | 959.1077 | 2.9728 | 7.8567 | 13 | 396 | -292902.3586 | -292.9024
| 15.1685 | -15.1685 | -780.6503 | 14 | -3.1591 | -17.1591 | -780.6503 | 2.0015 | -4.0347 |  | 18.8291 | 18.8291 | 969.0435 | 20 | 5.3697 | 14.6303 | 969.0435 | 2.7569 | 7.938 | 14 | 376 | -293524.5276 | -293.5245
| 15.9651 | -15.9651 | -821.6483 | 15 | -3.0602 | -18.0602 | -821.6483 | 1.8155 | -4.2466 |  | 19.0221 | 19.0221 | 978.9794 | 20 | 5.2197 | 14.7803 | 978.9794 | 2.5327 | 8.0194 | 15 | 394 | -323729.4136 | -323.7294
| 16.7617 | -16.7617 | 20 | 16 | 16.4396 | 0.43961 | 20 | #NUM! | 0.10337 |  | 19.2152 | 19.2152 | 988.9153 | 20 | 5.0697 | 14.9303 | 988.9153 | 2.2968 | 8.1008 | 16 | 354 | 7080 | 7.08
| 17.5583 | -17.5583 | -903.6441 | 17 | -2.8625 | -19.8625 | -903.6441 | 1.4097 | -4.6704 |  | 19.4083 | 19.4083 | 998.8512 | 20 | 4.9197 | 15.0803 | 998.8512 | 2.0435 | 8.1822 | 17 | 347 | -313564.501 | -313.5645
| 18.3549 | -18.3549 | -944.642 | 18 | -2.7637 | -20.7637 | -944.642 | 1.1736 | -4.8823 |  | 19.6013 | 19.6013 | 1008.7871 | 20 | 4.7696 | 15.2304 | 1008.7871 | 1.7612 | 8.2636 | 18 | 310 | -292839.0243 | -292.839
| 19.1516 | -19.1516 | -985.6399 | 19 | -2.6648 | -21.6648 | -985.6399 | 0.87665 | -5.0942 |  | 19.7944 | 19.7944 | 1018.7229 | 20 | 4.6196 | 15.3804 | 1018.7229 | 1.4184 | 8.345 | 19 | 254 | -250352.5428 | -250.3525
| 19.9482 | -19.9482 | -1026.6379 | 20 | -2.566 | -22.566 | -1026.6379 | #NUM! | -5.3061 |  | 19.9874 | 19.9874 | 1028.6588 | 20 | 4.4696 | 15.5304 | 1028.6588 | 0.75865 | 8.4264 | 20 | 210 | 0 | 0
[21 empty] | 8005 | -4123235.2573 | -4123.2353
solveur

## extraction
EAU Aéro |  |  |  | AIR Aéro soufflage
Tentrée | Tsortie | DeltaT | P | Tentrée | Tsortie | DeltaT | Precup | DTLM.2 | DTLM
°C | °C | °C | kW | °C | °C | °C | kW
0 | -2.3539 | 2.3539 | 121.1418 | -8 | -5.3372 | 2.6628 | 121.1418 | 5.4902 | 0.62611