## Feuil1
Groupe |  |  | DOC dry
P.froid | 3600 | kW | Puissance | 7300 | kW
P.chaud | 4471.6707 | kW | Te chaud | 36 | °C
P.absorbé | 871.6707 | kW | Ts chaud | 30 | °C
Débit volumique | 190 | l/sec | Débit volumique | 2371285 | m3/h
Débit massique | 197.6 | kg/sec | Débit massique | 790.4283 | kg/sec
Cp | 3.683 | kJ/(kg.K) | Te froid | 21.5 | °C
rendement moteur | 0.95 |  | Ts froid | 30.7355 | °C
|  |  | Cp | 1 | kj/(kg.K)
|  |  | Rho | 1.2 | kg/m3
|  |  | DTLM | 6.7536
|  |  | Puissance absorbé | 251 | kW
|  |  | KS | 1080.9098
Text | Moyenne horaire | Prestant a fournir total | Prestant a fournir par groupe | Charge des groupes | EER des groupes | P.cond.eau | T.entrée | T.sortie | T.entrée | T.sortie | DTLM | KS.base | KS.calculé | Débit d'air | Conso élec dry | Conso élec GF | Conso élec | Conso élec total | dW | Conso d'eau | COUT
°C | H | kW | kW |  |  | kW | °C | °C | °C | °C |  |  |  | m3/h | kW | kW | kW | mW.h | kgeau/kgas | m3
[18 empty] | 7693.0952 |  | 14799.6191 | 582915.5207
-13 | 0.94266 | 3767.445 | 1883.7225 | 52.33% | 10.525 | 4125.397 | 10.5 | 16.1686 | -13 | 16.1182 | 3.8166 | 1080.9098 | 1080.914 | 425033.0609 | 44.9897 | 376.7916 | 421.7813 | 0.3976 | -5.2486e-15 | -2.5235e-12 | 27.8318
-12 | 3.7706 | 3836.4618 | 1918.2309 | 53.28% | 10.52 | 4201.1445 | 10.5 | 16.2727 | -12 | 16.2026 | 3.8867 | 1080.9098 | 1080.9104 | 446889.4903 | 47.3032 | 383.8765 | 431.1797 | 1.6258 | 5.5312e-15 | 1.1184e-11 | 113.8077
-11 | 7.5413 | 3905.4787 | 1952.7393 | 54.24% | 10.515 | 4276.8984 | 10.5 | 16.3768 | -11 | 16.2806 | 3.9567 | 1080.9098 | 1080.9166 | 470323.0643 | 49.7836 | 390.9682 | 440.7518 | 3.3238 | 5.8417e-15 | 2.4863e-11 | 232.6684
-10 | 9.4266 | 3974.4955 | 1987.2477 | 55.2% | 10.51 | 4352.6587 | 10.5 | 16.4809 | -10 | 16.3506 | 4.0268 | 1080.9098 | 1080.9181 | 495547.2991 | 52.4536 | 398.0666 | 450.5201 | 4.2469 | -6.8311e-15 | -3.8293e-11 | 297.2813
-9 | 11.3119 | 4043.5123 | 2021.7561 | 56.16% | 10.505 | 4428.4254 | 10.5 | 16.585 | -9 | 16.4107 | 4.0969 | 1080.9098 | 1080.9176 | 522823.056 | 55.3407 | 405.1717 | 460.5124 | 5.2093 | -4.4836e-15 | -3.182e-11 | 364.6498
-8 | 6.5986 | 4112.5291 | 2056.2646 | 57.12% | 10.5 | 4504.1986 | 10.5 | 16.6891 | -8 | 16.4584 | 4.1671 | 1080.9098 | 1080.8998 | 552473.3289 | 58.4792 | 412.2836 | 470.7628 | 3.1064 | -8.8493e-16 | -3.8713e-12 | 217.4471
-7 | 6.5986 | 4181.5459 | 2090.773 | 58.08% | 10.495 | 4579.9781 | 10.5 | 16.7932 | -7 | 16.491 | 4.2372 | 1080.9098 | 1080.9071 | 584901.4341 | 61.9117 | 419.4023 | 481.314 | 3.176 | 2.5158e-15 | 1.1652e-11 | 222.3207
-6 | 9.4266 | 4250.5627 | 2125.2814 | 59.04% | 10.49 | 4655.7642 | 10.5 | 16.8974 | -6 | 16.5053 | 4.3073 | 1080.9098 | 1080.9077 | 620621.6626 | 65.6927 | 426.5278 | 492.2205 | 4.64 | 3.8441e-15 | 2.6988e-11 | 324.7978
-5 | 36.7638 | 4319.5796 | 2159.7898 | 59.99% | 10.49 | 4731.3603 | 10.5 | 17.0013 | -5 | 16.4972 | 4.3772 | 1080.9098 | 1080.9151 | 660275.2409 | 69.89 | 433.4534 | 503.3434 | 18.5048 | 2.6932e-15 | 7.8449e-11 | 1295.3357
-4 | 54.6743 | 4388.5964 | 2194.2982 | 60.95% | 10.452 | 4808.4774 | 10.5 | 17.1072 | -4 | 16.4636 | 4.4486 | 1080.9098 | 1080.9039 | 704931.2696 | 74.6168 | 441.98 | 516.5968 | 28.2446 | 7.7499e-16 | 3.5843e-11 | 1977.1204
-3 | 83.8968 | 4457.6132 | 2228.8066 | 61.91% | 10.414 | 4885.6536 | 10.5 | 17.2133 | -3 | 16.3975 | 4.5199 | 1080.9098 | 1080.915 | 755611.6477 | 79.9813 | 450.5689 | 530.5502 | 44.5115 | 2.8189e-17 | 2.1444e-12 | 3115.8022
-2 | 119.7179 | 4526.63 | 2263.315 | 62.87% | 10.376 | 4962.8897 | 10.5 | 17.3194 | -2 | 16.292 | 4.5914 | 1080.9098 | 1080.9057 | 813943.9561 | 86.1558 | 459.2207 | 545.3765 | 65.2913 | -1.5179e-17 | -1.7749e-12 | 4570.3924
-1 | 196.0734 | 4595.6468 | 2297.8234 | 63.83% | 10.338 | 5040.1861 | 10.5 | 17.4256 | -1 | 16.1391 | 4.6629 | 1080.9098 | 1080.9195 | 882228.4284 | 93.3837 | 467.9361 | 561.3197 | 110.0599 | -8.9425e-16 | -1.8563e-10 | 7704.1908
0 | 220.5826 | 4664.6637 | 2332.3318 | 64.79% | 10.3 | 5117.5436 | 10.5 | 17.5319 | 0 | 15.9282 | 4.7344 | 1080.9098 | 1080.9168 | 963865.148 | 102.0249 | 476.7158 | 578.7407 | 127.6601 | 0 | 0 | 8936.2072
1 | 237.5505 | 4733.6805 | 2366.8402 | 65.75% | 10.262 | 5194.9629 | 10.5 | 17.6383 | 1 | 15.6464 | 4.8061 | 1080.9098 | 1080.905 | 1064079.6479 | 112.6326 | 485.5605 | 598.1931 | 142.101 | -2.469e-14 | -7.4892e-09 | 9947.0727
2 | 235.6651 | 4802.6973 | 2401.3486 | 66.7% | 10.224 | 5272.4447 | 10.5 | 17.7447 | 2 | 15.2766 | 4.8778 | 1080.9098 | 1080.9169 | 1191366.159 | 126.1058 | 494.4709 | 620.5768 | 146.2483 | -5.8808e-14 | -1.9813e-08 | 10237.3819
3 | 282.7982 | 4871.7141 | 2435.8571 | 67.66% | 10.186 | 5349.9896 | 10.5 | 17.8513 | 3 | 14.7958 | 4.9495 | 1080.9098 | 1080.9044 | 1360650.1654 | 144.0245 | 503.4479 | 647.4724 | 183.104 | 8.6799e-14 | 4.0079e-08 | 12817.2805
4 | 341.2431 | 4940.7309 | 2470.3655 | 68.62% | 10.148 | 5427.5984 | 10.5 | 17.9579 | 4 | 14.1719 | 5.0214 | 1080.9098 | 1080.9034 | 1600756.7185 | 169.4397 | 512.4921 | 681.9318 | 232.7045 | -1.7319e-13 | -1.1353e-07 | 16289.3176
5 | 354.4404 | 5009.7477 | 2504.8739 | 69.58% | 9.628 | 5530.0788 | 11.5 | 19.0988 | 4.927 | 15.2064 | 5.1162 | 1080.9098 | 1080.9021 | 1613929.5958 | 170.8341 | 547.7169 | 718.551 | 254.6835 | 2.9738e-05 | 20.4135 | 17889.085
6 | 362.9243 | 5078.7646 | 2539.3823 | 70.54% | 9.14 | 5634.4281 | 12.5 | 20.2421 | 5.7407 | 16.32 | 5.2127 | 1080.9098 | 1080.9028 | 1597770.1175 | 169.1236 | 584.909 | 754.0326 | 273.6568 | 0.00010568 | 73.5372 | 19376.5844
7 | 424.1972 | 5147.7814 | 2573.8907 | 71.5% | 8.8962 | 5726.4308 | 13 | 20.8686 | 6.5382 | 16.5858 | 5.2978 | 1080.9098 | 1080.9075 | 1709793.6291 | 180.9813 | 609.1047 | 790.086 | 335.1523 | 0.00018826 | 163.8558 | 23952.2285
8 | 474.1583 | 5216.7982 | 2608.3991 | 72.46% | 8.4705 | 5832.6766 | 14 | 22.0146 | 7.3191 | 17.7269 | 5.3961 | 1080.9098 | 1080.9059 | 1681237.0192 | 177.9586 | 648.2931 | 826.2516 | 391.774 | 0.00027773 | 265.6737 | 28221.204
9 | 473.2156 | 5285.815 | 2642.9075 | 73.41% | 8.2422 | 5927.1262 | 14.5 | 22.6443 | 8.0828 | 17.9994 | 5.4834 | 1080.9098 | 1080.9126 | 1793087.2488 | 189.7979 | 675.0644 | 864.8623 | 409.2663 | 0.0003743 | 381.1196 | 29792.0017
10 | 419.4839 | 5354.8318 | 2677.4159 | 74.37% | 7.837 | 6038.1075 | 15.5 | 23.7968 | 8.8286 | 19.1714 | 5.5861 | 1080.9098 | 1080.9135 | 1751406.2907 | 185.386 | 719.2376 | 904.6236 | 379.4751 | 0.00047823 | 421.6217 | 27828.1197
11 | 352.555 | 5423.8486 | 2711.9243 | 75.33% | 7.6346 | 6134.2786 | 16 | 24.429 | 9.5561 | 19.4589 | 5.6751 | 1080.9098 | 1080.9126 | 1858349.6929 | 196.7059 | 747.821 | 944.5269 | 332.9977 | 0.00058978 | 463.6839 | 24700.8931
12 | 352.555 | 5492.8655 | 2746.4327 | 76.29% | 7.2899 | 6246.3553 | 17 | 25.583 | 10.2647 | 20.6655 | 5.7788 | 1080.9098 | 1080.9093 | 1801685.9157 | 190.7081 | 793.1472 | 983.8552 | 346.8631 | 0.00070919 | 540.5638 | 25902.1104
13 | 373.2936 | 5561.8823 | 2780.9411 | 77.25% | 7.1256 | 6342.4316 | 17.5 | 26.215 | 10.9536 | 20.9773 | 5.8677 | 1080.9098 | 1080.901 | 1898239.485 | 200.9282 | 821.6309 | 1022.5591 | 381.7147 | 0.00083673 | 711.4909 | 28854.5051
14 | 354.4404 | 5630.8991 | 2815.4495 | 78.21% | 6.8323 | 6455.0517 | 18.5 | 27.3697 | 11.6223 | 22.2204 | 5.9719 | 1080.9098 | 1080.9071 | 1827237.733 | 193.4127 | 867.5291 | 1060.9418 | 376.0406 | 0.0009727 | 755.9573 | 28590.7136
15 | 371.4083 | 5699.9159 | 2849.958 | 79.17% | 6.686 | 6552.431 | 19 | 28.0036 | 12.2701 | 22.5638 | 6.062 | 1080.9098 | 1080.9055 | 1909646.1211 | 202.1356 | 897.3843 | 1099.5199 | 408.3708 | 0.0011174 | 951.0089 | 31438.9815
16 | 333.7018 | 5768.9327 | 2884.4664 | 80.12% | 6.5332 | 6651.9574 | 19.5 | 28.6403 | 12.9439 | 22.8716 | 6.1541 | 1080.9098 | 1080.9068 | 2010117.7157 | 212.7705 | 929.4997 | 1142.2702 | 381.1777 | 0.0012517 | 1007.5069 | 29704.9569
17 | 327.1032 | 5837.9495 | 2918.9748 | 81.08% | 6.3833 | 6752.5204 | 20 | 29.2785 | 13.5993 | 23.1825 | 6.2471 | 1080.9098 | 1080.9062 | 2113858.6099 | 223.7515 | 962.7061 | 1186.4576 | 388.0941 | 0.0013936 | 1156.3407 | 30635.6088
18 | 292.2248 | 5906.9664 | 2953.4832 | 82.04% | 6.1048 | 6874.5601 | 21 | 30.4462 | 14.2359 | 24.4739 | 6.36 | 1080.9098 | 1080.9043 | 2014429.2932 | 213.2269 | 1018.5197 | 1231.7466 | 359.9469 | 0.0015435 | 1090.3213 | 28467.2455
19 | 239.4358 | 5975.9832 | 2987.9916 | 83% | 5.9875 | 6974.0569 | 21.5 | 31.0829 | 14.853 | 24.8219 | 6.4521 | 1080.9098 | 1080.9012 | 2098731.6861 | 222.1503 | 1050.6039 | 1272.7542 | 304.7429 | 0.0017015 | 1026.051 | 24410.1563
20 | 197.9587 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 5.8602 | 7076.5348 | 22 | 31.7237 | 15.4499 | 25.1801 | 6.5469 | 1080.9098 | 1080.9051 | 2181835.953 | 230.9469 | 1085.8261 | 1316.7729 | 260.6667 | 0.001868 | 968.1938 | 21151.2488
21 | 140.4564 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 5.7441 | 7097.3842 | 22.5 | 32.2524 | 16.0554 | 25.5631 | 6.5662 | 1080.9098 | 1080.9006 | 2239464.0341 | 237.0468 | 1107.7728 | 1344.8196 | 188.8886 | 0.0020313 | 766.7429 | 15522.4272
22 | 119.7179 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 5.628 | 7119.0938 | 23 | 32.7822 | 16.6418 | 25.9626 | 6.5862 | 1080.9098 | 1080.905 | 2291358.5501 | 242.5398 | 1130.6251 | 1373.1649 | 164.3924 | 0.0022027 | 725.0857 | 13682.7253
23 | 97.094 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 5.5119 | 7141.718 | 23.5 | 33.3133 | 17.2084 | 26.3801 | 6.6072 | 1080.9098 | 1080.9029 | 2335999.353 | 247.265 | 1154.44 | 1401.705 | 136.0972 | 0.0023824 | 648.4231 | 11472.0734
24 | 80.1261 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 5.3001 | 7185.5445 | 24.5 | 34.3735 | 17.7546 | 27.8225 | 6.6477 | 1080.9098 | 1080.9022 | 2141131.4891 | 226.6383 | 1200.5732 | 1427.2115 | 114.357 | 0.0025707 | 529.2306 | 9592.6787
25 | 55.617 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 5.2044 | 7206.5172 | 25 | 34.9023 | 18.2796 | 28.2882 | 6.6671 | 1080.9098 | 1080.9061 | 2160112.1608 | 228.6474 | 1222.6497 | 1451.2971 | 80.7167 | 0.0027679 | 399.0324 | 6847.2695
26 | 74.4702 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 5.1087 | 7228.2756 | 25.5 | 35.4322 | 18.8187 | 28.739 | 6.6873 | 1080.9098 | 1080.9036 | 2185911.8359 | 231.3783 | 1245.5533 | 1476.9315 | 109.9874 | 0.0029597 | 578.1556 | 9433.5823
27 | 49.961 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 5.013 | 7250.8648 | 26 | 35.9633 | 19.338 | 29.2088 | 6.7082 | 1080.9098 | 1080.9015 | 2203732.948 | 233.2647 | 1269.3313 | 1502.596 | 75.0712 | 0.0031599 | 417.4941 | 6507.4669
28 | 22.6239 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 4.9173 | 7274.3332 | 26.5 | 36.4955 | 19.8366 | 29.6987 | 6.7299 | 1080.9098 | 1080.9001 | 2212831.5457 | 234.2277 | 1294.0349 | 1528.2627 | 34.5752 | 0.0033688 | 202.3848 | 3027.4176
29 | 12.2546 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 4.8216 | 7298.7332 | 27 | 37.029 | 20.3139 | 30.2098 | 6.7524 | 1080.9098 | 1080.9064 | 2212664.1233 | 234.21 | 1319.7192 | 1553.9292 | 19.0428 | 0.0035867 | 116.7066 | 1683.1131
30 | 6.5986 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 4.7338 | 7321.9778 | 27.5 | 37.561 | 20.7691 | 30.7438 | 6.774 | 1080.9098 | 1080.9008 | 2202150.4393 | 233.0971 | 1344.1871 | 1577.2843 | 10.4079 | 0.0038139 | 66.5053 | 928.0693
31 | 13.1972 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 4.6461 | 7346.1006 | 28 | 38.0941 | 21.3331 | 31.1668 | 6.7963 | 1080.9098 | 1080.9045 | 2241106.3525 | 237.2206 | 1369.5796 | 1606.8002 | 21.2053 | 0.0039978 | 141.8886 | 1910.0396
32 | 9.4266 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 4.5583 | 7371.1523 | 28.5 | 38.6285 | 21.8836 | 31.6019 | 6.8194 | 1080.9098 | 1080.902 | 2275445.0264 | 240.8554 | 1395.9498 | 1636.8051 | 15.4295 | 0.0041876 | 107.7882 | 1403.4306
33 | 8.4839 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 4.4705 | 7397.1877 | 29 | 39.1643 | 22.4201 | 32.0502 | 6.8435 | 1080.9098 | 1080.9059 | 2304389.4599 | 243.9191 | 1423.3554 | 1667.2746 | 14.1451 | 0.0043836 | 102.8412 | 1298.6781
34 | 0 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 4.3828 | 7424.2658 | 29.5 | 39.7015 | 22.9422 | 32.5125 | 6.8686 | 1080.9098 | 1080.9049 | 2327282.9104 | 246.3424 | 1451.8587 | 1698.2011 | 0 | 0.0045859 | 0 | 0
35 | 0 | 6045 | 3022.5 | 83.96% | 4.295 | 7452.4505 | 30 | 40.2402 | 23.4495 | 32.9897 | 6.8946 | 1080.9098 | 1080.9082 | 2343486.707 | 248.0576 | 1481.5269 | 1729.5844 | 0 | 0.0047947 | 0 | 0

## Feuil2
| 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% | 69% | 68% | 67% | 66% | 65% | 64% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 57% | 56% | 55% | 54% | 53% | 52% | 51% | 50% | 49% | 48% | 47% | 46% | 45% | 44% | 43% | 42% | 41% | 40% | 39% | 38% | 37% | 36% | 35% | 34% | 33% | 32% | 31% | 30% | 29% | 28% | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | 20% | 19% | 18% | 17% | 16% | 15%
30 | 4.134 | 4.1483 | 4.1626 | 4.1769 | 4.1912 | 4.2055 | 4.2198 | 4.2341 | 4.2484 | 4.2627 | 4.277 | 4.28 | 4.283 | 4.286 | 4.289 | 4.292 | 4.295 | 4.298 | 4.301 | 4.304 | 4.307 | 4.3023 | 4.2976 | 4.2929 | 4.2882 | 4.2835 | 4.2788 | 4.2741 | 4.2694 | 4.2647 | 4.26 | 4.2497 | 4.2394 | 4.2291 | 4.2188 | 4.2085 | 4.1982 | 4.1879 | 4.1776 | 4.1673 | 4.157 | 4.1417 | 4.1264 | 4.1111 | 4.0958 | 4.0805 | 4.0652 | 4.0499 | 4.0346 | 4.0193 | 4.004 | 3.9889 | 3.9738 | 3.9587 | 3.9436 | 3.9285 | 3.9134 | 3.8983 | 3.8832 | 3.8681 | 3.853 | 3.8272 | 3.8014 | 3.7756 | 3.7498 | 3.724 | 3.6982 | 3.6724 | 3.6466 | 3.6208 | 3.595 | 3.5409 | 3.4868 | 3.4327 | 3.3786 | 3.3245 | 3.2704 | 3.2163 | 3.1622 | 3.1081 | 3.054 | 2.9628 | 2.8716 | 2.7804 | 2.6892 | 2.598
29.5 | 4.226 | 4.2397 | 4.2534 | 4.2671 | 4.2809 | 4.2946 | 4.3083 | 4.322 | 4.3357 | 4.3495 | 4.3632 | 4.3664 | 4.3697 | 4.373 | 4.3762 | 4.3795 | 4.3828 | 4.386 | 4.3893 | 4.3926 | 4.3958 | 4.3915 | 4.3871 | 4.3827 | 4.3784 | 4.374 | 4.3696 | 4.3653 | 4.3609 | 4.3565 | 4.3522 | 4.3419 | 4.3316 | 4.3214 | 4.3111 | 4.3008 | 4.2906 | 4.2803 | 4.27 | 4.2598 | 4.2495 | 4.2336 | 4.2178 | 4.202 | 4.1861 | 4.1703 | 4.1544 | 4.1385 | 4.1227 | 4.1068 | 4.091 | 4.0756 | 4.0601 | 4.0447 | 4.0293 | 4.0138 | 3.9984 | 3.983 | 3.9675 | 3.9521 | 3.9367 | 3.9104 | 3.8841 | 3.8578 | 3.8315 | 3.8053 | 3.779 | 3.7527 | 3.7264 | 3.7001 | 3.6738 | 3.6189 | 3.564 | 3.5091 | 3.4542 | 3.3993 | 3.3443 | 3.2894 | 3.2345 | 3.1796 | 3.1247 | 3.0326 | 2.9405 | 2.8484 | 2.7563 | 2.6642
29 | 4.318 | 4.3311 | 4.3443 | 4.3574 | 4.3705 | 4.3837 | 4.3968 | 4.4099 | 4.4231 | 4.4362 | 4.4493 | 4.4529 | 4.4564 | 4.4599 | 4.4635 | 4.467 | 4.4705 | 4.4741 | 4.4776 | 4.4811 | 4.4847 | 4.4806 | 4.4766 | 4.4726 | 4.4685 | 4.4645 | 4.4605 | 4.4564 | 4.4524 | 4.4484 | 4.4443 | 4.4341 | 4.4239 | 4.4136 | 4.4034 | 4.3932 | 4.3829 | 4.3727 | 4.3625 | 4.3522 | 4.342 | 4.3256 | 4.3092 | 4.2928 | 4.2764 | 4.26 | 4.2436 | 4.2272 | 4.2108 | 4.1944 | 4.178 | 4.1622 | 4.1465 | 4.1307 | 4.1149 | 4.0992 | 4.0834 | 4.0676 | 4.0519 | 4.0361 | 4.0203 | 3.9936 | 3.9668 | 3.94 | 3.9133 | 3.8865 | 3.8597 | 3.833 | 3.8062 | 3.7794 | 3.7527 | 3.6969 | 3.6412 | 3.5855 | 3.5297 | 3.474 | 3.4183 | 3.3625 | 3.3068 | 3.2511 | 3.1953 | 3.1023 | 3.0093 | 2.9163 | 2.8233 | 2.7303
28.5 | 4.41 | 4.4226 | 4.4351 | 4.4477 | 4.4602 | 4.4728 | 4.4853 | 4.4978 | 4.5104 | 4.5229 | 4.5355 | 4.5393 | 4.5431 | 4.5469 | 4.5507 | 4.5545 | 4.5583 | 4.5621 | 4.5659 | 4.5697 | 4.5735 | 4.5698 | 4.5661 | 4.5624 | 4.5587 | 4.555 | 4.5513 | 4.5476 | 4.5439 | 4.5402 | 4.5365 | 4.5263 | 4.5161 | 4.5059 | 4.4957 | 4.4855 | 4.4753 | 4.4651 | 4.4549 | 4.4447 | 4.4345 | 4.4175 | 4.4006 | 4.3836 | 4.3667 | 4.3498 | 4.3328 | 4.3159 | 4.2989 | 4.282 | 4.265 | 4.2489 | 4.2328 | 4.2167 | 4.2006 | 4.1845 | 4.1684 | 4.1523 | 4.1362 | 4.1201 | 4.104 | 4.0767 | 4.0495 | 4.0222 | 3.995 | 3.9678 | 3.9405 | 3.9133 | 3.886 | 3.8588 | 3.8315 | 3.775 | 3.7184 | 3.6619 | 3.6053 | 3.5488 | 3.4922 | 3.4356 | 3.3791 | 3.3226 | 3.266 | 3.1721 | 3.0782 | 2.9843 | 2.8904 | 2.7965
28 | 4.502 | 4.514 | 4.5259 | 4.5379 | 4.5499 | 4.5618 | 4.5738 | 4.5858 | 4.5977 | 4.6097 | 4.6217 | 4.6257 | 4.6298 | 4.6339 | 4.6379 | 4.642 | 4.6461 | 4.6501 | 4.6542 | 4.6583 | 4.6623 | 4.659 | 4.6556 | 4.6522 | 4.6489 | 4.6455 | 4.6421 | 4.6388 | 4.6354 | 4.632 | 4.6287 | 4.6185 | 4.6083 | 4.5982 | 4.588 | 4.5778 | 4.5677 | 4.5575 | 4.5473 | 4.5372 | 4.527 | 4.5095 | 4.492 | 4.4745 | 4.457 | 4.4395 | 4.422 | 4.4045 | 4.387 | 4.3695 | 4.352 | 4.3356 | 4.3191 | 4.3027 | 4.2863 | 4.2698 | 4.2534 | 4.237 | 4.2205 | 4.2041 | 4.1877 | 4.1599 | 4.1322 | 4.1045 | 4.0767 | 4.049 | 4.0213 | 3.9935 | 3.9658 | 3.9381 | 3.9103 | 3.853 | 3.7956 | 3.7382 | 3.6809 | 3.6235 | 3.5661 | 3.5088 | 3.4514 | 3.394 | 3.3367 | 3.2419 | 3.1471 | 3.0523 | 2.9575 | 2.8627
27.5 | 4.594 | 4.6054 | 4.6168 | 4.6282 | 4.6395 | 4.6509 | 4.6623 | 4.6737 | 4.6851 | 4.6964 | 4.7078 | 4.7122 | 4.7165 | 4.7208 | 4.7252 | 4.7295 | 4.7338 | 4.7382 | 4.7425 | 4.7468 | 4.7512 | 4.7481 | 4.7451 | 4.7421 | 4.739 | 4.736 | 4.733 | 4.7299 | 4.7269 | 4.7239 | 4.7208 | 4.7107 | 4.7006 | 4.6904 | 4.6803 | 4.6702 | 4.66 | 4.6499 | 4.6398 | 4.6296 | 4.6195 | 4.6014 | 4.5834 | 4.5653 | 4.5473 | 4.5293 | 4.5112 | 4.4931 | 4.4751 | 4.457 | 4.439 | 4.4222 | 4.4055 | 4.3887 | 4.3719 | 4.3552 | 4.3384 | 4.3216 | 4.3049 | 4.2881 | 4.2713 | 4.2431 | 4.2149 | 4.1867 | 4.1585 | 4.1303 | 4.102 | 4.0738 | 4.0456 | 4.0174 | 3.9892 | 3.931 | 3.8728 | 3.8146 | 3.7564 | 3.6982 | 3.6401 | 3.5819 | 3.5237 | 3.4655 | 3.4073 | 3.3116 | 3.2159 | 3.1202 | 3.0245 | 2.9288
27 | 4.686 | 4.6968 | 4.7076 | 4.7184 | 4.7292 | 4.74 | 4.7508 | 4.7616 | 4.7724 | 4.7832 | 4.794 | 4.7986 | 4.8032 | 4.8078 | 4.8124 | 4.817 | 4.8216 | 4.8262 | 4.8308 | 4.8354 | 4.84 | 4.8373 | 4.8346 | 4.8319 | 4.8292 | 4.8265 | 4.8238 | 4.8211 | 4.8184 | 4.8157 | 4.813 | 4.8029 | 4.7928 | 4.7827 | 4.7726 | 4.7625 | 4.7524 | 4.7423 | 4.7322 | 4.7221 | 4.712 | 4.6934 | 4.6748 | 4.6562 | 4.6376 | 4.619 | 4.6004 | 4.5818 | 4.5632 | 4.5446 | 4.526 | 4.5089 | 4.4918 | 4.4747 | 4.4576 | 4.4405 | 4.4234 | 4.4063 | 4.3892 | 4.3721 | 4.355 | 4.3263 | 4.2976 | 4.2689 | 4.2402 | 4.2115 | 4.1828 | 4.1541 | 4.1254 | 4.0967 | 4.068 | 4.009 | 3.95 | 3.891 | 3.832 | 3.773 | 3.714 | 3.655 | 3.596 | 3.537 | 3.478 | 3.3814 | 3.2848 | 3.1882 | 3.0916 | 2.995
26.5 | 4.7757 | 4.787 | 4.7983 | 4.8097 | 4.821 | 4.8323 | 4.8437 | 4.855 | 4.8663 | 4.8777 | 4.889 | 4.8937 | 4.8984 | 4.9031 | 4.9079 | 4.9126 | 4.9173 | 4.922 | 4.9267 | 4.9314 | 4.9362 | 4.9343 | 4.9324 | 4.9305 | 4.9286 | 4.9267 | 4.9248 | 4.9229 | 4.921 | 4.9191 | 4.9172 | 4.9071 | 4.897 | 4.8869 | 4.8768 | 4.8667 | 4.8567 | 4.8466 | 4.8365 | 4.8264 | 4.8163 | 4.7978 | 4.7792 | 4.7606 | 4.7421 | 4.7235 | 4.7049 | 4.6864 | 4.6678 | 4.6492 | 4.6307 | 4.6125 | 4.5944 | 4.5763 | 4.5582 | 4.5401 | 4.522 | 4.5038 | 4.4857 | 4.4676 | 4.4495 | 4.4205 | 4.3914 | 4.3624 | 4.3333 | 4.3042 | 4.2752 | 4.2462 | 4.2171 | 4.188 | 4.159 | 4.0991 | 4.0392 | 3.9793 | 3.9194 | 3.8595 | 3.7996 | 3.7397 | 3.6798 | 3.6199 | 3.56 | 3.4611 | 3.3623 | 3.2634 | 3.1645 | 3.0657
26 | 4.8653 | 4.8772 | 4.8891 | 4.9009 | 4.9128 | 4.9247 | 4.9365 | 4.9484 | 4.9603 | 4.9721 | 4.984 | 4.9888 | 4.9937 | 4.9985 | 5.0033 | 5.0082 | 5.013 | 5.0178 | 5.0227 | 5.0275 | 5.0323 | 5.0312 | 5.0301 | 5.029 | 5.0279 | 5.0268 | 5.0257 | 5.0246 | 5.0235 | 5.0224 | 5.0213 | 5.0113 | 5.0012 | 4.9911 | 4.9811 | 4.971 | 4.9609 | 4.9509 | 4.9408 | 4.9307 | 4.9207 | 4.9021 | 4.8836 | 4.8651 | 4.8465 | 4.828 | 4.8095 | 4.7909 | 4.7724 | 4.7539 | 4.7353 | 4.7162 | 4.6971 | 4.6779 | 4.6588 | 4.6397 | 4.6205 | 4.6014 | 4.5823 | 4.5631 | 4.544 | 4.5146 | 4.4852 | 4.4558 | 4.4264 | 4.397 | 4.3676 | 4.3382 | 4.3088 | 4.2794 | 4.25 | 4.1892 | 4.1284 | 4.0676 | 4.0068 | 3.946 | 3.8852 | 3.8244 | 3.7636 | 3.7028 | 3.642 | 3.5409 | 3.4397 | 3.3386 | 3.2375 | 3.1363
25.5 | 4.955 | 4.9674 | 4.9798 | 4.9922 | 5.0046 | 5.017 | 5.0294 | 5.0418 | 5.0542 | 5.0666 | 5.079 | 5.0839 | 5.0889 | 5.0938 | 5.0988 | 5.1037 | 5.1087 | 5.1136 | 5.1186 | 5.1235 | 5.1285 | 5.1282 | 5.1279 | 5.1276 | 5.1273 | 5.127 | 5.1267 | 5.1264 | 5.1261 | 5.1258 | 5.1255 | 5.1155 | 5.1054 | 5.0953 | 5.0853 | 5.0753 | 5.0652 | 5.0552 | 5.0451 | 5.0351 | 5.025 | 5.0065 | 4.988 | 4.9695 | 4.951 | 4.9325 | 4.914 | 4.8955 | 4.877 | 4.8585 | 4.84 | 4.8198 | 4.7997 | 4.7796 | 4.7594 | 4.7393 | 4.7191 | 4.6989 | 4.6788 | 4.6586 | 4.6385 | 4.6088 | 4.579 | 4.5492 | 4.5195 | 4.4897 | 4.46 | 4.4303 | 4.4005 | 4.3707 | 4.341 | 4.2793 | 4.2176 | 4.1559 | 4.0942 | 4.0325 | 3.9708 | 3.9091 | 3.8474 | 3.7857 | 3.724 | 3.6206 | 3.5172 | 3.4138 | 3.3104 | 3.207
25 | 5.0447 | 5.0576 | 5.0705 | 5.0835 | 5.0964 | 5.1093 | 5.1223 | 5.1352 | 5.1481 | 5.1611 | 5.174 | 5.1791 | 5.1841 | 5.1892 | 5.1943 | 5.1993 | 5.2044 | 5.2095 | 5.2145 | 5.2196 | 5.2247 | 5.2252 | 5.2257 | 5.2262 | 5.2267 | 5.2272 | 5.2277 | 5.2282 | 5.2287 | 5.2292 | 5.2297 | 5.2196 | 5.2096 | 5.1996 | 5.1895 | 5.1795 | 5.1695 | 5.1594 | 5.1494 | 5.1394 | 5.1293 | 5.1109 | 5.0924 | 5.0739 | 5.0555 | 5.037 | 5.0185 | 5.0001 | 4.9816 | 4.9631 | 4.9447 | 4.9235 | 4.9023 | 4.8812 | 4.86 | 4.8388 | 4.8177 | 4.7965 | 4.7753 | 4.7542 | 4.733 | 4.7029 | 4.6728 | 4.6427 | 4.6126 | 4.5825 | 4.5524 | 4.5223 | 4.4922 | 4.4621 | 4.432 | 4.3694 | 4.3068 | 4.2442 | 4.1816 | 4.119 | 4.0564 | 3.9938 | 3.9312 | 3.8686 | 3.806 | 3.7003 | 3.5947 | 3.489 | 3.3833 | 3.2777
24.5 | 5.1343 | 5.1478 | 5.1613 | 5.1747 | 5.1882 | 5.2017 | 5.2151 | 5.2286 | 5.2421 | 5.2555 | 5.269 | 5.2742 | 5.2794 | 5.2846 | 5.2897 | 5.2949 | 5.3001 | 5.3053 | 5.3105 | 5.3156 | 5.3208 | 5.3221 | 5.3234 | 5.3247 | 5.326 | 5.3273 | 5.3286 | 5.3299 | 5.3312 | 5.3325 | 5.3338 | 5.3238 | 5.3138 | 5.3038 | 5.2938 | 5.2837 | 5.2737 | 5.2637 | 5.2537 | 5.2437 | 5.2337 | 5.2152 | 5.1968 | 5.1784 | 5.1599 | 5.1415 | 5.1231 | 5.1046 | 5.0862 | 5.0678 | 5.0493 | 5.0271 | 5.005 | 4.9828 | 4.9606 | 4.9384 | 4.9162 | 4.894 | 4.8719 | 4.8497 | 4.8275 | 4.797 | 4.7666 | 4.7361 | 4.7057 | 4.6752 | 4.6448 | 4.6143 | 4.5839 | 4.5534 | 4.523 | 4.4595 | 4.396 | 4.3325 | 4.269 | 4.2055 | 4.142 | 4.0785 | 4.015 | 3.9515 | 3.888 | 3.7801 | 3.6721 | 3.5642 | 3.4563 | 3.3483
24 | 5.224 | 5.238 | 5.252 | 5.266 | 5.28 | 5.294 | 5.308 | 5.322 | 5.336 | 5.35 | 5.364 | 5.3693 | 5.3746 | 5.3799 | 5.3852 | 5.3905 | 5.3958 | 5.4011 | 5.4064 | 5.4117 | 5.417 | 5.4191 | 5.4212 | 5.4233 | 5.4254 | 5.4275 | 5.4296 | 5.4317 | 5.4338 | 5.4359 | 5.438 | 5.428 | 5.418 | 5.408 | 5.398 | 5.388 | 5.378 | 5.368 | 5.358 | 5.348 | 5.338 | 5.3196 | 5.3012 | 5.2828 | 5.2644 | 5.246 | 5.2276 | 5.2092 | 5.1908 | 5.1724 | 5.154 | 5.1308 | 5.1076 | 5.0844 | 5.0612 | 5.038 | 5.0148 | 4.9916 | 4.9684 | 4.9452 | 4.922 | 4.8912 | 4.8604 | 4.8296 | 4.7988 | 4.768 | 4.7372 | 4.7064 | 4.6756 | 4.6448 | 4.614 | 4.5496 | 4.4852 | 4.4208 | 4.3564 | 4.292 | 4.2276 | 4.1632 | 4.0988 | 4.0344 | 3.97 | 3.8598 | 3.7496 | 3.6394 | 3.5292 | 3.419
23.5 | 5.3157 | 5.3314 | 5.3471 | 5.3629 | 5.3786 | 5.3943 | 5.4101 | 5.4258 | 5.4415 | 5.4573 | 5.473 | 5.4795 | 5.486 | 5.4924 | 5.4989 | 5.5054 | 5.5119 | 5.5184 | 5.5249 | 5.5313 | 5.5378 | 5.5402 | 5.5425 | 5.5449 | 5.5472 | 5.5496 | 5.5519 | 5.5543 | 5.5566 | 5.559 | 5.5613 | 5.5522 | 5.543 | 5.5338 | 5.5247 | 5.5155 | 5.5063 | 5.4972 | 5.488 | 5.4788 | 5.4697 | 5.4513 | 5.433 | 5.4146 | 5.3963 | 5.3779 | 5.3596 | 5.3412 | 5.3229 | 5.3045 | 5.2862 | 5.2618 | 5.2375 | 5.2132 | 5.1888 | 5.1645 | 5.1402 | 5.1158 | 5.0915 | 5.0672 | 5.0428 | 5.0115 | 4.9802 | 4.9489 | 4.9176 | 4.8862 | 4.8549 | 4.8236 | 4.7923 | 4.761 | 4.7297 | 4.6642 | 4.5988 | 4.5333 | 4.4679 | 4.4024 | 4.337 | 4.2715 | 4.2061 | 4.1406 | 4.0752 | 3.9631 | 3.851 | 3.7389 | 3.6268 | 3.5147
23 | 5.4073 | 5.4248 | 5.4423 | 5.4597 | 5.4772 | 5.4947 | 5.5121 | 5.5296 | 5.5471 | 5.5645 | 5.582 | 5.5897 | 5.5973 | 5.605 | 5.6127 | 5.6203 | 5.628 | 5.6357 | 5.6433 | 5.651 | 5.6587 | 5.6613 | 5.6639 | 5.6665 | 5.6691 | 5.6717 | 5.6743 | 5.6769 | 5.6795 | 5.6821 | 5.6847 | 5.6763 | 5.668 | 5.6597 | 5.6513 | 5.643 | 5.6347 | 5.6263 | 5.618 | 5.6097 | 5.6013 | 5.583 | 5.5647 | 5.5464 | 5.5281 | 5.5098 | 5.4915 | 5.4732 | 5.4549 | 5.4366 | 5.4183 | 5.3929 | 5.3674 | 5.3419 | 5.3165 | 5.291 | 5.2655 | 5.2401 | 5.2146 | 5.1891 | 5.1637 | 5.1318 | 5.1 | 5.0682 | 5.0363 | 5.0045 | 4.9727 | 4.9408 | 4.909 | 4.8772 | 4.8453 | 4.7788 | 4.7123 | 4.6458 | 4.5793 | 4.5128 | 4.4463 | 4.3798 | 4.3133 | 4.2468 | 4.1803 | 4.0663 | 3.9523 | 3.8383 | 3.7243 | 3.6103
22.5 | 5.499 | 5.5182 | 5.5374 | 5.5566 | 5.5758 | 5.595 | 5.6142 | 5.6334 | 5.6526 | 5.6718 | 5.691 | 5.6998 | 5.7087 | 5.7176 | 5.7264 | 5.7353 | 5.7441 | 5.753 | 5.7618 | 5.7707 | 5.7795 | 5.7824 | 5.7852 | 5.7881 | 5.7909 | 5.7938 | 5.7966 | 5.7995 | 5.8023 | 5.8052 | 5.808 | 5.8005 | 5.793 | 5.7855 | 5.778 | 5.7705 | 5.763 | 5.7555 | 5.748 | 5.7405 | 5.733 | 5.7148 | 5.6965 | 5.6783 | 5.66 | 5.6418 | 5.6235 | 5.6052 | 5.587 | 5.5687 | 5.5505 | 5.5239 | 5.4973 | 5.4707 | 5.4441 | 5.4175 | 5.3909 | 5.3643 | 5.3377 | 5.3111 | 5.2845 | 5.2521 | 5.2198 | 5.1875 | 5.1551 | 5.1227 | 5.0904 | 5.058 | 5.0257 | 4.9934 | 4.961 | 4.8935 | 4.8259 | 4.7584 | 4.6908 | 4.6233 | 4.5557 | 4.4882 | 4.4206 | 4.353 | 4.2855 | 4.1696 | 4.0537 | 3.9378 | 3.8219 | 3.706
22 | 5.5907 | 5.6116 | 5.6325 | 5.6535 | 5.6744 | 5.6953 | 5.7163 | 5.7372 | 5.7581 | 5.7791 | 5.8 | 5.81 | 5.8201 | 5.8301 | 5.8401 | 5.8502 | 5.8602 | 5.8702 | 5.8803 | 5.8903 | 5.9003 | 5.9034 | 5.9065 | 5.9096 | 5.9127 | 5.9158 | 5.9189 | 5.922 | 5.9251 | 5.9282 | 5.9313 | 5.9247 | 5.918 | 5.9113 | 5.9047 | 5.898 | 5.8913 | 5.8847 | 5.878 | 5.8713 | 5.8647 | 5.8465 | 5.8283 | 5.8101 | 5.7919 | 5.7737 | 5.7555 | 5.7373 | 5.7191 | 5.7009 | 5.6827 | 5.6549 | 5.6272 | 5.5995 | 5.5717 | 5.544 | 5.5163 | 5.4885 | 5.4608 | 5.4331 | 5.4053 | 5.3725 | 5.3396 | 5.3067 | 5.2739 | 5.241 | 5.2081 | 5.1753 | 5.1424 | 5.1095 | 5.0767 | 5.0081 | 4.9395 | 4.8709 | 4.8023 | 4.7337 | 4.6651 | 4.5965 | 4.5279 | 4.4593 | 4.3907 | 4.2729 | 4.1551 | 4.0373 | 3.9195 | 3.8017
21.5 | 5.6823 | 5.705 | 5.7277 | 5.7503 | 5.773 | 5.7957 | 5.8183 | 5.841 | 5.8637 | 5.8863 | 5.909 | 5.9202 | 5.9314 | 5.9426 | 5.9539 | 5.9651 | 5.9763 | 5.9875 | 5.9987 | 6.0099 | 6.0212 | 6.0245 | 6.0279 | 6.0312 | 6.0346 | 6.0379 | 6.0413 | 6.0446 | 6.048 | 6.0513 | 6.0547 | 6.0488 | 6.043 | 6.0372 | 6.0313 | 6.0255 | 6.0197 | 6.0138 | 6.008 | 6.0022 | 5.9963 | 5.9782 | 5.96 | 5.9419 | 5.9237 | 5.9056 | 5.8874 | 5.8693 | 5.8511 | 5.833 | 5.8148 | 5.786 | 5.7571 | 5.7282 | 5.6994 | 5.6705 | 5.6416 | 5.6128 | 5.5839 | 5.555 | 5.5262 | 5.4928 | 5.4594 | 5.426 | 5.3926 | 5.3592 | 5.3259 | 5.2925 | 5.2591 | 5.2257 | 5.1923 | 5.1227 | 5.053 | 4.9834 | 4.9137 | 4.8441 | 4.7744 | 4.7048 | 4.6351 | 4.5655 | 4.4958 | 4.3761 | 4.2564 | 4.1367 | 4.017 | 3.8973
21 | 5.774 | 5.7984 | 5.8228 | 5.8472 | 5.8716 | 5.896 | 5.9204 | 5.9448 | 5.9692 | 5.9936 | 6.018 | 6.0304 | 6.0428 | 6.0552 | 6.0676 | 6.08 | 6.0924 | 6.1048 | 6.1172 | 6.1296 | 6.142 | 6.1456 | 6.1492 | 6.1528 | 6.1564 | 6.16 | 6.1636 | 6.1672 | 6.1708 | 6.1744 | 6.178 | 6.173 | 6.168 | 6.163 | 6.158 | 6.153 | 6.148 | 6.143 | 6.138 | 6.133 | 6.128 | 6.1099 | 6.0918 | 6.0737 | 6.0556 | 6.0375 | 6.0194 | 6.0013 | 5.9832 | 5.9651 | 5.947 | 5.917 | 5.887 | 5.857 | 5.827 | 5.797 | 5.767 | 5.737 | 5.707 | 5.677 | 5.647 | 5.6131 | 5.5792 | 5.5453 | 5.5114 | 5.4775 | 5.4436 | 5.4097 | 5.3758 | 5.3419 | 5.308 | 5.2373 | 5.1666 | 5.0959 | 5.0252 | 4.9545 | 4.8838 | 4.8131 | 4.7424 | 4.6717 | 4.601 | 4.4794 | 4.3578 | 4.2362 | 4.1146 | 3.993
20.5 | 5.8897 | 5.9146 | 5.9396 | 5.9645 | 5.9895 | 6.0144 | 6.0394 | 6.0643 | 6.0893 | 6.1142 | 6.1392 | 6.153 | 6.1669 | 6.1808 | 6.1947 | 6.2086 | 6.2225 | 6.2364 | 6.2502 | 6.2641 | 6.278 | 6.283 | 6.2879 | 6.2929 | 6.2978 | 6.3027 | 6.3077 | 6.3126 | 6.3176 | 6.3225 | 6.3275 | 6.3222 | 6.317 | 6.3117 | 6.3065 | 6.3013 | 6.296 | 6.2908 | 6.2855 | 6.2803 | 6.275 | 6.2572 | 6.2395 | 6.2218 | 6.204 | 6.1863 | 6.1685 | 6.1508 | 6.133 | 6.1153 | 6.0975 | 6.0668 | 6.0362 | 6.0055 | 5.9748 | 5.9442 | 5.9135 | 5.8828 | 5.8522 | 5.8215 | 5.7908 | 5.7561 | 5.7213 | 5.6865 | 5.6518 | 5.617 | 5.5822 | 5.5475 | 5.5127 | 5.4779 | 5.4432 | 5.3715 | 5.2998 | 5.2282 | 5.1565 | 5.0848 | 5.0132 | 4.9415 | 4.8698 | 4.7982 | 4.7265 | 4.6022 | 4.4779 | 4.3536 | 4.2293 | 4.105
20 | 6.0053 | 6.0308 | 6.0563 | 6.0818 | 6.1073 | 6.1328 | 6.1583 | 6.1838 | 6.2093 | 6.2348 | 6.2603 | 6.2757 | 6.2911 | 6.3064 | 6.3218 | 6.3372 | 6.3525 | 6.3679 | 6.3833 | 6.3986 | 6.414 | 6.4203 | 6.4266 | 6.4329 | 6.4392 | 6.4455 | 6.4518 | 6.4581 | 6.4644 | 6.4707 | 6.477 | 6.4715 | 6.466 | 6.4605 | 6.455 | 6.4495 | 6.444 | 6.4385 | 6.433 | 6.4275 | 6.422 | 6.4046 | 6.3872 | 6.3698 | 6.3524 | 6.335 | 6.3176 | 6.3002 | 6.2828 | 6.2654 | 6.248 | 6.2167 | 6.1853 | 6.154 | 6.1227 | 6.0913 | 6.06 | 6.0287 | 5.9973 | 5.966 | 5.9347 | 5.899 | 5.8634 | 5.8278 | 5.7921 | 5.7565 | 5.7209 | 5.6852 | 5.6496 | 5.614 | 5.5783 | 5.5057 | 5.4331 | 5.3604 | 5.2878 | 5.2152 | 5.1425 | 5.0699 | 4.9973 | 4.9246 | 4.852 | 4.725 | 4.598 | 4.471 | 4.344 | 4.217
19.5 | 6.121 | 6.1471 | 6.1731 | 6.1992 | 6.2252 | 6.2513 | 6.2773 | 6.3034 | 6.3294 | 6.3555 | 6.3815 | 6.3983 | 6.4152 | 6.4321 | 6.4489 | 6.4658 | 6.4826 | 6.4995 | 6.5163 | 6.5332 | 6.55 | 6.5577 | 6.5653 | 6.573 | 6.5806 | 6.5883 | 6.5959 | 6.6036 | 6.6112 | 6.6189 | 6.6265 | 6.6208 | 6.615 | 6.6093 | 6.6035 | 6.5978 | 6.592 | 6.5862 | 6.5805 | 6.5747 | 6.569 | 6.5519 | 6.5349 | 6.5179 | 6.5008 | 6.4838 | 6.4667 | 6.4497 | 6.4326 | 6.4156 | 6.3985 | 6.3665 | 6.3345 | 6.3025 | 6.2705 | 6.2385 | 6.2065 | 6.1745 | 6.1425 | 6.1105 | 6.0785 | 6.042 | 6.0055 | 5.969 | 5.9325 | 5.896 | 5.8595 | 5.823 | 5.7865 | 5.75 | 5.7135 | 5.6399 | 5.5663 | 5.4927 | 5.4191 | 5.3455 | 5.2719 | 5.1983 | 5.1247 | 5.0511 | 4.9775 | 4.8478 | 4.7181 | 4.5884 | 4.4587 | 4.329
19 | 6.2367 | 6.2633 | 6.2899 | 6.3165 | 6.3431 | 6.3697 | 6.3963 | 6.4229 | 6.4495 | 6.4761 | 6.5027 | 6.521 | 6.5393 | 6.5577 | 6.576 | 6.5943 | 6.6127 | 6.631 | 6.6493 | 6.6677 | 6.686 | 6.695 | 6.704 | 6.713 | 6.722 | 6.731 | 6.74 | 6.749 | 6.758 | 6.767 | 6.776 | 6.77 | 6.764 | 6.758 | 6.752 | 6.746 | 6.74 | 6.734 | 6.728 | 6.722 | 6.716 | 6.6993 | 6.6826 | 6.6659 | 6.6492 | 6.6325 | 6.6158 | 6.5991 | 6.5824 | 6.5657 | 6.549 | 6.5163 | 6.4837 | 6.451 | 6.4183 | 6.3857 | 6.353 | 6.3203 | 6.2877 | 6.255 | 6.2223 | 6.185 | 6.1476 | 6.1102 | 6.0729 | 6.0355 | 5.9981 | 5.9608 | 5.9234 | 5.886 | 5.8487 | 5.7741 | 5.6995 | 5.625 | 5.5504 | 5.4758 | 5.4013 | 5.3267 | 5.2521 | 5.1776 | 5.103 | 4.9706 | 4.8382 | 4.7058 | 4.5734 | 4.441
18.5 | 6.3523 | 6.3795 | 6.4066 | 6.4338 | 6.4609 | 6.4881 | 6.5152 | 6.5424 | 6.5695 | 6.5967 | 6.6238 | 6.6437 | 6.6635 | 6.6833 | 6.7031 | 6.7229 | 6.7427 | 6.7626 | 6.7824 | 6.8022 | 6.822 | 6.8323 | 6.8427 | 6.8531 | 6.8634 | 6.8738 | 6.8841 | 6.8944 | 6.9048 | 6.9152 | 6.9255 | 6.9192 | 6.913 | 6.9068 | 6.9005 | 6.8943 | 6.888 | 6.8818 | 6.8755 | 6.8693 | 6.863 | 6.8466 | 6.8303 | 6.8139 | 6.7976 | 6.7812 | 6.7649 | 6.7485 | 6.7322 | 6.7158 | 6.6995 | 6.6662 | 6.6328 | 6.5995 | 6.5662 | 6.5328 | 6.4995 | 6.4662 | 6.4328 | 6.3995 | 6.3662 | 6.3279 | 6.2897 | 6.2515 | 6.2132 | 6.175 | 6.1368 | 6.0985 | 6.0603 | 6.0221 | 5.9838 | 5.9083 | 5.8328 | 5.7572 | 5.6817 | 5.6062 | 5.5306 | 5.4551 | 5.3796 | 5.304 | 5.2285 | 5.0934 | 4.9583 | 4.8232 | 4.6881 | 4.553
18 | 6.468 | 6.4957 | 6.5234 | 6.5511 | 6.5788 | 6.6065 | 6.6342 | 6.6619 | 6.6896 | 6.7173 | 6.745 | 6.7663 | 6.7876 | 6.8089 | 6.8302 | 6.8515 | 6.8728 | 6.8941 | 6.9154 | 6.9367 | 6.958 | 6.9697 | 6.9814 | 6.9931 | 7.0048 | 7.0165 | 7.0282 | 7.0399 | 7.0516 | 7.0633 | 7.075 | 7.0685 | 7.062 | 7.0555 | 7.049 | 7.0425 | 7.036 | 7.0295 | 7.023 | 7.0165 | 7.01 | 6.994 | 6.978 | 6.962 | 6.946 | 6.93 | 6.914 | 6.898 | 6.882 | 6.866 | 6.85 | 6.816 | 6.782 | 6.748 | 6.714 | 6.68 | 6.646 | 6.612 | 6.578 | 6.544 | 6.51 | 6.4709 | 6.4318 | 6.3927 | 6.3536 | 6.3145 | 6.2754 | 6.2363 | 6.1972 | 6.1581 | 6.119 | 6.0425 | 5.966 | 5.8895 | 5.813 | 5.7365 | 5.66 | 5.5835 | 5.507 | 5.4305 | 5.354 | 5.2162 | 5.0784 | 4.9406 | 4.8028 | 4.665
17.5 | 6.591 | 6.6191 | 6.6472 | 6.6753 | 6.7034 | 6.7315 | 6.7596 | 6.7877 | 6.8158 | 6.8439 | 6.872 | 6.8947 | 6.9174 | 6.9401 | 6.9628 | 6.9855 | 7.0082 | 7.0309 | 7.0536 | 7.0763 | 7.099 | 7.1123 | 7.1256 | 7.1389 | 7.1522 | 7.1655 | 7.1788 | 7.1921 | 7.2054 | 7.2187 | 7.232 | 7.2277 | 7.2234 | 7.2191 | 7.2148 | 7.2105 | 7.2062 | 7.2019 | 7.1976 | 7.1933 | 7.189 | 7.1746 | 7.1602 | 7.1458 | 7.1314 | 7.117 | 7.1026 | 7.0882 | 7.0738 | 7.0594 | 7.045 | 7.011 | 6.977 | 6.943 | 6.909 | 6.875 | 6.841 | 6.807 | 6.773 | 6.739 | 6.705 | 6.6646 | 6.6242 | 6.5838 | 6.5434 | 6.503 | 6.4626 | 6.4222 | 6.3818 | 6.3414 | 6.301 | 6.2229 | 6.1448 | 6.0667 | 5.9886 | 5.9105 | 5.8324 | 5.7543 | 5.6762 | 5.5981 | 5.52 | 5.3796 | 5.2392 | 5.0988 | 4.9584 | 4.818
17 | 6.71 | 6.7391 | 6.7682 | 6.7973 | 6.8264 | 6.8555 | 6.8846 | 6.9137 | 6.9428 | 6.9719 | 7.001 | 7.0253 | 7.0496 | 7.0739 | 7.0982 | 7.1225 | 7.1468 | 7.1711 | 7.1954 | 7.2197 | 7.244 | 7.2593 | 7.2746 | 7.2899 | 7.3052 | 7.3205 | 7.3358 | 7.3511 | 7.3664 | 7.3817 | 7.397 | 7.3962 | 7.3954 | 7.3946 | 7.3938 | 7.393 | 7.3922 | 7.3914 | 7.3906 | 7.3898 | 7.389 | 7.3754 | 7.3618 | 7.3482 | 7.3346 | 7.321 | 7.3074 | 7.2938 | 7.2802 | 7.2666 | 7.253 | 7.2182 | 7.1834 | 7.1486 | 7.1138 | 7.079 | 7.0442 | 7.0094 | 6.9746 | 6.9398 | 6.905 | 6.863 | 6.821 | 6.779 | 6.737 | 6.695 | 6.653 | 6.611 | 6.569 | 6.527 | 6.485 | 6.4048 | 6.3246 | 6.2444 | 6.1642 | 6.084 | 6.0038 | 5.9236 | 5.8434 | 5.7632 | 5.683 | 5.5392 | 5.3954 | 5.2516 | 5.1078 | 4.964
16.5 | 6.828 | 6.8585 | 6.889 | 6.9195 | 6.95 | 6.9805 | 7.011 | 7.0415 | 7.072 | 7.1025 | 7.133 | 7.1592 | 7.1854 | 7.2116 | 7.2378 | 7.264 | 7.2902 | 7.3164 | 7.3426 | 7.3688 | 7.395 | 7.4126 | 7.4302 | 7.4478 | 7.4654 | 7.483 | 7.5006 | 7.5182 | 7.5358 | 7.5534 | 7.571 | 7.5741 | 7.5772 | 7.5803 | 7.5834 | 7.5865 | 7.5896 | 7.5927 | 7.5958 | 7.5989 | 7.602 | 7.5884 | 7.5748 | 7.5612 | 7.5476 | 7.534 | 7.5204 | 7.5068 | 7.4932 | 7.4796 | 7.466 | 7.4302 | 7.3944 | 7.3586 | 7.3228 | 7.287 | 7.2512 | 7.2154 | 7.1796 | 7.1438 | 7.108 | 7.0639 | 7.0198 | 6.9757 | 6.9316 | 6.8875 | 6.8434 | 6.7993 | 6.7552 | 6.7111 | 6.667 | 6.5834 | 6.4998 | 6.4162 | 6.3326 | 6.249 | 6.1654 | 6.0818 | 5.9982 | 5.9146 | 5.831 | 5.6836 | 5.5362 | 5.3888 | 5.2414 | 5.094
16 | 6.948 | 6.98 | 7.012 | 7.044 | 7.076 | 7.108 | 7.14 | 7.172 | 7.204 | 7.236 | 7.268 | 7.2967 | 7.3254 | 7.3541 | 7.3828 | 7.4115 | 7.4402 | 7.4689 | 7.4976 | 7.5263 | 7.555 | 7.5749 | 7.5948 | 7.6147 | 7.6346 | 7.6545 | 7.6744 | 7.6943 | 7.7142 | 7.7341 | 7.754 | 7.7606 | 7.7672 | 7.7738 | 7.7804 | 7.787 | 7.7936 | 7.8002 | 7.8068 | 7.8134 | 7.82 | 7.7925 | 7.765 | 7.7375 | 7.71 | 7.6825 | 7.655 | 7.6275 | 7.6 | 7.5725 | 7.545 | 7.522 | 7.499 | 7.476 | 7.453 | 7.43 | 7.407 | 7.384 | 7.361 | 7.338 | 7.315 | 7.2675 | 7.22 | 7.1725 | 7.125 | 7.0775 | 7.03 | 6.9825 | 6.935 | 6.8875 | 6.84 | 6.7545 | 6.669 | 6.5835 | 6.498 | 6.4125 | 6.327 | 6.2415 | 6.156 | 6.0705 | 5.985 | 5.8338 | 5.6826 | 5.5314 | 5.3802 | 5.229
15.5 | 7.069 | 7.1027 | 7.1364 | 7.1701 | 7.2038 | 7.2375 | 7.2712 | 7.3049 | 7.3386 | 7.3723 | 7.406 | 7.438 | 7.47 | 7.502 | 7.534 | 7.566 | 7.598 | 7.63 | 7.662 | 7.694 | 7.726 | 7.7482 | 7.7704 | 7.7926 | 7.8148 | 7.837 | 7.8592 | 7.8814 | 7.9036 | 7.9258 | 7.948 | 7.9575 | 7.967 | 7.9765 | 7.986 | 7.9955 | 8.005 | 8.0145 | 8.024 | 8.0335 | 8.043 | 8.0162 | 7.9894 | 7.9626 | 7.9358 | 7.909 | 7.8822 | 7.8554 | 7.8286 | 7.8018 | 7.775 | 7.7496 | 7.7242 | 7.6988 | 7.6734 | 7.648 | 7.6226 | 7.5972 | 7.5718 | 7.5464 | 7.521 | 7.4595 | 7.398 | 7.3365 | 7.275 | 7.2135 | 7.152 | 7.0905 | 7.029 | 6.9675 | 6.906 | 6.8294 | 6.7528 | 6.6762 | 6.5996 | 6.523 | 6.4464 | 6.3698 | 6.2932 | 6.2166 | 6.14 | 5.985 | 5.83 | 5.675 | 5.52 | 5.365
15 | 7.192 | 7.2273 | 7.2626 | 7.2979 | 7.3332 | 7.3685 | 7.4038 | 7.4391 | 7.4744 | 7.5097 | 7.545 | 7.5809 | 7.6168 | 7.6527 | 7.6886 | 7.7245 | 7.7604 | 7.7963 | 7.8322 | 7.8681 | 7.904 | 7.9283 | 7.9526 | 7.9769 | 8.0012 | 8.0255 | 8.0498 | 8.0741 | 8.0984 | 8.1227 | 8.147 | 8.1558 | 8.1646 | 8.1734 | 8.1822 | 8.191 | 8.1998 | 8.2086 | 8.2174 | 8.2262 | 8.235 | 8.2127 | 8.1904 | 8.1681 | 8.1458 | 8.1235 | 8.1012 | 8.0789 | 8.0566 | 8.0343 | 8.012 | 7.9846 | 7.9572 | 7.9298 | 7.9024 | 7.875 | 7.8476 | 7.8202 | 7.7928 | 7.7654 | 7.738 | 7.6764 | 7.6148 | 7.5532 | 7.4916 | 7.43 | 7.3684 | 7.3068 | 7.2452 | 7.1836 | 7.122 | 7.0398 | 6.9576 | 6.8754 | 6.7932 | 6.711 | 6.6288 | 6.5466 | 6.4644 | 6.3822 | 6.3 | 6.1408 | 5.9816 | 5.8224 | 5.6632 | 5.504
14.5 | 7.317 | 7.3541 | 7.3912 | 7.4283 | 7.4654 | 7.5025 | 7.5396 | 7.5767 | 7.6138 | 7.6509 | 7.688 | 7.7274 | 7.7668 | 7.8062 | 7.8456 | 7.885 | 7.9244 | 7.9638 | 8.0032 | 8.0426 | 8.082 | 8.1087 | 8.1354 | 8.1621 | 8.1888 | 8.2155 | 8.2422 | 8.2689 | 8.2956 | 8.3223 | 8.349 | 8.3599 | 8.3708 | 8.3817 | 8.3926 | 8.4035 | 8.4144 | 8.4253 | 8.4362 | 8.4471 | 8.458 | 8.438 | 8.418 | 8.398 | 8.378 | 8.358 | 8.338 | 8.318 | 8.298 | 8.278 | 8.258 | 8.2286 | 8.1992 | 8.1698 | 8.1404 | 8.111 | 8.0816 | 8.0522 | 8.0228 | 7.9934 | 7.964 | 7.9004 | 7.8368 | 7.7732 | 7.7096 | 7.646 | 7.5824 | 7.5188 | 7.4552 | 7.3916 | 7.328 | 7.2418 | 7.1556 | 7.0694 | 6.9832 | 6.897 | 6.8108 | 6.7246 | 6.6384 | 6.5522 | 6.466 | 6.3028 | 6.1396 | 5.9764 | 5.8132 | 5.65
14 | 7.446 | 7.4649 | 7.4838 | 7.5027 | 7.5216 | 7.5405 | 7.5594 | 7.5783 | 7.5972 | 7.6161 | 7.635 | 7.6993 | 7.7636 | 7.8279 | 7.8922 | 7.9565 | 8.0208 | 8.0851 | 8.1494 | 8.2137 | 8.278 | 8.3055 | 8.333 | 8.3605 | 8.388 | 8.4155 | 8.443 | 8.4705 | 8.498 | 8.5255 | 8.553 | 8.5662 | 8.5794 | 8.5926 | 8.6058 | 8.619 | 8.6322 | 8.6454 | 8.6586 | 8.6718 | 8.685 | 8.6676 | 8.6502 | 8.6328 | 8.6154 | 8.598 | 8.5806 | 8.5632 | 8.5458 | 8.5284 | 8.511 | 8.4799 | 8.4488 | 8.4177 | 8.3866 | 8.3555 | 8.3244 | 8.2933 | 8.2622 | 8.2311 | 8.2 | 8.1341 | 8.0682 | 8.0023 | 7.9364 | 7.8705 | 7.8046 | 7.7387 | 7.6728 | 7.6069 | 7.541 | 7.4508 | 7.3606 | 7.2704 | 7.1802 | 7.09 | 6.9998 | 6.9096 | 6.8194 | 6.7292 | 6.639 | 6.472 | 6.305 | 6.138 | 5.971 | 5.804
13.5 | 7.578 | 7.6198 | 7.6616 | 7.7034 | 7.7452 | 7.787 | 7.8288 | 7.8706 | 7.9124 | 7.9542 | 7.996 | 8.0429 | 8.0898 | 8.1367 | 8.1836 | 8.2305 | 8.2774 | 8.3243 | 8.3712 | 8.4181 | 8.465 | 8.4939 | 8.5228 | 8.5517 | 8.5806 | 8.6095 | 8.6384 | 8.6673 | 8.6962 | 8.7251 | 8.754 | 8.7706 | 8.7872 | 8.8038 | 8.8204 | 8.837 | 8.8536 | 8.8702 | 8.8868 | 8.9034 | 8.92 | 8.9054 | 8.8908 | 8.8762 | 8.8616 | 8.847 | 8.8324 | 8.8178 | 8.8032 | 8.7886 | 8.774 | 8.741 | 8.708 | 8.675 | 8.642 | 8.609 | 8.576 | 8.543 | 8.51 | 8.477 | 8.444 | 8.3761 | 8.3082 | 8.2403 | 8.1724 | 8.1045 | 8.0366 | 7.9687 | 7.9008 | 7.8329 | 7.765 | 7.6694 | 7.5738 | 7.4782 | 7.3826 | 7.287 | 7.1914 | 7.0958 | 7.0002 | 6.9046 | 6.809 | 6.6404 | 6.4718 | 6.3032 | 6.1346 | 5.966
13 | 7.713 | 7.7588 | 7.8046 | 7.8504 | 7.8962 | 7.942 | 7.9878 | 8.0336 | 8.0794 | 8.1252 | 8.171 | 8.2184 | 8.2658 | 8.3132 | 8.3606 | 8.408 | 8.4554 | 8.5028 | 8.5502 | 8.5976 | 8.645 | 8.6764 | 8.7078 | 8.7392 | 8.7706 | 8.802 | 8.8334 | 8.8648 | 8.8962 | 8.9276 | 8.959 | 8.9792 | 8.9994 | 9.0196 | 9.0398 | 9.06 | 9.0802 | 9.1004 | 9.1206 | 9.1408 | 9.161 | 9.1497 | 9.1384 | 9.1271 | 9.1158 | 9.1045 | 9.0932 | 9.0819 | 9.0706 | 9.0593 | 9.048 | 9.013 | 8.978 | 8.943 | 8.908 | 8.873 | 8.838 | 8.803 | 8.768 | 8.733 | 8.698 | 8.628 | 8.558 | 8.488 | 8.418 | 8.348 | 8.278 | 8.208 | 8.138 | 8.068 | 7.998 | 7.8983 | 7.7986 | 7.6989 | 7.5992 | 7.4995 | 7.3998 | 7.3001 | 7.2004 | 7.1007 | 7.001 | 6.8284 | 6.6558 | 6.4832 | 6.3106 | 6.138
12.5 | 7.85 | 7.9016 | 7.9532 | 8.0048 | 8.0564 | 8.108 | 8.1596 | 8.2112 | 8.2628 | 8.3144 | 8.366 | 8.4119 | 8.4578 | 8.5037 | 8.5496 | 8.5955 | 8.6414 | 8.6873 | 8.7332 | 8.7791 | 8.825 | 8.86 | 8.895 | 8.93 | 8.965 | 9 | 9.035 | 9.07 | 9.105 | 9.14 | 9.175 | 9.1985 | 9.222 | 9.2455 | 9.269 | 9.2925 | 9.316 | 9.3395 | 9.363 | 9.3865 | 9.41 | 9.4081 | 9.4062 | 9.4043 | 9.4024 | 9.4005 | 9.3986 | 9.3967 | 9.3948 | 9.3929 | 9.391 | 9.3481 | 9.3052 | 9.2623 | 9.2194 | 9.1765 | 9.1336 | 9.0907 | 9.0478 | 9.0049 | 8.962 | 8.8899 | 8.8178 | 8.7457 | 8.6736 | 8.6015 | 8.5294 | 8.4573 | 8.3852 | 8.3131 | 8.241 | 8.1374 | 8.0338 | 7.9302 | 7.8266 | 7.723 | 7.6194 | 7.5158 | 7.4122 | 7.3086 | 7.205 | 7.028 | 6.851 | 6.674 | 6.497 | 6.32
12 | 7.99 | 8.046 | 8.102 | 8.158 | 8.214 | 8.27 | 8.326 | 8.382 | 8.438 | 8.494 | 8.55 | 8.6036 | 8.6572 | 8.7108 | 8.7644 | 8.818 | 8.8716 | 8.9252 | 8.9788 | 9.0324 | 9.086 | 9.1172 | 9.1484 | 9.1796 | 9.2108 | 9.242 | 9.2732 | 9.3044 | 9.3356 | 9.3668 | 9.398 | 9.427 | 9.456 | 9.485 | 9.514 | 9.543 | 9.572 | 9.601 | 9.63 | 9.659 | 9.688 | 9.6811 | 9.6742 | 9.6673 | 9.6604 | 9.6535 | 9.6466 | 9.6397 | 9.6328 | 9.6259 | 9.619 | 9.5728 | 9.5266 | 9.4804 | 9.4342 | 9.388 | 9.3418 | 9.2956 | 9.2494 | 9.2032 | 9.157 | 9.091 | 9.025 | 8.959 | 8.893 | 8.827 | 8.761 | 8.695 | 8.629 | 8.563 | 8.497 | 8.3906 | 8.2842 | 8.1778 | 8.0714 | 7.965 | 7.8586 | 7.7522 | 7.6458 | 7.5394 | 7.433 | 7.2488 | 7.0646 | 6.8804 | 6.6962 | 6.512
11.5 | 8.138 | 8.1989 | 8.2598 | 8.3207 | 8.3816 | 8.4425 | 8.5034 | 8.5643 | 8.6252 | 8.6861 | 8.747 | 8.791 | 8.835 | 8.879 | 8.923 | 8.967 | 9.011 | 9.055 | 9.099 | 9.143 | 9.187 | 9.2311 | 9.2752 | 9.3193 | 9.3634 | 9.4075 | 9.4516 | 9.4957 | 9.5398 | 9.5839 | 9.628 | 9.6586 | 9.6892 | 9.7198 | 9.7504 | 9.781 | 9.8116 | 9.8422 | 9.8728 | 9.9034 | 9.934 | 9.932 | 9.93 | 9.928 | 9.926 | 9.924 | 9.922 | 9.92 | 9.918 | 9.916 | 9.914 | 9.8689 | 9.8238 | 9.7787 | 9.7336 | 9.6885 | 9.6434 | 9.5983 | 9.5532 | 9.5081 | 9.463 | 9.3933 | 9.3236 | 9.2539 | 9.1842 | 9.1145 | 9.0448 | 8.9751 | 8.9054 | 8.8357 | 8.766 | 8.6552 | 8.5444 | 8.4336 | 8.3228 | 8.212 | 8.1012 | 7.9904 | 7.8796 | 7.7688 | 7.658 | 7.4688 | 7.2796 | 7.0904 | 6.9012 | 6.712
11 | 7.992 | 8.087 | 8.182 | 8.277 | 8.372 | 8.467 | 8.562 | 8.657 | 8.752 | 8.847 | 8.942 | 8.9848 | 9.0276 | 9.0704 | 9.1132 | 9.156 | 9.1988 | 9.2416 | 9.2844 | 9.3272 | 9.37 | 9.4195 | 9.469 | 9.5185 | 9.568 | 9.6175 | 9.667 | 9.7165 | 9.766 | 9.8155 | 9.865 | 9.8995 | 9.934 | 9.9685 | 10.003 | 10.0375 | 10.072 | 10.1065 | 10.141 | 10.1755 | 10.21 | 10.211 | 10.212 | 10.213 | 10.214 | 10.215 | 10.216 | 10.217 | 10.218 | 10.219 | 10.22 | 10.1761 | 10.1322 | 10.0883 | 10.0444 | 10.0005 | 9.9566 | 9.9127 | 9.8688 | 9.8249 | 9.781 | 9.7089 | 9.6368 | 9.5647 | 9.4926 | 9.4205 | 9.3484 | 9.2763 | 9.2042 | 9.1321 | 9.06 | 8.9434 | 8.8268 | 8.7102 | 8.5936 | 8.477 | 8.3604 | 8.2438 | 8.1272 | 8.0106 | 7.894 | 7.6996 | 7.5052 | 7.3108 | 7.1164 | 6.922
10.5 | 8.45 | 8.5177 | 8.5854 | 8.6531 | 8.7208 | 8.7885 | 8.8562 | 8.9239 | 8.9916 | 9.0593 | 9.127 | 9.1674 | 9.2078 | 9.2482 | 9.2886 | 9.329 | 9.3694 | 9.4098 | 9.4502 | 9.4906 | 9.531 | 9.5889 | 9.6468 | 9.7047 | 9.7626 | 9.8205 | 9.8784 | 9.9363 | 9.9942 | 10.0521 | 10.11 | 10.148 | 10.186 | 10.224 | 10.262 | 10.3 | 10.338 | 10.376 | 10.414 | 10.452 | 10.49 | 10.495 | 10.5 | 10.505 | 10.51 | 10.515 | 10.52 | 10.525 | 10.53 | 10.535 | 10.54 | 10.497 | 10.454 | 10.411 | 10.368 | 10.325 | 10.282 | 10.239 | 10.196 | 10.153 | 10.11 | 10.0342 | 9.9584 | 9.8826 | 9.8068 | 9.731 | 9.6552 | 9.5794 | 9.5036 | 9.4278 | 9.352 | 9.2295 | 9.107 | 8.9845 | 8.862 | 8.7395 | 8.617 | 8.4945 | 8.372 | 8.2495 | 8.127 | 7.9288 | 7.7306 | 7.5324 | 7.3342 | 7.136