## Equipement
Boulonnerie | VIS FILETEES ISO+ ROND.EPAULEES,,,_VERRE_15 <= d <= 300 | CONSTR. | - | INOX | ESP : Fluide groupe 1 - Etat gaz | SGI 2010 TUY et SGI 2010 MAS |  | SOUFFLET DE DILATATION : Raccordement verre / verre ; Raccordement verre / PN en PTFE Chocs thermiques à proscrire pour température >=120° Les soufflets de DN >= 80 sont limités à 100°C lorsqu'ils fonctionnent à vide. Se conformer pour le détail au catalogue fournisseur. Pour raccordement Verre / Verre : PJ Verrier NF EN 1595 et perçage Verrier Pour raccordement Verre / autre Matériau : PJ Verrier NF EN 1595 et perçage Bride PN10 NF EN 1092 | Oui
Tubes | TUBE,,,_VERRE_15 <= DN <= 300 | NF EN 12585 |  | Verre Borossilicaté 3.3/EN1595 | ESP : Fluide groupe 1 - Etat gaz | SGI 2010 TUY et SGI 2010 MAS | Pression admissible 3 bar pour DN <=80 ; Pression admissible 1 bar pour DN >= 200 | SOUFFLET DE DILATATION : Raccordement verre / verre ; Raccordement verre / PN en PTFE Chocs thermiques à proscrire pour température >=120° Les soufflets de DN >= 80 sont limités à 100°C lorsqu'ils fonctionnent à vide. Se conformer pour le détail au catalogue fournisseur. Pour raccordement Verre / Verre : PJ Verrier NF EN 1595 et perçage Verrier Pour raccordement Verre / autre Matériau : PJ Verrier NF EN 1595 et perçage Bride PN10 NF EN 1092 | Oui

## Tous éléments
| Nom de la ressource | Norme : | Standard : | Matière : | Reglementation : | Spécifications applicables : | Limite d'utilisation : | Installation tuyau. : | Notes | Particularités : | Observations | Souhaitez-vous choisir cet élément ?
Tubes | TUBE,,,_VERRE_15 <= DN <= 300 | NF EN 12585 |  | Verre Borossilicaté 3.3/EN1595 | ESP : Fluide groupe 1 - Etat gaz |  |  | SGI 2010 TUY et SGI 2010 MAS | Pression admissible 3 bar pour DN <=80 ; Pression admissible 1 bar pour DN >= 200 |  | SOUFFLET DE DILATATION : Raccordement verre / verre ; Raccordement verre / PN en PTFE Chocs thermiques à proscrire pour température >=120° Les soufflets de DN >= 80 sont limités à 100°C lorsqu'ils fonctionnent à vide. Se conformer pour le détail au catalogue fournisseur. Pour raccordement Verre / Verre : PJ Verrier NF EN 1595 et perçage Verrier Pour raccordement Verre / autre Matériau : PJ Verrier NF EN 1595 et perçage Bride PN10 NF EN 1092 | Oui
Boulonnerie | VIS FILETEES ISO+ ROND.EPAULEES,,,_VERRE_15 <= d <= 300 | CONSTR. | - | INOX | ESP : Fluide groupe 1 - Etat gaz |  |  | SGI 2010 TUY et SGI 2010 MAS |  |  | SOUFFLET DE DILATATION : Raccordement verre / verre ; Raccordement verre / PN en PTFE Chocs thermiques à proscrire pour température >=120° Les soufflets de DN >= 80 sont limités à 100°C lorsqu'ils fonctionnent à vide. Se conformer pour le détail au catalogue fournisseur. Pour raccordement Verre / Verre : PJ Verrier NF EN 1595 et perçage Verrier Pour raccordement Verre / autre Matériau : PJ Verrier NF EN 1595 et perçage Bride PN10 NF EN 1092 | Oui
2