## Ppe centri lubri
|  | Date | 2013-04-21 | Pompe | POMPE CHAUFFAGE LOCAUX T2
Poste technique | PAW-00-SA
Température pompe | 56
VP mesure axiale | 1.56
VPCNA mesure vitesse radiale | 1.3
VPCA mesure vitesse radiale | 1.25
VPCNA mesure accélé. radiale | 0.56
VPCA mesure accélé. radiale | 0.62
Température palier 2 | 27
Température palier 1 | 29
[7 empty] | Bon |  | 3
[7 empty] | Se dégrade |  | 2
[7 empty] | Mauvais |  | 1
[7 empty] | Pas d'avis possible |  | 0
[6 empty] | Niveau Bruit | Niveau huile | Perte au bourrage | Rotation libre | Robinetterie liée
[6 empty] | 3 | 1 | 2 | 2 | 3
Température moteur | 40
Temp. Roult. Accoup. | 29
Temp. Roult. ventil. | 28
VM axiale vitesse | 1.4
VMCA radiale vitesse | 1.36
VMCNA radiale vitesse | 1.56
VMCA radiale accélé. | 0.65
VMCNA radiale accélé | 0.58
Pression refoult. lue au mano | 6
Vitesse de rotation mesurée | 2985
VPCA
vitesse radiale
VPCNA
vitesse radiale
VP mesure axiale
température 2
Température 1
Tempér. Ppe
VMCNA mesure radiale
VMCA mesure radiale
VM axiale
Température moteur
VPCNA accélé. radiale
VPCA accélé. radiale
VMCA radiale accélé.
VMCNA radiale accélé.
Temp. roult.
Temp. roult.

## PAW-00-SA
DONNEES DIVERSES
| Puissance moteur |  |  | Lubrification paliers pompe |  |  | Type Bourrage
| 40 | CV |  | graisse |  |  | mécanique
|  | kW |  | huile | X |  | A tresse |  | X
[20 empty] | Bon |  | 3
[20 empty] | Se dégrade |  | 2
[20 empty] | Mauvais |  | 1
| POMPE | [7 empty] | MOTEUR | [7 empty] | GROUPE |  |  | Pas d'avis possible |  | 0
date | Temp. pompe | VP mesure vitesse axiale | VPCNA mesure vitesse radiale | VPCA mesure vitesse radiale | VPCNA mesure accélération radiale | VPCA mesure accélération radiale | Temp. palier 2 | Tem. palier 1 | Temp. moteur | Temp. Roult côté accou. | Temp. Roult. côté Ventil. | VM mesure vitesse axiale | VMCA mesure vitesse radiale | VMCNA mesure vitesse radiale | VMCA mesure accélération radiale | VMCNA mesure accélération radiale | Pression mano refoul. | Vitesse rotation mesurée | Niveau Bruit | Niveau huile | Perte au bourrage | Rotation libre | Robinetterie liée
2013-04-15 | 69 | 0.48 | 1 | 1.4 | 0.47 | 0.57 | 33 | 27 | 29 | 36 | 23 | 1.8 | 4.15 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 6.25 | 2990 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
2013-04-17 | 56 | 1.56 | 1.3 | 1.25 | 0.56 | 0.62 | 27 | 29 | 40 | 29 | 28 | 1.4 | 1.36 | 1.56 | 0.65 | 0.58 | 6 | 2985 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3
2013-04-19 | 56 | 1.56 | 1.3 | 1.25 | 0.56 | 0.62 | 27 | 29 | 40 | 29 | 28 | 1.4 | 1.36 | 1.56 | 0.65 | 0.58 | 6 | 2985 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3
2013-04-21 | 56 | 1.56 | 1.3 | 1.25 | 0.56 | 0.62 | 27 | 29 | 40 | 29 | 28 | 1.4 | 1.36 | 1.56 | 0.65 | 0.58 | 2985 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3
| Graphique températures Ppe | [8 empty] | Graphique températures Moteur
| Graphique vibrations Ppe Vitesse | [8 empty] | Graphique vibrations Moteur Vitesse
| 30 | 3.36 | 3.4 | 3.23 | 4.6 | 4.8 | 42 | 41 | 58 | 28 | 26 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 4 | 4.26 | 7 | 1987
| Graphique vibrations Ppe Accélération | [8 empty] | Graphique vibrations Moteur Accélération
|  | Pression au refoulement | [8 empty] | vitesse de rotation

## PAW-04-SA
DONNEES DIVERSES
| Puissance moteur |  |  | Lubrification paliers pompe |  |  | Type Bourrage
| 40 | CV |  | graisse |  |  | mécanique
|  | kW |  | huile | X |  | A tresse |  | X
[20 empty] | Bon |  | 3
[20 empty] | Se dégrade |  | 2
[20 empty] | Mauvais |  | 1
[20 empty] | Pas d'avis possible |  | 0
| POMPE | [7 empty] | MOTEUR | [7 empty] | GROUPE
date | Temp. pompe | VP mesure vitesse axiale | VPCNA mesure vitesse radiale | VPCA mesure vitesse radiale | VPCNA mesure accélération radiale | VPCA mesure accélération radiale | Temp. palier 2 | Tem. palier 1 | Temp. moteur | Temp. Roult côté accou. | Temp. Roult. côté Ventil. | VM mesure vitesse axiale | VMCA mesure vitesse radiale | VMCNA mesure vitesse radiale | VMCA mesure accélération radiale | VMCNA mesure accélération radiale | Pression mano refoul. | Vitesse rotation mesurée | Niveau Bruit | Niveau huile | Perte au bourrage | Rotation libre | Robinetterie liée
2013-04-15 | 69 | 0.48 | 1 | 1.4 | 0.47 | 0.57 | 33 | 27 | 29 | 36 | 23 | 1.8 | 4.15 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 6.25 | 2990 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
2013-04-17 | 56 | 1.56 | 1.3 | 1.25 | 0.56 | 0.62 | 27 | 29 | 40 | 29 | 28 | 1.4 | 1.36 | 1.56 | 0.65 | 0.58 | 6 | 2985 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3
| Graphique températures Ppe | [8 empty] | Graphique températures Moteur
| Graphique vibrations Ppe Vitesse | [8 empty] | Graphique vibrations Moteur Vitesse
| 30 | 3.36 | 3.4 | 3.23 | 4.6 | 4.8 | 42 | 41 | 58 | 28 | 26 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 4 | 4.26 | 7 | 1987
| Graphique vibrations Ppe Accélération | [8 empty] | Graphique vibrations Moteur Accélération
|  | Pression au refoulement | [8 empty] | vitesse de rotation

## PAW-05-SA
DONNEES DIVERSES
| Puissance moteur |  |  | Lubrification paliers pompe |  |  | Type Bourrage
| 40 | CV |  | graisse |  |  | mécanique
|  | kW |  | huile | X |  | A tresse |  | X
[20 empty] | Bon |  | 3
[20 empty] | Se dégrade |  | 2
[20 empty] | Mauvais |  | 1
| POMPE | [7 empty] | MOTEUR | [7 empty] | GROUPE |  |  | Pas d'avis possible |  | 0
date | Temp. pompe | VP mesure vitesse axiale | VPCNA mesure vitesse radiale | VPCA mesure vitesse radiale | VPCNA mesure accélération radiale | VPCA mesure accélération radiale | Temp. palier 2 | Tem. palier 1 | Temp. moteur | Temp. Roult côté accou. | Temp. Roult. côté Ventil. | VM mesure vitesse axiale | VMCA mesure vitesse radiale | VMCNA mesure vitesse radiale | VMCA mesure accélération radiale | VMCNA mesure accélération radiale | Pression mano refoul. | Vitesse rotation mesurée | Niveau Bruit | Niveau huile | Perte au bourrage | Rotation libre | Robinetterie liée
2013-04-15 | 69 | 0.48 | 1 | 1.4 | 0.47 | 0.57 | 33 | 27 | 29 | 36 | 23 | 1.8 | 4.15 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 6.25 | 2990 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
| Graphique températures Ppe | [8 empty] | Graphique températures Moteur
| Graphique vibrations Ppe Vitesse | [8 empty] | Graphique vibrations Moteur Vitesse
| 30 | 3.36 | 3.4 | 3.23 | 4.6 | 4.8 | 42 | 41 | 58 | 28 | 26 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 4 | 4.26 | 7 | 1987
| Graphique vibrations Ppe Accélération | [8 empty] | Graphique vibrations Moteur Accélération
|  | Pression au refoulement | [8 empty] | vitesse de rotation