## Reseau CO2 MT
Calculation des conduites pour systeme CO2 transcritique | [9 empty] | Migros Charmilles |  | Dh | 459.86 |  |  |  | 10.03.2010 / Sc |  |  | 10.03.2010 Sc
Remplir seulement les cellules blanches ! | [9 empty] | Boostersystem
Aspiration pos et nég
Position | Puissance | Longueur | D | interne | interne | interne | D | l | Dh | Densite | v | n | Anteil mpkt | Dp pro K | m' | Debit | Vitesse | pdyn | Re | Dp | Dp |  | D
Multiplex 90 bar | Qo kW | m | int.,mm | Berechnung | Berechnung | Berechnung | ext.,mm | - | kJ / kg | kg / m3 | m3 / kg | m2 / s | % | Pa | kg / s | m3/h | m / s | Pa | - | Pa | K |  | ext.,mm
T0=-8°C Tasp=13°C |  |  |  | nicht ändern !!!! | nicht ändern !!!! | nicht ändern !!!! | [10 empty] | Pos 60 |  |  |  | 0.072287
Conduites d' Aspiration | [8 empty] | 269.54 | 68.3995 | 0.01462
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10
60+61+62+63+64+65+40+41+52+50+51+49+48+47+23+46+22+45+20+21+49+24+26+27+25+28+30+32+33+31+34+37+38+36+39+35+73+70+75+71+74+78+72+77 | 3.04 | 48.5 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.019542 | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0.011278 | 0.59361 | 1.2423 | 52.7795 | 68722.1339 | 3847.9164 | 0.072287 | 15 |  | 1 | 10
77 | 3.04 | 10.5 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | 0.017308 | 269.54 | 68.3995 | 0.01462 | 2.35e-07 | 100% | 69200 | 0.011278 | 0.59361 | 3.2804 | 368.0259 | 111673.4676 | 8360.3926 | 0.15706 | 54 | Collecteur entrée local machine | 2 | 12
CLIQUE ICI POUR EXECUTION

## Reseau CO2 BT
Calculation des conduites pour systeme CO2 sousscritique | [8 empty] | Coop Renens | [6 empty] | 10.03.2010 / Sc |  |  | 19.05.2009 / Sc
Remplir seulement les cellules blanches ! | [8 empty] | Boostersystem |  | Ladentyp B 380
Position | Puissance | Longueur | D | interne | interne | interne | D | l | Dh | Densite | v | n | Dp par K | m' | Debit | Vitesse | pdyn | Re | Dp | Dp
Multiplex 40 bar | Qo kW | m | int.,mm | Berechnung | Berechnung | Berechnung | ext.,mm | - | kJ / kg | kg / m3 | m3 / kg | m2 / s | Pa | kg / s | m3/h | m / s | Pa | - | Pa | K
|  |  |  | nicht ändern !!!! | nicht ändern !!!! | nicht ändern !!!!
[9 empty] | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | [8 empty] | 0.58315
Conduites d'Aspiration
12+11+10+9+4+5+8+7+6+G10+91+G11+G12+1+2+3+90 | 44.54 | 48.02 | 32 | FALSE | 32 | FALSE | 35 | 0.0087152 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.16684 | 19.6466 | 6.7857 | 703.848 | 1737139.4795 | 9205.108 | 0.29187
90 | 5.5 | 5 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.011737 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.020602 | 2.426 | 5.0772 | 394.031 | 528024.1587 | 1778.812 | 0.056401
12+11+10+9+4+5+8+7+6+G10+91+G11+G12+1+2+3 | 36.24 | 15.2 | 32 | FALSE | 32 | FALSE | 35 | 0.0091763 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.13575 | 15.9855 | 5.5212 | 465.9667 | 1413424.6685 | 2031.0321 | 0.064399
1+2+3 | 6 | 9.7 | 16 | 16 | FALSE | FALSE | 18 | 0.012097 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.022475 | 2.6466 | 3.6564 | 204.3624 | 468021.4134 | 1498.7278 | 0.047521
3 | 2.18 | 3 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.013854 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.008166 | 0.9616 | 3.401 | 176.8037 | 272076.4483 | 734.8122 | 0.023299
1+2 | 3.82 | 3 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.012857 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.014309 | 1.685 | 3.5263 | 190.0779 | 366736.7793 | 563.9719 | 0.017882
2 | 2.18 | 1 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.013854 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.008166 | 0.9616 | 3.401 | 176.8037 | 272076.4483 | 244.9374 | 0.0077663
1 | 1.64 | 2.5 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.014875 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0061432 | 0.7234 | 2.5585 | 100.0613 | 204681.3648 | 372.1114 | 0.011799
12+11+10+9+4+5+8+7+6+G10+91+G11+G12 | 30.24 | 6.5 | 32 | FALSE | 32 | FALSE | 35 | 0.0096011 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.11328 | 13.3389 | 4.6071 | 324.4457 | 1179413.9618 | 632.7401 | 0.020062
G10+91+G11+G12 | 11.5 | 24 | 20 | 20 | FALSE | FALSE | 22 | 0.010871 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.043078 | 5.0726 | 4.4852 | 307.5064 | 717632.8339 | 4011.4025 | 0.12719
G11+G12 | 3.6 | 9 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.013049 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.013485 | 1.588 | 3.3232 | 168.8146 | 345615.813 | 1525.0961 | 0.048357
G12 | 1.8 | 2 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.014533 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0067426 | 0.79398 | 2.8081 | 120.5378 | 224650.2784 | 350.3589 | 0.011109
G11 | 1.8 | 2 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.014533 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0067426 | 0.79398 | 2.8081 | 120.5378 | 224650.2784 | 350.3589 | 0.011109
G10+91 | 7.9 | 5.5 | 16 | 16 | FALSE | FALSE | 18 | 0.011293 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.029592 | 3.4847 | 4.8143 | 354.2849 | 616228.1943 | 1375.2968 | 0.043607
91 | 5.1 | 9 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.011961 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.019104 | 2.2496 | 4.7079 | 338.8015 | 489622.4017 | 2805.5348 | 0.088956
G10 | 2.8 | 3 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.013013 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.010488 | 1.2351 | 4.3682 | 291.6718 | 349455.9887 | 1138.6862 | 0.036105
12+11+10+9+4+5+8+7+6 | 18.74 | 9 | 20 | 20 | FALSE | FALSE | 22 | 0.0096215 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.070198 | 8.2662 | 7.3089 | 816.5778 | 1169429.505 | 3535.5181 | 0.1121 | Collecteur Parking
12+11+10+9+4+5 | 12.57 | 0.5 | 16 | 16 | FALSE | FALSE | 18 | 0.010055 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.047086 | 5.5446 | 7.6602 | 896.9516 | 980504.8611 | 281.8338 | 0.0089362
5 | 2.79 | 2 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.013025 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.010451 | 1.2307 | 4.3526 | 289.5922 | 348207.9316 | 754.386 | 0.02392
12+11+10+9+4 | 9.78 | 2 | 16 | 16 | FALSE | FALSE | 18 | 0.010706 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.036635 | 4.314 | 5.96 | 542.9704 | 762874.9039 | 726.6233 | 0.023039
4 | 2.79 | 1 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.013025 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.010451 | 1.2307 | 4.3526 | 289.5922 | 348207.9316 | 377.193 | 0.01196
12+11+10+9 | 6.99 | 6.81 | 16 | 16 | FALSE | FALSE | 18 | 0.011644 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.026184 | 3.0833 | 4.2597 | 277.3657 | 545244.9466 | 1374.5752 | 0.043584
12 | 2.1 | 2.28 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.013984 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0078663 | 0.92631 | 3.2761 | 164.0654 | 262091.9915 | 523.0881 | 0.016586
9+10+11 | 4.89 | 1.8 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.012087 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.018317 | 2.157 | 4.5141 | 311.4747 | 469461.4793 | 521.3007 | 0.016529
11 | 1.9 | 1 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.014338 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0071172 | 0.83809 | 2.9641 | 134.303 | 237130.8495 | 192.564 | 0.0061057
9+10 | 2.99 | 2.8 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.012801 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0112 | 1.3189 | 4.6646 | 332.5989 | 373169.0736 | 1192.1719 | 0.037801
10 | 2.1 | 1 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.013984 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0078663 | 0.92631 | 3.2761 | 164.0654 | 262091.9915 | 229.4246 | 0.0072744
9 | 0.89 | 3 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.017331 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0033338 | 0.39258 | 1.3885 | 29.4685 | 111077.0821 | 153.2181 | 0.0048581
8+7+6 | 6.17 | 3 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.011405 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.023112 | 2.7216 | 5.6956 | 495.8785 | 592347.1017 | 1305.1055 | 0.041381
6 | 2.79 | 2 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.013025 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.010451 | 1.2307 | 4.3526 | 289.5922 | 348207.9316 | 754.386 | 0.02392
8+7 | 3.38 | 8.5 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.013257 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.012661 | 1.4909 | 3.1201 | 148.8121 | 324494.8466 | 1289.8776 | 0.040899
7 | 1.69 | 1 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.014764 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0063305 | 0.74546 | 2.6365 | 106.2556 | 210921.6503 | 156.8765 | 0.0049741
8 | 1.69 | 2.5 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.014764 | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0.0063305 | 0.74546 | 2.6365 | 106.2556 | 210921.6503 | 392.1913 | 0.012435
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 266.96 | 30.5717 | 0.03271 | 1.25e-07 | 41000 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Bemerkungen: |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Pos. 233 entfällt | 2.2 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [11 empty] | dP (232) | 15187.5514 | 0.48156
Pos. Reserve = 2,52 kW | 2.52 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Summe nicht berücksichtigt: | 4.72 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Summe Total | 6.41 | ok | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Gaz chaude |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
DL | 22.94 | 10 | 20 | 20 | FALSE | FALSE | 22 | 0.012581 | 266.96 | 46.56 | 0.021478 | 2.937e-07 | 72250 | 0.08593 | 6.6441 | 5.8747 | 803.4368 | 400046.4536 | 5053.946 | 0.090936
| 22.94 | 5 | 25 | FALSE | 25 | FALSE | 28 | 0.013303 | 266.96 | 46.56 | 0.021478 | 2.937e-07 | 72250 | 0.08593 | 6.6441 | 3.7598 | 329.0877 | 320037.1629 | 875.5441 | 0.015754
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 266.96 | 46.56 | 0.021478 | 2.937e-07 | 72250 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | #DIV/0! | 266.96 | 46.56 | 0.021478 | 2.937e-07 | 72250 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Conduites de Liquide
12+11+10+9+4+5+8+7+6+G10+91+G11+G12+1+2+3+90 | 44.54 | 48.02 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | 0.077659 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.17535 | 0.63573 | 3.5132 | 6127.9334 | 275.5416 | 2856510.8565 | 44.3505
90 | 5.5 | 5 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | 0.131 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.021654 | 0.078502 | 0.43382 | 93.4413 | 34.0251 | 7650.7773 | 0.11879
12+11+10+9+4+5+8+7+6+G10+91+G11+G12+1+2+3 | 36.24 | 15.2 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | 0.081767 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.14268 | 0.51726 | 2.8585 | 4056.8597 | 224.1946 | 630265.8407 | 9.7856
9+10 | 2.99 | 2.8 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.16132 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.011772 | 0.042677 | 0.15094 | 11.3114 | 14.7978 | 510.9294 | 0.0079327
10 | 2.1 | 1 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | 0.16666 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.0082677 | 0.029974 | 0.16564 | 13.6224 | 12.9914 | 283.7819 | 0.004406
9 | 0.89 | 3 | 10 | 10 | FALSE | FALSE | 12 | 0.2184 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.0035039 | 0.012703 | 0.044928 | 1.0022 | 4.4047 | 65.6647 | 0.0010195
8+7+6 | 6.17 | 3 | 13 | 13 | FALSE | FALSE | 15 | 0.14372 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.024291 | 0.088065 | 0.1843 | 16.8644 | 23.4892 | 559.3294 | 0.0086842
6 | 2.79 | 2 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | 0.15523 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.010984 | 0.039822 | 0.22007 | 24.0448 | 17.26 | 933.1215 | 0.014488
8+7 | 3.38 | 8.5 | 16 | 16 | FALSE | FALSE | 18 | 0.17596 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.013307 | 0.048243 | 0.066651 | 2.2056 | 10.455 | 206.1729 | 0.0032011
7 | 1.69 | 1 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | 0.17596 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.0066535 | 0.024122 | 0.1333 | 8.8224 | 10.455 | 194.0451 | 0.0030128
8 | 1.69 | 2.5 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | 0.17596 | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0.0066535 | 0.024122 | 0.1333 | 8.8224 | 10.455 | 485.1126 | 0.0075319
0 | 0 | 0 | 8 | 8 | FALSE | FALSE | 10 | #DIV/0! | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Bemerkungen: | 0 | 0 | 16 | 16 | FALSE | FALSE | 18 | #DIV/0! | 254 | 993 | 0.001007 | 0.000102 | 83730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | 43 - Multiplex | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | 37 - Multiplex | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | 38 - Multiplex | #DIV/0! | #DIV/0!
Enthalpie und Dichtewerte von log-p-h Diagramm
334
Conduites aspiration NEGATIF
TK1
| 10 |  | m
| 12 | 32.08 | m
| 15 | 39.3 | m
| 18 | 24.51 | m
| 22 | 33 | m
| 28 |  | m
| 35 | 69.72 | m
|  | 198.61 | m

## Conduites diametres
Cuivre frigo en pouce | [5 empty] | Cuivre métrique |  |  |  |  | CNS / Inox - 304L 1.4307 | [9 empty] | CNS METRISCH
Gas- rohr | A ø s | l ø | cm2 (l) | l/m | kg/m | A ø s | l ø | cm2 (l) | l/m | kg/m | DN | Circuit | A ø s | l ø | cm2 (l) | l/m | kg/m | P max à 20°C | P max à 200°C | Prix/m | DN | Gas- rohr | A ø s | l ø | cm2 (l) | l/m | kg/m
1/4" | 6.32 x 0.62 | 5.1 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | [17 empty] | 6.0 x 1.0 | 4 | 0.13 | 0.01 | 0.13
3/8" | 9.52 x 0.76 | 8 | 0.5 | 0.05 | 0.19 | 10.0 x 1.0 | 8 | 0.5 | 0.05 | 0.25 |  | HP/MP/BP | 10x1 | 8 | 0.50265 | 0.050265 | 0.225 | 251 | 191 | 2.4 |  |  | 10.0 x 1.0 | 8 | 0.5 | 0.05 | 0.23
1/2" | 12.70 x 0.89 | 10.9 | 0.94 | 0.09 | 0.3 | 12.0 x 1.0 | 10 | 0.79 | 0.08 | 0.31 |  | HP/MP/BP | 12x1 | 10 | 0.7854 | 0.07854 | 0.275 | 209 | 156 | 2.8 | 8 | 1/4" | 13.5 x 2.3 | 8.9 | 0.62 | 0.06 | 0.65
[11 empty] | 8 | HP/MP/BP | 13.5x1.6 | 10.3 | 0.83323 | 0.083323 | 0.477 | 197 | 231 | 3.8
[6 empty] | 15.0 x 1.0 | 13 | 1.33 | 0.13 | 0.39 |  | MP/BP | 15x1 | 13 | 1.3273 | 0.13273 | 0.351 | 167 | 122 | 2.4 | 10 | 3/8" | 17.2 x 2.3 | 12.6 | 1.25 | 0.12 | 0.86
5/8" | 15.87 x 1.01 | 13.9 | 1.51 | 0.15 | 0.42 | [5 empty] | 10 | HP/MP/BP | 17.2x1.6 | 14 | 1.5394 | 0.15394 | 0.59 | 227 | 167 | 4.3 | 15 | 1/2" | 21.3 x 2.6 | 16.1 | 2.04 | 0.2 | 1.22
[6 empty] | 18.0 x 1.0 | 16 | 2.01 | 0.2 | 0.48 |  | MP/BP | 18x1 | 16 | 2.0106 | 0.20106 | 0.426 | 139 | 100 | 2.5 | 20 | 3/4" | 26.9 x 2.6 | 21.7 | 3.7 | 0.37 | 1.58
3/4" | 19.05 x 1.06 | 16.9 | 2.25 | 0.23 | 0.54 | [5 empty] | 15 | HP/MP/BP | 21.3x1.6 | 18.1 | 2.573 | 0.2573 | 0.789 | 194 | 143 | 4.8 | 25 | 1" | 33.7 x 3.2 | 27.3 | 5.85 | 0.59 | 2.44
[6 empty] | 22.0 x 1.0 | 20 | 3.14 | 0.31 | 0.59 |  | MP/BP | 22x1.2 | 19.6 | 3.0172 | 0.30172 | 0.526 | 160 | 118 | 3.3 | 32 | 1 1/4" | 42.4 x 3.2 | 36 | 10.18 | 1.02 | 3.14
7/8" | 22.22 x 1.14 | 19.9 | 3.12 | 0.31 | 0.68 | [5 empty] | 20 | MP/BP | 26.9x1.6 | 23.7 | 4.4115 | 0.44115 | 1.014 | 149 | 108 | 5.5 | 40 | 1 1/2" | 48.3 x 3.2 | 41.9 | 13.79 | 1.38 | 3.61
[12 empty] | HP | 26.9x2.6 | 21.7 | 3.6984 | 0.36984 | 1.582 | 242 | 183 | 8.8 | 50 | 2" | 60.3 x 3.6 | 53.1 | 22.15 | 2.21 | 5.11
[6 empty] | 28.0 x 1.5 | 25 | 4.91 | 0.49 | 1.11 |  | MP/BP | 28x1.5 | 25 | 4.9087 | 0.49087 | 0.995 | 134 | 96 | 5.5 | 65 | 2 1/2" | 76.1 x 3.6 | 68.9 | 37.28 | 3.73 | 6.54
1 1/8" | 28.57 x 1.27 | 26 | 5.32 | 0.53 | 0.98 | [5 empty] | 25 | MP/BP | 33.7x1.6 | 30.5 | 7.3062 | 0.73062 | 1.286 | 124 | 88 | 6.1 | 80 | 3" | 88.9 x 4.0 | 80.9 | 51.4 | 5.14 | 8.5
[12 empty] | HP | 33.7x3.2 | 27.3 | 5.8535 | 0.58535 | 2.478 | 238 | 180 | 10.8 | 100 | (4") | 114.3 x 4.0 | 106.3 | 88.75 | 8.87 | ca. 12
[6 empty] | 35.0 x 1.5 | 32 | 8.04 | 0.8 | 1.41 |  | MP/BP | 35x1.5 | 32 | 8.0425 | 0.80425 | 1.258 | 108 | 76 | 6.9 | 125 |  | 139.7 x 4.0 | 131.7 | 136.23 | 13.62 | 13.59
1 3/8" | 34.92 x 1.39 | 32.1 | 8.11 | 0.81 | 1.32 | 42.0 x 1.5 | 39 | 11.95 | 1.19 | 1.7 |  | MP/BP | 42x1.5 | 39 | 11.9459 | 1.1946 | 1.502 | 97 | 68 | 7.8 | 150 |  | 168.3 x 4.5 | 159.3 | 199.31 | 19.93 | 18.46
1 5/8" | 41.27 x 1.52 | 38.2 | 11.48 | 1.15 | 1.7 | [5 empty] | 32 | HP | 42.4x3.2 | 36 | 10.1788 | 1.0179 | 3.186 | 189 | 140 | 13.2 | 200 |  | 219.1 x 3.2 | 212.7 | 355.32 | 35.53 | 17.4
[11 empty] | 40 | HP | 48.3x3.2 | 41.9 | 13.7885 | 1.3789 | 3.666 | 166 | 121 | 14.6 | 250 |  | 273.0 x 3.2 | 266.6 | 558.23 | 55.82 | 21.7
[6 empty] | 54.0 x 2.0 | 50 | 19.63 | 1.96 | 2.91 |  | MP/BP | 54x2 | 50 | 19.635 | 1.9635 | 2.604 | 93 | 65 | 10.9
2 1/8" | 53.97 x 1.77 | 50.4 | 19.97 | 2 | 2.6
2 5/8" | 66.67 x 2.03 | 62.6 | 30.79 | 3.08 | 3.69
3 1/8" | 79.37 x 2.28 | 74.8 | 43.96 | 4.4 | 4.96
3 5/8" | 92.07 x 2.54 | 87 | 59.43 | 5.94 | 6.38
4 1/8" | 104.78 x 2.79 | 99.2 | 77.29 | 7.73 | 8