## STAGIAIRE
Habilitation électrique
Date: |  | Format: 10/01/2014
Nom:
Prénom:
N° de formation:

## TOUS NIVEAUX
TOUS NIVEAUX
0
Question 1 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Comment appelle t'on un contact entre le corps humain et un conducteur sous tension? |  |  | bonne
FALSE | Un contact direct |  | mauvaise
FALSE | Un contact indirect
Un contact semi direct
Question 2 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Dans les accidents d'origine électrique, les lésions les plus fréquentes sont:
Des contusions
Des plaies
FALSE | Des brûlures
Question 3 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Parmi les trois éléments suivants, le conducteur est:
Le caoutchouc
FALSE | L'eau
Le plastique
Question 4 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Parmi les trois éléments suivants, l'isolant est:
FALSE | Le verre
FALSE | Le corps humain
Le carbone
Question 5 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Quelle est la signification de DLVR ?
Distance Limite Verte et Rouge
Distance Large de Vision Rectangulaire
FALSE | Distance Limite de Voisinage Renforcé
Question 6 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Quelle est la signification de DLVS ?
Distance Large de Vision Sphérique
FALSE | Distance Limite de Voisinage Simple
Distance Limite de Voisinage Supérieur
Question 7 | TOUS NIVEAUX fondamental | 2 points
Quelle est la signification de DMA ?
FALSE | Distance Minimale d'Approche
FALSE | Distance Maximale d'Approche
FALSE | Distance Minimale d'Amorçage
Question 8 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Quelle est la distance de la DLVR en BT (zone 4)
FALSE | 0,30 m
0,60 m
2 m
Question 9 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Quelle est la distance de la DLI ?
FALSE | 50 m
30 cm
2 m
Question 10 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Dans le cadre de la protection des contacts directs, les gants utilisés NF EN 60 903:
Sont les mêmes quelle que soit la tension
Doivent être rangés dans la caisse à outils
FALSE | Doivent être vérifiés avant chaque utilisation et conservés en sachet
Question 11 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Quel est l'E.P.I nécessaire pour poser une nappe isolante 1000V ?
FALSE | Des gants isolants de classe 0
Un tapis isolant
Des gants de manutention
Question 12 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Les vétements de protection doivent être:
Equipés de fermetures métalliques
FALSE | Sec
En matière synthétique
Question 13 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Qui attribue les E.P.I ?
L'organisme de formation
FALSE | L'employeur
La CARSAT
Question 14 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Quel est l'E.P.I obligatoire face au risque électrique ?
Gilet haute visibilité
Protection auditive
FALSE | Gants isolants
Question 15 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Quel est la sensibilité de DDR protégeant les personne ?
10 mA
50 mA
FALSE | 30 mA
Question 16 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Quel appareil doit-on utiliser pour faire une vérification d'absence de tension ?
Un voltmètre
FALSE | Un V.A.T
Un tensiomètre
Question 17 | TOUS NIVEAUX | 2 points
Par quoi peut-on remplacer un fusible de 10A
Par un fusible enveloppé de papier aluminium
Par un fusible de 16A
FALSE | Par un fusible de même caractéristique (taille, calibre etc…)
FIN DE MODULE

## INDICE 0,1,2,R (hidden)
INDICE 0,1,2,R
0
Question 18 | INDICE 0,1,2,R | 2 points
Quelle est la distance minimale d'approche en BT
FALSE | 30 cm
60 cm
1 m
Question 19 | INDICE 0,1,2,R | 2 points
Je doit vérifier un extincteur dans un local électrique haute tension. Quel doit-être mon habilitation ?
B0
B0V
FALSE | H0
Question 20 | INDICE 0,1,2,R | 2 points
A votre avis, dans quel cas un non électricien non habilité peut-il pénétrer dans un local électrique ?
S'il est seul
S'il est futé
FALSE | S'il est autorisé et surveillé
Question 21 | INDICE 0,1,2,R | 2 points
Une pince de la nappe isolante vient de se décrocher, que faite vous ?
Je l'a raccroche
FALSE | Je prévient mon responsable qui fera le nécessaire
Je consigne l'installation et je l'a remet en place
Question 22 | INDICE 0,1,2,R | 2 points
Pour des travaux non électrique dans la zone 2 (voisinage renforcé) quelle est l'habilitation minimum requise ?
H0
FALSE | H0V
H1
Question 23 | INDICE 0,1,2,R | 2 points
Parmi la liste ci-dessous, indiquez le travail qui sera d'ordre non électrique
Remplacer une prise de courant
Réaliser le raccordement électrique d'un chauffe eau
FALSE | Réaliser de la peinture dans un local de service électrique
FIN DE MODULE

## INDICE 1,2,R (hidden)
INDICE 1,2,R
0
Question 24 | INDICE 1,2,R | 2 points
Quelle est la couleur du grillage signalant une canalisation électrique enterrée
Vert
Jaune
FALSE | Rouge
Question 25 | INDICE 1,2,R | 2 points
Quelle est la distance d'approche prudente (D.L.A.P)
50 m
1 m
FALSE | 0,50 m
Question 26 | INDICE 1,2,R | 2 points
L'exécutant électricien doit:
Utiliser des outils non isolés
FALSE | Respecter les limites de la zone de travail qui lui ont été signifiées
Utiliser une douille avec bout de fil pour faire une V.A.T
Question 27 | INDICE 1,2,R | 2 points
L'exécutant est tenu de:
Travailler hors de la zone de travail
Ne pas respecter les consignes de sécurité
FALSE | Suivre strictement les instructions de chargé de travaux
Question 28 | INDICE 1,2,R | 2 points
Quelle est l'habilitation d'un exécutant électricien en haute tension
H0
FALSE | H1
B1
Question 29 | INDICE 1,2,R | 2 points
Quel est le rôle d'une personne habilitée indice 1
Chargé de travaux
Chargé de consignation
FALSE | Exécutant électricien
FIN DE MODULE

## INDICE 2 (hidden)
INDICE 2
0
Question 30 | INDICE 2 | 2 points
Un outil tombe dans la D.M.A du domaine de la haute tension, que faite vous ?
FALSE | Vous allez le chercher
Vous consignez et aller le chercher
FALSE | Vous informer votre chargé d'exploitation
Question 31 | INDICE 2 | 2 points
Un de vos exécutants fait tomber un outil hors du balisage, que doit-il faire ?
FALSE | Vous demandez la conduite à tenir
Franchir le balisage pour aller chercher son outil
Vous franchissez le balisage pour lui rendre son outil
Question 32 | INDICE 2 | 2 points
Quel est le rôle d'une personne habilitée indice 2 ?
Chargé de consignation
FALSE | Chargé de travaux
Chargé d'intervention
Question 33 | INDICE 2 | 2 points
Lors d'une consignation en 2 étapes, que faite-vous en tant que chargé de travaux ?
Séparation
Condamnation
FALSE | V.A.T
Question 34 | INDICE 2 | 2 points
Lors de la mise à la terre, que connectez-vous en premier
Phase
Neutre
FALSE | Terre
Question 35 | INDICE 2 | 2 points
A la fin des travaux, quel document devez-vous transmettre au chargé de consignation
Attestation de consignation en 1 étape
FALSE | Avis de fin de travail
Autorisation de fin de travail
FIN DE MODULE

## INDICE BS,BR (hidden)
INDICE BS,BR
0
Question 36 | INDICE BS,BR | 2 points
Pour remplacer un fusible en tant que BS dois :
Mettre un fusible dont le calibre est supérieur
FALSE | Mettre un fusible possédant les mêmes caractéristiques
Changer le fusible sous tension
Question 37 | INDICE BS,BR | 2 points
En cas de remplacement d'une lampe brisée en tant qu'habilité BS vous devez :
Effectuer son remplacement sous tension
FALSE | Réaliser son remplacement hors tension
Utiliser des outils non isolés
Question 38 | INDICE BS,BR | 2 points
Le V.A.T doit être vérifier :
Uniquement avant utilisation
Uniquement après utilisation
FALSE | Avant et après utilisation
Question 39 | INDICE BS,BR | 2 points
En tant qu'habilité BS, si le disjoncteur se situe en zone 4, vous devez :
Demander une paire de gants isolants pour réarmer l'appareil
Réarmer le disjoncteur
FALSE | Demander l'intervention d'une personne habilité BR
Question 40 | INDICE BS,BR | 2 points
A la fin de votre intervention devez-vous :
FALSE | Rendre compte au chargé d'exploitation
Ne rendre compte à personne vous êtes responsable
Laisser en place les outils sur le chantier quelqu'un les reprendra pour vous
Question 41 | INDICE BS,BR | 2 points
Lors d'une intervention, quelle est la première étape à accomplir
FALSE | Recherche ou localisation du ou des défauts
Elimination du ou des défauts
Essai, vérification, réglage
Question 42 | INDICE BS,BR | 2 points
Parmi la liste ci-dessous, indiquez l'intervention de raccordement ou de remplacement ?
Réarmement d'un disjoncteur modulaire
Remplacement d'un moteur
FALSE | Remplacement d'une prise de courant
Question 43 | INDICE BS,BR | 2 points
Lors d'une intervention élémentaire, quelle est l'intensité maximale sur laquelle vous pouvez intervenir ?
63A
FALSE | 32A
16A
Question 44 | INDICE BS,BR | 2 points
Quelle est le niveau d'habilitation d'un chargé d'intervention élémentaire
B1V
BR
FALSE | BS
Question 45 | INDICE BS,BR | 2 points
Qu'est-ce qu'une intervention ?
Un travail dans le domaine de la basse tension
Un travail dans le domaine de la haute tension
FALSE | Une intervention hors tension en basse tension
FIN DE MODULE

## INDICE R (hidden)
INDICE R
0
Question 46 | INDICE R | 2 points
Quelle est la tension maximale d'une intervention générale en présence de tension en alternatif
1000V
FALSE | 500V
750V
Question 47 | INDICE R | 2 points
Quel est le symbole d'habilitation d'un chargé d'intervention générale ?
FALSE | BR
HR
B2
Question 48 | INDICE R | 2 points
Quelle est la tension maximale d'une intervention générale en présence de tension en continu
1000V
500V
FALSE | 750V
Question 49 | INDICE R | 2 points
Quelle est l'intensité maximale d'une intervention générale en présence de tension en alternatif
FALSE | 63A
32A
16A
Question 50 | INDICE R | 2 points
Qu'est-ce qu'une intervention ?
FALSE | Une opération de longue durée
FALSE | Une opération de courte durée
Une opération sur une longue partie de l'ouvrage
Question 51 | INDICE R | 2 points
Quelle est l'intensité maximale d'une intervention générale en présence de tension en continu
63A
FALSE | 32A
16A

## INDICE C (hidden)
INDICE C
0
Question 52 | INDICE C | 2 points
Quel est l'ordre des opérations de consignation ?
Séparation, identification, VAT, MALT, condamnation
FALSE | Séparation, condamnation, identification, VAT, MALT, CCT
Identifiction, séparation, condamnation, MALT, VAT, CCT
Question 53 | INDICE C | 2 points
Quelle est la première opération lors d'une consignation pour travaux
Identification
FALSE | Séparation
VAT
Question 54 | INDICE C | 2 points
Quel document doit-on remplir après avoir effectué une consignation pour travaux ?
Autorisation de travail
Fiche de manœuvre
FALSE | Attestation de consignation en une étape
Question 55 | INDICE C | 2 points
Qui fait la seconde étape de consignation, lors d'une consignation en 2 étapes ?
Chargé d'intervention
Chargé de consignation
FALSE | Chargé de travaux
Question 56 | INDICE C | 2 points
Que peut-on utiliser pour une condamnation mécanique
FALSE | Un papier avec un bout de ficelle
FALSE | Un cadenas
Un ruban adhésif
Question 57 | INDICE C | 2 points
Avec quel appareil fait-on une vérification d'absence de tension ?
Un voltmètre
Une douille avec deux fils
FALSE | Un VAT
FIN DE MODULE

## BE-HE MANOEUVRE (hidden)
INDICE BE / HE manœuvre
0
Question 58 | INDICE BE / HE manœuvre | 2 points
En tant que BE manœuvre, vous êtes autorisé à:
FALSE | Pénétrer dans un local de service électrique alimenté en BT uniquement
Pénétrer dans un local de service électrique alimenté en BT et HT
Pénétrer dans un local de service électrique alimenté en HT uniquement
Question 59 | INDICE BE / HE manœuvre | 2 points
Pouvez-vous utiliser un tournevis testeur pour vérifier l'absence de tension
oui
FALSE | non
je ne sais pas
Question 60 | INDICE BE / HE manœuvre | 2 points
Dans une manœuvre d'exploitation, le BE manœuvre peut-il ?
Manœuvrer un sectionneur en charge
FALSE | Manœuvrer un interupteur
Manœuvrer un interupteur sectionneur HT
Question 61 | INDICE BE / HE manœuvre | 2 points
Parmi les propositions suivantes, laquelle ne faut-il pas être habilité et désigné BE / HE manœuvre ?
Manœuvre de consignation
Manœuvre d'exploitation
FALSE | Manœuvre d'urgence
Question 62 | INDICE BE / HE manœuvre | 2 points
Le rôle du chargé d'opération BE manœuvre est de:
FALSE | Réaliser des travaux d'ordre non électrique (peinture, nettoyage etc…)
Réaliser des opérations d'entretien et de dépannage
FALSE | Manœuvrer un dispositif de commande dans une armoire électrique BT
Question 63 | INDICE BE / HE manœuvre | 2 points
Lors d'une manœuvre en BT et en HTA, l'opérateur est protégé par:
Des gants de manutention
Une casquette de sécurité
FALSE | Des gants isolants
FIN DE MODULE

## BE-HE ESSAI (hidden)
BE / HE ESSAI
0
Question 64 | BE / HE essai | 2 points
Le chargé d'essai peut-il consigner un équipement pour son prope comptedans le cadre de ses essais
FALSE | oui
non
je ne sais pas
Question 65 | BE / HE essai | 2 points
Dans le cadre des essais, quelle est la première manœuvre de consignation
Vérification d'absence de tension
Condamnation
FALSE | Séparation
Question 66 | BE / HE essai | 2 points
Quel est le symbole d'habilitation délivré à un chargé d'essai ?
FALSE | BE essai
BC essai
BR essai
Question 67 | BE / HE essai | 2 points
Généralement, les essais dirigés par un BE essai se déroulent:
Dans un bureau
Dans une salle de formation
FALSE | Dans une zone d'essai
Question 68 | BE / HE essai | 2 points
Dans la zonede travail définie par le chargé de travaux, le balisage de la zone d'essai est effectué par:
Le chargé de travaux
FALSE | Le chargé d'essai
Le chargé d'intervention
Question 69 | BE / HE essai | 2 points
La mise à la terre et en court-circuit a pour objectif principal de protéger:
Des contacts directs
Des contacts indirects
FALSE | Des retours intempestifs de la tension
Question 70 | BE / HE essai | 2 points
Faut-il vérifier le montage avant de réaliser un essai ?
Non
Pas d'obligation, mon chef de service l'a fait
FALSE | Oui
Question 71 | BE / HE essai | 2 points
Quelle mesure doit être réalisée si des PNST se trouvent dans le voisinage de la zone de travail?
Consigner ses pièces nues
FALSE | Mettre un obstacle isolant
Travailer dans le voisinage sans E.P.I
Question 72 | BE / HE essai | 2 points
Quel organe assure la séparation électrique ?
Relais thermique
FALSE | Interupteur-sectionneur
Contacteur
Question 73 | BE / HE essai | 2 points
Lors d'un essai, les PNST sont accessibles, quelle serait la protection nécessaire ?
FALSE | Une nappe isolante
Une tôle métallique
Une feuille en aluminium
Question 74 | BE / HE essai | 2 points
Un disjoncteur peut-il être manœuvrer en charge ?
Je ne sais pas
FALSE | Oui
Non
FIN DE MODULE

## BE-HE MESUR ET VERIF (hidden)
BE / HE MESURE ET VERIFICATION
0
Question 75 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Pour réaliser un mesurage il faut :
Utiliser des cordons de couleur identique
FALSE | Utiliser des cordont de couleur différente
Cela n'a pas d'importance
Question 76 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Le balisage n'assure pas la délimitation de :
La zonde de danger
La zone de risque électrique
FALSE | La zone fumeur
Question 77 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Quel est l'indice de protection minimum requis pour les installations en BT ?
IP 1 X
FALSE | IP 2 X
IP 3 X
Question 78 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Quel est le symbole d'habilitation pour un chargé d'opération spécifique de mesurage
BR
FALSE | BE mesurage
B2V
Question 79 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Quel est l'indice de protection minimum requis pour les installation en HT
IP XXX
FALSE | IP 3 X
IP 1 X
Question 80 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Que faut-il être pour réaliser des mesurages électrique ?
Mécanicien
FALSE | Electricien
Peintre
Question 81 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Je possède un V.A.T en BT mes cordons doivent-être avec quel indice de protection ?
IP 1 X
FALSE | IP 2 X
FALSE | IP 3 X
Question 82 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Je doit mesurer une tension de 230V, sur quel calibre je positionne mon voltmètre
200 V
FALSE | 600 V
50 V
Question 83 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Comment contrôlerl'étanchéité d'un paire de gants isolants ?
En soufflant dedans
En mettant de l'eau
FALSE | En utilisant un contrôleur pneumatique
Question 84 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Quelle est la couleur du conducteur de terre
Bleu
Rouge
FALSE | Bicolore vert/jaune
Question 85 | BE / HE MESURE ET VERIFICATION | 2 points
Que peut faire un BE vérification ?
Une intervention de dépannage
Un travail sous tension
FALSE | Des vérifications en BT
FIN DE MODULE

## RESULTAT
Habilitation électrique
|  | Date: | 0
|  | Nom: | 0
FALSE
|  | Prénom: | 0
|  | N° de formation: | 0
TOUS NIVEAUX | 0 | 0%
INDICE 0,1,2,R | 0 | 0%
INDICE 1,2,R | 0 | 0%
INDICE 2 | 0 | 0%
INDICE BS,BR | 0 | 0%
INDICE R | 0 | 0%
INDICE C | 0 | 0%
BE-HE MANŒUVRE | 0 | 0%
BE-HE ESSAI | 0 | 0%
BE-HE MESUR ET VERIF | 0 | 0%