## Feuille de travail
FR1 | Insérer toute la gamme de FR1 ici (16 lignes)
FR1 | Insérer toute la gamme de FR1 ici (16 lignes)
FR2 | Insérer toute la gamme de FR2 ici (18 lignes)
FR3 | Insérer toute la gamme de FR3 ici (21 lignes)
FR3 | Insérer toute la gamme de FR3 ici (21 lignes)
FR2 | Insérer toute la gamme de FR2 ici (18 lignes)
FR2 | Insérer toute la gamme de FR2 ici (18 lignes)
FR1 | Insérer toute la gamme de FR1 ici (16 lignes)
FR1 | Insérer toute la gamme de FR1 ici (16 lignes)

## Gamme
FR1 | Contrôle absence de fuite sur le circuit gaz
Vérification de l’arc d’allumage
Nettoyage complet des surfaces d'échange (si nécessaire)
Contrôle du débit de gaz, réglage si nécessaire
Mesure des températures départ et retour d’eau
Vérification de l’écoulement des condensats
Purge des boues en partie basse du circuit eau
Vérification du bon fonctionnement des sécurités
Contrôle et réglage des organes de régulation si nécessaire
Mise à niveau du circuit eau et vérification de la pression statique
Vérification et réglage éventuel du bruleur
Vérification de l’asservissement pompes de circulation / brûleurs
Contrôle général de la chaudière : fissures, corrosion, entartrage
Vérification de l’aération de la chaufferie
Vérification du bon fonctionnement de l’électrode d’ionisation
Rédaction d’un rapport de contrôle de combustion
FR2 | Contrôle du différentiel de pression de l’évaporateur
Contrôle étanchéité réseau fluide frigorigène (décret du 07/05/2007)
Contrôle visuel des appareils
Contrôle du thermostat antigel et % de glycol, si présence
Nettoyage du condenseur et de l'évaporateur
Détartrage du condenseur, si nécessaire
Test acide de la qualité d’huile
Remplacement du filtre déshydrateur, si nécessaire
Reprise de peinture, si nécessaire
Complément de charge frigorigène (limité à 5% de la charge maximale).
Contrôle des pressions fluide frigorigène HP / BP (noter les valeurs)
Mesure des intensités compresseurs (noter les valeurs)
Contrôle du thermostat antigel
Essai des sécurités
Contrôle des pressions fluide frigorigène HP / BP
Mesure des intensités compresseurs
Contrôle du thermostat antigel
Essai des sécurités
FR3 | Dépoussiérage de la batterie
Contrôle d’isolement du moteur
Contrôle du fonctionnement des ventilateurs
Remplacement du filtre à air
Mesure de l’intensité absorbée par le compresseur (noter valeur(s))
Vérification du bon fonctionnement de la régulation
Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité
Contrôle de charge en fluide frigorigène, complément charge 5% max
Vérification de la chaîne des sécurités
Resserrage des connexions
Vérification des silentblocs
Vérification du bon serrage de la visserie en général
Contrôle étanchéité réseau fluide frigorigène (décret du 07/05/2007) si charge supérieur à 3kg et établissement d'un rapport
Dépoussiérage de la batterie
Vérification de l’encrassement du filtre d’air (nettoyage ou remplacement si nécessaire)
Vérification du bon fonctionnement de la régulation
Vérification de l’état des batteries
Dépoussiérage de la batterie
Vérification de l’encrassement du filtre d’air
Vérification du bon fonctionnement de la régulation
Vérification de l’état des batteries