## thomas
RAPPORT DE VISITE
|  | Client : | VIGS - DU PONT DE NEMOURS
|  | Site : | Cernay (68)
ANALYSE ET RELEVE DES CHAUFFERIES
1) RESULTATS ANALYTIQUES
Circuits fermés de chauffage
Echantillon | Appoint Eau ville | S10 | S20 | Bureaux | Valeurs Guides |  | HYDREX 2610= 6,6%molybdate
Turbidité | - | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide
Couleur | - | Jaunâtre | Jaunâtre | Orangée | Incolore
pH | - | 10.6 | 9.4 | 10.3 | > 9
Conduc. (µS/cm) |  | 901 | 490 | 1327 | > Appoint
Salinité (mg/l) | - | 630.7 | 343 | 928.9 | -
TH (°f) | - | 0.8 | 1.7 | 0 | = Appoint
TA (°f) | - | 3.4 | 1 | 12 | > 5°f
TAC (°f) | - | 30 | 10.5 | 45 | > Appoint
Cl- (°f) | - | 3.8194 | 12.1528 | 10.0694 | =Appoint
Molybdates (mg/L) | - | 136 | 63.3 | 286.5 | > 80 mg/l
H2610 (mg/l) | - | 1658.5366 | 771.9512 | 3493.9024 | ~ 1000 ppm
Choc H2610 (kg) | - | 0 | 2.2805 | 0 | -
Volume circuit esti. (m3) | - | 6 | 10 | 5 | -
Fer (mg/l) | - | 6.1 | 6.85 | 26 | < 1 mg/l
Cu (mg/l) | - | 0.08 | 0.02 | 0 | < 0,5 mg/l
Chaudières NORD - Tubes d'eau 20 bars
Echantillon | Eau Brute Ville | Eau Adoucie | Bâche Alimentaire | Valeurs Guides | Chaudière 2 | Chaudière 3 | Valeurs Guides | Condensât | Valeurs Guides | EAU BRUTE POUR LE FER CHLORURE |  | Echantillon | Turbidité | Couleur | pH | Conduc. (µS/cm) | Salinité (mg/l) | Rc (SiO2) | % Retour Condensats | TH (°f) | TA (°f) | TAC (°f) | Cl- (°f) | Phosphates (mg/L) | Sulfites (mg/l) | SiO2 (mg/l) | SiO2 / TAC | Fer (mg/l) | Cu (mg/l)
Turbidité | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide
Couleur | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore | Orangée | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore |  |  | Eau Brute Ville | Limpide | Incolore | 7.1 | 512 | 358.4 | - | - | 15.4 | 0 | 5.7 | 13.1944 | - | - | - | - | 0.13 | -
pH | 7.1 | 7.3 | 8.9 | > 9,2 | 11.5 | 11.7 | 10,5 - 12 | 9.6 | > 8,7 |  |  | Eau Adoucie | Limpide | Incolore | 7.3 | 514 | 359.8 | - | - | 0 | 0 | 5.8 | 13.5417 | - | - | 15.5 | - | 0.25 | -
Conduc. (µS/cm) | 512 | 514 | 47.7 | - | 2442 | 3900 | < 6000 µS/cm | 21.3 | < 50 µS/cm |  |  | Bâche Alimentaire | Limpide | Incolore | 8.9 | 47.7 | 33.39 | - | 92.26% | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2.7778 | 0.5 | 8 | 1.2 | - | 0.11 | 0
Salinité (mg/l) | 358.4 | 359.8 | 33.39 | - | 1709.4 | 2730 | < 4200 mg/l | 14.91 | < 35 mg/l |  |  | Valeurs Guides | Limpide | Incolore | > 9,2 | - | - | - | sur SiO2 | < 0,1°f | > 0°f | - | - | > 0 mg/l | - | - | - | < 0,05 mg/l | < 0,02 mg/l
Rc (SiO2) | - | - | - | - | 3.5484 | 12.9167 | - | - | - |  |  | Chaudière 2 | Limpide | Orangée | 11.5 | 2442 | 1709.4 | 3.5484 | - | 0.9 | 14 | 21 | 48.6111 | 6.8 | 5 | 55 | 2.619 | 0.19 | 0
% Retour Condensats | - | - | 92.26% | sur SiO2 | - | - | - | - | - |  |  | Chaudière 3 | Limpide | Incolore | 11.7 | 3900 | 2730 | 12.9167 | - | 0.2 | 19.8 | 34.2 | 77.4306 | 26.4 | 18 | 65.8 | 1.924 | 0.15 | 0.16
TH (°f) | 15.4 | 0 | 0.1 | < 0,1°f | 0.9 | 0.2 | 0°f | 0 | 0°f |  |  | Valeurs Guides | Limpide | Incolore | 10,5 - 12 | < 6000 µS/cm | < 4200 mg/l | - | - | 0°f | 5 - 75°f | < 100°f | < 85°f | 10 à 20 mg/l | 30 à 60 mg/l | < 160 mg/l | < 1,6 | <0,5 mg/l | <0,5 mg/l
TA (°f) | 0 | 0 | 0.5 | > 0°f | 14 | 19.8 | 5 - 75°f | 0.5 | - |  |  | Condensât | Limpide | Incolore | 9.6 | 21.3 | 14.91 | - | - | 0 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.09
TAC (°f) | 5.7 | 5.8 | 1.5 | - | 21 | 34.2 | < 100°f | 1 | - |  |  | Valeurs Guides | Limpide | Incolore | > 8,7 | < 50 µS/cm | < 35 mg/l | - | - | 0°f | - | - | - | - | - | - | - | < 0,5 mg/l | < 0,5 mg/l
Cl- (°f) | 13.1944 | 13.5417 | 2.7778 | - | 48.6111 | 77.4306 | < 85°f | - | -
Phosphates (mg/L) | - | - | 0.5 | > 0 mg/l | 6.8 | 26.4 | 10 à 20 mg/l | - | -
Sulfites (mg/l) | - | - | 8 | - | 5 | 18 | 30 à 60 mg/l | - | -
SiO2 (mg/l) | - | 15.5 | 1.2 | - | 55 | 65.8 | < 160 mg/l | - | -
SiO2 / TAC | - | - | - | - | 2.619 | 1.924 | < 1,6 | - | -
Fer (mg/l) | 0.13 | 0.25 | 0.11 | < 0,05 mg/l | 0.19 | 0.15 | <0,5 mg/l | 0.04 | < 0,5 mg/l
Cu (mg/l) | - | - | 0 | < 0,02 mg/l | 0 | 0.16 | <0,5 mg/l | 0.09 | < 0,5 mg/l
* Normes AFNOR |  | * Normes Constructeurs |  | * Normes STI
Chaudières SUD - Tubes d'eau 20 bars
Echantillon | Eau Brute Forage | Eau Adoucie | Bâche Alimentaire | Valeurs Guides | Chaudière | Valeurs Guides | Condensât | Valeurs Guides |  |  |  |  | Chaudières UFFOLTZ - Fluide thermique de 8 bars
Turbidité | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide |  |  | Echantillon |  | Eau Brute | Eau Adoucie S10 | Bâche Alimentaire S10 | Valeurs Guides | Chaudière S10 | Valeurs Guides | HYDREX1350 | PHOSPHATE SULFITE AMINE
Couleur | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore |  |  | Turbidité |  | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide
pH | 7.6 | 7.5 | 9.2 | > 9,2 | 11.7 | 10,5 - 11,8 | 9.6 | > 8,7 |  |  | Couleur |  | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore | Incolore
Conduc. (µS/cm) | 347 | 318 | 125 | - | 3880 | < 6000 µS/cm | 21.3 | < 50 µS/cm |  |  | pH |  | - | 7.2 | - | > 9,2 | - | 10,5 - 12,0
Salinité (mg/l) | 242.9 | 222.6 | 87.5 | - | 2716 | < 4200 mg/l | 14.91 | < 35 mg/l |  |  | Conduc. (µS/cm) |  | - | 356 | - | - | - | < 6000 µS/cm
Rc (SiO2) | - | - | - | - | 19.7857 | - | - | - |  |  | Salinité (mg/l) |  | - | 249.2 | - | - | - | < 4200 mg/l
% Retour Condensats | - | - | 68.72% | sur SiO2 | - | - | - | - |  |  | Rc (SiO2) |  | - | - | - | - | - | -
TH (°f) | 9.2 | 0.2 | 0.6 | < 0,05°f | 0 | 0°f | 0 | 0°f |  |  | % Retour Condensats |  | - | - | - | sur SiO2 | - | -
TA (°f) | 0 | 0 | 1 | > 0°f | 25 | 5 - 50°f | 0.5 | - |  |  | TH (°f) |  | - | 0 | - | < 0,05°f | - | 0°f
TAC (°f) | 8.8 | 4.5 | 7.5 | - | 38 | < 70°f | 1 | - |  |  | TA (°f) |  | - | 0 | - | > 0°f | - | 5 - 75°f
Cl- (°f) | 7.9861 | 9.0278 | 3.8194 | - | 70.4861 | < 85°f | - | - |  |  | TAC (°f) |  | - | 7.1 | - | - | - | 50 - 100°f
Phosphates (mg/L) | - | - | 1 | > 0 mg/l | 3.8 | 8 à 15 mg/l | - | - |  |  | Cl- (°f) |  | - | 8.6806 | - | - | - | < 85°f
Sulfites (mg/l) | - | - | 9 | - | 8 | 30 à 60 mg/l | - | - |  |  | Phosphates (mg/L) |  | - | - | - | > 0 mg/l | - | 10 à 30 mg/l
SiO2 (mg/l) | - | 8.95 | 2.8 | - | 55.4 | < 105 mg/l | - | - |  |  | Sulfites (mg/l) |  | - | - | - | - | - | 30 à 60 mg/l
SiO2 / TAC | - | - | - | - | 1.4579 | < 1,5 | - | - |  |  | SiO2 (mg/l) |  | - | - | - | - | - | < 160 mg/l
Fer (mg/l) | 0.73 | 0.77 | 0.27 | < 0,03 mg/l | 0.16 | <0,5 mg/l | 0.04 | < 0,5 mg/l |  |  | SiO2 / TAC |  | - | - | - | - | - | < 1,6
Cu (mg/l) | - | - | 0 | < 0,01 mg/l | 0.24 | <0,5 mg/l | - | < 0,5 mg/l |  |  | Fer (mg/l) |  | - | 0.13 | - | < 0,3 mg/l | - | <0,5 mg/l
* Normes AFNOR |  | * Normes Constructeurs |  | * Normes STI | [6 empty] | Cu (mg/l) |  | - | - | - | < 0,05 mg/l | - | <0,5 mg/l
[11 empty] | * Normes AFNOR |  |  | * Normes Constructeurs |  | * Normes STI
Chaudières UFFOLTZ - Fluide thermique de 8 bars
Echantillon | Eau Brute | Eau Adoucie S20 | Bâche Alimentaire S20 | Valeurs Guides | Chaudière S20 | Valeurs Guides | HYDREX1350
Turbidité | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide | Limpide
Couleur | Incolore | Incolore | Grisâtre | Incolore | Grisâtre | Incolore
pH | 7.4 | 7.2 | 8.7 | > 9,2 | 8.8 | 10,5 - 12,0
Conduc. (µS/cm) | 339 | 338 | 915 | - | 922 | < 6000 µS/cm
Salinité (mg/l) | 237.3 | 236.6 | 640.5 | - | 645.4 | < 4200 mg/l
Rc (SiO2) | - | - | - | - | 1.0336 | -
% Retour Condensats | - | - | - | sur SiO2 | - | -
TH (°f) | 9 | 0 | 0 | < 0,05°f | 0 | 0°f
TA (°f) | 0 | 0 | 0 | > 0°f | 0 | 5 - 75°f
TAC (°f) | 8.7 | 8.4 | 2.9 | - | 4.8 | 50 - 100°f
Cl- (°f) | 8.6806 | 8.6806 | 11.4583 | - | 11.4583 | < 85°f
Phosphates (mg/L) | - | - | 34.3 | > 0 mg/l | 35.3 | 10 à 30 mg/l
Sulfites (mg/l) | - | - | 53 | - | 51 | 30 à 60 mg/l
SiO2 (mg/l) | - | 8.5 | 14.9 | - | 15.4 | < 160 mg/l
SiO2 / TAC | - | - | - | - | 3.2083 | < 1,6
Fer (mg/l) | 0.4 | 0.17 | 2.44 | < 0,3 mg/l | 2.45 | <0,5 mg/l
Cu (mg/l) | - | - | 0.02 | < 0,05 mg/l | 0 | <0,5 mg/l
* Normes AFNOR |  | * Normes Constructeurs |  | * Normes STI
2) RELEVE D'INSTALLATION
Relevé compteur:
Date dernière visite : | 2016-02-04
Date de la visite | 2016-03-23
Nombre de jour depuis la dernière visite : |  |  | 48
|  | Chaudières NORD |  |  | Chaudières SUD |  | Chaudières UFFOLTZ
Compteur |  | Eau adoucie | Tonne Vapeur |  | Eau adoucie | Tonne Vapeur | Eau adoucie S10 | Eau adoucie S20 |  |  |  |  | Chaudières SUD
Nouveau | (m3) | 413974 | 91005 | 1272 | 334950 | 320361 | 8852 | 23294 |  |  | Produits |  | Hydrex 1461 |  | Hydrex 1908 |  | Hydrex 1644
Ancien | (m3) | 303775 | 90742 | 217 | 328767 | 313788 | 8666 | 22844 |  |  | Densité |  | 1.13 |  | 1.44 |  | 1
Consommation | (m3/j) | 2295.8125 | 5.4792 | 21.9792 | 128.8125 | 136.9375 | 9.375 | 9.375 |  |  | Pompe |  | 9.5 | l/h 10 bars | 3.8 | l/h 10 bars | 3.8 | l/h 10 bars
| (m3) | 110199 | 263 | 1055 | 6183 | 6573 | 186 | 450 |  |  |  |  | ml/coup : | 1.5833 | ml/coup : | 0.63333 | ml/coup : | 0.63333
[13 empty] | imp/min : | 100 | imp/min : | 100 | imp/min : | 100
Dosage produits : | [10 empty] | Course |  | 100% |  | 70% |  | 70%
| Chaudières NORD | [9 empty] | Fréquence |  | EXT |  | EXT |  | EXT
Produits | Hydrex 1461 |  | Hydrex 1908 |  | Hydrex 1644 |  |  | 1461 PHOSPHATE |  |  | Impulsion |  | 23 | cpi | 2 | cpi | 3 | cpi
Densité | 1.13 |  | 1.44 |  | 1 | [5 empty] | Impulsion/m3 |  | 10 | imp/m3 | 10 | imp/m3 | 10 | imp/m3
Pompe | 3.8 | l/h 10 bars | 3.8 | l/h 10 bars | 1.6 | l/h 10 bars |  | 1908 SULFITE |  |  | Dosage pompe |  | 4115.0833 | ppm | 127.68 | ppm | 133 | ppm
| ml/coup : | 0.63333 | ml/coup : | 0.63333 | ml/coup : | 0.26667 |  |  |  |  | Dosage visé |  | 30 | ppm | 30 | ppm | 5 | ppm
| imp/min : | 100 | imp/min : | 100 | imp/min : | 100 |  | 1644 AMINE |  |  | BILAN MATIERE
Course | 100% |  | 100% |  | 100% | [5 empty] | Nouveau |  | 24 | 27.12 | 16 | 23.04 | 12 | 12
Fréquence | EXT |  | EXT |  | EXT | [5 empty] | Appoint |  | 0 |  | 0 |  | 0
Impulsion | 3 | cpi | 4 | cpi | 17 | cpi |  |  |  |  | Ancien |  | 53.0952 | 59.9976 | 34.7619 | 50.0571 | 40 | 40
Impulsion/m3 | 333.3333 | imp/m3 | 62.5 | imp/m3 | 166.6667 | imp/m3 |  |  |  |  | Consommation |  | 32.8776 |  | 27.0171 |  | 28
Dosage pompe | 6.441 | ppm | 58.368 | ppm | 27.2 | ppm |  |  |  |  | Dosage réel |  | 5.0019 |  | 4.1103 |  | 4.2599
Dosage visé | 30 | ppm | 10 | ppm | 5 | ppm
BILAN MATIERE
Nouveau | 28 | 31.64 | 24 | 34.56 | 28 | 28
Appoint | 60 |  | 50 |  | 20
Ancien | 15.8333 | 17.8917 | 24.5238 | 35.3143 | 32.2619 | 32.2619
Consommation | 46.2517 |  | 50.7543 |  | 24.2619
Dosage réel | 35.0923 |  | 38.5086 |  | 18.4081
Chaudières UFFOLTZ
Produits | Hydrex 1350
Densité | 1.3
Pompe | 3.8 | l/h 10 bars
| ml/coup : | 0.52778
| imp/min : | 120
Course | 30%
Fréquence | EXT
Impulsion | 1 | cpi
Compteur (K) | 1 | L
Dosage pompe | 205.8333 | ppm
Dosage visé | 200 | ppm
Dosage visé | 15 | ppm
BILAN MATIERE
Nouveau | 0 | 0
Appoint | 0
Ancien | 0 | 0
Consommation | 0
Dosage réel | 0
Stock Produits:
Produits | Condition (Kg) | Qté | Stock (kg) | Bac (kg) | Total (kg) | Autonomie |  | Livraison (Kg)
HYDREX 1461 | 20 | 8 | 160 | 58.76 | 218.76 | - | jours | 160
HYDREX 1908 | 25 | 1 | 25 | 57.6 | 82.6 | - | jours | 100
HYDREX 1644 | 20 | 4 | 80 | 40 | 120 | - | jours | 100
HYDREX 1350 | 25 | 6 | 150 | 0 | 150 | - | jours | 0
HYDREX 2610 | 25 | 2 | 50 | 0 | 50 | - | jours | 0

## 1 EAU BRUTE DE VILLE
2017
EAU BRUTE
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl |  |  | Fer
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/L | mg/l
6 |  | m3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
DATE |  |  | AFNOR | AFNOR |  | NORME STI | <50µs/cm |  |  |  | AFNOR
2017-03-13 |  | 0 | 7.4 | 9.6 | 6.4 | 0 | 504 | 10.7 | 39 | 352.8 | 0.1 | thomas
2017-03-15 |  | 0 | 7.3 | 15.5 | 6.7 | 0 | 343 | 5.49 | 38.979 | 240.1 | 0.1
2017-03-20 |  | 0 | 7.4 | 16.2 | 5.5 | 0 | 526 | 10.8 | 76.68 | 368.2 | 0.12
2017-03-22 |  | 0 | 7.3 | 16 | 5.1 | 0 | 523 | 11.1 | 78.81 | 366.1 | 0.1
2017-03-24 |  | 0 | 7.4 | 15.9 | 5.6 | 0 | 524 | 10.4 | 73.84 | 366.8 | 0.36
2017-03-27 |  | 0 | 7.4 | 15.7 | 5.6 | 0 | 517 | 10.56 | 75 | 361.9
2017-03-29 |  | 0 | 7.2 | 16.3 | 5.7 | 0 | 526 | 10.7 | 75.97 | 368.2
2017-03-31 |  | 0 | 7.2 | 15.6 | 5.8 | 0 | 522 | 10.5 | 74.55 | 365.4
2017-04-03 |  | 0 | 7.2 | 15.7 | 5.7 | 0 | 515 | 11.15 | 79.165 | 360.5
2017-04-05 |  | 0 | 7.3 | 15.3 | 4.9 | 0 | 512 | 15.2 | 107.92 | 358.4
2017-04-07 |  | 0 |  | 10 | 5 | 0 |  |  | 85 | 0
2017-04-10 |  | 0 |  | 20 | 5.3 | 0 |  |  | 80 | 0
2017-04-12 |  | 0 |  | 15 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-04-14 |  | 0 |  | 12 | 5 | 0 |  |  | 70 | 0
2017-04-17 |  | 0 |  | 11 | 5 | 0 |  |  | 70 | 0
2017-04-19 |  | 0 |  | 14 | 6 | 0 |  |  | 78 | 0
2017-04-24 |  | 0 |  | 16 | 4.5 | 0 |  |  | 50 | 0
2017-04-26 |  | 0 |  | 14.5 | 5 | 0 |  |  | 77 | 0
2017-04-28 |  | 0 |  | 13.2 | 7 | 0 |  |  | 83.78 | 0
2017-05-03 |  | 0 |  | 14 | 10 | 0 |  |  | 284 | 0
2017-05-05 |  | 0 |  | 13.5 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-08 |  | 0 |  | 12.5 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-10 |  | 0 |  | 12.5 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-12 |  | 0 |  | 13 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-15 |  | 0 |  | 12.5 | 4 | 0 |  |  | 51 | 0
2017-05-17 |  | 0 |  | 12 | 6 | 0 |  |  | 77 | 0
2017-05-19 |  | 0 |  | 13.5 | 6 | 0 |  |  | 77 | 0
2017-05-22 |  | 0 |  | 10 | 5 | 0 |  |  | 77 | 0
2017-05-24 |  | 0 |  | 12 | 6 | 0 |  |  | 77 | 0
2017-05-26 |  | 0 |  | 13 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-29 |  | 0 |  | 14 | 5 | 0 |  |  | 184.6 | 0
2017-05-31 |  | 0 |  | 13.5 | 6 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-02 |  | 0 |  | 12 | 7 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-05 |  | 0 |  | 13 | 5 | 0 |  |  | 73 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 14 | 6 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-09 |  | 0 |  | 14 | 6 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 14 | 6 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-14 |  | 0 |  | 13.5 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-16 |  | 0 |  | 12 | 6 | 0 |  |  | 77 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 7.2 | 17 | 6.2 | 0 | 491 | 10.6 | 77 | 343.7 | 0.08
2017-06-21 |  | 0 | 7.32 | 16 | 7.2 | 0 | 538 | 10.4 | 77 | 376.6 | 0.08 | thomas
2017-06-23 |  | 0 | 7.4 | 15.5 | 6 | 0 | 500 | 10.4 | 73.84 | 350 | 0.42
2017-06-26 |  | 0 | 7.3 | 15.3 | 6.7 | 0 | 540 | 10.4 | 73.84 | 378 | 0.22
2017-06-28 |  | 0 | 7.05 | 19 | 10.5 | 0 | 490 | 9.92 | 70.432 | 343 | 0.17
2017-06-30 |  | 0 | 7.05 | 16 | 10.2 | 0 | 529 | 10.5 | 74.55 | 370.3 | 0.16
2017-07-03 |  | 0 | 6.3 | 15.3 | 6.4 | 0 | 500 | 10.6 | 75.26 | 350 | 0.17
2017-07-05 |  | 0 | 6.8 |  | 6.8 | 0 | 491 | 10.3 | 73.13 | 343.7 | 0.14
2017-07-07 |  | 0 | 6.54 | 15.8 | 6.6 | 0 | 537 | 10 | 71 | 375.9 | 0.4
2017-07-10 |  | 0 | 6.22 | 15.9 | 5.6 | 0 | 539 | 9.3 | 66.03 | 377.3 | 0.14
2017-07-12 |  | 0 | 7.1 | 15.7 | 5.5 | 0 | 508 | 10.4 | 73.84 | 355.6 | 0.28
2017-07-17 |  | 0 | 7.25 | 15 | 5.5 | 0 | 511 | 9.7 | 68.87 | 357.7 | 0.12
2017-07-19 |  | 0 |  | 14.8 | 5.4 | 0 |  |  | 82 | 0
2017-07-21 |  | 0 | 7.52 | 15.5 | 7.1 | 0 | 516 | 11.8 | 83.78 | 361.2 | 0.03
2017-07-24 |  | 0 | 7.66 | 14.8 | 5.5 | 0 | 507 | 10.8 | 76.68 | 354.9 | 0.24
2017-07-26 |  | 0 | 8.82 | 15.2 | 6.6 | 0.8 | 650 | 10.03 | 71.213 | 455 | 0.24
2017-07-28 |  | 0 | 6.93 | 16 | 5.6 | 0 | 536 | 10.4 | 73.84 | 375.2 | 0.15
2017-07-31 |  | 0 | 7.31 | 18 | 5.8 | 0 | 429 | 10.4 | 73.84 | 300.3 | 0.1
2017-08-02 |  | 0 | 7.3 | 18 | 5.6 | 0 | 438 | 10.07 | 71.497 | 306.6 | 0.17
2017-08-04 |  | 0 | 7.3 | 17 | 5.9 | 0 | 446 | 10.65 | 75.615 | 312.2 | 0.17
2017-08-07 |  | 0 | 7.4 | 16 | 6.2 | 0 | 514 | 9.95 | 70.645 | 359.8 | 0.17
2017-08-09 |  | 0 | 7.5 | 18 | 6 | 0 | 504 | 15.9 | 112.89 | 352.8 | 0.14
2017-08-11 |  | 0 | 8.1 | 16 | 6 | 0 | 544 | 15.8 | 112.18 | 380.8 | 0.1
2017-08-14 |  | 0 |  | 7 | 7 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-08-16 |  | 0 | 7.4 | 21 | 5.6 | 0 | 514 | 9.5 | 67.45 | 359.8 | 0.1
2017-08-18 |  | 0 | 7.4 | 19 | 6.5 | 0 | 516 | 10.3 | 73.13 | 361.2 | 0.09
2017-09-15 |  | 0 | 7.2 | 15.2 | 5.9 | 0 | 500 | 10.6 | 75.26 | 350 | 0.3
2017-09-18 |  | 0 | 7.4 | 16 | 6.4 | 0 | 513 | 10.4 | 73.84 | 359.1 | 1.2
2017-09-25 |  | 0 | 8.1 | 15.9 | 9.4 | 0 | 529 | 10.6 | 75.26 | 370.3 | 1.34
2017-09-27 |  | 0 | 7.7 | 15.6 | 5.7 | 0 | 474 | 10.4 | 73.84 | 331.8 | 0.82
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Mois | 3 | Somme | 58.6 | 120.8 | 46.4 | 0 | 3985 | 80.25 | 532.829 | 2789.5 | 0.78
|  | Moyenne | 7.325 | 15.1 | 5.8 | 0 | 498.125 | 10.0312 | 66.6036 | 348.6875 | 0.0975
|  | Valeur mini | 7.2 | 9.6 | 5.1 | 0 | 343 | 5.49 | 38.979 | 240.1 | 0
|  | Valeur max | 7.4 | 16.3 | 6.7 | 0 | 526 | 11.1 | 78.81 | 368.2 | 0.36
|  | Nombre de mesures | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Nombre dépassement 1er seuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre dépassement 2ème seuil
Année |  | Somme | 277.67 | 1001.5 | 414.2 | 0.8 | 19316 | 406.72 | 5432.046 | 13521.2 | 8.52
|  | Moyenne | 7.3071 | 14.7279 | 6.0029 | 0.8 | 508.3158 | 10.7032 | 78.7253 | 355.8211 | 0.25818
|  | Valeur mini | 6.22 | 7 | 4 | 0.8 | 343 | 5.49 | 38.979 | 240.1 | 0.03
|  | Valeur max | 8.82 | 21 | 10.5 | 0.8 | 650 | 15.9 | 284 | 455 | 1.34
|  | Nombre de mesures | 38 | 68 | 69 | 1 | 38 | 38 | 69 | 38 | 33
|  | Nombre dépassement 1er seuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre dépassement 2ème seuil

## 2 EA nord
2017
EA nord
EAU ADOUCIE
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | SILICE | METAUX | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl- | Cl- |  | SiO2 | Fer
|  |  |  | Circuit | Circuit | [6 empty] | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f | µs/cm | °f | mg/l | mg/l | mg/l
|  | m3 | >9,2 | <0,1 | [7 empty] | < 0,05mg/l
DATE |  |  | norme afnor | norme afnor |  | NORME STI | [5 empty] | norme afnor
2017-03-17 |  | 0 | 7.6 | 0 | 5.6 | 0 | 508 | 9.9 | 30.7 | 355.6 | 10.4 | 0.16
2017-03-18 |  | 0 | 7.05 | 0 | 5.6 | 0 | 523 | 4.32 | 30.7 | 366.1 |  | 0.16
2017-03-20 |  | 0 | 7.3 | 0 | 5.5 | 0 | 527 | 10.5 | 74.55 | 368.9 |  | 0.12
2017-03-23 |  | 0 | 7.22 | 0 | 5.8 | 0 | 520 | 9.6 | 68.16 | 364 | 14.7 | 0.9
2017-03-24 |  | 0 | 7.5 | 0 | 5.4 | 0 | 530 | 10.7 | 75.97 | 371 | 10.6 | 0.05
2017-03-27 |  | 0 | 7.42 | 0 | 5.6 | 0 | 527 | 9.98 | 70.858 | 368.9
2017-03-29 |  | 0 | 7.1 | 0 | 5.7 | 0 | 528 | 10.3 | 73.13 | 369.6
2017-03-31 |  | 0 | 7.2 | 0 | 5.9 | 0 | 530 | 10.09 | 71.639 | 371
2017-04-03 |  | 0 | 7.1 | 0 | 5.6 | 0 | 516 | 12.3 | 87.33 | 361.2
2017-04-05 |  | 0 | 7.1 | 0 | 5.4 | 0 | 518 | 13.6 | 96.56 | 362.6
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 75
2017-04-10 |  | 0 |  | 0 | 5.2 | 0 |  |  | 75
2017-04-12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 71
2017-04-14 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 70
2017-04-17 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 70
2017-04-19 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 74
2017-04-21 |  | 0 |  | 0
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 0 |  |  | 80
2017-04-26 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 73
2017-04-28 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 |  |  | 80.23
2017-05-03 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 177.5
2017-05-05 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 71
2017-05-08 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 71
2017-05-10 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 71
2017-05-12 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 71
2017-05-15 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 71
2017-05-17 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 85.2
2017-05-19 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 85
2017-05-22 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 77
2017-05-24 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 77
2017-05-26 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 78.1
2017-05-29 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 149.1
2017-05-31 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 71
2017-06-02 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 71
2017-06-05 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 0 |  |  | 72
2017-06-07 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 71
2017-06-09 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 71
2017-06-12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 71
2017-06-14 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 71
2017-06-16 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 85
0
2017-06-19 |  | 0 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0 | 487 | 9.94 | 85 |  | 15.4 | 1.58
2017-06-20 |  | 0 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 506 | 9.5 | 85 |  | 9.3 | 2.79
2017-06-23 |  | 0 | 7.35 | 0 | 6.5 | 0 | 516 | 10.1 | 71.71 |  | 10.8 | 0.97
2017-06-26 |  | 0 | 7 | 0 | 5.9 | 0 | 499 | 9.95 | 70.645 |  | 7.9 | 0.3
2017-06-28 |  | 0 | 6.52 | 0 | 7.6 | 0 | 496 | 9.83 | 69.793 |  | 14 | 0.15
2017-06-30 |  | 0 | 6.74 | 0 | 8.4 | 0 | 506 | 9.91 | 70.361 |  | 6.5 | 0.09
2017-07-03 |  | 0 | 6.56 | 0 | 7.1 | 0 | 497 | 9.87 | 70.077 |  | 21.2 | 2.38
2017-07-05 |  | 0 | 6.6 | 0 | 7.6 | 0 | 504 | 9.62 | 68.302 |  | 16.4 | 1.11
2017-07-07 |  | 0 | 6.2 | 0 | 5 | 0 | 489 | 9 | 63.9 |  |  | 0.05
2017-07-10 |  | 0 | 6.13 | 0 | 5.6 | 0 | 492 | 8.9 | 63.19 |  | 12 | 0.44
2017-07-12 |  | 0 | 7.26 | 0 | 5.3 | 0 | 511 | 10.4 | 73.84 |  | 12.3 | 0.1
2017-07-17 |  | 0 | 6.96 | 0 | 5.9 | 0 | 516 | 9.7 | 68.87 |  | 11.5 | 0.1
2017-07-19 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 0 |  |  | 77
2017-07-21 |  | 0 | 7.26 | 0.1 | 6.6 | 0 | 521 | 9.8 | 69.58 |  | 13.2 | 0.03
2017-07-24 |  | 0 | 7.29 | 0 | 5.6 | 0 | 466 | 10.8 | 76.68 |  | 13.5 | 0.08
2017-07-26 |  | 0 | 7.24 | 0 | 5.7 | 0 | 511 | 7.83 | 55.593 |  | 13.1 | 0.22
2017-07-28 |  | 0 | 6.96 | 0 | 5.7 | 0 | 527 | 10.3 | 73.13 |  | 12.3 | 0.13
2017-07-31 |  | 0 | 7.03 | 0 | 6.1 | 0 | 439 | 9.74 | 69.154 |  | 16.2 | 0.44
2017-08-02 |  | 0 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0 | 450 | 9.57 | 67.947 |  | 15.8 | 0.26
2017-08-04 |  | 0 | 7.1 | 0 | 5.9 | 0 | 453 | 10.1 | 71.71 |  | 13.6 | 0.53
2017-08-07 |  | 0 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0 | 503 | 9.04 | 64.184 |  | 35.2 | 2.92
2017-08-09 |  | 0 | 7.2 | 0 | 6.2 | 0 | 514 | 13.8 | 97.98 |  | 13.7 | 0.75
2017-08-11 |  | 0 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0 | 509 | 14.41 | 102.311 |  | 16.2 | 0.5
2017-08-14 |  | 0 | 9.2 | 0 | 5 | 0 |  |  | 71
2017-08-17 |  | 0 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0 | 491 | 10.1 | 71.71 |  | 41.2 | 4.2 | silice en augmentation verifier le retour des condensats
2017-08-18 |  | 0 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0 | 540 | 10 | 71 |  | 14.1 | 0.1
2017-09-15 |  | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 491 | 10 | 71 |  | 54 | 6.2 | faire purge pour le fer
2017-09-18 |  | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 482 | 10.4 | 73.84 |  | 40 | 3.49 | faire purge pour le fer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mois | 6 | Somme | 42.11 | 0 | 82.8 | 0 | 3010 | 59.23 | 964.509 | 0 | 63.9
|  | Moyenne | 3.2392 | 0 | 6.3692 | 0 | 231.5385 | 4.5562 | 74.193 | 0 | 4.9154
|  | Valeur mini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.793 | 0 | 0
|  | Valeur max | 7.35 | 0 | 8.4 | 0 | 516 | 10.1 | 85 | 0 | 15.4
|  | Nombre de mesures | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | Nombre dépassement 1er seuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre dépassement 2ème seuil
Année |  | Somme | 264.49 | 0.1 | 400.3 | 0 | 18143 | 363.9 | 5059.234 | 3658.9 | 485.1
|  | Moyenne | 7.1484 | 0.1 | 5.9746 | #DIV/0! | 503.9722 | 10.1083 | 75.511 | 365.89 | 17.325
|  | Valeur mini | 6.13 | 0.1 | 5 | #NUM! | 439 | 4.32 | 30.7 | 355.6 | 6.5
|  | Valeur max | 9.2 | 0.1 | 8.4 | 0 | 540 | 14.41 | 177.5 | 371 | 54
|  | Nombre de mesures | 37 | 1 | 67 | 0 | 36 | 36 | 67 | 10 | 28
|  | Nombre dépassement 1er seuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre dépassement 2ème seuil

## 3 Condensât
2017
CHAUDIERE NORD tubes d'eau 20 bars
CONDENSÂT | [9 empty] | 1x par mois
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques |  |  |  |  | SALINITE | METAUX |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité |  | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit |  |  |  | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | mg/l
|  | m3 | >8,7 | 0 |  |  | <50µs/cm | <60 | < 0,5 mg/l | < 0,5mg/l | Demandé | réalisé le
DATE |  |  | NORME STI | NORME STI |  |  | NORME STI | NORME STI | NORME STI | NORME STI
2017-03-03 |  | 0 | 7.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 18 | 12.6 | 0.23
2017-03-17 |  | 0 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 34.6 | 24.22
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 4.49
|  | 0 | [5 empty] | 0
2017-03-24 |  | 0 | 6.97 | 0 | 1 | 0 | 53 | 37.1 |  |  |  |  | attention conductivite en tres legere hausse faire petite purge
2017-03-29 |  | 0 | 6.3 | 0 | 1 | 0 | 34.6 | 24.22
2017-03-31 |  | 0 | 7.4 | 0 | 1.6 | 0 | 85.6 | 59.92
2017-04-03 |  | 0 | 6.85 | 0 | 1.3 | 0 | 63.4 | 44.38
2017-04-05 |  | 0 | 6.9 | 0 | 0.7 | 0 | 25.1 | 17.57
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 20.79 | 14.553
2017-04-10 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 |  | 3.5
2017-04-12 |  | 0 | 9.01 | 0 | 1.5 | 0 | 15.42 | 3
2017-04-14 |  | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 0 |  | 0
2017-04-17 |  | 0 | 9.6 | 0 | 1 | 0 |  | 0
2017-04-19 |  | 0 | 8.32 | 0 | 0.4 | 0 | 10.5 | 7.35
2017-04-21 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0.2 | 0 | 14 | 9.8
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 7 | 4.9
2017-04-26 |  | 0 | 8.21 | 0 | 0.2 | 0 | 11.23 | 7.861
2017-04-28 |  | 0 | 6.7 | 0 | 0.7 | 0 | 12.78 | 8.946
2017-05-03 |  | 0 | 9.18 | 0 | 5 | 0 | 42.6 | 29.82
2017-05-05 |  | 0 | 9.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.49
2017-05-08 |  | 0 | 8.49 | 0 | 0.4 | 0 | 3 | 2.1
2017-05-10 |  | 0 | 8.57 | 0 | 0.6 | 0 | 4.9 | 3.43
2015-05-12 |  | 0 | 8.68 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 2.1
2017-05-15 |  | 0 | 8.53 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | 10.5
2017-05-17 |  | 0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 42 | 29.4
2017-05-19 |  | 0 | 8.6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 28
2012-05-22 |  | 0 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 70 | 49
2017-05-24 |  | 0 | 9 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 28
2017-05-26 |  | 0 | 8.76 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 2.45
2017-05-29 |  | 0 | 10.9 | 0 | 1.6 | 0 | 71 | 49.7
2017-05-31 |  | 0 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 3 | 2.1
2017-06-02 |  | 0 | 9.04 | 0 | 0.5 | 0 | 36 | 25.2
2017-06-05 |  | 0 | 9.55 | 0 | 1 | 0.1 | 2.5 | 1.75
2017-06-07 |  | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 | 2.45
2017-06-09 |  | 0 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 8.4 | 5.88
2017-06-12 |  | 0 | 8.99 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4.9
2017-06-14 |  | 0 | 9.12 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 2.45
2017-06-16 |  | 0 | 8.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.8
|  | 0 | [5 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 6.85 | 0 | 1 | 0 | 29.8 | 20.86
2017-06-21 |  | 0 | 7.1 | 0 | 1.2 | 0 | 47.4 | 33.18 | 1.27 |  |  |  | th trop bas ( donc fer en hausse) mettre amine
2017-06-23 |  | 0 | 8.2 | 0 | 1.2 | 0 | 14.3 | 10.01 | 1.49
2017-06-26 |  | 0 | 7.4 | 0 | 1.3 | 0 | 56.8 | 39.76 | 1.72
2017-06-28 |  | 0 | 6.1 | 0 | 2.5 | 0 | 48 | 33.6 | 7 |  |  |  | Echantillon tres charge en fer
2017-06-30 |  | 0 | 6.01 | 0 | 3.5 | 0 | 74.4 | 52.08 | 11 |  |  |  | Echantillon tres charge en fer
2017-07-03 |  | 0 | 8.22 | 0 | 2.1 | 0 | 32.9 | 23.03 | 0.82
2017-07-05 |  | 0 | 5.8 | 0 | 8.3 | 0 | 208 | 145.6 | 22.6 |  |  |  | trop de fer ph trop bas
2017-07-07 |  | 0 | 6.04 | 0 | 1.8 | 0 | 45.3 | 31.71 | 17.3
2017-07-10 |  | 0 | 6.94 | 0 | 1.8 | 0 | 30.7 | 21.49 | 1.71
2017-07-12 |  | 0 | 8.99 | 0 | 1.9 | 0.6 | 39.5 | 27.65 | 0.11
2017-07-17 |  | 0 | 8.3 | 0 | 1.5 | 0 | 27.8 | 19.46 | 0.56
2017-07-19 |  | 0 | 7.7 | 0 | 1.6 | 0 | 12 | 8.4
2017-07-21 |  | 0 | 9.32 | 0 | 1.9 | 0.9 | 31.1 | 21.77 | 0.1
2017-07-24 |  | 0 | 8.5 | 0 | 2.3 | 0.1 | 62.2 | 43.54 | 0.61
2017-07-26 |  | 0 | 7.95 | 0 | 1.8 | 0 | 22.2 | 15.54 | 0.43
2017-07-28 |  | 0 | 6.32 | 0 | 2.4 | 0 | 144 | 100.8 | 18.6 |  |  |  | échantillon coloré
2017-07-31 |  | 0 | 8.33 | 0 | 1.8 | 0.2 | 50 | 35 | 1.24 |  |  |  | ph un peu faible
2017-08-02 |  | 0 | 8.8 | 0 | 1.5 | 0.2 | 46 | 32.2 | 0.22
2016-08-04 |  | 0 | 7.2 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 44.8 | 0.79
2017-08-07 |  | 0 | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 71 | 49.7 | 1.34 |  |  |  | COND ELEVE RISQUE PRIMAGE PURGER
2017-08-09 |  | 0 | 7.4 | 0 | 1.8 | 0 | 50.8 | 35.56 | 1.75 |  |  |  | ph un peu faible
2017-08-11 |  | 0 | 9 | 0 | 1.8 | 0.5 | 41.6 | 29.12 | 0.86
2017-08-14 |  | 0 | 9.61 | 0 | 5 | 1 | 36 | 25.2
2017-08-17 |  | 0 | 7.8 | 0 | 1.9 | 0 | 39 | 27.3 | 1.33 |  |  |  | ph un peu faible attention au fer
2017-08-18 |  | 0 | 7.1 | 0 | 2 | 0.7 | 41 | 28.7 | 0.39
2017-09-15 |  | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 593 | 415.1 | 2.7 |  |  |  | ph faible, faire purge importante
2017-09-18 |  | 0 | 7.5 | 0 | 4.8 | 0 | 238 | 166.6 | 3.78 |  |  |  | continuer la purge pour le fer et conductivite AJOUTER AMINE
2017-09-25 |  | 0 | 9.2 | 0.2 | 4 | 1.4 | 81.8 | 57.26 | 1.88 |  |  |  | continuer la purge pour le fer et conductivite
2017-09-27 |  | 0 | 9.8 | 0 | 13.4 | 7.1 | 76.8 | 53.76 | 0.72
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0

## 4 BÂCHE NORD
2017
CHAUDIERE NORD tubes d'eau 20 bars
BÂCHE ALIMENTAIRE
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | Hydrex 1461 | Hydrex 1908 | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | Orthophosphate | sulfite
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | lecture mg/l | lecture mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l
14.5 |  | m3 | >9,2 | <0,1 |  | >0 |  |  |  |  | >0 | >0
DATE |  |  | AFNOR | AFNOR |  | NORME STI
2017-03-03 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 107 | 2.3 | 16.33 | 74.9 | 0.1 | 0.1 | thomas
2017-03-15 |  | 0 | 7.55 | 0 | 2.1 | 0 | 179.9 | 3.7 | 26.27 | 125.93
2017-03-20 |  | 0 | 9.55 | 0 | 3.9 | 1.3 | 392 | 0.7 | 4.97 | 392
2017-03-22 |  | 0 | 9.46 | 0 | 4 | 1.1 | 417 | 7.4 | 52.54 | 417
2017-03-24 |  | 0 | 9.37 | 0 | 5.5 | 1.3 | 558 | 10.46 | 74.266 | 390.6 | 0.147 | 0.147
2017-03-27 |  | 0 | 6.96 | 0 | 0.9 |  | 91 | 0.96 | 6.816 | 63.7
2017-03-29 |  | 0 | 8.8 | 0 | 1.6 | 0.1 | 78 | 0.79 | 5.609 | 54.6
2017-03-31 |  | 0 | 11.19 | 0 | 26 | 23.7 | 2810 | 3.28 | 23.288 | 1967
2017-04-03 |  | 0 | 8.2 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 1.4 | 9.94 | 70
2017-04-05 |  | 0 | 8.5 | 0 | 2.7 | 0.1 | 218 | 5.8 | 41.18 | 152.6
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 7.1 | 0
2017-04-10 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 |  |  | 7.1 | 0
2017-04-12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 10 | 0
2017-04-14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0.4 |  |  | 15 | 0
2017-04-17 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 7 | 0
2017-04-19 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 9 | 0
2017-04-21 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  | 0
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 11 | 0
2017-04-26 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 14 | 0
2017-04-28 |  | 0 |  | 0 | 1.7 | 1.1 |  |  | 36.92 | 0
2017-05-03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-05 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 7 | 0
2017-05-08 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.1 |  |  | 18 | 0
2017-05-10 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 14.2 | 0
2017-05-12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 28 | 0
2017-05-15 |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 0 |  |  | 21 | 0
2017-05-17 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 42 | 0
2017-05-19 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 40 | 0
2017-05-22 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 70 | 0
2017-05-24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 40 | 0
2017-05-26 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 10.6 | 0
2017-05-29 |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 0 |  |  | 78.1 | 0
2017-05-31 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.4 |  |  | 48 | 0
2017-06-02 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 3.5 | 0
2017-06-05 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 7.5 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 0
2017-06-09 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 0
2017-06-14 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2 |  |  | 35 | 0
2017-06-16 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 8.08 | 0 | 3 | 0 | 248 | 5.21 | 42 | 173.6 | 0.14
2007-06-21 |  | 0 | 8.7 | 0 | 3.2 | 0.2 | 241 | 4.16 | 29.536 | 168.7 | 0.108 |  | trop faible en phosphate donc faible en th
2017-06-23 |  | 0 | 8.8 | 0 | 2.1 | 0.2 | 93.3 | 1.7 | 12.07 | 65.31
2017-06-26 |  | 0 | 9 | 0 | 4.2 | 0.9 | 249 | 4.05 | 28.755 | 174.3 | 0.64 |  | trop faible en phosphate
2017-06-28 |  | 0 | 7.8 | 0 | 4.7 | 0 | 216 | 3.7 | 26.27 | 151.2 | 0.93 |  | trop faible en phosphate
2017-06-30 |  | 0 | 7.7 | 0 | 3.8 | 0 | 148 | 2.65 | 18.815 | 103.6 | 0.73 |  | trop faible en phosphate
2017-07-03 |  | 0 | 8.25 | 0 | 4.1 | 0 | 188.6 | 3.1 | 22.01 | 132.02 | 0.82 |  | trop faible en phosphate
|  | 0 | 7.6 | 0 | 3.4 | 0 | 201 | 3.43 | 24.353 | 140.7 | 0.21 |  | trop faible en phosphate
2017-07-07 |  | 0 | 8.02 | 0 | 1.8 | 0 | 59.4 | 2.7 | 19.17 | 41.58 | 0.03
2017-07-10 |  | 0 | 8.37 | 0 | 4.1 | 0.2 | 179.2 | 2.956 | 20.9876 | 125.44 | 0.12
2017-07-12 |  | 0 | 9.2 | 0 | 2.7 | 0.5 | 72.8 | 1 | 7.1 | 50.96 | 0.09
2017-07-17 |  | 0 | 9.28 | 0 | 2.7 | 0.8 | 120.5 | 2.3 | 16.33 | 84.35 | 0.2036
2017-07-19 |  | 0 |  | 0 | 10.6 | 8 |  |  | 51 | 0
2017-07-21 |  | 0 | 9.49 | 0 | 5.3 | 2.3 | 404 | 7.5 | 53.25 | 282.8 | 0.132
2017-07-24 |  | 0 | 9.58 | 0 | 5.9 | 2.2 | 473 | 9 | 63.9 | 331.1 | 0.167
2017-07-26 |  | 0 | 9.34 | 0 | 5.2 | 1.1 | 439 | 7.04 | 49.984 | 307.3 | 0.109
2017-07-28 |  | 0 | 8.45 | 0 | 3.2 | 0.1 | 220 | 2.6 | 18.46 | 154 | 0
2017-07-31 |  | 0 | 9.46 | 0 | 5.7 | 2.1 | 373 | 7.82 | 55.522 | 261.1 | 0
2017-08-02 |  | 0 | 9.5 | 0 | 3.3 | 0.1 | 186 | 4.6 | 32.66 | 130.2 | 0.24 |  | ajouter du 1461
2017-08-09 |  | 0 | 9.4 | 0 | 5.5 | 1.6 | 328 | 5.42 | 38.482 | 229.6 | 0.08 |  | ajouter du 1461
2017-08-07 |  | 0 | 9.4 | 0 | 4.8 | 1.4 | 365 | 6.02 | 42.742 | 255.5 | 0.08 |  | ajouter du 1461
2017-08-09 |  | 0 | 9.45 | 0 | 5.4 | 1.8 | 362 | 8.2 | 58.22 | 253.4 | 0.76 |  | ajouter du 1461
2017-08-11 |  | 0 | 8.2 | 0 | 5 | 0 | 356 | 6.95 | 49.345 | 249.2 | 0.1 |  | ajouter du 1461
2017-08-14 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 2 |  |  | 71 | 0 |  |  | ajout 5 litres 1461
2017-08-16 |  | 0 | 11.6 | 0 | 6.9 | 1.6 | 349 | 5.9 | 41.89 | 244.3 | 1.81
2017-08-18 |  | 0 | 9.6 | 0 | 7.4 | 2.5 | 503 | 8.4 | 59.64 | 352.1 | 2.75
2017-09-15 |  | 0 | 8.8 | 0 | 3.7 | 0.4 | 117 | 1.4 | 9.94 | 81.9 | 0.3
2017-09-18 |  | 0 | 9.2 | 0 | 3.5 | 0.9 | 96 | 2.4 | 17.04 | 67.2 | 1.77
2017-09-25 |  | 0 | 9.7 | 0.05 | 10.4 | 5.6 | 96 | 0.86 | 6.106 | 67.2 | 0.65
2017-09-27 |  | 0 | 9.77 | 0 | 10.7 | 5.8 | 71.2 | 0.94 | 6.674 | 49.84 | 0.97
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 5 Chaudiere 2
2017
CHAUDIERE NORD tubes d'eau 20 bars
CHAUDIERE 2
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | SILICE | Hydrex1461 |  |  | Hydrex 1908 |  |  |  | METAUX |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | SiO2 | ORTHOPHOSPHATE |  |  | sulfite |  |  | SiO2/TAC | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit | [6 empty] | lecture | mg/l | Volume ajouté | lecture | mg/l | Volume ajouté |  | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f | µs/cm | °f | mg/l | mg/l | mg/l
4 |  | m3 | 10,5-12 | 0 | <100°f | 5-75 | <6000 | < 85 | <603,5 | <4200 | <160 |  | 10-20 | litres |  | 30-60 | litres | <1,6 | < 0,5 mg/l | < 0,5mg/l | Demandé | réalisé le
DATE |  |  | AFNOR | AFNOR | CONSTRUCTEUR | AFNOR | AFNOR | CONSTRUCTEUR |  | NORME STI | AFNOR |  | AFNOR |  |  | CONSTRUCTEUR |  | NORME STI | NORME STI | NORME STI
2017-03-03 |  | 0 | 10.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 272 | 3.9 | 28.1 | 190.4 |  |  | 1.5 | 0.35562 |  | 6 | 2.3708 | 0 | 2.15 |  |  |  | petite purge pour la diminution du fer et de la salinite
2017-03-17 |  | 0 | 11.74 | 0 | 60.7 | 55.1 | 7710 | 3.96 | 28.116 | 5397 |  |  | 0.073 | 0.35562 |  |  | 2.3708 | 0 | 2.15 |  |  |  | petite purge pour la diminution du fer et de la salinite
2017-03-20 |  | 0 | 7.02 | 0 | 60.6 | 55.7 | 7020 | 10.48 | 74.408 | 4914 |  |  | 2.54 | [9 empty] | petite purge pour la diminution du fer et de la salinite
2017-03-23 |  | 0 | 11.8 | 0 | 59.3 | 54.3 | 7110 | 122.5 | 869.75 | 4977 | 88.9 |  | 1.03 |  |  |  |  | 1.4992 | 2.5 |  |  |  | petite purge pour la diminution du fer et de la salinite
2017-03-24 |  | 0 | 11.8 | 0 | 61.6 | 56.4 | 6950 | 119.5 | 848.45 | 4865 | 99.2 |  | 0.424 |  |  |  |  | 1.6104 | 1.28 |  |  |  | purge obligatoire
2017-03-27 |  | 0 | 11.06 | 0 | 19.2 | 16.4 | 1611 | 23 | 163.3 | 1127.7
2017-03-29 |  | 0 | 11.2 | 0 | 23.5 | 21.3 | 2470 |  | 0 | 1729
2017-03-31 |  | 0 | 11.2 | 0 | 25.6 | 23.4 | 2810 | 40.1 | 284.71 | 1967 |  |  | 0.71 |  |  | 10
2017-04-03 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | augmenter la pompe hydrex 1461
2017-04-05 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | pas d'echantillon
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 28 | 25 | 3460 |  | 390 | 2422 |  | 10 |  |  | 10
2017-04-28 |  | 0 | 10.7 | 0.6 | 9 | 7.5 | 403 |  | 24.85 | 282.1 |  | 1.2 |  |  | 10
2017-05-03 |  | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 3660 |  | 390 | 2562 |  | 0 |  |  | 10
2017-05-05 |  | 0 | 11.25 | 0 | 20 | 19 | 2630 |  | 280 | 1841 |  | 20 |  |  | 40
2017-05-08 |  | 0 | 11.58 | 0 | 27 | 25 | 3030 |  | 426 | 2121 |  | 10 |  |  | 40
2017-05-15 |  | 0 | 11.17 | 0 | 15 | 15 | 2560 |  | 210 | 1792
2017-05-17 |  | 0 | 11.04 | 0 | 35 | 25 | 5430 |  | 490 | 3801
2017-05-19 |  | 0 | 11.8 | 0 | 35 | 30 | 4800 |  | 630 | 3360 |  | 10 |  |  | 40
2017-05-22 |  | 0 | 11 | 0 | 35 | 30 | 7000 |  | 490 | 4900 |  | 0 |  |  | 40
2017-05-24 |  | 0 | 11.77 | 0 | 35 | 30 | 4350 |  | 490 | 3045 |  | 0 |  |  | 60
2017-05-26 |  | 0 | 11.78 | 0 | 38 | 36 | 6730 |  | 710 | 4711 |  | 5 |  |  | 40
2017-05-29 |  | 0 | 11.07 | 0 | 38 | 37 | 11980 |  | 887.5 | 8386 |  | 10 |  |  | 10
2017-05-31 |  | 0 | 11.66 | 0 | 33 | 30 | 4888 |  | 560 | 3421.6 |  | 25 |  |  | 40
|  | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | ne tourne pas
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 6 CHAUDIERE 3
2017
CHAUDIERE NORD tubes d'eau 20 bars
CHAUDIERE 2
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | SILICE | Hydrex1461 |  |  | Hydrex 1908 |  |  |  | METAUX |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | SiO2 | ORTHOPHOSPHATE |  |  | sulfite |  |  | SiO2/TAC | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit | [6 empty] | lecture mg/l | mg/l | Volume ajouté | lecture | SO3 | Volume ajouté |  | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l | mg/l
4 |  | m3 | 10,5-12 | 0 | <100°f | 5-75 | <6000 | < 85 | <603 | <4200 | <160 | 10-20 | 10-20 | litres |  | 30-60 | litres | <1,6 | < 0,5 mg/l | < 0,5mg/l | Demandé | réalisé le
DATE |  |  | AFNOR | AFNOR | CONSTRUCTEUR | AFNOR | AFNOR | CONSTRUCTEUR |  | NORME STI | AFNOR |  | AFNOR |  |  | CONSTRUCTEUR |  | NORME STI | NORME STI | NORME STI
2017-03-03 |  | 0 | 11.4 | 0 | 17.6 | 15 | 5370 | 102.1 | 724.91 | 5370 |  | 7 |  |  | 22 | 0 | 1.8492 | 0 | 0.2 |  |  |  | thomas
2017-03-17 |  | 0 | 11.76 | 0 | 66.6 | 60.6 | 7830 | 5.87 | 41.677 | 5481 |  | 11.3 | [5 empty] | 0 | 1.75 |  |  |  | petite purge pour la diminution du fer et de la salinite
2017-03-20 |  | 0 | 11.9 | 0 | 90.3 | 83.2 | 9900 | 168 | 1192.8 | 6930 |  | 5.36 | [5 empty] | 0 | 1.59 |  |  |  | une purge est necessaire beaucoup trop de salinité
2017-03-23 |  | 0 | 11.9 | 0 | 74.4 | 68.2 | 9020 | 161.2 | 1144.52 | 6314 | 98.5 | 1.37 | [5 empty] | 1.3239 | 1 |  |  |  | une purge est necessaire beaucoup trop de salinité
2017-03-24 |  | 0 | 11.82 | 0 | 63.4 | 57.8 | 7150 | 133 | 944.3 | 5005 | 129.3 | 0.384 | [5 empty] | 2.0394 | 1.43 |  |  |  | une purge est necessaire beaucoup trop de salinité
2017-03-27 |  | 0 | [7 empty] | 0
2017-03-29 |  | 0 | [7 empty] | 0
2017-03-31 |  | 0 | [7 empty] | 0
2017-03-04 |  | 0 | [7 empty] | 0
2017-04-05 |  | 0 | [7 empty] | 0
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 18 | 16 | 1792 |  | 241 | 1254.4 |  | 10 |  |  | 0
2017-04-21 |  | 0 |  | 0 | 45 | 30 | 4540 |  | 490 | 3178 |  | 10 |  |  | 180
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 45 | 30 | 1941 |  | 180 | 1358.7 |  | 30 |  |  | 40
2017-04-26 |  | 0 | 11.63 | 0 | 21 | 20 | 2520 |  | 310 | 1764 |  | 5 |  |  | 5
2017-04-28 |  | 0 | 11.5 | 0 | 33 | 29 | 4230 |  |  | 2961 |  | 4.4 |  |  | 11.5
2017-05-10 |  | 0 | 11.8 | 0 | 45 |  | 5630 |  | 641 | 3941
2017-05-15 |  | 0 | 11.53 | 0 | 32 | 30 | 4750 |  | 468 | 3325 |  | 5 |  |  | 40
2017-05-17 |  | 0 | 11.45 | 0 | 40 | 25 | 4110 |  | 425 | 2877 |  | 10 |  |  | 10
2017-05-19 |  | 0 | 11.7 | 0 | 25 | 20 | 3800 |  | 350 | 2660 |  | 10 |  |  | 40
2017-05-22 |  | 0 | 11 | 0 | 30 | 25 | 4390 |  | 350 | 3073 |  | 0 |  |  | 40
2017-05-24 |  | 0 | 11.85 | 0 | 30 | 25 | 6250 |  | 420 | 4375 |  | 0 |  |  | 40
2017-05-26 |  | 0 | 11.86 | 0 | 31 | 30 | 4520 |  | 603.5 | 3164 |  | 5 |  |  | 40
2017-05-29 |  | 0 | 11.1 | 0 | 32 | 29 | 7710 |  | 674.5 | 5397 |  | 0 |  |  | 10
2017-05-31 |  | 0 | 11.67 | 0 | 32 | 30 | 4090 |  | 610 | 2863 |  | 25 |  |  | 40
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | ne tourne pas
2017-07-17 |  | 0 | 11.77 | 0 | 60.9 | 55.5 | 6740 | 145 | 1029.5 | 4718 | 106.2 | 0.07 |  |  | 60 |  |  | 0 | 0.26
2017-07-19 |  | 0 | 11.6 | 0 | 64 | 58 | 7080 |  |  | 4956 |  | 14.6 |  |  | 57 |  |  | 0
2017-07-21 |  | 0 | 11.69 | 0.1 | 61.5 | 54.6 | 6580 | 135 | 958.5 | 4606 | 114 | 0.065 |  |  | 80 |  |  | 1.8537 | 0.42
2017-07-24 |  | 0 | 11.83 | 0 | 65.5 | 57.5 | 6880 | 137 | 972.7 | 4816 | 114.2 | 0.035 |  |  | 80 |  |  | 1.7435 | 0.05
2017-07-26 |  | 0 | 11.76 | 0 | 67.3 | 60 | 7270 | 160 | 1136 | 5089 | 143.6 | 0.866 |  |  | 80 |  |  | 2.1337 | 0.49
2017-07-28 |  | 0 | 11.73 | 0 | 72 | 65.7 | 7440 | 136 | 965.6 | 5208 | 130 | 0.121 | 0 |  | 80 |  |  | 1.8056
2017-07-31 |  | 0 | 11.7 | 0 | 64.7 | 57.9 | 5420 | 119 | 844.9 | 3794 | 113 | 0 | 0 |  | 80 |  |  | 1.7465 |  |  |  |  | augmenter la pompe hydrex 1461
2017-08-02 |  | 0 | 11.6 | 0 | 78 | 71.9 | 6510 | 149 | 1057.9 | 4557 | 142 | 0.32 |  |  | 80 |  |  | 1.8205 | 0.74 |  |  |  | augmenter la pompe hydrex 1461 risque corrosion
2017-08-04 |  | 0 | 11.48 | 0 | 58.6 | 52 | 4970 | 99.4 | 705.74 | 3479 | 93.4 | 0.1 |  |  | 80 |  |  | 1.5939 | 0.31 |  |  |  | augmenter la pompe hydrex 1461 risque corrosion, tcl un peu fort
2017-08-07 |  | 0 | 11.5 | 0 | 67.6 | 60.7 | 6630 | 168 | 1192.8 | 4641 | 129.3 | 0.01 |  |  | 80 |  |  | 1.9127 | 0.2 |  |  |  | faire une purge trop chlorure et ajouter hydrex1461
2017-08-09 |  | 0 | 11.46 | 0 | 47 | 40.3 | 4800 | 85 | 603.5 | 3360 | 92.8 | 0.62 |  |  | 80 |  |  | 1.9745 | 0.62 |  |  |  | faire une petite purge pour tcl ,silice et ajouter encore hydrex 1461
2017-08-11 |  | 0 | 11.6 | 0 | 57.2 | 51.7 | 5740 | 93.5 | 663.85 | 4018 | 111 | 0.1 |  |  | 80 |  |  | 1.9406 |  |  |  |  | faire une purge silice trop forte ajouter un peu d'alcalin hydrex 1644
2017-08-14 |  | 0 | 12.18 | 0 | 51 | 44 | 7450 |  | 810 | 5215 |  | 5 |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  |  | ajout amines
2017-08-17 |  | 0 | 11.6 | 0 | 85.4 | 73.1 | 7180 | 258 | 1831.8 | 5026 | 143 | 8 |  |  | 80 |  |  | 1.6745 | 0.84 |  |  |  | faire une petite purge
2017-08-18 |  | 0 | 11.7 | 0 | 74.8 | 64.8 | 6800 | 119 | 844.9 | 4760 | 136 | 12.6 |  |  | 80 |  |  | 1.8182 |  |  |  |  | faire une petite purge
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 7= 15 EAU brute s20
2017
CHAUDIERE Sat 20
EAU DE FORAGE
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | METAUX | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | Fer
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f | µs/cm | °f | mg/l | mg/l
m3
DATE |  |  | norme afnor | norme afnor |  | NORME STI |  |  |  |  | norme afnor
2017-03-03 |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 6 | 0 | 344 | 11.3 | 80.23 | 240.8 | 0.48
2017-03-17 |  | 0 | 7.38 | 10.5 | 6.7 | 0 | 343 | 5.49 | 38.979 | 240.1
2014-03-20 |  | 0 | 7.43 | 11 | 6.9 | 0 | 352 | 9.2 | 65.32 | 246.4
2017-03-23 |  | 0 | 7.43 | 4 | 7.3 | 0 | 362 | 1.8 | 12.78 | 253.4
2017-03-24 |  | 0 | 8.08 | 10.4 | 7 | 0 | 417 | 6.3 | 44.73 | 291.9 | 1.76 | eau brute tres ferreuse
2017-03-27 |  | 0 | 7.8 | 10.4 | 6.7 | 0 | 372 | 6.08 | 43.168 | 260.4
2017-03-29 |  | 0 | 7.3 | 10.9 | 6 | 0 | 352 | 6.7 | 47.57 | 246.4
2017-03-31 |  | 0 | 7.3 | 10.2 | 5.9 | 0 | 345 | 5.64 | 40.044 | 241.5
2017-03-04 |  | 0 | 7.2 | 10.4 | 6.5 | 0 | 343 | 8.63 | 61.273 | 240.1
2017-04-05 |  | 0 | 7.4 | 10.3 | 6.1 | 0 | 341 | 8 | 56.8 | 238.7
2017-04-07 |  | 0 |  | 15 | 7 | 0 |  |  | 35 | 0
2017-04-10 |  | 0 |  | 26 | 10 | 0 |  |  | 49 | 0
2017-04-12 |  | 0 |  | 10 | 5 | 0 |  |  | 35 | 0
2017-04-19 |  | 0 |  | 10 | 5 | 0 |  |  | 56 | 0
2017-04-24 |  | 0 |  | 13 | 6 | 0 |  |  | 50 | 0
2017-04-26 |  | 0 |  | 9.5 | 6 | 0 |  |  | 35 | 0
2017-04-28 |  | 0 |  | 10.2 | 9 | 0 |  |  | 51.83 | 0
2017-05-03 |  | 0 |  | 14 | 4 | 0 |  |  | 78.1 | 0
2017-05-05 |  | 0 |  | 8.5 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-08 |  | 0 |  | 9 | 6 | 0 |  |  | 45 | 0
2017-05-10 |  | 0 |  | 9 | 5 | 0 |  |  | 42.6 | 0
2017-05-12 |  | 0 |  | 8 | 6 | 0 |  |  | 49.7 | 0
2017-05-15 |  | 0 |  | 9.5 | 4 | 0 |  |  | 51 | 0
2017-05-17 |  | 0 |  | 9 | 8 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-19 |  | 0 |  | 7.5 | 8 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-22 |  | 0 |  | 7 | 4 | 0 |  |  | 70 | 0
2017-05-24 |  | 0 |  | 8 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-26 |  | 0 |  | 9 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-05-29 |  | 0 |  | 12 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-05-31 |  | 0 |  | 8.5 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-02 |  | 0 |  | 7.5 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-05 |  | 0 |  | 8.8 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 8 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-09 |  | 0 |  | 10 | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 12 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-14 |  | 0 |  | 8.5 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0
2017-06-16 |  | 0 |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2017-06-19 |  | 0 | 7.49 | 10.6 | 6.9 | 0 | 369 | 7.58 | 53.818 | 258.3 | 0.32
2017-06-21 |  | 0 | 7.4 | 14 | 6.9 | 0 | 386 | 6.78 | 48.138 | 270.2 | 1.19
2017-06-23 |  | 0 | 7.73 | 10.5 | 6.5 | 0 | 350 | 6.6 | 46.86 | 245 | 0.189
2017-06-26 |  | 0 | 7.4 | 11.2 | 7 | 0 | 354 | 6.57 | 46.647 | 247.8 | 1.03
2017-06-28 |  | 0 | 6.5 | 12 | 9.9 | 0 | 356 | 6.7 | 47.57 | 249.2 | 0.05
2017-06-30 |  | 0 | 6.6 | 10.5 | 7.5 | 0 | 341 | 6.19 | 43.949 | 238.7 | 0.45
2017-07-03 |  | 0 | 6.3 | 13 | 9.7 | 0 | 394 | 3.36 | 23.856 | 275.8 | 1.37
2017-07-05 |  | 0 | 6.4 | 10.1 | 3.4 | 0 | 416 | 6.1 | 43.31 | 291.2 | 0.27
2017-07-07 |  | 0 | 6.65 | 16.9 | 12.6 | 0 | 440 | 8 | 56.8 | 308 | 0.24
2017-07-10 |  | 0 | 6.58 | 16.9 | 11.5 | 0 | 430 | 4.7 | 33.37 | 301 | 0.28
2017-07-12 |  | 0 | 7.71 | 18.8 | 13.8 | 0 | 472 | 5.9 | 41.89 | 330.4 | 2.61
2017-08-30 |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 49 | 0 |  | analyse terrain
2017-09-01 |  | 0 | 7.9 | 12 | 8.9 | 0 | 381 | 9.37 | 66.527 | 266.7 | 0.45
2017-09-04 |  | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 387 | 6.79 | 48.209 | 270.9 | 1.07
2017-09-06 |  | 0 | 8.3 | 11 | 9.5 | 0 | 410 | 9.5 | 67.45 | 287 | 0.07
2017-09-08 |  | 0 | 7.9 | 11.8 | 7.4 | 0 | 383 | 7 | 49.7 | 268.1 | 0.4
2017-09-11 |  | 0 | 7.8 | 11.9 | 8.2 | 0 | 386 | 6.8 | 48.28 | 270.2 | 0.42
2017-09-13 |  | 0 | 7.6 | 13 | 8 | 0 | 388 | 5.89 | 41.819 | 271.6 | 0.41
2017-09-15 |  | 0 | 7.4 | 12 | 7 | 0 | 359 | 6.1 | 43.31 | 251.3 | 0.3
2017-09-18 |  | 0 | 9.2 | 12 | 3.5 | 0 | 377 | 6.5 | 46.15 | 263.9 | 2.22 | trop de fer bien purger pour faire l echantillon
2017-09-20 |  | 0 | 7.62 | 17 | 8.1 | 0 | 383 | 6.32 | 44.872 | 268.1 | 0.26
2017-09-25 |  | 0 | 7.85 | 12 | 8 | 0 | 391 | 6.54 | 46.434 | 273.7 | 0.22
2017-09-27 |  | 0 | 7.7 | 11.8 | 7 | 0 | 342 | 6.31 | 44.801 | 239.4 | 0.31
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 8 EA SAT 20
|  |  | 2017 |  |  |  | Dupont Nemours
EA sat 20
EAU ADOUCIE | [11 empty] | 1x/mois
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [5 empty] | SALINITE | SILICE | METAUX |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl- |  | SiO2 | Fer | Cu
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f | µs/cm | °f | mg/l | mg/l
|  | m3 |  | <0,05 | [6 empty] | < 0,3 mg/l | < 0,05mg/l
DATE |  |  | norme afnor | norme afnor |  | NORME STI |  |  |  |  | norme afnor | norme afnor
2017-03-03 |  | 0 | 7.7 | 0 | 3.2 | 0 | 332 | 0 | 232.4 | 4.5 | 0.34 |  | thomas
2017-03-17 |  | 0 | 7.34 | 0 | 6.4 | 0 | 346 | 0 | 242.2 |  | 0.15
2017-03-20 |  | 0 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0 | 349 | 6.3 | 244.3 |  | 0.1
2017-03-23 |  | 0 | 7.33 | 0 | 5 | 0 | 345 | 5.8 | 241.5 | 13.5 | 0.29
2017-03-24 |  | 0 | 7.6 | 0 | 6.2 | 0 | 351 | 6.35 | 245.7 | 12.4 | 1.49
2017-03-27 |  | 0 | 7.6 | 0 | 6.6 | 0 | 470 | 6.3 | 329
2017-03-29 |  | 0 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 346 | 5.59 | 242.2
2017-03-31 |  | 0 | 7.2 | 0 | 5.9 | 0 | 350 | 5.77 | 245
2017-04-03 |  | 0 | 7.6 | 0 | 6.3 | 0 | 343 | 8.48 | 240.1
2017-04-05 |  | 0 | 7.3 | 0 | 6.1 | 0 | 343 | 8.1 | 240.1
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 42.6
2017-04-10 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  |  | 56
2017-04-12 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 56
2017-04-19 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 49
2017-04-21 |  | 0 |  | 0
2017-04-24 |  | 0 |  | 13 | 6 | 0 |  |  | 50
2017-04-26 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 42
2017-04-28 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 51.12
2017-05-03 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 113.6
2017-05-05 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 70
2017-05-08 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 56
2017-05-10 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 56
2017-05-12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 42.6
2017-05-15 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 51
2017-05-17 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 85.2
2017-05-19 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 77
2017-05-22 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0 |  |  | 70
2017-05-24 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 77
2017-05-26 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 56.8
2017-05-29 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 177.5
2017-05-31 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 49
2017-06-02 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 43
2017-06-05 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 72
2017-06-07 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 50
2017-06-09 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 70
2017-06-12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 77
2017-06-14 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 43
2017-06-16 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 77
0
2017-06-19 |  | 0 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0 | 363 | 6.84 | 254.1 | 10.7 | 0.05
2017-06-21 |  | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 386 | 6.68 | 270.2 | 10.7 | 5
2017-06-23 |  | 0 | 7.7 | 0 | 6.6 | 0 | 350 | 7 | 245 | 10.6 | 0.19
2017-06-26 |  | 0 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 358 | 6.55 | 250.6 | 10.1 | 0.13
2017-06-28 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | pas d echantillon
2017-06-30 |  | 0 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 338 | 6.11 | 236.6 | 50 | 2.13
2017-07-03 |  | 0 | 6.6 | 0 | 9.1 | 0 | 405 | 5.86 | 283.5 | 10.7 | 0.35
2017-07-05 |  | 0 | 6.8 | 0 | 12.8 | 0 | 473 | 5.49 | 331.1 | 11.6 | 0.1
2017-07-07 |  | 0 | 6.73 | 0 | 11.8 | 0 | 448 | 5.5 | 313.6 | 10.4 | <0,01
2017-07-10 |  | 0 | 6.69 | 0 | 9.3 | 0 | 420 | 5.4 | 294 | 11.1 | 0.37
2017-07-12 |  | 0 | 7.73 | 0 | 15.2 | 0 | 510 | 5.5 | 357 | 12.6 | 0.28
2017-08-30 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  | 56 | 0 |  |  |  | analyse terrain
2017-09-01 |  | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 376 | 9.9 | 263.2 | 13.3 | 0.2
2017-09-08 |  | 0 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0 | 387 | 6.6 | 270.9 | 13.1 | 0.5
2017-09-11 |  | 0 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0 | 381 | 6.6 | 266.7 | 11.2 | 0.17
2017-09-13 |  | 0 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0 | 381 | 6.7 | 266.7 | 11 | 0.07
2017-09-15 |  | 0 | 7.6 | 0 | 7 | 0 | 358 | 6.5 | 250.6 | 10.4 | 0.05
2017-09-18 |  | 0 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0 | 380 | 6.5 | 266 | 9.7 | 0.09
2017-09-20 |  | 0 | 7.51 | 3 | 7.9 | 0 | 380 | 6.92 | 266 | 10.8 | 0.09
2017-09-25 |  | 0 | 7.8 | 0.05 | 6.9 | 0 | 387 | 6.45 | 270.9 | 11.3 | 0.1
2017-09-27 |  | 0 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0 | 343 | 6.89 | 240.1 | 12.1 | 0.16
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 9 BÂCHE SAT 20
|  |  | 2017 |  |  |  | Dupont Nemours
BACHE SAT 20
BÂCHE ALIM SUD
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | Hydrex 1461 | Hydrex 1908 | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | orthophosphate | sulfite
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | lecture mg/l | lecture mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l
20 |  | m3 | >9,2 | <0,05 |  | >0 | µs/cm |  |  |  | >0 | >0
DATE |  |  | norme afnor | norme afnor |  | NORME STI
2017-03-03 |  | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 68 | 4.5 | 31.95 | 47.6 | 3 | 3
2017-03-17 |  | 0 | 10.29 | 0 | 20.7 | 9.8 | 790 |  | 0 | 553
2017-03-20 |  | 0 | 10.3 | 0 | 22.2 | 10.9 | 881 | 14.2 | 100.82 | 616.7
2017-03-23 |  | 0 | 8.4 | 0 | 9 | 0.1 | 451 | 6.5 | 46.15 | 315.7
2017-03-24 |  | 0 | 8.9 | 0 | 9.5 | 0.9 | 472 | 6.35 | 45.085 | 330.4
2017-03-27 |  | 0 | 8.43 | 0 | 9 | 0.1 | 468 | 5.9 | 41.89 | 327.6
2017-03-29 |  | 0 | 9.6 | 0 | 12.4 | 4.2 | 554 | 2.25 | 15.975 | 387.8
2017-03-31 |  | 0 | 9.8 | 0 | 5.9 | 2.2 | 358 | 5.77 | 40.967 | 250.6
2017-04-03 |  | 0 | 9.3 | 0 | 8.2 | 2 | 398 | 7.5 | 53.25 | 278.6
2017-04-05 |  | 0 | 9.95 | 0 | 14.3 | 5.6 | 616 | 11.8 | 83.78 | 431.2
2017-04-07 |  | 0 | 10.36 | 0 | 10 | 5 | 621 |  | 71 | 434.7
2017-04-10 |  | 0 | 11.2 | 0 | 42 | 25 | 1650 |  | 71 | 1155
2017-04-12 |  | 0 | 10.69 | 0 | 11 | 8 | 680 |  | 106 | 476
2017-04-19 |  | 0 | 10.93 | 0 | 20 | 12 | 903 |  | 95 | 632.1 |  |  | arrêt pompe doseuse
2017-04-21 |  | 0 | 11.25 | 0 | 45 | 25 | 2000 |  | 210 | 1400
2017-04-24 |  | 0 | 11.11 | 0 | 40 | 26.5 | 1478 |  | 140 | 1034.6
2017-04-26 |  | 0 | 10.93 | 0 | 15 | 10 | 961 |  | 106 | 672.7
2017-04-28 |  | 0 | 11 | 0 | 30 | 19 | 1519 |  | 131.35 | 1063.3
2017-05-03 |  | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 1460 |  | 220.1 | 1022
2017-05-05 |  | 0 | 10.79 | 0 | 20 | 10 | 871 |  | 100 | 609.7 |  |  | arrêt pompe doseuse
2017-05-08 |  | 0 | 11.22 | 0 | 28 | 20 | 1624 |  | 145 | 1136.8
2017-05-10 |  | 0 | 10.62 | 0 | 14 | 7 | 726 |  | 72.5 | 508.2
2017-05-12 |  | 0 | 11.19 | 0 | 47 | 23 | 1913 |  | 177.5 | 1339.1 |  |  | arret pompe doseuse
2017-05-15 |  | 0 | 10.85 | 0 | 17 | 10 | 892 |  | 78.1 | 624.4
2017-05-17 |  | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 2360 |  | 85 | 1652
2017-05-19 |  | 0 | 11.33 | 0 | 8 | 4 | 1268 |  | 77 | 887.6
2017-05-22 |  | 0 | 11 | 0 | 13 | 7 | 975 |  | 70 | 682.5
2017-05-24 |  | 0 | 11.32 | 0 | 18 | 10 | 2178 |  | 77 | 1524.6 |  |  | arret pompe doseuse
2017-05-26 |  | 0 | 11.06 | 0 | 18 | 10 | 937 |  | 99.4 | 655.9
2017-05-29 |  | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 1256 |  | 163.3 | 879.2
2017-05-31 |  | 0 | 11.26 | 0 | 55 | 30 | 2450 |  | 210 | 1715 |  |  | arret pompe doseuse
2017-06-02 |  | 0 | 10.93 | 0 | 18 | 12 | 1012 |  | 86 | 708.4 |  |  | mise en marche pompe doseuse
2017-06-05 |  | 0 | 10.68 | 0 | 17 | 10 | 977 |  | 75 | 683.9
2017-06-07 |  | 0 | 11.26 | 0 | 45 | 25 | 2031 |  | 195 | 1421.7
2017-06-09 |  | 0 | 10.62 | 0 | 27 | 16 | 1204 |  | 115.1 | 842.8
2017-06-12 |  | 0 | 10.85 | 0 | 20 | 10 | 1280 |  | 64 | 896
2017-06-14 |  | 0 | 11.01 | 0 | 17 | 10 | 1117 |  | 81 | 781.9
2017-06-16 |  | 0 | 10.6 | 0 | 18 | 10 | 877 |  |  | 613.9
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 10.42 | 0 | 12.2 | 8.1 | 694 | 11.48 | 81.508 | 485.8 | 0.56
2017-06-21 |  | 0 | 10.7 | 0 | 33.5 | 20.3 | 1332 | 20.5 | 145.55 | 932.4 | 22.4 | 74 | fer 20,72
2017-06-23 |  | 0 | 10.7 | 0 | 33 | 19.3 | 1390 | 20 | 142 | 973 | 4.45
2017-06-26 |  | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 381 | 6.4 | 45.44 | 266.7 |  |  | L'unité de production est en nettoyage donc moins de conso vapeur donc moins d’ajout de produits.
2017-06-30 |  | 0 | 10.4 | 0 | 21.6 | 16.2 | 848 | 13.97 | 99.187 | 593.6 | 7.69
2017-07-03 |  | 0 | 9.94 | 0 | 19.5 | 9.8 | 785 | 12.4 | 88.04 | 549.5 | 7.72
2017-07-05 |  | 0 | 9.9 | 0 | 29.7 | 13.8 | 1176 | 16.9 | 119.99 | 823.2 | 10.6
2017-07-07 |  | 0 | 9.37 | 0 | 19.7 | 6.5 | 723 | 9.7 | 68.87 | 506.1 | 9
2017-07-10 |  | 0 | 10.57 | 0 | 28.5 | 15.9 | 1355 | 15.56 | 110.476 | 948.5 | 9.2
2017-07-12 |  | 0 | 10.09 | 0 | 27.8 | 10.9 | 972 | 8.9 | 63.19 | 680.4 | 1.44 |  | attention Hydrex1461
2017-08-30 |  | 0 | 10.06 | 0 | 6 | 2 | 413 |  | 54 | 289.1 |  |  | analyse terrain
2017-09-01 |  | 0 | 10.5 | 0 | 48.1 | 22.6 | 1439 | 17.7 | 125.67 | 1007.3 | 3.66
2017-09-08 |  | 0 | 8.8 | 0 | 6.6 | 0.7 | 391 | 5.85 | 41.535 | 273.7 | 1.21
2017-09-11 |  | 0 | 9.8 | 0 | 6.5 | 2.5 | 344 | 5.3 | 37.63 | 240.8 | 0.27
2017-09-13 |  | 0 | 9.8 | 0 | 6.7 | 2.4 | 356 | 5.72 | 40.612 | 249.2 | 0.05
2017-09-15 |  | 0 | 9.8 | 0 | 6.5 | 2.5 | 333 | 5.8 | 41.18 | 233.1 | 0.1
2017-09-18 |  | 0 | 9.7 | 0 | 7.4 | 2.1 | 363 | 5.9 | 41.89 | 254.1 | 0.7
2017-09-20 |  | 0 | 9.12 | 1 | 7.9 | 1.9 | 371 | 6.37 | 45.227 | 259.7 | 0.587
2017-09-25 |  | 0 | 9.4 | 0.1 | 15.5 | 3.5 | 627 | 8.45 | 59.995 | 438.9 | 9.88
2017-09-27 |  | 0 | 9.4 | 0.1 | 11.3 | 2.6 | 467 | 6.48 | 46.008 | 326.9 | 7.54
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 10 VAPO S20
2017
VAPO S20
EAU BRUTE UFFOLTZ | [15 empty] | 1x/mois
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | SILICE | Hydrex1461 | Hydrex 1908 |  | METAUX |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | SiO2 | orthophosphate | sulfite | SiO2/TAC | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit | [6 empty] | lecture mg/l | lecture mg/l |  | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l | mg/l
|  | m3 | 10,5-12 | 0 | 50-100 | 5-75 | inf 6000 | <85 | <600 | inf 4200 | <160 | 10-30 mg/l | 30-60mg/l | inf 1,6 | < 0,5 mg/l | < 0,5mg/l | Demandé | réalisé le
DATE |  |  | AFNOR | AFNOR |  | NORME STI | a verif const |  |  | a verif const |  |  |  |  | AFNOR | AFNOR
2017-03-17 |  | 0 | 10.26 | 0 | 21.3 | 10.2 | 800 | 2.26 | 16.1 | 560 |  | 11.3 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-03-20 |  | 0 | 10.34 | 0 | 22.9 | 10.8 | 899 | 13.8 | 97.98 | 629.3 |  | 10.3
2017-03-23 |  | 0 | 9.54 | 0 | 9.8 | 2.8 | 565 | 6.8 | 48.28 | 395.5 | 19 | 4.82 |  | 1.9388 | 0.41 |  |  |  | augmenter les pompe H 1461 et H 1908
2017-03-24 |  | 0 | 10.78 | 0 | 12.6 | 8.8 | 754 | 9 | 63.9 | 527.8 | 16.8 | 1.7 |  | 1.3333 | 0.68
2017-03-27 |  | 0 | 9.3 | 0 | 9.5 | 2.6 | 468 | 6.46 | 45.866 | 327.6
2017-03-29 |  | 0 | 9.6 | 0 | 13.1 | 4.2 | 575 | 6.28 | 44.588 | 402.5
2017-03-31 |  | 0 | 9.73 | 0 | 5.8 | 2.1 | 357 | 5.98 | 42.458 | 249.9 |  | 1.14 | 10
2017-03-04 |  | 0 | 10.07 | 0 | 9.8 | 4.9 | 488 | 2 | 14.2 | 341.6 |  | 4.77
2017-04-05 |  | 0 | 10.07 | 0 | 14.6 | 6.2 | 639 | 16.5 | 117.15 | 447.3 |  | 7.04 | 60
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 12 | 5 |  |  | 72 | 0 |  | 10 | 60
2017-04-10 |  | 0 |  | 0 | 57 | 32 |  |  | 67 | 0 |  | 10 | 300
2017-04-12 |  | 0 |  | 0 | 15 | 10 |  |  | 107 | 0 |  | 8 | 0
2017-04-19 |  | 0 |  | 0 | 20 | 12 |  |  | 102 | 0 |  | 30 | 180
2017-04-21 |  | 0 |  | 0 | 49 | 25 |  |  | 212 | 0 |  | 15 | 180
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 45 | 30 |  |  | 140 | 0 |  | 20 | 0
2017-04-26 |  | 0 |  | 0 | 17 | 12 |  |  | 110 | 0 |  | 5 | 0
2017-04-28 |  | 0 |  | 0 | 36 | 26 |  |  | 156.2 | 0 |  | 34.6 | 27.9
2017-05-03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 170.4 | 0 |  | 10 | 80
2017-05-05 |  | 0 |  | 0 | 20 | 11 |  |  | 100 | 0 |  | 20 | 80
2017-05-08 |  | 0 |  | 0 | 32 | 24 |  |  | 177.5 | 0 |  | 25 | 180
2017-05-10 |  | 0 |  | 0 | 21 | 15 |  |  | 74 | 0 |  | 10 | 10
2017-05-12 |  | 0 |  | 0 | 45 | 25 |  |  | 191.7 | 0 |  | 50 | 180 | [5 empty] | arret pompe doseeuse
2017-05-15 |  | 0 |  | 0 | 20 | 10 |  |  | 79 | 0 |  | 15 | 90
2017-05-17 |  | 0 |  | 0 | 55 | 30 |  |  | 210 | 0 |  | 10 | 80
2017-05-19 |  | 0 |  | 0 | 22 | 15 |  |  | 140 | 0 |  | 10 | 10
2017-05-22 |  | 0 |  | 0 | 15 | 10 |  |  | 70 | 0 |  | 0 | 40
2017-05-24 |  | 0 |  | 0 | 20 | 12 |  |  | 170 | 0 |  | 0 | 200
2017-05-26 |  | 0 |  | 0 | 15 | 10 |  |  | 99 | 0 |  | 5 | 0
2017-05-29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 191.7 | 0 |  | 40 | 0
2017-05-31 |  | 0 |  | 0 | 52 | 32 |  |  | 210 | 0 |  | 50 | 180 | [5 empty] | arret pompe doseeuse
2017-06-02 |  | 0 |  | 0 | 18 | 13 |  |  | 106.5 | 0 |  | 25 | 0
2017-06-05 |  | 0 |  | 0 | 18 | 11 |  |  | 75 | 0 |  | 15 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 0 | 45 | 25 |  |  | 192 | 0 |  | 15 | 200
2017-06-09 |  | 0 |  | 0 | 29 | 18 |  |  | 150.3 | 0 |  | 25 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 0 | 24 | 11 |  |  | 72 | 0 |  | 15 | 40
2017-06-14 |  | 0 |  | 0 | 17 | 10 |  |  | 83 | 0 |  | 15 | 40 | [5 empty] | allumer pompe doseuse
2017-06-16 |  | 0 |  | 0 | 20 | 12 |  |  | 177 | 0 |  | 10 | 40
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 10.64 | 0 | 13.6 | 8.9 | 799 | 12.3 | 87.33 | 559.3 |  | 9.2
2017-06-21 |  | 0 | 10.74 | 0 | 31.6 | 19.1 | 1291 | 21 | 149.1 | 903.7 | 21.1 | 23.3 | 74 | 1.5515 | 2.73
2017-06-23 |  | 0 | 10.79 | 0 | 48.1 | 33.2 | 2190 | 13 | 92.3 | 1533 | 72.2 | 11.2 | 80 | 2.2848 | 1.84 |  |  |  | arret pompe
2017-06-26 |  | 0 | 9.07 | 0 | 8.3 | 1.3 | 410 | 6.74 | 47.854 | 287 | 11.9 | 0.71 | 0 | 0.2474 | 0.3 |  |  |  | L'unité de production est en nettoyage donc moins de conso vapeur donc moins d’ajout de produits.
2017-06-30 |  | 0 | 10.77 | 0 | 27.3 | 20.6 | 1088 | 16 | 113.6 | 761.6 | 50.2 | 3 |  | 6.0482 | 6.1 |  |  |  | trop faible en phosphate trop de silice
2017-07-03 |  | 0 | 9.9 | 0 | 18.9 | 9 | 850 | 12.7 | 90.17 | 595 | 33.9 | 7.84 |  | 1.2418 | 2.55 |  |  |  | trop faible en phosphate
2017-07-05 |  | 0 | 10.9 | 0 | 43.8 | 31.6 | 2110 | 26.3 | 186.73 | 1477 | 59.7 | 18.5 |  | 3.1587 | 1.97
2017-07-07 |  | 0 | 9.8 | 0 | 24.3 | 9.6 | 870 | 9.8 | 69.58 | 609 | 25 | 6.23 | 10 |  | 0.74
2017-07-10 |  | 0 | 10.58 | 0 | 29 | 16.7 | 1393 | 16 | 113.6 | 975.1 | 30.7 | 9.21 | 80 |  | 0.16 |  |  |  | arret pompe doseuse
2017-07-12 |  | 0 | 10.06 | 0 | 27.6 | 10.5 | 973 | 8.9 | 63.19 | 681.1 | 21.9 | 1.37 | 0 |  | 0.53 |  |  |  | attention Hydrex1461
2017-08-30 |  | 0 | 10.8 | 0 | 6.5 | 3 |  |  | 42.6 | 0 |  | 5 | 0 | [5 empty] | analyse terrain
2017-09-01 |  | 0 | 10.8 | 0 | 59.2 | 29.6 | 1834 | 9.4 | 66.74 | 1283.8 | 18.7 | 3.75 | 180 | 0.31588 | 0.65
2017-09-08 |  | 0 | 9.7 | 0 | 7.7 | 2.9 | 381 | 6.4 | 45.44 | 266.7 | 14.6 | 0.6 |  | 1.8961
2017-09-11 |  | 0 | 9.8 | 0 | 6.7 | 2.8 | 352 | 5.6 | 39.76 | 246.4 | 6.3 | 0.31 | 0 | 0.9403 |  |  |  |  | (sulfite pompe hs )
2017-09-13 |  | 0 | 9.9 | 0 | 6.8 | 3 | 368 | 4.56 | 32.376 | 257.6 | 32 | 0.06 | 0 | 4.7059 | 3.52 |  |  |  | mettre les pompes en manu ou changement des pompes ajouter 2 litres de reactifs
2017-09-15 |  | 0 | 9.7 | 0 | 6.5 | 2.3 | 333 | 5.8 | 41.18 | 233.1 | 32.8 | 0.1 | 5 | 5.0462 | 3.8 |  |  |  | faire une purge fer trop haut
2017-09-18 |  | 0 | 9.8 | 0 | 6.7 | 2.1 | 346 | 5.9 | 41.89 | 242.2 | 36 | 0.6 |  | 5.3731 | 3.6 |  |  |  | faire une purge fer trop haut
2017-09-20 |  | 0 | 10.67 | 2 | 10.2 | 7.3 | 565 | 8.79 | 62.409 | 395.5 | 20.2 | 0.766 | 0 | 1.9804 | 1.08 |  |  |  | attention pas de sulfite =corrosion faire purge
2017-09-25 |  | 0 | 9.66 | 0.3 | 16.4 | 4.5 | 662 | 4.5 | 31.95 | 463.4 | 20.5 | 10.3 | 40 | 1.25 | 0.76 |  |  |  | continuer la purge ---> Fait purge le 26/09/2017)
2017-09-27 |  | 0 | 10.4 | 0 | 16.6 | 9.1 | 698 | 8.98 | 63.758 | 488.6 | 26.6 | 14.9 | 40 | 1.6024
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 11 EAU brute sud
2017
CHAUDIERE Sud
EAU DE FORAGE
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | METAUX |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | Fer | Cu
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f | µs/cm | °f | mg/l | mg/l
m3
DATE |  |  | norme afnor | norme afnor |  | NORME STI |  |  |  |  | norme afnor | norme afnor
0
0
0
0
2017-03-24 |  | 0 | 7.93 | 13 | 9.4 | 0 | 395 | 5.64 | 40.044 | 276.5 | 1.9
2017-03-27 |  | 0 | 8 | 12 | 9.5 | 0 | 390 | 5.95 | 42.245 | 273
2017-03-29 |  | 0 | 8 | 13 | 9.4 | 0 | 397 | 6.7 | 47.57 | 277.9
2017-03-31 |  | 0 | 7.85 | 12.7 | 8.7 | 0 | 389 | 6.7 | 47.57 | 272.3
2017-04-03 |  | 0 | 7.78 | 16.3 | 11.3 | 0 | 432 | 7.7 | 54.67 | 302.4
2017-04-05 |  | 0 | 8 | 14.2 | 10.3 | 0 | 404 | 8.5 | 60.35 | 282.8
2017-04-10 |  | 0 |  | 12 | 11 | 0 |  |  | 50 | 0
2017-04-12 |  | 0 |  | 11.5 | 7 | 0 |  |  | 65 | 0
2017-04-14 |  | 0 |  | 10 | 11 | 0 |  |  | 60 | 0
2017-04-17 |  | 0 |  | 10 | 11 | 0 |  |  | 60 | 0
2017-04-19 |  | 0 |  | 10.5 | 8 | 0 |  |  | 42 | 0
2017-04-24 |  | 0 |  | 13 | 6.5 | 0 |  |  | 80 | 0
2017-04-26 |  | 0 |  | 8.5 | 7 | 0 |  |  | 58 | 0
2017-04-28 |  | 0 |  | 16.4 | 11 | 0 |  |  | 81.65 | 0
2017-05-01 |  | 0 |  | 14 | 11 | 0 |  |  | 60 | 0
2017-05-03 |  | 0 |  | 14.5 | 7.1 | 0 |  |  | 106.5 | 0
2017-05-05 |  | 0 |  | 9.5 | 5 | 0 |  |  | 53.5 | 0
2017-05-05 |  | 0 |  | 8.5 | 6 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-08 |  | 0 |  | 9.5 | 5 | 0 |  |  | 53.5 | 0
2017-05-10 |  | 0 |  | 9.5 | 6 | 0 |  |  | 42.6 | 0
2017-05-12 |  | 0 |  | 9.5 | 5 | 0 |  |  | 56 | 0
2017-06-02 |  | 0 |  | 9.5 | 8 | 0 |  |  | 49.7 | 0
2017-06-05 |  | 0 |  | 9 | 8 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 9 | 6 | 0 |  |  | 50 | 0
2017-06-09 |  | 0 |  | 12 | 6 | 0 |  |  | 82.5 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 12 | 7 | 0 |  |  | 58 | 0
2017-06-14 |  | 0 |  | 10 | 6 | 0 |  |  | 49 | 0
2017-06-16 |  | 0 |  | 9.5 | 7 | 0 |  |  | 56 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 8 | 12 | 7.3 | 0 | 371 | 7.58 | 53.818 | 259.7 | 0.32
2017-06-21 |  | 0 | 8 | 13 | 7.3 | 0 | 380 | 7.1 | 50.41 | 266 | 0.32
2017-06-23 |  | 0 | 8.3 | 12 | 8.4 | 0 | 379 | 6.89 | 50.41 | 265.3 | 0.4
2017-06-26 |  | 0 | 7.5 | 11.7 | 7.7 | 0 | 367 | 6.44 | 45.724 | 256.9 | 0.2
2017-06-28 |  | 0 | 7.6 | 2 | 11.3 | 0 | 336 | 6.42 | 45.582 | 235.2 | 0.45 |  | probleme de prise d echantillon
2017-06-30 |  | 0 | 6.94 | 11 | 9.7 | 0 | 368 | 6.5 | 46.15 | 257.6 | 0.009
2017-07-03 |  | 0 | 6.56 | 10.6 | 7.8 | 0 | 350 | 6.46 | 45.866 | 245 | 0.4
2017-07-05 |  | 0 | 10.9 | 0 | 8.3 | 0 | 361 | 6.49 | 46.079 | 252.7 | 0.4
2017-07-07 |  | 0 | 6.91 | 22.3 | 17.4 | 0 | 526 | 4.6 | 32.66 | 368.2 | 0
2017-07-10 |  | 0 | 7.081 | 27 | 20.3 | 0 | 590 | 3.9 | 27.69 | 413 | 0.06
2017-07-12 |  | 0 | 8.04 | 24 | 20.9 | 0 | 604 | 4.7 | 33.37 | 422.8 | 0.06
2017-07-19 |  | 0 |  | 14.6 | 11 | 0 |  |  | 55 | 0
2017-09-13 |  | 0 | 7.8 | 12 | 8.5 | 0 | 398 | 6.45 | 45.795 | 278.6 | 0.19
2017-09-15 |  | 0 | 7.8 | 12 | 7.9 | 0 | 372 | 6.3 | 44.73 | 260.4 | 0.5
2017-09-18 |  | 0 | 7.9 | 12 | 7.5 | 0 | 376 | 6.2 | 44.02 | 263.2 | 0.24
2017-09-20 |  | 0 | 7.97 | 15 | 12.1 | 0 | 441 | 5.85 | 41.535 | 308.7 | 0.22
2017-09-25 |  | 0 | 7.65 | 11.3 | 6.9 | 0 | 388 | 6.61 | 46.931 | 271.6 | 0.06
2017-09-27 |  | 0 | 7.7 | 10.8 | 6.6 | 0 | 350 | 6.87 | 48.777 | 245 | 0.04
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 12 EA SUD
2017
EA SUD
EAU ADOUCIE S10 | [12 empty] | 1x/mois
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | SILICE | METAUX |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl- | Cl- |  | SiO2 | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit | [6 empty] | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l | mg/l
|  | m3 |  | <0,05 | [7 empty] | < 0,03 mg/l | < 0,01mg/l | Demandé | réalisé le
DATE |  |  | AFNOR | AFNOR |  | NORME STI | [5 empty] | AFNOR | AFNOR
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-03-24 |  | 0 | 8.15 | 0 | 8.8 | 0 | 387 | 6.24 | 44.304 | 270.9 | 12.5 | 1.49
2017-03-27 |  | 0 | 9.7 | 0 | 6.2 | 2.6 | 424 | 2.88 | 20.448 | 296.8
2017-03-29 |  | 0 | 7.96 | 0 | 9.4 | 0 | 400 | 5.6 | 39.76 | 280
2017-03-31 |  | 0 | 7.9 | 0 | 9.1 | 0 | 391 | 5.89 | 41.819 | 273.7
2017-04-03 |  | 0 | 7.8 | 0 | 8.4 | 0 | 362 | 7.9 | 56.09 | 253.4
2017-04-05 |  | 0 | 8 | 0 | 8.7 | 0 | 364 | 8.6 | 61.06 | 254.8
2017-04-10 |  | 0 |  | 0 | 8.2 | 0 |  |  | 52 | 0
2017-04-12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 90 | 0
2017-04-14 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 80 | 0
2017-04-17 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 80 | 0
2017-04-19 |  | 0 |  | 0.4 | 8 | 0 |  |  | 42 | 0 | [5 empty] | nettoyage des résine U1 avec Res clean + régé
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 |  |  | 60 | 0
2017-04-26 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 55 | 0
2017-04-28 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 41.89 | 0
2017-05-01 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 80 | 0
2017-05-03 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-05 |  | 0 |  | 0.1 | 7 | 0 |  |  | 49.1 | 0
2017-05-08 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 49.1 | 0
2017-05-10 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 0.8 |  |  | 21 | 0.56
2017-05-12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 58 | 0
2017-06-02 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 49.7 | 0
2017-06-05 |  | 0 |  | 0.05 | 9 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 50 | 0
2017-06-09 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 53.2 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 60 | 0
2017-06-14 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 49 | 0
2017-06-16 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 58 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 7.6 | 0 | 6.7 | 0 | 357 | 6.53 | 46.363 | 249.9 | 4.3 | 0.08
2017-06-21 |  | 0 | 7.8 | 0 | 6.5 | 0 | 347 | 6.85 | 48.635 | 242.9 | 8.9 | 0.13
2017-06-23 |  | 0 | 8.1 | 0 | 6.8 | 0 | 334 | 7 | 49.7 | 0 | 7.9 | 0.15
2017-06-26 |  | 0 | 7.8 | 0 | 6.9 | 0 | 342 | 6.51 | 46.221 | 0 | 4.8 | 0.09
2017-06-28 |  | 0 | 6.8 | 0 | 12.8 | 0 | 334 | 6.7 | 47.57 | 0 | 10.5 | 0.57
2017-06-30 |  | 0 | 7.14 | 0 | 8.9 | 0 | 358 | 6.45 | 45.795 | 0 | 3.6 | 0.21
2017-07-03 |  | 0 | 6.8 | 0 | 8.3 | 0 | 365 | 6.59 | 46.789 | 0 | 10.1 | 0.13
2017-07-05 |  | 0 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0 | 356 | 6.92 | 49.132 | 0 | 8.7 | 0.53
2017-07-07 |  | 0 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 349 | 6.4 | 45.44 | 0 | 8.7 | <0,01
2017-07-10 |  | 0 | 6.89 | 0 | 8 | 0 | 379 | 5.2 | 36.92 | 0 | 7.3 | 0.1
2017-07-12 |  | 0 | 8.18 | 0 | 12.4 | 0 | 447 | 5.7 | 40.47 | 0 | 8.9 | 0.16
2017-07-19 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2017-09-13 |  | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0 | 395 | 6.59 | 46.789 | 0 | 9.8 | 0.09
2017-09-15 |  | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 360 | 6.4 | 45.44 | 0 | 10.1 | 0.08
2017-09-18 |  | 0 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0 | 346 | 5.5 | 39.05 | 0 | 9.8 | 0.53
2017-09-20 |  | 0 | 7.92 |  | 12.1 | 2 | 450 | 6 | 42.6 | 1.4 | 10.8 | 0.03
2017-09-25 |  | 0 | 7.94 | 0.3 | 7 | 0 | 387 | 6.62 | 47.002 | 0 | 10.7 | 0.06 |  |  |  | faire petite purge
2017-09-27 |  | 0 | 7.7 | 0 | 6.4 | 0 | 334 | 6.9 | 48.99 | 0 | 10.5 | 0.08
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 13 Bâche SUD
BACHE ALIM S10 |  |  | 2017
EAU ADOUCIE S20 | [6 empty] | BACHE SUD
Bache alim S10
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | Hydrex1461 | Hydrex 1908 | METAUX |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | ORTHOPHOSPHATE | sulfite | Fer | Cu
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | lecture mg/l | lecture mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l
0.8 |  | m3 | >9,2 | <0,05 |  | >0 |  |  |  |  | >0 | >0 | < 0,03 mg/l | < 0,01mg/l
DATE | [12 empty] | veolia | veolia
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-03-24 |  | 0 | 9.87 | 0 | 8 | 2.7 | 619 | 2.94 | 20.874 | 433.3 | 0.582 |  | 5.71
2017-03-27 |  | 0 | 9.74 | 0 | 48.3 | 42.5 | 836 | 2.88 | 20.448 | 585.2
2017-03-29 |  | 0 | 9.86 | 0 | 4.6 | 1.9 | 256 | 2.05 | 14.555 | 179.2
2017-03-31 |  | 0 | 9.8 | 0 | 3.3 | 1.6 | 199.2 | 1.86 | 13.206 | 139.44
2017-04-03 |  | 0 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 152 | 3.5 | 24.85 | 106.4
2017-04-05 |  | 0 | 9.8 | 0 | 3 | 1.2 | 161.2 | 2.5 | 17.75 | 112.84
2017-04-10 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1.5 |  |  | 25 | 0
2017-04-12 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 9 | 0
2017-04-14 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 15 | 0
2017-04-17 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 17.5 | 0
2017-04-19 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 1 |  |  | 16 | 0
2017-04-21 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  |  | 0
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 21 | 0
2016-04-26 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 17 | 0
2017-04-28 |  | 0 |  | 0.1 | 3 | 2.2 |  |  | 19.88 | 0
2017-05-01 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 16 | 0
2017-05-03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 49.7 | 0
2017-05-05 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 47.57 | 0
2017-05-08 |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 1 |  |  | 28 | 0
2017-05-10 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 0.8 |  |  | 21 | 0
2017-05-12 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1.2 |  |  | 17 | 0
2017-06-02 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 0.1 |  |  | 11.36 | 0
2017-06-05 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 14 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 0.2 |  |  | 15 | 0
2017-06-09 |  | 0 |  | 0 | 24 | 3 |  |  | 78.1 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 16 | 0
2017-06-14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 17 | 0
2017-06-16 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 1 |  |  | 21 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-07-19 |  | 0 | 8.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 216 | 2.88 | 20.448 | 151.2 | 0.56
2017-06-21 |  | 0 | 10 | 0 | 4.8 | 2.4 | 311 | 2.98 | 21.158 | 217.7 | 3.2 | 6 | 0.41
2017-06-23 |  | 0 | 9.3 | 0 | 3.5 | 0.7 | 231 | 6.75 | 47.925 | 161.7 | 0.61
2017-06-26 |  | 0 | 9.74 | 0 | 3.7 | 1.4 | 215 | 2.64 | 18.744 | 150.5 | 2.1
2017-06-27 |  | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 265 | 3.9 | 27.69 | 185.5 |  |  | 0.57
2017-06-30 |  | 0 | 7.65 | 0 | 3.8 | 0 | 206 | 2.06 | 14.626 | 144.2 | 1.85
2017-07-03 |  | 0 | 7.3 | 0 | 3.5 | 0 | 193.2 | 2.35 | 16.685 | 135.24 | 1.31
2017-07-05 |  | 0 | 7.5 | 0 | 3.5 | 0 | 204 | 0.2 | 1.42 | 142.8 | 1.3
2017-07-07 |  | 0 | 9.4 | 0 | 5 | 1.7 | 241 | 2 | 14.2 | 168.7 | 0.601
2017-07-10 |  | 0 | 8.93 | 0 | 3.9 | 0.7 | 190.2 | 2.3 | 16.33 | 133.14 | 1.169
2017-07-12 |  | 0 | 9.91 | 0 | 4.8 | 2.2 | 222 | 2.46 | 17.466 | 155.4 | 1.62
2017-07-19 |  | 0 | [7 empty] | 0
2017-09-13 |  | 0 | 10.4 | 0 | 7.9 | 4.7 | 301 | 1.02 | 7.242 | 210.7 | 0.95 | 0 |  |  | ajout manuel des reactifs ou augmenter les pompes
2017-09-15 |  | 0 | 9.4 | 0 | 7.9 | 2.2 | 415 | 5.5 | 39.05 | 290.5 | 1.6
2017-09-18 |  | 0 | 7.3 | 0 | 1.5 | 0 | 674 | 1 | 7.1 | 471.8 | 0.88
2017-09-20 |  | 0 | 8.823 | 2 | 2.2 | 0.3 | 71.8 | 0.8 | 5.68 | 50.26 | 0.367
2017-09-25 |  | 0 | 9.55 | 0.2 | 13.1 | 5.1 | 396 | 5.54 | 39.334 | 277.2 | 1.38
2017-09-27 |  | 0 | 9.6 | 0 | 13.3 | 5.8 | 283 | 5.2 | 36.92 | 198.1 | 1.95
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 14 CHAUDIERE SUD
2017
CHAUDIERE SUD
CHAUDIERE S10
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | SILICE | Hydrex1461 | Hydrex 1908 |  | METAUX |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | SiO2 | ORTHOPHOSPHATE | sulfite | SiO2/TAC | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit | [6 empty] | lecture mg/l | lecture mg/l |  | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l | mg/l
6.9 |  | m3 | 10,5-11,8 | 0 | INF 70 | 5-50 | <6000 | <85 | <603 | <4200 | <1,6 | 8-15mg/l | 30-60 | <1,5 | < 0,5 mg/l | < 0,5mg/l | Demandé | réalisé le
DATE | [14 empty] | veolia | veolia
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-03-24 |  | 0 | 10.7 | 0 | 21.1 | 15.7 | 2070 | 6.02 | 42.742 | 1449 | 15.3 | 1.84 |  | 0.72512 | 1.84
2017-03-27 |  | 0 | 8.4 | 0 | 9.5 | 0.2 | 2020 | 124 | 880.4 | 1414
2017-03-29 |  | 0 | 11.65 | 0 | 53 | 46.7 | 7360 | 136.4 | 968.44 | 5152
2017-03-31 |  | 0 | 11.57 | 0 | 61.5 | 56.6 | 8710 | 162.5 | 1153.75 | 6097 |  | 3 | 0 | [5 empty] | augmenter la pompe hydrex 1908
2017-04-03 |  | 0 | 11.6 | 0 | 48.1 | 43.6 | 6490 | 181 | 1285.1 | 4543 |  | 0.43 | [6 empty] | augmenter la pompe hydrex 1461
2017-04-05 |  | 0 | 11.6 | 0 | 42.5 | 38.5 | 5170 | 113.5 | 805.85 | 3619
2017-04-10 |  | 0 | 11.7 | 0 | 45 | 38 | 6210 |  | 1050 | 4347 |  | 10 | 0
2017-04-12 |  | 0 | 11.71 | 0 | 37 | 32 | 5280 |  | 745 | 3696 |  | 15 | 10 | [5 empty] | augmenter cadanse 1908 a 12 imp
2017-04-14 |  | 0 | 11.43 | 0 | 35 | 30 | 7500 |  | 490 | 5250 |  | 15 | 10
2017-04-17 |  | 0 | 11.46 | 0 | 55 | 50 | 8100 |  | 710 | 5670 |  | 15 | 0
2017-04-19 |  | 0 | 11.91 | 0.1 | 45 | 43 | 5890 |  | 780 | 4123 |  | 5 | 10
2017-04-21 |  | 0 | 11.89 | 0 | 45 | 43 | 6230 |  | 710 | 4361 |  | 15 | 10
2017-04-24 |  | 0 | 11.6 | 0.3 | 50 | 45 | 5750 |  | 600 | 4025 |  | 20 | 0
2017-04-26 |  | 0 | 11.81 | 0 | 36 | 33 | 5200 |  | 525 | 3640 |  | 10 | 10
2017-04-28 |  | 0 | 11.6 | 0.2 | 42 | 39 | 4870 |  |  | 3409 |  | 12.9 | 2
2017-05-01 |  | 0 | 11.6 | 0 | 4 | 5 | 40 |  | 700 | 28 |  | 5 | 10
2017-05-03 |  | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 12490 |  | 745.5 | 8743 |  | 0 | 10
2017-05-05 |  | 0 | 12.01 | 0 | 54 | 50 | 4450 |  | 431 | 3115 |  | 10 | 0
2017-05-08 |  | 0 | 11.91 | 0 | 57 | 55 | 7130 |  | 710 | 4991 |  | 20 | 10
2017-05-10 |  | 0 | 11.96 | 0 | 46 | 44 | 5730 |  | 710 | 4011 |  | 10 | 5
2017-05-12 |  | 0 | 11.88 | 0 | 48 | 44 | 6190 |  | 639 | 4333 |  | 25 | 10
2017-06-02 |  | 0 | 11.69 | 0 | 38 | 35 | 4570 |  | 319.5 | 3199 |  | 100 | 40 | [5 empty] | mise en route après arret
2017-06-05 |  | 0 | 11.85 | 0 | 48 | 42 | 7230 |  | 603 | 5061 |  | 30 | 5
2017-06-07 |  | 0 | 11.92 | 0 | 40 | 35 | 5650 |  | 480 | 3955 |  | 45 | 0
2017-06-09 |  | 0 | 11.87 | 0 | 50 | 45 | 5840 |  | 660.3 | 4088 |  | 30 | 10
2017-06-12 |  | 0 | 11.32 | 0 | 50 | 45 | 8740 |  | 730 | 6118 |  | 30 | 10
2017-06-14 |  | 0 | 11.82 | 0.01 | 40 | 35 | 6460 |  | 490 | 4522 |  | 50 | 0
2017-06-16 |  | 0 | 11.61 | 0 | 46 | 35 | 7350 |  | 710 | 5145 |  | 10 | 10 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 11.33 | 0 | 44.4 | 36.9 | 5340 | 80 | 568 | 3738 |  |  |  | 0
2017-06-21 |  | 0 | 11.42 | 0 | 44.3 | 38.1 | 5270 | 79 | 560.9 | 3689 | 41.1 | 20.2 | 5 | 0.92777 | 0.38 |  |  |  | sulfite un peu bas
2017-06-23 |  | 0 | 11.44 | 0 | 46.3 | 38.5 | 5480 | 84 | 596.4 | 3836 |  | 23.6 | 0 | 0 | 0.89
2017-06-26 |  | 0 | 11.5 | 0 | 43.3 | 37.7 | 5190 | 82 | 582.2 | 3633 | 107 | 22.5 | 0 | 2.4711 | 0.71
2017-06-28 |  | 0 | 11.66 | 0 | 67.5 | 61.3 | 5280 | 84 | 596.4 | 3696 | 23.8 | 23.1 |  | 0.35259 | 0.75
2017-06-30 |  | 0 | 11.68 | 0 | 49.6 | 46.8 | 5170 | 74.6 | 529.66 | 3619 | 72 | 19.7 |  | 1.4516 | 0.18
2017-07-03 |  | 0 | 11.06 | 0 | 45.7 | 39.7 | 5210 | 65.3 | 463.63 | 3647 | 95 | 15.4 |  | 2.0788 | 0.23
2017-07-05 |  | 0 | 11.07 | 0 | 44.5 | 34.1 | 5310 | 8.4 | 59.64 | 3717 | 97.6 | 12.4 |  | 2.1933 | 0.13
2017-07-07 |  | 0 | 11 | 0 | 44.2 | 33.9 | 5230 | 113 | 802.3 | 3661 | 101.2 | 14.7 | 0 | 2.2896 | <0,01
2017-07-10 |  | 0 | 11.14 | 0 | 55 | 40.7 | 6200 | 110 | 781 | 4340 | 137.2 | 26.7 | 0 | 2.4945 | 0.15
2017-07-12 |  | 0 | 11.63 | 0 | 60.9 | 47.5 | 6860 | 105 | 745.5 | 4802 | 147.2 | 30 | 40 | 2.4171 | 0.15
2017-07-19 |  | 0 | 11.3 | 0 | 58.4 | 44.8 | 6170 |  |  | 4319 |  | 34 | 32 | 0
2017-09-13 |  | 0 | 11.5 | 0 | 58.2 | 46.8 | 5880 | 85.5 | 607.05 | 4116 | 121 | 3.51 | 0 | 2.079 | 0.06 |  |  |  | ajout manuel des reactifs ou augmenter les pompes
2017-09-15 |  | 0 | 11.7 | 0 | 62 | 52 | 6350 | 93.7 | 665.27 | 4445 | 113 | 4.67 | 40 | 1.8226 | 0.4
2017-09-18 |  | 0 | 11.8 | 0 | 72 | 65.5 | 6530 | 91.5 | 649.65 | 4571 | 80 | 24.2 |  | 1.1111 | 0.23
2017-09-20 |  | 0 | 11.88 | 2 | 76.2 | 70.6 | 6430 | 92 | 653.2 | 4501 | 126 | 15.2 | 0 | 1.6535 | 0.14 |  |  |  | attention pas de sulfite =corrosion
2017-09-25 |  | 0 | 11.81 | 0.3 | 83.4 | 71.5 | 5960 | 80 | 568 | 4172 | 114.8 | 22.8 | 40 | 1.3765 | 0.28
2017-09-27 |  | 0 | 11.8 | 0 | 85.8 | 72 | 5460 | 67.8 | 481.38 | 3822 | 127 | 46.5 | 40 | 1.4802 | 0.31
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 15 =7 EAU brute s10
|  |  | 2017 |  |  |  | Dupont Nemours
CHAUDIERE Sat 10
EAU DE FORAGE
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | METAUX | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | Fer
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f | µs/cm | °f | mg/l | mg/l
m3
DATE |  |  | norme afnor | norme afnor |  | NORME STI |  |  |  |  | norme afnor
2017-03-03 |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 6 | 0 | 344 | 11.3 | 80.23 | 240.8 | 0.48
2017-03-17 |  | 0 | 7.38 | 10.5 | 6.7 | 0 | 343 | 5.49 | 38.979 | 240.1
2014-03-20 |  | 0 | 7.43 | 11 | 6.9 | 0 | 352 | 9.2 | 65.32 | 246.4
2017-03-23 |  | 0 | 7.43 | 4 | 7.3 | 0 | 362 | 1.8 | 12.78 | 253.4
2017-03-24 |  | 0 | 8.08 | 10.4 | 7 | 0 | 417 | 6.3 | 44.73 | 291.9 | 1.76 | eau brute tres ferreuse
2017-03-27 |  | 0 | 7.8 | 10.4 | 6.7 | 0 | 372 | 6.08 | 43.168 | 260.4
2017-03-29 |  | 0 | 7.3 | 10.9 | 6 | 0 | 352 | 6.7 | 47.57 | 246.4
2017-03-31 |  | 0 | 7.3 | 10.2 | 5.9 | 0 | 345 | 5.64 | 40.044 | 241.5
2017-03-04 |  | 0 | 7.2 | 10.4 | 6.5 | 0 | 343 | 8.63 | 61.273 | 240.1
2017-04-05 |  | 0 | 7.4 | 10.3 | 6.1 | 0 | 341 | 8 | 56.8 | 238.7
2017-04-07 |  | 0 |  | 15 | 7 | 0 |  |  | 35 | 0
2017-04-12 |  | 0 |  | 10 | 5 | 0 |  |  | 35 | 0
2017-04-19 |  | 0 |  | 10 | 5 | 0 |  |  | 56 | 0
24/04/04/17 |  | 0 |  | 13 | 6 | 0 |  |  | 50 | 0
2017-04-26 |  | 0 |  | 9.5 | 6 | 0 |  |  | 35 | 0
2017-04-28 |  | 0 |  | 10.2 | 9 | 0 |  |  | 51.83 | 0
2017-05-01 |  | 0 |  | 18 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-03 |  | 0 |  | 14 | 4 | 0 |  |  | 78.1 | 0
2017-05-05 |  | 0 |  | 8.5 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-08 |  | 0 |  | 9 | 6 | 0 |  |  | 45 | 0
2017-05-10 |  | 0 |  | 9 | 5 | 0 |  |  | 42.6 | 0
2017-05-12 |  | 0 |  | 8 | 6 | 0 |  |  | 49.7 | 0
2017-05-15 |  | 0 |  | 9.5 | 4 | 0 |  |  | 51 | 0
2017-05-17 |  | 0 |  | 9 | 8 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-19 |  | 0 |  | 7.5 | 8 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-05-29 |  | 0 |  | 12 | 10 | 0 |  |  | 142 | 0
2017-05-31 |  | 0 |  | 6.5 | 9 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-02 |  | 0 |  | 7.5 | 7 | 0 |  |  | 43 | 0
2017-06-05 |  | 0 |  | 8.8 | 5 | 0 |  |  | 71 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 8 | 6 | 0 |  |  | 51 | 0
2017-06-09 |  | 0 |  | 10 | 6.4 | 0 |  |  | 53.2 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 12 | 9 | 0 |  |  | 56 | 0
2017-06-14 |  | 0 |  | 8.5 | 3 | 0 |  |  | 73 | 0
2017-06-16 |  | 0 |  | 10 | 7 | 0 |  |  | 71 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 7.5 | 11 | 7 | 0 | 367 | 6.51 | 46.221 | 256.9 | 0.17
2017-06-21 |  | 0 | 7.7 | 12 | 6.8 | 0 | 375 | 7.04 | 49.984 | 262.5 | 0.09
2017-06-23 |  | 0 | [9 empty] | pas d'echantillon
2017-06-26 |  | 0 | 7.4 | 11.2 | 7 | 0 | 354 | 6.57 | 46.647 | 247.8 | 1.03
2017-06-28 |  | 0 | 6.5 | 12 | 9.9 | 0 | 356 | 6.7 | 47.57 | 249.2 | 0.05
2017-06-30 |  | 0 | 6.6 | 10.5 | 7.5 | 0 | 341 | 6.19 | 43.949 | 238.7 | 0.45
2017-07-03 |  | 0 | 6.3 | 13 | 9.7 | 0 | 394 | 3.36 | 23.856 | 275.8 | 1.37
2017-07-05 |  | 0 | 6.4 | 10.1 | 3.4 | 0 | 416 | 6.1 | 43.31 | 291.2 | 0.45
2017-08-30 |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 |  | 8 | 49 |  | 1.37
|  | 0 | 6.58 | 16.9 | 11.5 | 0 | 430 | 4.7 | 33.37 | 301 | 0.27
|  | 0 | 7.71 | 18.8 | 13.8 | 0 | 472 | 5.9 | 41.89 | 330.4 | 0.24
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0.28
2017-09-01 |  | 0 | 7.9 | 12 | 8.9 | 0 | 381 | 9.37 | 66.527 | 266.7 | 2.61
|  | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 387 | 6.79 | 48.209 | 270.9 | 0
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0.45
2017-09-01 |  | 0 | 7.9 | 12 | 8.9 | 0 | 381 | 9.37 | 66.527 | 266.7 | 1.07
2017-09-04 |  | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 387 | 6.79 | 48.209 | 270.9 | 0.07
2017-09-06 |  | 0 | 8.3 | 11 | 9.5 | 0 | 410 | 9.5 | 67.45 | 287 | 0.4
2017-09-08 |  | 0 | 7.9 | 11.8 | 7.4 | 0 | 383 | 7 | 49.7 | 268.1 | 0.42
2017-09-11 |  | 0 | 7.8 | 11.9 | 8.2 | 0 | 386 | 6.8 | 48.28 | 270.2 | 0.41
2017-09-13 |  | 0 | 7.6 | 13 | 8 | 0 | 388 | 5.89 | 41.819 | 271.6 | 0.3
2017-09-15 |  | 0 | 7.4 | 12 | 7 | 0 | 359 | 6.1 | 43.31 | 251.3 | 2.22 | attention au fer
2017-09-18 |  | 0 | 9.2 | 12 | 3.5 | 0 | 377 | 6.5 | 46.15 | 263.9 | 0.26
2017-09-20 |  | 0 | 7.62 | 17 | 8.1 | 0 | 383 | 6.32 | 44.872 | 268.1
2017-09-25 |  | 0 | 7.85 | 12 | 8 | 0 | 391 | 6.54 | 46.434 | 273.7
2017-09-27 |  | 1 | 7.7 | 11.8 | 7 | 0 | 342 | 6.31 | 44.801 | 239.4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

## 16 EA SAT 10
|  |  | 2017 |  |  |  | Dupont Nemours
EA sat 10
EAU ADOUCIE | [11 empty] | 1x/mois
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [5 empty] | SALINITE | SILICE | METAUX |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl- |  | SiO2 | Fer | Cu
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f | µs/cm | °f | mg/l | mg/l
|  | m3 |  | <0,05 | [6 empty] | < 0,3 mg/l | < 0,05mg/l
DATE |  |  | norme afnor | norme afnor |  | NORME STI |  |  |  |  | norme afnor | norme afnor
2017-03-03 |  | 0 | 7.7 | 0 | 3.2 | 0 | 332 | 0 | 232.4 | 4.5 | 0.34 |  | thomas
2017-03-17 |  | 0 | 7.34 | 0 | 6.4 | 0 | 346 | 0 | 242.2 |  | 0.15
2017-03-20 |  | 0 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0 | 349 | 6.3 | 244.3 |  | 0.1
2017-03-23 |  | 0 | 7.33 | 0 | 5 | 0 | 345 | 5.8 | 241.5 | 13.5 | 0.29
2017-03-24 |  | 0 | 7.6 | 0 | 6.2 | 0 | 351 | 6.35 | 245.7 | 12.4 | 1.49
2017-03-27 |  | 0 | 7.6 | 0 | 6.6 | 0 | 470 | 6.3 | 329
2017-03-29 |  | 0 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 346 | 5.59 | 242.2
2017-03-31 |  | 0 | 7.2 | 0 | 5.9 | 0 | 350 | 5.77 | 245
2017-04-03 |  | 0 | 7.6 | 0 | 6.3 | 0 | 343 | 8.48 | 240.1
2017-04-05 |  | 0 | 7.3 | 0 | 6.1 | 0 | 343 | 8.1 | 240.1
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 42.6
2017-04-12 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 47
2017-04-19 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 44
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 53
2017-04-26 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 42
2017-04-28 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 53.96
2017-05-01 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 40
2017-05-03 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 92.3
2017-05-05 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 49.7
2017-05-08 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 42.5
2017-05-10 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 42.6
2017-05-12 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 35.5
2017-05-15 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 49.7
2017-05-17 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 77
2017-05-19 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 77
2017-05-29 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 149.1
2017-05-31 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 71
2017-06-02 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 43
2017-06-05 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 72
2017-06-07 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 |  |  | 50
2017-06-09 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 65.4
2017-06-12 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  |  | 44
2017-06-14 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 |  |  | 85
2017-06-16 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 71
0
2017-06-19 |  | 0 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 | 365 | 7.02 | 255.5 | 8.4 | 0.43
2017-06-21 |  | 0 | 7.59 | 0 | 6.9 | 0 | 376 | 6.76 | 263.2 | 10.5 | 0.24
2017-06-23 |  | 0 | 8.25 | 0 | 7.8 | 0 | 357 | 7.7 | 249.9 | 11.8 | 0.05
2017-06-26 |  | 0 | 7.5 | 0 | 6.7 | 0 | 392 | 6.24 | 274.4 | 9 | 0.01
2017-06-28 |  | 0 | 6.7 | 0 | 11.6 | 0 | 335 | 7.2 | 234.5 | 13.9 | 0.1
2017-06-30 |  | 0 | 6.9 | 0 | 10.1 | 0 | 428 | 5.95 | 299.6 |  | 0.28
2017-07-03 |  | 0 | 6.7 | 0 | 11.8 | 0 | 491 | 5.99 | 343.7
2017-07-05 |  | 0 | 6.9 | 0 | 10.4 | 0 | 494 | 5.89 | 345.8 | 11.9 | 0.29
2017-08-30 |  | 0 |  | 0 | 7 | 0 |  | 42 | 0
2017-09-01 |  | 0 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0 | 416 | 9.2 | 291.2 | 12.8 | 0.21
2017-09-04 |  | 0 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0 | 396 | 6.8 | 277.2 | 11.4 | 0.09
2017-09-06 |  | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 385 | 9.5 | 269.5 | 10.6 | 0.26
2017-09-08 |  | 0 | 7.1 | 0 | 5.9 | 0 | 401 | 6.61 | 280.7 | 11.6 | 0.4
2017-09-11 |  | 0 | 7.8 | 0 | 6.7 | 0 | 381 | 6.4 | 266.7 | 11.1 | 0.03
2017-09-13 |  | 0 | 8.3 | 0 | 7.9 | 0 | 470 | 6.48 | 329 | 10.8 | 0.03
2017-09-15 |  | 0 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0 | 363 | 7.8 | 254.1 | 10.8 | 0.05
2017-09-19 |  | 0 | 7.7 | 0 | 8.3 | 0 | 399 | 6.8 | 279.3 | 10.2 | 0.04
2017-09-20 |  | 0 | 7.69 | 2 | 7.4 | 0 | 378 | 6.55 | 264.6 | 11.3 | 0.03
2017-09-25 |  | 0 | 7.75 | 0.2 | 7.2 | 0 | 392 | 6.95 | 274.4 | 10.8 | 0.06
2017-09-27 |  | 0 | 8.4 | 0 | 7.6 | 0.1 | 402 | 6.98 | 281.4 | 16.8 | 0.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 17 BÂCHE SAT 10
|  |  | 2017 |  |  |  | Dupont Nemours
BACHE SAT 10
BÂCHE ALIM SUD
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | Hydrex 1461 | Observations & actions correctives | 1350 melange amine phosphate et sulfite
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | CORROSION ET DISPERTION
|  |  |  | Circuit | Circuit | [5 empty] | lecture mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l
20 |  | m3 | >9,2 | <0,05 |  | >0 | µs/cm |  |  |  | >0
DATE |  |  | norme afnor | norme afnor |  | NORME STI
2017-03-03 |  | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 68 | 4.5 | 31.95 | 47.6 | 3
2017-03-17 |  | 0 | 10.29 | 0 | 20.7 | 9.8 | 790 |  | 0 | 553
2017-03-20 |  | 0 | 10.3 | 0 | 22.2 | 10.9 | 881 | 14.2 | 100.82 | 616.7
2017-03-23 |  | 0 | 8.4 | 0 | 9 | 0.1 | 451 | 6.5 | 46.15 | 315.7
2017-03-24 |  | 0 | 8.9 | 0 | 9.5 | 0.9 | 472 | 6.35 | 45.085 | 330.4
2017-03-27 |  | 0 | 8.43 | 0 | 9 | 0.1 | 468 | 5.9 | 41.89 | 327.6
2017-03-29 |  | 0 | 9.6 | 0 | 12.4 | 4.2 | 554 | 2.25 | 15.975 | 387.8
2017-03-31 |  | 0 | 9.8 | 0 | 5.9 | 2.2 | 358 | 5.77 | 40.967 | 250.6
2017-04-03 |  | 0 | 9.3 | 0 | 8.2 | 2 | 398 | 7.5 | 53.25 | 278.6
2017-04-05 |  | 0 | 9.95 | 0 | 14.3 | 5.6 | 616 | 11.8 | 83.78 | 431.2
2017-04-07 |  | 0 | 10.36 | 0 | 10 | 5 | 621 |  | 71 | 434.7
2017-04-12 |  | 0 | 9.87 | 0 | 10 | 5 | 479 |  | 63.9 | 335.3
2017-04-19 |  | 0 | 10.5 | 0 | 12 | 7 | 563 |  | 49 | 394.1
2017-04-21 |  | 0 | 10.59 | 0 | 16 | 6 | 908 |  | 81 | 635.6
2017-04-24 |  | 0 | 10.7 | 0 | 25 | 15 | 665 |  | 71 | 465.5
2017-04-26 |  | 0 | 10.85 | 0 | 15 | 10 | 692 |  | 71 | 484.4
2017-04-28 |  | 0 | 10.4 | 0 | 13 | 10 | 769 |  | 75.97 | 538.3
2017-05-01 |  | 0 | 10.5 | 0 | 11 | 5 | 610 |  | 56 | 427
2017-05-03 |  | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 597 |  | 113.6 | 417.9
2017-05-05 |  | 0 | 10.46 | 0 | 10 | 5 | 556 |  | 70 | 389.2
2017-05-08 |  | 0 | 10.65 | 0 | 13 | 7 | 730 |  | 78.1 | 511
2017-05-10 |  | 0 | 10.5 | 0 | 11 | 6 | 600 |  | 71 | 420
2017-05-12 |  | 0 | 10.61 | 0 | 12 | 8 | 697 |  | 71 | 487.9
2017-05-15 |  | 0 | 10.62 | 0 | 10 | 6 | 734 |  | 71 | 513.8
2017-05-17 |  | 0 | 9.87 | 0 | 8 | 4 | 502 |  | 77 | 351.4
2017-05-19 |  | 0 | 9.6 | 0 | 8 | 4 | 430 |  | 77 | 301
2017-05-29 |  | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 248.5 |  | 248.5 | 173.95
2017-05-31 |  | 0 | 10.93 | 0 | 14 | 9 | 832 |  | 73 | 582.4
2017-06-02 |  | 0 | 11.12 | 0 | 18 | 11 | 1038 |  | 71.7 | 726.6
2017-06-05 |  | 0 | 9.52 | 0 | 10 | 2 | 459 |  | 71 | 321.3
2017-06-07 |  | 0 | 10.7 | 0 | 11 | 6 | 637 |  | 50 | 445.9
2017-06-09 |  | 0 | 11.13 | 0 | 28 | 15 | 1430 |  | 110 | 1001
2017-06-12 |  | 0 | 10.78 | 0 | 25 | 15 | 861 |  | 49 | 602.7
2017-06-14 |  | 0 | 10.73 | 0 | 15 | 10 | 835 |  | 71 | 584.5
2017-06-16 |  | 0 | 10.4 | 0 | 14 | 11 | 750 |  | 73 | 525
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 9.92 | 0 | 10.6 | 4.5 | 511 | 7.11 | 50.481 | 357.7
2017-06-21 |  | 0 | 9.7 | 0 | 9.3 | 3.2 | 462 | 6.76 | 47.996 | 323.4 | 6.4 | 2 fer augmenter injection hydrex 1350
2017-06-23 |  | 0 | 9.9 | 0 | 11.6 | 4.6 | 537 | 7 | 49.7 | 375.9 | 1.92
2017-06-26 |  | 0 | 9.55 | 0 | 9.4 | 2.8 | 455 | 6.95 | 49.345 | 318.5 | 3.8
2017-06-28 |  | 0 | 9.6 | 0 | 14.4 | 10.4 | 401 | 5.96 | 42.316 | 280.7 | 3.64
2017-06-30 |  | 0 | 9.6 | 0 | 12.3 | 8.2 | 462 | 5.49 | 38.979 | 323.4 | 4.27
2017-07-03 |  | 0 | 8.9 | 0 | 12.7 | 3.1 | 478 | 5.3 | 37.63 | 334.6 | 4
2017-07-05 |  | 0 | 9.11 | 0 | 12.8 | 3.1 | 506 | 5.38 | 38.198 | 354.2 | 3.65
2017-08-30 |  | 0 | 10 | 0 | 6 | 1.4 |  |  | 42 | 0 |  | analyse terrain
2017-09-01 |  | 0 | 10 | 0 | 10.7 | 4.7 | 502 | 10.5 | 74.55 | 351.4 | 1.62
2017-09-04 |  | 0 | 10.3 | 0 | 7.4 | 4.1 | 405 | 4.3 | 30.53 | 283.5 | 4.46
2017-09-06 |  | 0 | 10.4 | 0 | 7.7 | 4.4 | 434 | 6.2 | 44.02 | 303.8 | 4.39
2017-09-08 |  | 0 | 11.01 | 0 | 44.4 | 27 | 1704 | 10.8 | 76.68 | 1192.8 | 57.2 | trop de 1461
2017-09-11 |  | 0 | 10 | 0 | 8.7 | 4.3 | 439 | 6 | 42.6 | 307.3 | 2.9
2017-09-13 |  | 0 | 10 | 0 | 9 | 4.4 | 472 | 5.4 | 38.34 | 330.4 | 1.69
2017-08-15 |  | 0 | 10.2 | 0 | 14.8 | 7.7 | 710 | 7.4 | 52.54 | 497 | 2.8
2017-09-18 |  | 0 | 10.5 | 0 | 30.2 | 14.6 | 1094 | 10.9 | 77.39 | 765.8 | 30
2017-09-20 |  | 0 | 10.02 | 1 | 10 | 4.5 | 474 | 6.45 | 45.795 | 331.8 | 3.91
2017-09-25 |  | 0 | 8.96 | 0.2 | 5.5 | 0.9 | 289 | 3.84 | 27.264 | 202.3 | 2.34
2017-09-27 |  | 0 | 9.83 | 0 | 5.8 | 2.1 | 305 | 5.66 | 40.186 | 213.5 | 0.78
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0

## 18 VAPO S10
2017
VAPO S10
EAU BRUTE UFFOLTZ | [15 empty] | 1x/mois
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [6 empty] | SALINITE | SILICE | Hydrex1350 | Hydrex 1908 |  | METAUX |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl | Cl |  | SiO2 | orthophosphate | sulfite | SiO2/TAC | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit | [6 empty] | lecture mg/l | lecture mg/l |  | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l | mg/l | mg/l
|  | m3 | 10,5-12 | 0 | 50-100 | 5-75 | inf 6000 | <85 | <600 | inf 4200 | <160 | 10-30 mg/l | 30-60mg/l | inf 1,6 | < 0,5 mg/l | < 0,5mg/l | Demandé | réalisé le
DATE |  |  | AFNOR | AFNOR |  | NORME STI | a verif const |  |  | a verif const |  |  |  |  | AFNOR | AFNOR
2017-03-17 |  | 0 | 10.26 | 0 | 21.3 | 10.2 | 800 | 2.26 | 16.1 | 560 |  | 11.3 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-03-20 |  | 0 | 10.34 | 0 | 22.9 | 10.8 | 899 | 13.8 | 97.98 | 629.3 |  | 10.3
2017-03-23 |  | 0 | 9.54 | 0 | 9.8 | 2.8 | 565 | 6.8 | 48.28 | 395.5 | 19 | 4.82 |  | 1.9388 | 0.41 |  |  |  | augmenter les pompe H 1461 et H 1908
2017-03-24 |  | 0 | 10.78 | 0 | 12.6 | 8.8 | 754 | 9 | 63.9 | 527.8 | 16.8 | 1.7 |  | 1.3333 | 0.68
2017-03-27 |  | 0 | 9.3 | 0 | 9.5 | 2.6 | 468 | 6.46 | 45.866 | 327.6
2017-03-29 |  | 0 | 9.6 | 0 | 13.1 | 4.2 | 575 | 6.28 | 44.588 | 402.5
2017-03-31 |  | 0 | 9.73 | 0 | 5.8 | 2.1 | 357 | 5.98 | 42.458 | 249.9 |  | 1.14 | 10
2017-03-04 |  | 0 | 10.07 | 0 | 9.8 | 4.9 | 488 | 2 | 14.2 | 341.6 |  | 4.77
2017-04-05 |  | 0 | 10.07 | 0 | 14.6 | 6.2 | 639 | 16.5 | 117.15 | 447.3 |  | 7.04 | 60
2017-04-07 |  | 0 |  | 0 | 12 | 5 |  |  | 72 | 0 |  | 10 | 60
2017-04-12 |  | 0 |  | 0 | 10 | 5 |  |  | 56.8 | 0 |  | 7 | 10
2017-04-19 |  | 0 |  | 0 | 12 | 7 |  |  | 60 | 0 |  | 15 | 10
2017-04-21 |  | 0 |  | 0 | 20 | 10 |  |  | 98 | 0 |  | 20 | 40
2017-04-24 |  | 0 |  | 0 | 24 | 15 |  |  | 80 | 0 |  | 20 | 10
2017-04-26 |  | 0 |  | 0 | 14 | 10 |  |  | 71 | 0 |  | 10 | 40
2017-04-28 |  | 0 |  | 0 | 17 | 10 |  |  | 68.87 | 0 |  | 8.2 | 3
2017-05-01 |  | 0 |  | 0 | 10 | 5 |  |  | 63 | 0 |  | 10 | 20
2017-05-03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 85.2 | 0 |  | 0 | 10
2017-05-05 |  | 0 |  | 0 | 10 | 7 |  |  | 70 | 0 |  | 10 | 10
2017-05-08 |  | 0 |  | 0 | 12 | 9 |  |  | 78.5 | 0 |  | 10 | 10
2017-05-10 |  | 0 |  | 0 | 11 | 5 |  |  | 73 | 0 |  | 10 | 25
2017-05-12 |  | 0 |  | 0 | 11 | 8 |  |  | 71 | 0 |  | 10 | 15
2017-05-15 |  | 0 |  | 0 | 11 | 6 |  |  | 74 | 0 |  | 10 | 10
2017-05-17 |  | 0 |  | 0 | 10 | 6 |  |  | 71 | 0 |  | 10 | 10
2017-05-19 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2 |  |  | 42 | 0 |  | 10 | 10
2017-05-29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 220.1 | 0 |  | 0 | 0
2017-05-31 |  | 0 |  | 0 | 16 | 12 |  |  | 71 | 0 |  | 25 | 0
2017-06-02 |  | 0 |  | 0 | 19 | 12 |  |  | 85.2 | 0 |  | 25 | 80
2017-06-05 |  | 0 |  | 0 | 11 | 4 |  |  | 74 | 0 |  | 5 | 0
2017-06-07 |  | 0 |  | 0 | 11 | 7 |  |  | 43 | 0 |  | 20 | 0
2017-06-09 |  | 0 |  | 0 | 23 | 16 |  |  | 134 | 0 |  | 15 | 0
2017-06-12 |  | 0 |  | 0 | 23 | 15 |  |  | 63 | 0 |  | 30 | 40
2017-06-14 |  | 0 |  | 0 | 15 | 10 |  |  | 71 | 0 |  | 15 | 40
2017-06-16 |  | 0 |  | 0 | 16 | 12 |  |  | 71 | 0 |  | 10 | 40
|  | 0 | [7 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 10 | 0 | 10.6 | 4.8 | 532 | 7.33 | 52.043 | 372.4 | 9.2 | 1.71 |  | 0.86792
2017-06-21 |  | 0 | 9.63 | 0 | 9.3 | 3.3 | 492 | 1.42 | 10.082 | 344.4 | 11.3 | 8.3 | 7 | 1.2151
2017-06-23 |  | 0 | 9.95 | 0 | 11.3 | 4.8 | 537 | 2.21 | 15.691 | 375.9 | 13.4 | 1.89 | 15 | 1.1858 | 0.56
2017-06-26 |  | 0 | 9.6 | 0 | 9.7 | 2.7 | 469 | 6.98 | 49.558 | 328.3 | 10.7 | 4.73 | 10 | 1.1031
2017-06-28 |  | 0 | 9.7 | 0 | 13.2 | 8.8 | 412 | 6.03 | 42.813 | 288.4 | 13.6 | 3.56 |  | 1.0303 | 0.67
2017-07-30 |  | 0 | 9.86 | 0 | 12.5 | 11 | 487 | 5.64 | 40.044 | 340.9 | 11.9 | 4.5 |  | 0.952 | 3.72
2017-07-03 |  | 0 | 8.95 | 0 | 11.8 | 3.3 | 454 | 5.43 | 38.553 | 317.8 | 11.4 | 3.69 |  | 0.9661 | 0.76
5/072017 |  | 0 | 9.16 | 0 | 12.5 | 3.9 | 506 | 5.56 | 39.476 | 354.2 | 17.3 | 3.6 |  | 1.384
2017-08-30 |  | 0 |  | 0 | 6 | 3 |  |  | 37 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | analyse terrain
2017-09-01 |  | 0 | 9.9 | 0 | 10.4 | 5.1 | 564 | 10.8 | 76.68 | 394.8 | 13.8 | 1.69 | 0 | 1.3269 | 0.69
2017-09-04 |  | 0 | 10.4 | 0 | 7.7 | 4.5 | 439 | 4.7 | 33.37 | 307.3 | 18 | 4.88 |  | 2.3377 | 0.61 |  |  |  | attention sio2/tac un peu fort :ajoute 1350
2017-09-06 |  | 0 | 10.5 | 0 | 8.6 | 5.4 | 487 | 6.8 | 48.28 | 340.9 | 18.9 | 4.83 |  | 2.1977 | 1.8
2017-09-08 |  | 0 | 11 | 0 | 45.9 | 27.4 | 1768 | 11.9 | 84.49 | 1237.6 | 17.3 | 59 |  | 0.37691 | 0.58 |  |  |  | trop de 1350
2017-09-11 |  | 0 | 10 | 0 | 8.9 | 4.7 | 454 | 6.2 | 44.02 | 317.8 | 14.6 | 2.9 | 0 | 1.6404 | 0.95 |  |  |  | pompe hs
2017-09-13 |  | 0 | 10 | 0 | 9 | 4.5 | 478 | 5.43 | 38.553 | 334.6 | 17 | 1.71 | 0 | 1.8889 |  |  |  |  | ajout manuel pour les reactifs env 2 litres
2017-09-15 |  | 0 | 10.4 | 0 | 16.8 | 9.8 | 767 | 7.8 | 55.38 | 536.9 | 16.2 | 2.8 | 40 | 0.96429 | 0.82
2017-09-18 |  | 0 | 10.5 | 0 | 49 | 23 | 1535 | 8.7 | 61.77 | 1074.5 | 15.7 | 50 |  | 0.32041 | 1.55 |  |  |  | trop de fer purge
2017-09-20 |  | 0 | 10.8 | 2 | 10.8 | 8.1 | 638 | 8.42 | 59.782 | 446.6 | 30.1 | 2.65 | 0 | 2.787 | 1.2 |  |  |  | pas de sulfite = corrosion
2017-09-25 |  | 0 | 8.7 | 0.2 | 5 | 0.2 | 284 | 4.2 | 29.82 | 198.8 | 23.8 | 2.29 |  | 4.76 | 2.67 |  |  |  | continuer la purge, relever le ph , risque corrosion
2017-09-27 |  | 0 | 10.9 | 0 | 10.8 | 7.6 | 669 | 11.08 | 78.668 | 468.3 | 25.1 | 1.08 | 0 | 2.3241 | 1
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Note on T64: WISHAUPT Guy: Fait introduction manuel de produit (26/09/17)

## circuit chauffage s10
resultat thomas uniquement |  |  | 2017
circuits fermés de chauffage
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [5 empty] | SALINITE | H2610 |  |  |  |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl |  |  |  |  | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit |  |  |  |  | lecture MoO4 | mg/l | Volume ajouté | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f | µs/cm | °f | mg/l
6 |  | m3 | >9 | = Appoint | > Appoint | > 5 | > Appoint | = Appoint |  | > 80 | > 1000 |  | < 1 | < 0,5 | Demandé | réalisé le
DATE |  |  | norme STI | norme STI | norme STI | norme STI | norme STI |  |  | 80 |  | litre | veolia | veolia
2017-03-03 |  | 0 | 10.5 | 3.8 | 22.8 | 7.8 | 752 | 8.5 | 526.4 | 119.5 | 1457.3171 | 0 |  |  |  |  | thomas
2017-06-21 |  | 0 | 10.29 | 0.1 | 22.3 | 6.2 | 746 | 0.2 | 522.2 | 120 |  |  | 22.5
2017-06-23 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0

## chauffage s20
resultat thomas uniquement |  |  | 2017 |  |  |  | Dupont Nemours S20
circuits fermés de chauffage
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [5 empty] | SALINITE | H2610 |  |  |  |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl |  |  |  |  | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit |  |  |  |  | lecture MoO4 | mg/l | Volume ajouté | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l
10 |  | m3 | >9 | = Appoint | > Appoint | > 5 | > Appoint | = Appoint |  | > 80 | > 1000 |  | < 1 | < 0,5 | Demandé | réalisé le
DATE | 881 |  | norme STI | norme STI | norme STI | norme STI | norme STI |  |  | 80 |  | litre | veolia | veolia
2007-03-03 |  | 0 | 9.2 | 3.8 | 13.6 | 3 | 527 | 10.1 | 368.9 | 70.5 | 859.7561 | 2.6375 | 13.25 |  |  |  | thomas
2017-06-21 |  | 0 | 9.45 | 0.1 | 28.3 | 3.7 | 968 | 12 | 677.6 | 108.5 |  |  | 20
2017-06-23 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0

## chauffage bureaux
resultat thomas uniquement |  |  | 2017 |  |  |  | Dupont Nemours
Bureau
VOLUME EN M3 | COMPTEUR | CONSO | Paramètres physico-chimiques | [5 empty] | SALINITE | H2610 |  |  |  |  | purge |  | Observations & actions correctives
|  |  | pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl |  |  |  |  | Fer | Cu | M3
|  |  |  | Circuit | Circuit |  |  |  |  | lecture MoO4 | mg/l | Volume ajouté | mg/l | mg/l
|  |  |  | °f | °f | °f |  | °f | mg/l
5 |  | m3 | >9 | = Appoint | > Appoint | > 5 | > Appoint | = Appoint |  | > 80 | > 1000 |  | < 1 | < 0,5 | Demandé | réalisé le
DATE | 881 |  | norme STI | norme STI | norme STI | norme STI | norme STI |  |  | 80 |  | litre | veolia | veolia
2017-03-13 |  | 0 | 10 | 0 | 41.6 | 6.8 | 1183 |  | 828.1 | 247.5 | 3018.2927 | 0 | 47
|  | 0 | 9.2 | 0.1 | 26.1 | 3.2 | 748 |  | 523.6 | 119 |  |  | <50
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0

## feuille de paillasse
eau brute
pH | TH | TAC | TA | Conductivité | Cl |  |  | Fer
| Circuit | Circuit | [5 empty] | mg/l
| °f | °f | °f |  | °f | mg/L | mg/l