## Paramètres
Rare | 1
Mineur | 1
Majeur | 2
Critique | 3
Probable | 2
Certain | 3
NA | 1

## Analyse de risques
Périmètre |  |  |  | Identification du risque |  |  |  | Evaluation du risque | [5 empty] | Personnel | Plan de mitigation |  |  |  | Occurrence | Impact Système | Impact Personnel | Détectabilité
Numéro du risque | Systèmes (sirius, wit, autocryo, sécuritas) | Date de revue | Element de surveillance | Propriétaire du risque | Description du risque (du fait de "la cause", "l'évènement", pourrait arriver et peux conduire à "la conséquence/impact" | Résumé du risque | Catégorie du risque | L'occurrence | Impact système = G | Impact personnel | OxG=Criticité | Détectable | OxGxD=risque final | Impact personnel | Description de l'action corrective/préventive | Date de mise en place | Responsable | Niveau de contrôle du risque | Rare | Mineur | Mineur | Détectable
1 | Sirius | 2019-04-17 | Sirius |  | Du fait d'une défaillance de la sonde, alarme (fausse positive) pourrait arriver et peux conduire à une intervention sur l'équipement (inutile) |  |  | Rare | Mineur | Majeur | 2 | Détectable |  | 3 |  |  |  |  | Probable | Majeur | Majeur | Détection partielle
2 | Sirius | 2019-04-17 | Sirius |  | Du fait d'une défaillance de la sonde, l'alarme n'est pas communiquée alors que l'équipement est défaillant et peux conduire à une perte du produit |  |  | Rare | Critique | NA | 3 | Non détectable |  | 1 |  |  |  |  | Certain | Critique | Critique | Non détectable
3 | Sirius | 2019-04-17 | Sirius |  | Du fait d'une altération du cable (débranché/abîmé), plus de mesure : pas de risque car alarme |  |  | Rare | Majeur | Majeur | 4 | Détectable | [8 empty] | NA
4 | Sirius | 2019-04-17 | Sirius |  | Spy : pile HS (alarme) |  |  | Rare | Majeur | Majeur | 4 | Non détectable
5 | Sirius | 2019-04-17 | Sirius |  | Du fait que le spy soit figé, la remontées des mesures ne peut être réalisées, la remontée de l'alarme n'est pas faite |  |  | Probable | Critique | Majeur | 12 | Détectable |  | 1
6 | Sirius | 2019-04-17 | Sirius |  | Du fait d'une perturbation des ondes entre le spy et le modem, la communication de l'information ne peut être réalisée et peux conduire à une intervention sur l'équipement non justifié |  |  | Certain | Mineur | Mineur | 3 | Détectable |  | 5 | Vérification temporisation de l'alarme VS capacité de l'équipement (alarme technique au bout de 3 échecs de communication)
7 | Sirius | 2019-04-17 | Sirius |  | Du fait d'une panne du modem, la communication de l'information ne peut être réalisée et peux conduire à une intervention sur l'équipement non justifié (alarme technique) |  |  | Probable | Majeur | Majeur | 8 | Détectable
[8 empty] | Probable | Critique | Critique

## Echelle de risque
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |  |  | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3
Occurrence | Rare L'évènement ne pas arriver dans l'année | Probable L'évènement peut arriver dans les 12 prochains mois | Certain L'évènement peut arriver dans les deux prochains mois |  | Occurrence | 1 | 5 | 10
| Mineur | Majeur | Critique |  |  | Mineur | Majeur | Critique
Impact système/Gravité | système quand même sous surveillance | Système sous surveillance en mode dégradé | Système sans surveillance |  | Impact système/Gravité | 1 | 5 | 30
Matrice de criticiré
[5 empty] | Occurrence | Certain | 10 | 50 | 300
[6 empty] | Probable | 5 | 25 | 150
[6 empty] | Rare | 1 | 5 | 30
[7 empty] | Mineur | Majeur | Critique
Gravité
| Détectable | Détection partielle | Non détectable |  |  | Détectable | Détection partielle | Non détectable
Detectabilité | Une alarme nous informe d'un évènement | Une alarme existe mais peut ne pas être prise en compte | Aucune alarme |  | Détectabilité | 1 | 5 | 10
Matrice finale
[5 empty] | Criticité | Critique
Majeur
Non critique
[7 empty] | Détectable | Détection partielle | Non détectable
Détectabilité
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4
Impact personnel | Pas d'intervention d'astreinte | Intervention d'astreinte avec solution sans déplacement | Intervention avec solution avec déplacement | Intervention sans solution technique

## Feuil3
| Mineur | Majeur | Critique
Impact système | système quand même sous surveillance | Système sous surveillance en mode dégradé | Système sans surveillance
Impact infrastructure (locaux, équipements) | Aucun impact | Atteinte réversible (indisponibilité temporaire) | Atteinte irréversible (perte ou indisponibilité des moyens de production)
Impact produit | Sans impact sur la qualité du produit | Non-conformité sans impact sur la qualité finale du produit | Non-conformité avec impact sur la qualité finale du produit
Impact projet/client | Pas d'impact sur le scope du projet | Impact sur le scope du projet (sans informer le client) | Impact sur le scope du projet (information du client)