## Feuil1
Étiquettes de lignes | Somme de Indisponilité calc
CFA.CCTV.CAMERA | 47:15
CFA.PA | 1:50
CFA.SAEIV.SAE | 37:00
CFA.SAEIV.TETRA | 161:36
CFA.SC.RMS | 114:22
CFA.SC.ZC | 242:51
CFA.SLT.Carrefour | 103:46
CFA.SLT.R11 | 9:20
CFA.SLT.R12 | 21:02
CFA.SLT.R17 | 111:23
CFA.SLT.SAC | 29:56
CFO.BT.CLIMATISATION | 427:44
CFO.BT.ECLAIRAGE | 3291:25
CFO.CMM | 312:41
CFO.RT.DUR | 346:57
CFO.RT.INT | 544:44
CFO.RT.SIA | 791:47
CFO.RT.TDT | 1391:25
CFO.RT.THT | 2183:22
CFO.RT.TRA | 13:19
CFO.RT.TRT | 20:53
LAC.FC | 0:15
LAC.FPT | 87:21
Total général | 10292:15

## CORRECTIVE
Code BT | Etat | Titre BT | Désignation Eq | Début prévu | Code Equipement | Type de travail | Code Equipement2 | Expr2 | Création | Début réel | Fin réelle | Equipement indisponible pendant les travaux | Indisponible depuis la création de DI | Temps de réaction | OT transféré au groupement | Compte rendu | Nom demandeur | Date clôture | indisponibilité en min | indisponibilité en h | Indisponilité calc
BT-ORN-2017-0027107 | En cours | DI-ORN-2017-0001705 : TRT ligne : Neon et bloc secours HS (éteint) | Transformateur de Traction (TRT-SST10) | 2017-03-01 10:09 | CFO.OR1.RT.12.11 | Corrective | CFO.BT | CFO.BT.ECLAIRAGE | 2017-03-03 06:09 | 2017-03-03 06:09 |  |  |  | 0 |  |  | OSAMNIA |  |  |  | 1900-01-29 13:46
BT-ORN-2017-0027108 | En cours | DI-ORN-2017-0001706 : TRT Depot : Neon et bloc secours HS (éteint) | Transformateur de Traction dépôt (TRT-D-SST10) | 2017-03-01 10:12 | CFO.OR1.RT.12.12 | Corrective | CFO.BT | CFO.BT.ECLAIRAGE | 2017-03-03 06:10 | 2017-03-03 06:10 |  |  |  | 0 |  |  | OSAMNIA |  |  |  | 1900-01-29 13:43
BT-ORN-2017-0027109 | En cours | DI-ORN-2017-0001708 : DHTA ne s'ouvre pas a distance et au local | Transformateur de Traction (TRT-SST08) | 2017-03-01 10:15 | CFO.OR1.RT.12.09 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.THT | 2017-03-03 06:11 | 2017-03-03 06:11 |  |  |  | 0 |  |  | OSAMNIA |  |  |  | 1900-01-29 13:40
BT-ORN-2017-0027110 | En cours | DI-ORN-2017-0001709 : TDT: Porte arriere (coté puissance) s'ouvre sans clé de verouillage : la clé n'est pas celle de la serrure | Transformateur de Traction (TRT-SST01) | 2017-03-01 10:17 | CFO.OR1.RT.12.02 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.TDT | 2017-03-03 06:13 | 2017-03-03 06:13 |  |  |  | 0 |  |  | OSAMNIA |  |  |  | 1900-01-29 13:38
BT-ORN-2017-0027111 | Clos | DI-ORN-2017-0001710 : Climatiseur : Bruit anormal | Transformateur de Traction (TRT-SST0) | 2017-03-01 10:19 | CFO.OR1.RT.12.01 | Corrective | CFO.BT | CFO.BT.CLIMATISATION | 2017-03-03 06:14 | 2017-02-28 02:00 | 2017-02-28 02:30 | Non | Non | 30 | Non | RAS Vérification visuelle | OSAMNIA | 2017-03-03 10:09 | -1908 | -31.8 | 0.020833
BT-ORN-2017-0027155 | Clos | DI-ORN-2017-0001744 : R17 éteint | Feux de Carrefours | 2017-03-02 11:19 | CFA.OR1.SLT.03.06.01 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-05 08:21 | 2017-03-02 14:00 | 2017-03-02 15:30 | Non | Non | 90 | Non | Repérage de cablage Remise en service le R17 | HASSANI | 2017-03-08 08:18 | 252 | 4.2 | 0.17443
BT-ORN-2017-0027156 | Clos | DI-ORN-2017-0001745 : R17 endommagée | Feux de Carrefours | 2017-03-02 11:21 | CFA.OR1.SLT.03.18.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-05 08:23 | 2017-03-02 10:00 | 2017-03-02 10:15 | Non | Non | 15 | Non | Réparation du R17 | HASSANI | 2017-03-08 08:22 | -66 | -1.1 | 0.010417
BT-ORN-2017-0027157 | Clos | DI-ORN-2017-0001747 : R17 mal aligné | Feux de Carrefours | 2017-03-02 11:22 | CFA.OR1.SLT.03.07.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-05 08:24 | 2017-03-02 16:00 | 2017-03-02 16:15 | Non | Non | 15 | Non | Réglage de R17 | HASSANI | 2017-03-08 08:24 | 293 | 4.8833 | 0.20312
BT-ORN-2017-0027158 | Clos | DI-ORN-2017-0001748 : SLT éteint | Feux de Carrefours | 2017-03-02 11:24 | CFA.OR1.SLT.01.03.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-05 08:25 | 2017-03-05 09:00 | 2017-03-05 09:30 | Non | Non | 30 | Non | Vérification et réarmement du disjoncteur | HASSANI | 2017-03-08 08:28 | 4206 | 70.1 | 1900-01-01 22:06
BT-ORN-2017-0027175 | Clos | DI-ORN-2017-0001740 : Impossibilité de joindre les rames "plusieurs bug TETRA" | Équipement Fixe - TETRA | 2017-03-02 08:48 | CFA.OR1.SAEIV.TETRA.01.03.01.01 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.TETRA | 2017-03-05 16:10 | 2017-03-05 10:00 | 2017-03-05 10:30 | Non | Non | 30 | Non | Vérification, Rien à signaler | HASSANI | 2017-03-08 08:30 | 4422 | 73.7 | 1900-01-02 01:42
BT-ORN-2017-0027176 | Clos | DI-ORN-2017-0001754 : Discordance sur les Sous sections 21 et 22 | GTE - Sous Station 01 | 2017-03-02 15:34 | CFA.OR1.SC.11.02 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.RMS | 2017-03-05 16:12 | 2017-03-06 09:00 | 2017-03-06 10:00 | Non | Non | 60 | Non | Vérifier les relais, RTU et vérifier la connection entre RTU et SWITCH | TOUMI | 2017-03-08 08:36 | 5426 | 90.4333 | 1900-01-02 18:26
BT-ORN-2017-0027177 | Clos | DI-ORN-2017-0001821 : BIV eteint | Borne Information Voyageur Station Cité Volontaire ENSET (Station 06) | 2017-03-05 10:21 | CFA.OR1.SAEIV.SAE.03.06 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.SAE | 2017-03-05 16:14 | 2017-03-06 14:00 | 2017-03-06 14:30 | Non | Non | 30 | Non | Vérification et réarmement du disjoncteur | DRISSI | 2017-03-08 08:38 | 1690 | 28.1667 | 1899-12-31 04:09
BT-ORN-2017-0027325 | En cours | DI-ORN-2017-0001939 : Eclairage du locale TRT ligne et dépôt HS | Transformateur de Traction TRT | 2017-03-08 00:11 | CFO.OR1.RT.12.11.01 | Corrective | CFO.BT | CFO.BT.ECLAIRAGE | 2017-03-08 08:44 | 2017-03-08 08:44 |  |  |  | 0 |  |  | HASSANI |  |  |  | 1900-02-01 23:49
BT-ORN-2017-0027371 | En cours | DI-ORN-2017-0001940 : L’afficheur de température de l’armoire SIA/RED : Défaut d’affichage | Redresseur de Traction et Sectionneur d'Isolement Automatique (RED+SIA-SST05) | 2017-03-08 00:13 | CFO.OR1.RT.02.06 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.SIA | 2017-03-08 08:48 | 2017-03-08 08:48 |  |  |  | 0 |  |  | HASSANI |  |  |  | 1900-02-01 23:47
BT-ORN-2017-0027405 | En cours | DI-ORN-2017-0001941 : Impossible d’ouvrir le DHTA-R1 à partir de l’IHM | Cellule Départ Transformateur Traction DHTA-R1 (Cellule DHTA-R1-SST08) | 2017-03-08 00:18 | CFO.OR1.RT.01.09.04 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.THT | 2017-03-08 08:51 | 2017-03-08 08:51 |  |  |  | 0 |  |  | HASSANI |  |  |  | 1900-02-01 23:42
BT-ORN-2017-0027408 | Clos | DI-ORN-2017-0001844 : R17 reste restrictif | SLT - Carrefour C-3074 (C59) (PK 10+630) | 2017-03-06 08:06 | CFA.OR1.SLT.03.24 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-08 09:29 | 2017-03-06 14:00 | 2017-03-06 14:30 | Non | Non | 30 | Non | Vrifier du R17 et la détection OK | DRISSI | 2017-03-08 15:25 | 385 | 6.4167 | 0.26669
BT-ORN-2017-0027409 | Clos | DI-ORN-2017-0001845 : R17 reste restrictif | SLT - Carrefour C-3061 (C53) (PK 10+200) | 2017-03-06 08:07 | CFA.OR1.SLT.03.20 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-08 09:30 | 2017-03-06 14:30 | 2017-03-06 15:00 | Non | Non | 30 | Non | Vrifier du R17 et la détection OK | DRISSI | 2017-03-08 15:26 | 413 | 6.8833 | 0.28678
BT-ORN-2017-0027410 | Clos | DI-ORN-2017-0001846 : R17 reste restrictif | SLT - Carrefour C-3058 (C52) (PK 10+100) | 2017-03-06 08:08 | CFA.OR1.SLT.03.19 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-08 09:32 | 2017-03-06 15:30 | 2017-03-06 16:10 | Non | Non | 40 | Non | Vrifier du R17 et la détection OK | DRISSI | 2017-03-08 15:28 | 482 | 8.0333 | 0.33443
BT-ORN-2017-0027411 | Clos | DI-ORN-2017-0001847 : R17 reste restrictif | SLT - Carrefour C-3054 (C51) (PK 9+960) | 2017-03-06 08:09 | CFA.OR1.SLT.03.18 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-08 09:34 | 2017-03-06 16:10 | 2017-03-06 16:30 | Non | Non | 20 | Non | Vrifier du R17 et la détection OK | DRISSI | 2017-03-08 15:23 | 502 | 8.3667 | 0.34796
BT-ORN-2017-0027412 | Clos | DI-ORN-2017-0001850 : R17 reste restrictif | SLT - Carrefour C-3012 (C39) (PK 8+580) | 2017-03-06 08:14 | CFA.OR1.SLT.03.08 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-08 09:38 | 2017-03-06 13:00 | 2017-03-06 13:40 | Non | Non | 40 | Non | Vrifier du R17 et la détection: Isolation des detecteur en court circuit | DRISSI | 2017-03-08 15:21 | 327 | 5.45 | 0.22661
BT-ORN-2017-0027413 | Clos | DI-ORN-2017-0001851 : R17 reste restrictif | SLT - Carrefour C-3011 (C38) (PK 8+510) | 2017-03-06 08:14 | CFA.OR1.SLT.03.07 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-08 09:42 | 2017-03-06 10:00 | 2017-03-06 10:45 | Non | Non | 45 | Non | Vrifier du R17 et la détection, isolation des detecteurs | DRISSI | 2017-03-08 15:19 | 151 | 2.5167 | 0.10456
BT-ORN-2017-0027414 | Clos | DI-ORN-2017-0001852 : R17 reste restrictif | SLT - Carrefour C-2069 (C24) (PK 2+650) | 2017-03-06 08:15 | CFA.OR1.SLT.02.07 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-08 09:44 | 2017-03-06 10:45 | 2017-03-06 11:50 | Non | Non | 65 | Non | Vrifier du R17 et la détection OK | DRISSI | 2017-03-08 15:16 | 215 | 3.5833 | 0.14918
BT-ORN-2017-0027417 | Clos | DI-ORN-2017-0001910 : IOS 121 SAE eteint | Équipement Embarqué SAE (Ram 120) | 2017-03-07 13:36 | CFA.OR1.SAEIV.SAE.01.01.20 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.SAE | 2017-03-08 09:49 | 2017-03-07 13:00 | 2017-03-07 13:30 | Non | Non | 30 | Non | Vrifier le console SAE et rebrancher le cable LAN | DJAROUD | 2017-03-08 15:34 | -5 | -0.083333 | 0.020833
BT-ORN-2017-0027430 | Clos | DI-ORN-2017-0001955 : Perte De Communication Sur Toute Les Zone De Manoeuvre. | Système de Supervision Automatique des Trains (ATS) | 2017-03-08 17:58 | CFA.OR1.SC.03 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.RMS | 2017-03-09 08:15 | 2017-03-08 17:30 | 2017-03-08 18:30 | Non | Non | 60 | Non | redemarer le serveur | BOULAHIA | 2017-03-13 11:57 | 33 | 0.55 | 0.022315
BT-ORN-2017-0027431 | Clos | DI-ORN-2017-0001971 : ADV discordant ( commande électrique n'aboutie pas ) | Système de Supervision Automatique des Trains (ATS) | 2017-03-09 05:18 | CFA.OR1.SC.03 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-03-09 08:17 | 2017-03-09 09:00 | 2017-03-09 09:20 | Non | Non | 20 | Non | RAS | DRISSI | 2017-03-13 11:58 | 243 | 4.05 | 0.16832
BT-ORN-2017-0027432 | Clos | DI-ORN-2017-0001973 : Les deux BIV Q1 et Q2 SEC éteintes0 | Borne Information Voyageur Station Sénia Centre (Station 03) | 2017-03-09 06:59 | CFA.OR1.SAEIV.SAE.03.03 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.SAE | 2017-03-09 08:18 | 2017-03-09 10:00 | 2017-03-09 10:20 | Non | Non | 20 | Non | rearmer le disjoncteur des BIV | DRISSI | 2017-03-13 12:00 | 201 | 3.35 | 0.13927
BT-ORN-2017-0027445 | Clos | DI-ORN-2017-0001984 : R11 n 1 éteint | SLT - Carrefour C-1046 (C10) (PK 1+790 et 1+830) | 2017-03-09 10:29 | CFA.OR1.SLT.01.05 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R11 | 2017-03-09 11:24 | 2017-03-07 13:30 | 2017-03-07 14:10 | Non | Non | 40 | Non | remise en service du R11 | DRISSI | 2017-03-13 12:03 | -2658 | -44.3 | 0.027778
BT-ORN-2017-0027446 | Clos | DI-ORN-2017-0001985 : R12 n 5 éteint | SLT - Carrefour C-1046 (C10) (PK 1+790 et 1+830) | 2017-03-09 10:34 | CFA.OR1.SLT.01.05 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-09 11:26 | 2017-03-07 14:10 | 2017-03-07 14:50 | Non | Non | 40 | Non | remise en serveice de R12 | DRISSI | 2017-03-13 12:01 | -2623 | -43.7167 | 0.027778
BT-ORN-2017-0027447 | Clos | DI-ORN-2017-0001986 : SLT éteint | SLT - Carrefour C-3049 (C49) (PK 9+820 et 9+850) | 2017-03-09 10:38 | CFA.OR1.SLT.03.17 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-09 11:28 | 2017-03-09 10:50 | 2017-03-09 11:20 | Non | Non | 30 | Non | rearmer le disjoncteur | DRISSI | 2017-03-13 12:04 | 43 | 0.71667 | 0.029375
BT-ORN-2017-0027448 | Clos | DI-ORN-2017-0001987 : erreur mineur ZC 302 et ZC 304 | ATS-LSI04 | 2017-03-09 10:39 | CFA.OR1.SC.03.05 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-03-09 11:30 | 2017-03-08 18:00 | 2017-03-08 19:00 | Non | Non | 60 | Non | vérifier et nettoyer la tete de comptage | DRISSI | 2017-03-13 12:06 | -939 | -15.65 | 0.041667
BT-ORN-2017-0027449 | Clos | DI-ORN-2017-0001977 : ouvrture du disjenteur DUR1-D | Tableau Distribution Traction Ligne (TDT-L- SST10) | 2017-03-09 09:05 | CFO.OR1.RT.04.11 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-09 12:03 | 2017-03-09 09:00 | 2017-03-09 09:20 | Non | Non | 20 | Non | Réaremé le DUR | DRISSI | 2017-03-13 11:57 | 15 | 0.25 | 0.010208
BT-ORN-2017-0027466 | Clos | DI-ORN-2017-0001999 : Erreurs majeurs dans la zone de manoeuvre SEU. | ATS-LSI07 | 2017-03-10 02:10 | CFA.OR1.SC.03.08 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-03-12 08:15 | 2017-03-10 03:30 | 2017-03-10 05:00 | Non | Non | 90 | Non | réarmer le disjoncteur de l'armoire telecom | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-14 15:44 | 171 | 2.85 | 0.1183
BT-ORN-2017-0027467 | Clos | DI-ORN-2017-0002011 : SLT eteinte de MAA de HSA | Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) | 2017-03-10 06:21 | CFA.OR1.SLT | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 08:19 | 2017-03-10 11:00 | 2017-03-10 12:30 | Non | Non | 90 | Non | réarmer le disjoncteur | DJAROUD | 2017-03-14 15:45 | 369 | 6.15 | 0.25604
BT-ORN-2017-0027468 | Clos | DI-ORN-2017-0002015 : CAM 29 camera caché par un chiffon | CCTV - Station Cité Volontaire ENSET (Station 06) | 2017-03-10 12:44 | CFA.OR1.CCTV.08 | Corrective | CFA.CCTV | CFA.CCTV.CAMERA | 2017-03-12 08:21 | 2017-03-12 10:00 | 2017-03-12 10:30 | Non | Non | 30 | Non | RAS | DJAROUD | 2017-03-14 15:46 | 2746 | 45.7667 | 1899-12-31 21:46
BT-ORN-2017-0027469 | Clos | DI-ORN-2017-0002023 : armoire telecom est ouverte a cité usto CUO quai 2 | Courant Faible (CFA) | 2017-03-11 09:32 | CFA.OR1 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.RMS | 2017-03-12 08:23 | 2017-03-11 09:00 | 2017-03-11 09:30 | Non | Non | 30 | Non | fermer la porte | DJAROUD | 2017-03-14 15:48 | -1 | -0.016667 | 0.020833
BT-ORN-2017-0027470 | Clos | DI-ORN-2017-0002029 : SLT eteinte interstation MOA-CVE | Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) | 2017-03-11 11:56 | CFA.OR1.SLT | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 08:25 | 2017-03-11 11:00 | 2017-03-11 12:30 | Non | Non | 90 | Non | réarmer le disjoncteur | DJAROUD | 2017-03-15 10:19 | 35 | 0.58333 | 0.02375
BT-ORN-2017-0027471 | Clos | DI-ORN-2017-0002039 : SLT C38 (3011) état éteint. | SLT - Carrefour C-3011 (C38) (PK 8+510) | 2017-03-12 07:54 | CFA.OR1.SLT.03.07 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 08:27 | 2017-03-12 13:20 | 2017-03-12 13:30 | Non | Non | 10 | Non | réarmer le disjoncteur | MEDJANE | 2017-03-14 15:43 | 336 | 5.6 | 0.23301
BT-ORN-2017-0027472 | Clos | DI-ORN-2017-0002040 : SLT C49 (3049) état éteint. | SLT - Carrefour C-3049 (C49) (PK 9+820 et 9+850) | 2017-03-12 07:56 | CFA.OR1.SLT.03.17 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 08:30 | 2017-03-11 11:00 | 2017-03-11 11:30 | Non | Non | 30 | Non | réarmer le disjoncteur | MEDJANE | 2017-03-15 10:20 | -1225 | -20.4167 | 0.020833
BT-ORN-2017-0027473 | Clos | DI-ORN-2017-0002041 : SLT C50 (3058) état éteint. | SLT - Carrefour C-3058 (C52) (PK 10+100) | 2017-03-12 07:57 | CFA.OR1.SLT.03.19 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 09:02 | 2017-03-12 11:00 | 2017-03-12 11:30 | Non | Non | 30 | Non | réarmer le disjoncteur | MEDJANE | 2017-03-15 10:22 | 213 | 3.55 | 0.14769
BT-ORN-2017-0027476 | Clos | DI-ORN-2017-0002042 : SLT C52 (3058) état éteint. | SLT - Carrefour C-3061 (C53) (PK 10+200) | 2017-03-12 07:59 | CFA.OR1.SLT.03.20 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 09:04 | 2017-03-12 09:00 | 2017-03-12 09:30 | Non | Non | 30 | Non | réarmer le disjoncteur | MEDJANE | 2017-03-14 15:42 | 92 | 1.5333 | 0.063414
BT-ORN-2017-0027479 | Clos | DI-ORN-2017-0002043 : SLT C53 (3061) état éteint. | SLT - Carrefour C-3061 (C53) (PK 10+200) | 2017-03-12 08:00 | CFA.OR1.SLT.03.20 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 09:05 | 2017-03-12 11:00 | 2017-03-12 11:30 | Non | Non | 30 | Non | réarmer le disjoncteur | MEDJANE | 2017-03-15 10:25 | 210 | 3.5 | 0.14553
BT-ORN-2017-0027482 | Clos | DI-ORN-2017-0002044 : SLT C71 (3071) état clignotant. | SLT - Carrefour C-3071 (C56) (PK 10+550) | 2017-03-12 08:02 | CFA.OR1.SLT.03.22 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 09:07 | 2017-03-12 11:00 | 2017-03-12 11:15 | Non | Non | 15 | Non | RAS | MEDJANE | 2017-03-15 10:29 | 194 | 3.2333 | 0.13438
BT-ORN-2017-0027484 | Clos | DI-ORN-2017-0002045 : SLT C71 (3110) état clignotant. | SLT - Carrefour C-3110 (C71) (PK 13+300) | 2017-03-12 08:03 | CFA.OR1.SLT.04.01 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 09:08 | 2017-03-12 11:30 | 2017-03-12 11:45 | Non | Non | 15 | Non | réarmer le disjoncteur | MEDJANE | 2017-03-15 10:30 | 222 | 3.7 | 0.15405
BT-ORN-2017-0027486 | Clos | DI-ORN-2017-0002046 : SLT C72 (3111) état clignotant.. | SLT - Carrefour C-3111 (C72) (PK 13+350) | 2017-03-12 08:04 | CFA.OR1.SLT.04.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 09:10 | 2017-03-12 10:30 | 2017-03-12 10:45 | Non | Non | 15 | Non | RAS | MEDJANE | 2017-03-15 10:31 | 161 | 2.6833 | 0.11155
BT-ORN-2017-0027506 | Clos | DI-ORN-2017-0001997 : Déclanchement externe du DHTA-A2 du PHT. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-10 01:23 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.THT | 2017-03-12 23:23 | 2017-03-10 00:28 | 2017-03-10 00:43 | Non | Non | 15 | Non | Fermeture du DHTA-R2 au PHT | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:15 | -40 | -0.66667 | 0.010417
BT-ORN-2017-0027507 | Clos | DI-ORN-2017-0001998 : transformateur de traction partie depôt est HS. | Transformateur de Traction dépôt (TRT-D-SST10) | 2017-03-10 01:34 | CFO.OR1.RT.12.12 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.TRT | 2017-03-12 23:25 | 2017-03-10 00:55 | 2017-03-10 01:25 | Non | Non | 30 | Non | Inspection et vérification Equipement sous garantie | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:20 | -9 | -0.15 | 0.020833
BT-ORN-2017-0027508 | Clos | DI-ORN-2017-0002000 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST0) | 2017-03-10 02:14 | CFO.OR1.RT.03.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-12 23:28 | 2017-03-10 02:20 | 2017-03-10 02:30 | Non | Non | 10 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:08 | 17 | 0.28333 | 0.011273
BT-ORN-2017-0027509 | Clos | DI-ORN-2017-0002001 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST01) | 2017-03-10 02:15 | CFO.OR1.RT.03.02 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-12 23:29 | 2017-03-10 02:05 | 2017-03-10 02:15 | Non | Non | 10 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:05 | 1 | 0.016667 | 0.00021991
BT-ORN-2017-0027510 | Clos | DI-ORN-2017-0002002 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST02) | 2017-03-10 02:15 | CFO.OR1.RT.03.03 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-12 23:32 | 2017-03-10 02:35 | 2017-03-10 02:40 | Non | Non | 5 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:09 | 26 | 0.43333 | 0.017373
BT-ORN-2017-0027511 | Clos | DI-ORN-2017-0002003 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST03) | 2017-03-10 02:15 | CFO.OR1.RT.03.04 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-12 23:33 | 2017-03-10 02:50 | 2017-03-10 03:00 | Non | Non | 10 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:10 | 45 | 0.75 | 0.030937
BT-ORN-2017-0027512 | Clos | DI-ORN-2017-0002004 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST04) | 2017-03-10 02:16 | CFO.OR1.RT.03.05 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-12 23:34 | 2017-03-10 03:35 | 2017-03-10 03:45 | Non | Non | 10 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:12 | 90 | 1.5 | 0.061944
BT-ORN-2017-0027513 | Clos | DI-ORN-2017-0002005 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST05) | 2017-03-10 02:16 | CFO.OR1.RT.03.06 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-12 23:35 | 2017-03-10 03:10 | 2017-03-10 03:15 | Non | Non | 5 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:11 | 59 | 0.98333 | 0.040845
BT-ORN-2017-0027514 | En cours | DI-ORN-2017-0002006 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST06) | 2017-03-10 02:17 | CFO.OR1.RT.03.07 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-13 02:39 | 2017-03-13 02:39 | 2017-03-13 03:00 |  |  | 0 |  |  | BENYOUCEF MAAMAR |  |  | 72:43 | 1900-01-02 00:43
BT-ORN-2017-0027515 | Clos | DI-ORN-2017-0002007 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST06) | 2017-03-10 02:17 | CFO.OR1.RT.03.07 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-13 02:40 | 2017-03-10 03:20 | 2017-03-10 03:25 | Non | Non | 5 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:04 | 68 | 1.1333 | 0.047188
BT-ORN-2017-0027516 | Clos | DI-ORN-2017-0002008 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST07) | 2017-03-10 02:17 | CFO.OR1.RT.03.08 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-13 02:41 | 2017-03-10 03:30 | 2017-03-10 03:35 | Non | Non | 5 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:03 | 78 | 1.3 | 0.0539
BT-ORN-2017-0027517 | Clos | DI-ORN-2017-0002009 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST08) | 2017-03-10 02:18 | CFO.OR1.RT.03.09 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-13 02:42 | 2017-03-10 03:40 | 2017-03-10 03:45 | Non | Non | 5 | Non | Réaremement des DURs | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-13 12:01 | 88 | 1.4667 | 0.060613
BT-ORN-2017-0027518 | Clos | DI-ORN-2017-0002010 : Imposibilité de manoeuvré les DUR1 et 2 suite au déclanchement du PHT | Tableau de Protection Traction Ligne (TPT-SST09) | 2017-03-10 02:18 | CFO.OR1.RT.03.10 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-13 02:43 | 2017-03-10 01:35 | 2017-03-10 01:45 | Non | Non | 10 | Non | Réarmement de DUR | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-15 09:07 | -33 | -0.55 | 0.0069444
BT-ORN-2017-0027519 | Clos | DI-ORN-2017-0002038 : Absence d'éclairage inter station SMA-HSA. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-12 07:41 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-13 02:44 | 2017-03-12 22:30 | 2017-03-12 22:50 | Non | Non | 20 | Non | Absence tension SONALGAZ | MEDJANE | 2017-03-13 11:59 | 910 | 15.1667 | 0.63137
BT-ORN-2017-0027520 | Clos | DI-ORN-2017-0002037 : Absence d'éclairage inter station MED-GHA. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-12 07:40 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-13 02:45 | 2017-03-13 01:20 | 2017-03-13 01:40 | Non | Non | 20 | Non | Réarememnt de disjoncteur | MEDJANE | 2017-03-13 12:23 | 1081 | 18.0167 | 0.75019
BT-ORN-2017-0027521 | Clos | DI-ORN-2017-0002036 : Absence d'éclairage pour quelques poteaux inter station H1N-UUO. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-12 07:38 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-13 02:47 | 2017-03-12 19:30 | 2017-03-12 19:50 | Non | Non | 20 | Non | Controle et vérification de l'armoire CMM | MEDJANE | 2017-03-15 09:09 | 733 | 12.2167 | 0.50837
BT-ORN-2017-0027532 | Clos | DI-ORN-2017-0002049 : FPT éteint sur la V1 inter station SEU-SET. | Feux Présence Tension V1 | 2017-03-12 09:47 | LAC.OR1.01.02.04.01 | Corrective | LAC | LAC.FPT | 2017-03-13 11:28 | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 10:30 | Non | Non | 30 | Non | Vérification visuelle RAS FPT marcher bien | MEDJANE | 2017-03-13 11:54 | 1484 | 24.7333 | 1899-12-31 00:43
BT-ORN-2017-0027533 | Clos | DI-ORN-2017-0002050 : Absence d'energie sous section 31 furtife pendant 2min | Fil de Contact Sous-Section 31 | 2017-03-12 09:54 | LAC.OR1.01.05.02 | Corrective | LAC | LAC.FC | 2017-03-13 11:30 | 2017-03-12 09:15 | 2017-03-12 09:30 | Non | Non | 15 | Non | Vérification RAS | MEDJANE | 2017-03-15 09:08 | -23 | -0.38333 | 0.010417
BT-ORN-2017-0027534 | Clos | DI-ORN-2017-0002060 : blocage de la radio poste 1 | Station de Travail Poste d’Exploitation 1 (SAEIV) | 2017-03-12 13:45 | CFA.OR1.SAEIV.02.01.01 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.TETRA | 2017-03-13 14:46 | 2017-03-12 16:00 | 2017-03-12 16:30 | Non | Non | 30 | Non | redemarrer le poste et les application | DRISSI | 2017-03-14 15:41 | 166 | 2.7667 | 0.1147
BT-ORN-2017-0027535 | Clos | DI-ORN-2017-0002087 : Discordance de la section 30 | Gestion Technique de l’Énergie (GTE) | 2017-03-13 09:08 | CFA.OR1.SC.11 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.RMS | 2017-03-13 14:50 | 2017-03-13 08:30 | 2017-03-13 08:50 | Non | Non | 20 | Non | redémarer le RTU | HASSANI | 2017-03-14 15:39 | -18 | -0.3 | 0.013889
BT-ORN-2017-0027536 | Clos | DI-ORN-2017-0002088 : Discordance de la section 41 | Gestion Technique de l’Énergie (GTE) | 2017-03-13 09:11 | CFA.OR1.SC.11 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.RMS | 2017-03-13 14:51 | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 09:20 | Non | Non | 20 | Non | redémarer le RTU | HASSANI | 2017-03-14 15:38 | 9 | 0.15 | 0.0059028
BT-ORN-2017-0027585 | Clos | DI-ORN-2017-0002136 : Déclenchement sur tension de DUR2 SST0 | Réseau Traction | 2017-03-15 03:11 | CFO.OR1.RT | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-15 04:06 | 2017-03-15 02:50 | 2017-03-15 03:10 | Non | Non | 20 | Non | Réarmement de DUR | ZAOUI | 2017-03-20 16:06 | -1 | -0.016667 | 0.013889
BT-ORN-2017-0027586 | Clos | DI-ORN-2017-0002137 : Déclenchement sur tension de DUR1; DUR2 SST1 | Réseau Traction | 2017-03-15 03:13 | CFO.OR1.RT | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-15 04:08 | 2017-03-15 03:15 | 2017-03-15 03:30 | Non | Non | 15 | Non | Réarmement de DUR | ZAOUI | 2017-03-20 16:08 | 18 | 0.3 | 0.011852
BT-ORN-2017-0027592 | Clos | DI-ORN-2017-0002046 : SLT C72 (3111) état clignotant.. | SLT - Carrefour C-3111 (C72) (PK 13+350) | 2017-03-12 08:04 | CFA.OR1.SLT.04.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.Carrefour | 2017-03-12 09:10 | 2017-03-12 10:00 | 2017-03-12 10:05 | Non | Non | 5 | Non | double | MEDJANE | 2017-03-15 10:35 | 121 | 2.0167 | 0.083773
BT-ORN-2017-0027601 | Clos | DI-ORN-2017-0002146 : SAE eteint | Console Conducteur Motrice 2 (Ram 128) | 2017-03-15 10:21 | CFA.OR1.SAEIV.SAE.01.01.28.06.01 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.SAE | 2017-03-15 14:12 | 2017-03-15 11:30 | 2017-03-15 12:00 | Non | Non | 30 | Non | verification du cablâge,RAS | KAIDOMAR | 2017-03-28 10:26 | 99 | 1.65 | 0.068507
BT-ORN-2017-0027607 | Clos | DI-ORN-2017-0002092 : FPT éteint | Feux Présence Tension V1 | 2017-03-13 11:53 | LAC.OR1.01.02.04.01 | Corrective | LAC | LAC.FPT | 2017-03-16 08:52 | 2017-03-15 23:35 | 2017-03-16 01:00 | Non | Non | 85 | Non | Serrage des connexion | HASSANI | 2017-03-20 16:27 | 3667 | 61.1167 | 1900-01-01 13:07
BT-ORN-2017-0027608 | Clos | DI-ORN-2017-0002093 : FPT douteau | Feux Présence Tension V2 | 2017-03-13 12:59 | LAC.OR1.01.18.04.02 | Corrective | LAC | LAC.FPT | 2017-03-16 08:53 | 2017-03-13 13:30 | 2017-03-13 14:30 | Non | Non | 60 | Non | Vérification R.A.S | DRISSI | 2017-03-20 16:28 | 92 | 1.5333 | 0.063484
BT-ORN-2017-0027614 | Clos | DI-ORN-2017-0002155 : Armoire telecom de la station 07 eteinte | Courant Faible (CFA) | 2017-03-15 16:19 | CFA.OR1 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.RMS | 2017-03-16 09:28 | 2017-03-16 14:00 | 2017-03-16 14:45 | Non | Non | 45 | Non | rearmer le dijoncteur | MERKICHE | 2017-03-28 10:27 | 1346 | 22.4333 | 0.93448
BT-ORN-2017-0027831 | Clos | DI-ORN-2017-0002187 : TETRA HS M2 ligne GSN | Équipement Embarqué TETRA (Ram 123) | 2017-03-16 14:05 | CFA.OR1.SAEIV.TETRA.05.01.23 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.TETRA | 2017-03-19 08:24 | 2017-03-16 13:00 | 2017-03-16 13:30 | Non | Non | 30 | Non | RAS | ABOURA | 2017-03-28 10:24 | -35 | -0.58333 | 0.020833
BT-ORN-2017-0027835 | Clos | DI-ORN-2017-0002216 : absence eclairage voie GHA,THO,CIU | Courant Fort (CFO) | 2017-03-17 20:39 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-19 09:01 | 2017-03-17 20:40 | 2017-03-17 21:00 | Non | Non | 20 | Non | Réarmement de Disjoncteur | DJAROUD | 2017-03-20 16:10 | 22 | 0.36667 | 0.014722
BT-ORN-2017-0027837 | En cours | DI-ORN-2017-0002218 : INT02 la commande de ferméture toujours inopérent. | Armoire Interrupteur de Ligne (INT02) | 2017-03-18 07:16 | CFO.OR1.RT.06.02.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.INT | 2017-03-19 09:03 | 2017-03-19 09:03 |  |  |  | 0 |  |  | MEDJANE |  |  |  | 1900-01-22 16:44
BT-ORN-2017-0027838 | Clos | DI-ORN-2017-0002226 : absence eclairage voie GHA,PDS,JOT | Courant Fort (CFO) | 2017-03-18 20:03 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-19 09:04 | 2017-03-18 20:30 | 2017-03-18 20:50 | Non | Non | 20 | Non | Réarmement de Disjoncteur | ABOURA | 2017-03-20 16:11 | 48 | 0.8 | 0.032674
BT-ORN-2017-0027839 | Clos | DI-ORN-2017-0002228 : Absence d'éclairage voie en inter-station HSA-SMA. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-19 02:22 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-19 09:06 | 2017-03-18 20:00 | 2017-03-18 20:10 | Non | Non | 10 | Non | absence d'alimentation SONALGAZ | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-20 16:23 | -372 | -6.2 | 0.0069444
BT-ORN-2017-0027840 | Clos | DI-ORN-2017-0002229 : Absence d'éclairage entre la station MED et JOT. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-19 02:35 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-19 09:06 | 2017-03-18 20:10 | 2017-03-18 20:30 | Non | Non | 20 | Non | Réarmement de Disjoncteur | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-20 16:14 | -365 | -6.0833 | 0.013889
BT-ORN-2017-0027841 | Clos | DI-ORN-2017-0002231 : Absence d'éclairage voie S409--->HSA. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-19 05:45 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-19 09:07 | 2017-03-18 20:10 | 2017-03-18 20:20 | Non | Non | 10 | Non | absence d'alimentation SONALGAZ | MEDJANE | 2017-03-20 16:24 | -565 | -9.4167 | 0.0069444
BT-ORN-2017-0027842 | Clos | DI-ORN-2017-0002232 : Absence d'éclairage voie CTC----->PDJ. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-19 05:47 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-19 09:09 | 2017-03-19 21:05 | 2017-03-19 21:20 | Non | Non | 15 | Non | R.A.S | MEDJANE | 2017-03-20 16:21 | 934 | 15.5667 | 0.64809
BT-ORN-2017-0027843 | Clos | DI-ORN-2017-0002233 : Absence d'éclairage voie PDS---->MED. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-19 05:48 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-19 09:10 | 2017-03-19 20:50 | 2017-03-19 21:05 | Non | Non | 15 | Non | R.A.S | MEDJANE | 2017-03-20 16:16 | 918 | 15.3 | 0.63687
BT-ORN-2017-0027854 | Clos | DI-ORN-2017-0002242 : erreur mineur sur la ZC 301 | LSI04 | 2017-03-19 10:21 | CFA.OR1.SC.04.04 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-03-20 08:22 | 2017-03-16 16:20 | 2017-03-16 17:20 | Non | Non | 60 | Non | nettoyer la tête | MEDJANE | 2017-03-28 10:22 | -3901 | -65.0167 | 0.041667
BT-ORN-2017-0027861 | Clos | DI-ORN-2017-0002251 : Absence éclairage voie en inter-station CTC-PDJ. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-19 21:06 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-20 14:31 | 2017-03-19 21:00 | 2017-03-19 21:30 | Non | Non | 30 | Non | Réarmé le Disjoncteur | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-20 16:04 | 24 | 0.4 | 0.016343
BT-ORN-2017-0027862 | Clos | DI-ORN-2017-0002257 : Quelques poteaux éteints entre P1N-EAB. | Courant Fort (CFO) | 2017-03-20 08:38 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-20 14:33 | 2017-03-30 01:20 | 2017-03-30 01:40 | Non | Non | 20 | Non | RAS Vérification les Phases | MEDJANE | 2017-03-30 09:54 | 13982 | 233.0333 | 1900-01-08 17:02
BT-ORN-2017-0027877 | Clos | DI-ORN-2017-0002258 : PA de la salle PCC Hors Service. | PA - PCC | 2017-03-20 08:40 | CFA.OR1.PA.02 | Corrective | CFA.PA | CFA.PA | 2017-03-21 08:36 | 2017-03-20 10:00 | 2017-03-20 10:30 | Non | Non | 30 | Non | redemarer le serveur PA et les application du controleur | MEDJANE | 2017-03-28 10:09 | 110 | 1.8333 | 0.0761
BT-ORN-2017-0027878 | Clos | DI-ORN-2017-0002289 : boitier de secours S205 ouvérte | Boîtiers de secours - Sous-section 22 | 2017-03-21 08:26 | CFA.OR1.SC.09.01.02 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-03-21 08:39 | 2017-03-21 14:00 | 2017-03-21 14:10 | Non | Non | 10 | Non | RAS | M'BAREK | 2017-03-26 15:23 | 345 | 5.75 | 0.23916
BT-ORN-2017-0027887 | Clos | DI-ORN-2017-0002291 : néttoyage de poussiére | Transformateur de Traction TRT | 2017-03-21 08:54 | CFO.OR1.RT.12.01.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.TRT | 2017-03-21 11:24 | 2017-03-20 09:10 | 2017-03-20 10:15 | Non | Non | 65 | Non | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur | M'BAREK | 2017-03-26 16:21 | -1358 | -22.6333 | 0.045139
BT-ORN-2017-0027888 | Clos | DI-ORN-2017-0002292 : néttoyage de poussiére | Transformateur de Traction TRT | 2017-03-21 08:54 | CFO.OR1.RT.12.05.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.TRT | 2017-03-21 11:26 | 2017-03-20 14:05 | 2017-03-20 15:05 | Non | Non | 60 | Non | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur | M'BAREK | 2017-03-26 16:20 | -1069 | -17.8167 | 0.041667
BT-ORN-2017-0027889 | Clos | DI-ORN-2017-0002293 : nettoyage de poussiére | Transformateur Auxiliaire TRA | 2017-03-21 08:56 | CFO.OR1.RT.11.06.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.TRA | 2017-03-21 11:27 | 2017-03-20 15:15 | 2017-03-20 16:00 | Non | Non | 45 | Non | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur | M'BAREK | 2017-03-26 16:18 | -1015 | -16.9167 | 0.03125
BT-ORN-2017-0027906 | Clos | DI-ORN-2017-0002260 : Réception des appels via portatif et les rames depuis dépôt SMA sur le poste opérateur 2. | Équipement MDT 410 TETRA Poste d’Exploitation Tramway 2 | 2017-03-20 10:12 | CFA.OR1.SAEIV.TETRA.01.03.02 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.TETRA | 2017-03-22 09:06 | 2017-03-23 02:00 | 2017-03-23 02:40 | Non | Non | 40 | Non | vérifier le poste SAE | MEDJANE | 2017-03-26 15:24 | 3868 | 64.4667 | 1900-01-01 16:28
BT-ORN-2017-0027907 | Clos | DI-ORN-2017-0002300 : Discordance de plusieurs ADV +remonté d'alarme "ALM commande non aboutie de l'aiguille" | Système de Supervision Automatique des Trains (ATS) | 2017-03-21 16:37 | CFA.OR1.SC.03 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-03-22 09:07 | 2017-03-21 14:00 | 2017-03-21 14:40 | Non | Non | 40 | Non | rearmer le diisjoncteur | ABOURA | 2017-03-26 15:33 | -116 | -1.9333 | 0.027778
BT-ORN-2017-0027922 | Clos | DI-ORN-2017-0002339 : TRAVEAUX CORRECTIF | Transformateur de Traction TRT | 2017-03-22 23:38 | CFO.OR1.RT.12.10.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.TRT | 2017-03-23 04:48 | 2017-03-22 23:30 | 2017-03-23 01:00 | Non | Non | 90 | Non | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur et emplacement des filtres | KAIDOMAR | 2017-03-26 16:17 | 82 | 1.3667 | 0.05669
BT-ORN-2017-0027923 | Clos | DI-ORN-2017-0002340 : TRAVEAUX CORRECTIF | Transformateur Auxiliaire TRA | 2017-03-22 23:40 | CFO.OR1.RT.11.11.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.TRA | 2017-03-23 04:50 | 2017-03-22 01:00 | 2017-03-22 02:00 | Non | Non | 60 | Non | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur et emplacement des filtres | KAIDOMAR | 2017-03-26 16:16 | -1300 | -21.6667 | 0.041667
BT-ORN-2017-0027924 | Clos | DI-ORN-2017-0002324 : BIV éteint | Borne Information Voyageur Station Emir Abdelkader (Station 17) | 2017-03-22 14:04 | CFA.OR1.SAEIV.SAE.03.17 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.SAE | 2017-03-23 08:19 | 2017-03-22 15:10 | 2017-03-22 15:30 | Non | Non | 20 | Non | rearmer le disjoncteur | ABOURA | 2017-03-26 15:39 | 87 | 1.45 | 0.059942
BT-ORN-2017-0027925 | Clos | DI-ORN-2017-0002325 : BIV éteint | Borne Information Voyageur Station Place Mokrani (Station 15) | 2017-03-22 14:05 | CFA.OR1.SAEIV.SAE.03.15 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.SAE | 2017-03-23 08:20 | 2017-03-22 15:40 | 2017-03-22 16:00 | Non | Non | 20 | Non | réarmer le disjoncteur | ABOURA | 2017-03-28 10:30 | 116 | 1.9333 | 0.080046
BT-ORN-2017-0027926 | Clos | DI-ORN-2017-0002326 : cam éteint | CCTV - Station Emir Abdelkader (Station 17) | 2017-03-22 14:11 | CFA.OR1.CCTV.19 | Corrective | CFA.CCTV | CFA.CCTV.CAMERA | 2017-03-23 08:23 | 2017-03-22 14:40 | 2017-03-22 15:00 | Non | Non | 20 | Non | réarmer le disjoncteur | ABOURA | 2017-03-28 10:31 | 50 | 0.83333 | 0.03434
BT-ORN-2017-0027939 | Clos | DI-ORN-2017-0002327 : SST00 : DUR01 Bypass | Courant Fort (CFO) | 2017-03-22 14:12 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-24 04:36 | 2017-03-23 08:40 | 2017-03-23 08:50 | Non | Non | 10 | Non | Déja signalé Constat d'anomalie envoyer a la garantie | ABOURA | 2017-03-26 13:58 | 1118 | 18.6333 | 0.77611
BT-ORN-2017-0027940 | Clos | DI-ORN-2017-0002328 : SST01 : DUR02 Bypass | Courant Fort (CFO) | 2017-03-22 14:14 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-24 04:38 | 2017-03-23 09:10 | 2017-03-23 09:20 | Non | Non | 10 | Non | Manque Réglage des paramétres de DUR | ABOURA | 2017-03-26 13:53 | 1147 | 19.1167 | 0.796
BT-ORN-2017-0027941 | Clos | DI-ORN-2017-0002329 : SST05 : DUR02 Bypass | Courant Fort (CFO) | 2017-03-22 14:15 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-24 04:39 | 2017-03-24 05:00 | 2017-03-24 05:20 | Non | Non | 20 | Non | Basculement de DUR By Pass | ABOURA | 2017-03-26 14:08 | 2346 | 39.1 | 1899-12-31 15:05
BT-ORN-2017-0027942 | Clos | DI-ORN-2017-0002330 : SST07 : DUR02 Bypass | Courant Fort (CFO) | 2017-03-22 14:16 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-24 04:41 | 2017-03-29 23:10 | 2017-03-29 23:30 | Non | Non | 20 | Non | Basculement de DUR | ABOURA | 2017-03-30 09:47 | 10635 | 177.25 | 1900-01-06 09:14
BT-ORN-2017-0027943 | En cours | DI-ORN-2017-0002331 : SST00 : IST Commande HS | Courant Fort (CFO) | 2017-03-22 14:18 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.TDT | 2017-03-24 04:42 | 2017-03-24 04:42 |  |  |  | 0 |  |  | ABOURA |  |  |  | 1900-01-18 09:42
BT-ORN-2017-0027944 | Clos | DI-ORN-2017-0002411 : Corrective TRA-SST0 | Transformateur Auxiliaire TRA | 2017-03-24 01:14 | CFO.OR1.RT.11.01.01 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRA | 2017-03-24 04:44 | 2017-03-23 23:30 | 2017-03-24 10:00 | Non | Non | 630 | Non | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur | LAOUICI | 2017-03-26 14:06 | 527 | 8.7833 | 0.36534
BT-ORN-2017-0027945 | Clos | DI-ORN-2017-0002412 : Corrective TRA-SST10 | Transformateur Auxiliaire TRA | 2017-03-24 01:15 | CFO.OR1.RT.11.12.01 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRA | 2017-03-24 04:46 | 2017-03-24 02:05 | 2017-03-24 02:30 | Non | Non | 25 | Non | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur | LAOUICI | 2017-03-26 14:04 | 75 | 1.25 | 0.051759
BT-ORN-2017-0027946 | En cours | DI-ORN-2017-0002414 : Corective TRT Ligne | Transformateur de Traction (TRT-SST10) | 2017-03-24 01:18 | CFO.OR1.RT.12.11 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRT | 2017-03-24 04:47 | 2017-03-24 01:20 | 2017-03-24 02:05 | Non | Non | 45 | Non | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur | LAOUICI | 2017-03-26 14:03 | 47 | 0.78333 | 0.032639
BT-ORN-2017-0027947 | Clos | DI-ORN-2017-0002413 : Corective TRT DEP | Transformateur de Traction dépôt (TRT-D-SST10) | 2017-03-24 01:17 | CFO.OR1.RT.12.12 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRT | 2017-03-24 04:48 | 2017-03-24 00:35 | 2017-03-24 01:15 |  |  | 40 |  | Nettoyage et dépoussiérage de transformateur | LAOUICI | 2017-03-26 14:02 | -2 | -0.033333 | 0.027778
BT-ORN-2017-0027948 | En cours | DI-ORN-2017-0002332 : SST04 : ITRA GAZ SF6 MINIMUM | Courant Fort (CFO) | 2017-03-22 14:20 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.THT | 2017-03-24 04:51 | 2017-03-24 04:51 |  |  |  | 0 |  |  | ABOURA |  |  |  | 1900-01-18 09:40
BT-ORN-2017-0027949 | Clos | DI-ORN-2017-0002353 : DUR 2 bloqué | Transformateur de Traction (TRT-SST0) | 2017-03-23 05:04 | CFO.OR1.RT.12.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-24 04:52 | 2017-03-23 08:40 | 2017-03-23 09:00 | Non | Non | 20 | Non | Reset et réarmé le DUR | M'BAREK | 2017-03-26 13:59 | 236 | 3.9333 | 0.16382
BT-ORN-2017-0027950 | Clos | DI-ORN-2017-0002354 : Les deux DURS bloqués | Transformateur de Traction (TRT-SST01) | 2017-03-23 05:05 | CFO.OR1.RT.12.02 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-24 04:53 | 2017-03-23 09:10 | 2017-03-23 09:30 |  |  | 20 |  | Reset et réarmé le DUR | M'BAREK | 2017-03-26 13:54 | 265 | 4.4167 | 0.18388
BT-ORN-2017-0027951 | Clos | DI-ORN-2017-0002355 : 9tubes (neon) HS "eclairage SST09" | Tableau Haute Tension (THT) SST 09 | 2017-03-23 04:40 | CFO.OR1.RT.01.10 | Corrective | CFO.BT | CFO.BT.ECLAIRAGE | 2017-03-24 04:54 | 2017-03-30 09:00 | 2017-03-30 09:20 | Non | Non | 20 | Non | RAS Vérification visuelle | M'BAREK | 2017-04-02 10:20 | 10360 | 172.6667 | 1900-01-06 04:40
BT-ORN-2017-0027952 | En cours | DI-ORN-2017-0002356 : 2 tube (neon) HS "eclairagelocale TRT SST09 | Tableau Haute Tension (THT) SST 09 | 2017-03-23 04:43 | CFO.OR1.RT.01.10 | Corrective | CFO.BT | CFO.BT.ECLAIRAGE | 2017-03-24 04:55 | 2017-03-24 04:55 |  |  |  | 0 |  |  | M'BAREK |  |  |  | 1900-01-17 19:17
BT-ORN-2017-0027953 | En cours | DI-ORN-2017-0002357 : EXTRACTEUR SALLE PRINCIPALE HS | Transformateur de Traction (TRT-SST09) | 2017-03-23 04:46 | CFO.OR1.RT.12.10 | Corrective | CFO.BT | CFO.BT.CLIMATISATION | 2017-03-24 04:56 | 2017-03-24 04:56 |  |  |  | 0 |  |  | M'BAREK |  |  |  | 1900-01-17 19:14
BT-ORN-2017-0028131 | Clos | DI-ORN-2017-0002415 : R17 Cassé | SLT - Carrefour C-3110 (C71) (PK 13+300) | 2017-03-24 02:49 | CFA.OR1.SLT.04.01 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-26 09:39 | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 10:20 | Non | Non | 20 | Non | RAS | LAOUICI | 2017-03-28 09:59 | 3332 | 55.5333 | 1900-01-01 07:31
BT-ORN-2017-0028133 | Clos | DI-ORN-2017-0002454 : SLT inversé sac avec losange | SLT - Carrefour C-2074 (C25) (PK 2+850) | 2017-03-25 07:56 | CFA.OR1.SLT.02.08 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.SAC | 2017-03-26 09:42 | 2017-03-26 11:00 | 2017-03-26 11:30 | Non | Non | 30 | Non | inverser le cablage du SAC | DRISSI | 2017-03-28 10:02 | 1655 | 27.5833 | 1899-12-31 03:34
BT-ORN-2017-0028137 | Clos | DI-ORN-2017-0002459 : blocage de la RADIO TETRA | Station de Travail Poste d’Exploitation 1 (SAEIV) | 2017-03-25 13:09 | CFA.OR1.SAEIV.02.01.01 | Corrective | CFA.SAEIV | CFA.SAEIV.TETRA | 2017-03-26 09:50 | 2017-03-26 09:00 | 2017-03-26 09:20 | Non | Non | 20 | Non | RAS | DRISSI | 2017-03-28 10:06 | 1212 | 20.2 | 0.84111
BT-ORN-2017-0028138 | Clos | DI-ORN-2017-0002481 : Erreur mineur sur la zone de comptage ZC427. | LSI07 | 2017-03-26 10:35 | CFA.OR1.SC.04.07 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-03-26 09:51 | 2017-03-25 03:00 | 2017-03-25 03:30 | Non | Non | 30 | Non | rearmer la zone | MEDJANE | 2017-03-28 10:07 | -1865 | -31.0833 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028139 | Clos | DI-ORN-2017-0002445 : Déclanchement de DUR01-DUR02 SST00 | Courant Fort (CFO) | 2017-03-25 03:34 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-26 10:45 | 2017-03-25 03:50 | 2017-03-25 04:10 | Non | Non | 20 | Non | Reset et réarmé le DUR | LAOUICI | 2017-03-26 13:51 | 36 | 0.6 | 0.024896
BT-ORN-2017-0028140 | Clos | DI-ORN-2017-0002446 : Déclanchement de DUR01-DUR02 SST01 | Courant Fort (CFO) | 2017-03-25 03:35 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-26 10:46 | 2017-03-25 04:15 | 2017-03-25 04:20 | Non | Non | 5 | Non | Reset et réarmé le DUR | LAOUICI | 2017-03-26 13:50 | 45 | 0.75 | 0.030926
BT-ORN-2017-0028141 | Clos | DI-ORN-2017-0002455 : DUR1 et DUR BY ouvert | Transformateur de Traction (TRT-SST05) | 2017-03-25 08:09 | CFO.OR1.RT.12.06 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-26 10:47 | 2017-03-25 04:40 | 2017-03-25 04:50 | Non | Non | 10 | Non | Reset et réarmé le DUR | DRISSI | 2017-03-26 13:49 | -198 | -3.3 | 0.0069444
BT-ORN-2017-0028159 | Clos | DI-ORN-2017-0002494 : travaux de corrective sur TRA | Transformateur Auxiliaire (TRA-SST06) | 2017-03-27 02:51 | CFO.OR1.RT.11.08 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRA | 2017-03-27 02:15 | 2017-03-23 03:00 | 2017-03-23 03:30 | Non | Non | 30 | Non | Nettoyage et dépousserage de TRA et emplacement des filtres | HACHEMI | 2017-03-27 16:01 | -5721 | -95.35 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028160 | Clos | DI-ORN-2017-0002495 : travaux de corrective sur TRT | Transformateur de Traction (TRT-SST06) | 2017-03-27 02:58 | CFO.OR1.RT.12.07 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRT | 2017-03-27 02:16 | 2017-03-23 02:30 | 2017-03-23 03:00 | Non | Non | 30 | Non | Nettoyage et dépousserage de TRT et emplacement des filtres | HACHEMI | 2017-03-27 16:03 | -5757 | -95.95 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028161 | Clos | DI-ORN-2017-0002496 : travaux de corrective sur TRA | Transformateur Auxiliaire (TRA-SST03) | 2017-03-27 03:02 | CFO.OR1.RT.11.05 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRA | 2017-03-27 02:19 | 2017-03-27 00:30 | 2017-03-27 01:20 | Non | Non | 50 | Non | Nettoyage et dépousserage de TRA | HACHEMI | 2017-03-27 15:58 | -102 | -1.7 | 0.034722
BT-ORN-2017-0028162 | Clos | DI-ORN-2017-0002497 : travaux de corrective sur TRT | Transformateur de Traction (TRT-SST03) | 2017-03-27 03:08 | CFO.OR1.RT.12.04 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRT | 2017-03-27 02:20 | 2017-03-26 23:45 | 2017-03-27 00:30 | Non | Non | 45 | Non | Nettoyage et dépousserage de TRT | HACHEMI | 2017-03-27 15:59 | -157 | -2.6167 | 0.03125
BT-ORN-2017-0028163 | Clos | DI-ORN-2017-0002499 : déclenchement DUR 02 sur protection | Cellule Disjoncteur Ultra Rapide (DUR-02-STT0) | 2017-03-27 03:26 | CFO.OR1.RT.03.01.02 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-27 02:55 | 2017-03-27 01:45 | 2017-03-27 02:05 | Non | Non | 20 | Non | Réarmement des DUR | HACHEMI | 2017-03-27 15:56 | -80 | -1.3333 | 0.013889
BT-ORN-2017-0028164 | Clos | DI-ORN-2017-0002500 : déclenchement DUR 01 sur protection | Cellule Disjoncteur Ultra Rapide (DUR-01-SST01) | 2017-03-27 03:28 | CFO.OR1.RT.03.02.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-27 02:56 | 2017-03-27 01:25 | 2017-03-27 01:45 | Non | Non | 20 | Non | Réarmement des DUR | HACHEMI | 2017-03-27 15:55 | -102 | -1.7 | 0.013889
BT-ORN-2017-0028180 | Clos | DI-ORN-2017-0002539 : absence d'éclairage entre Sénia Sud et Sénia université | Courant Fort (CFO) | 2017-03-27 22:04 | CFO.OR1 | Corrective | CFO.CMM | CFO.CMM | 2017-03-28 02:54 | 2017-03-27 23:00 | 2017-03-27 23:20 | Non | Non | 20 | Non | mettre la minuterie en mode auto | HACHEMI | 2017-03-28 10:15 | 76 | 1.2667 | 0.052766
BT-ORN-2017-0028194 | Clos | DI-ORN-2017-0002507 : erreur mineure ZC101 | Système de Surveillance et d’Acquisition de Données (SCADA) | 2017-03-27 09:18 | CFA.OR1.SC | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-03-28 08:42 | 2017-03-27 07:30 | 2017-03-27 08:30 | Non | Non | 60 | Non | réarmer la tete de comptage | M'BAREK | 2017-03-30 11:11 | -47 | -0.78333 | 0.041667
BT-ORN-2017-0028195 | Clos | DI-ORN-2017-0002513 : R12 cassé | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:32 | CFA.OR1.SLT.01.02.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-28 08:44 | 2017-03-26 09:00 | 2017-03-26 09:30 | Non | Non | 30 | Non | changement du feu | M'BAREK | 2017-03-30 11:15 | -1621 | -27.0167 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028196 | Clos | DI-ORN-2017-0002514 : R11 cassé | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:33 | CFA.OR1.SLT.01.06.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R11 | 2017-03-28 08:46 | 2017-03-26 09:40 | 2017-03-26 10:10 | Non | Non | 30 | Non | changement du support | M'BAREK | 2017-03-30 11:17 | -1583 | -26.3833 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028197 | Clos | DI-ORN-2017-0002515 : R12 cassé | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:34 | CFA.OR1.SLT.01.06.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-28 08:48 | 2017-03-26 10:15 | 2017-03-26 10:45 | Non | Non | 30 | Non | changement du support R11 | M'BAREK | 2017-03-30 11:19 | -1548 | -25.8 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028198 | Clos | DI-ORN-2017-0002516 : R12 cassé | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:35 | CFA.OR1.SLT.02.03.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-28 08:49 | 2017-03-26 10:55 | 2017-03-26 11:25 | Non | Non | 30 | Non | changement du sopport | M'BAREK | 2017-03-30 11:20 | -1509 | -25.15 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028199 | Clos | DI-ORN-2017-0002517 : R11 cassé | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:36 | CFA.OR1.SLT.02.04.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R11 | 2017-03-28 08:50 | 2017-03-26 11:30 | 2017-03-26 12:00 | Non | Non | 30 | Non | changement du support | M'BAREK | 2017-03-30 11:21 | -1476 | -24.6 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028200 | Clos | DI-ORN-2017-0002518 : R12 cassé | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:37 | CFA.OR1.SLT.02.04.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-28 08:53 | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 09:30 | Non | Non | 30 | Non | changement du support R12 | M'BAREK | 2017-03-30 11:26 | -186 | -3.1 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028202 | Clos | DI-ORN-2017-0002521 : R11 cassé | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:40 | CFA.OR1.SLT.02.12.01 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R11 | 2017-03-28 08:54 | 2017-03-27 09:50 | 2017-03-27 10:00 |  |  | 10 |  | changement du support | M'BAREK | 2017-03-30 11:23 | -159 | -2.65 | 0.0069444
BT-ORN-2017-0028203 | Clos | DI-ORN-2017-0002519 : SLT invérsé SAC + l'osange | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:38 | CFA.OR1.SLT.02.08.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.SAC | 2017-03-28 08:55 | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 10:30 | Non | Non | 30 | Non | inverse le cablage | M'BAREK | 2017-03-30 11:24 | -127 | -2.1167 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028206 | Clos | DI-ORN-2017-0002520 : SLT invérsé SAC + l'osange | Feux de Carrefours | 2017-03-27 12:39 | CFA.OR1.SLT.03.22.02 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.SAC | 2017-03-28 08:57 | 2017-03-27 14:00 | 2017-03-27 14:30 | Non | Non | 30 | Non | inverser le cablage | M'BAREK | 2017-03-30 11:25 | 112 | 1.8667 | 0.077199
BT-ORN-2017-0028221 | Clos | DI-ORN-2017-0002559 : Le support du R12 est cassé. | SLT - Carrefour C-3085 (C64) (PK 10+910) | 2017-03-28 10:27 | CFA.OR1.SLT.03.27 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-29 08:12 | 2017-03-28 14:15 | 2017-03-28 15:00 | Non | Non | 45 | Non | changement du support | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-30 11:26 | 273 | 4.55 | 0.1894
BT-ORN-2017-0028222 | Clos | DI-ORN-2017-0002560 : Le SAC du R17 est eteint en V2. | SLT - Carrefour C-3085 (C64) (PK 10+910) | 2017-03-28 10:28 | CFA.OR1.SLT.03.27 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R17 | 2017-03-29 08:13 | 2017-03-28 15:20 | 2017-03-28 15:50 | Non | Non | 30 | Non | vérification du cablage | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-30 11:28 | 322 | 5.3667 | 0.22346
BT-ORN-2017-0028223 | Clos | DI-ORN-2017-0002561 : le R11 n'existe pas. | SLT - Carrefour C-3085 (C64) (PK 10+910) | 2017-03-28 10:30 | CFA.OR1.SLT.03.27 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R11 | 2017-03-29 08:15 | 2017-03-28 16:00 | 2017-03-28 16:30 | Non | Non | 30 | Non | remplacer le R11 | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-30 11:29 | 361 | 6.0167 | 0.25013
BT-ORN-2017-0028224 | Clos | DI-ORN-2017-0002562 : R12 n'existe pas. | SLT - Carrefour C-2065 (C22) | 2017-03-28 10:33 | CFA.OR1.SLT.02.06 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-29 08:16 | 2017-03-28 16:30 | 2017-03-28 17:00 | Non | Non | 30 | Non | chanegement du Led | BENYOUCEF MAAMAR | 2017-03-30 11:30 | 388 | 6.4667 | 0.26887
BT-ORN-2017-0028229 | Clos | DI-ORN-2017-0002574 : disjonteur1 de la SST02 OUVERT | Réseau Haut Tension | 2017-03-29 10:38 | CFO.OR1.HT | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-29 14:12 | 2017-03-29 10:00 | 2017-03-29 10:10 | Non | Non | 10 | Non | Reset et Réarmé le DUR | DRISSI | 2017-03-29 16:37 | -27 | -0.45 | 0.0069444
BT-ORN-2017-0028234 | Clos | DI-ORN-2017-0002586 : Travaux corectif TRT | Transformateur de Traction TRT | 2017-03-30 00:45 | CFO.OR1.RT.12.06.01 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRT | 2017-03-30 03:20 | 2017-03-29 23:45 | 2017-03-30 15:00 | Non | Non | 915 | Non | nettoyage et dépoussiérage | HASSANI | 2017-03-30 09:52 | 855 | 14.25 | 0.59347
BT-ORN-2017-0028235 | Clos | DI-ORN-2017-0002587 : Travaux corectif TRA | Transformateur Auxiliaire TRA | 2017-03-30 00:46 | CFO.OR1.RT.11.07.01 | Corrective | CFO.BT | CFO.RT.TRA | 2017-03-30 03:22 | 2017-03-30 00:30 | 2017-03-30 01:00 | Non | Non | 30 | Non | nettoyage et dépoussiérage | HASSANI | 2017-03-30 09:51 | 14 | 0.23333 | 0.0095023
BT-ORN-2017-0028236 | Clos | DI-ORN-2017-0002598 : Déclenchement de DUR01 | Cellule Disjoncteur Ultra Rapide (DUR-01-SST0) | 2017-03-30 04:06 | CFO.OR1.RT.03.01.01 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-30 03:23 | 2017-03-30 03:00 | 2017-03-30 03:20 | Non | Non | 20 | Non | Réarmement de DUR | HASSANI | 2017-03-30 09:45 | -46 | -0.76667 | 0.013889
BT-ORN-2017-0028237 | Clos | DI-ORN-2017-0002599 : Déclenchement de DUR02 | Cellule Disjoncteur Ultra Rapide (DUR-02-STT01) | 2017-03-30 04:07 | CFO.OR1.RT.03.02.02 | Corrective | CFO.RT | CFO.RT.DUR | 2017-03-30 03:24 | 2017-03-30 02:30 | 2017-03-30 02:50 | Non | Non | 20 | Non | Réarmement de DUR | HASSANI | 2017-03-30 09:48 | -77 | -1.2833 | 0.013889
BT-ORN-2017-0028238 | Clos | DI-ORN-2017-0002575 : R12 support cassé | SLT - Carrefour C-3001 (C34) (PK 8+050) | 2017-03-29 11:03 | CFA.OR1.SLT.03.03 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-30 08:29 | 2017-03-29 15:00 | 2017-03-29 15:30 | Non | Non | 30 | Non | remplacer le support | DRISSI | 2017-03-30 11:05 | 268 | 4.4667 | 0.18546
BT-ORN-2017-0028239 | Clos | DI-ORN-2017-0002576 : R12 support cassé | SLT - Carrefour C-3004 (C35) (PK 8+200) | 2017-03-29 11:05 | CFA.OR1.SLT.03.04 | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R12 | 2017-03-30 08:33 | 2017-03-29 13:30 | 2017-03-29 14:00 | Non | Non | 30 | Non | changement du support | DRISSI | 2017-03-30 11:07 | 176 | 2.9333 | 0.1216
BT-ORN-2017-0028240 | Clos | DI-ORN-2017-0002577 : CAM 148 (remisage positionnée VR1-VR2-VR3) nécissite un nettoyage | Camera Vidéo Couleur Fin de Voie Sidi Maarouf | 2017-03-29 10:23 | CFA.OR1.CCTV.40.01 | Corrective | CFA.CCTV | CFA.CCTV.CAMERA | 2017-03-30 08:45 | 2017-03-26 09:00 | 2017-03-26 09:40 | Non | Non | 40 | Non | nettoyer la caméra | BENACHOUR | 2017-03-30 11:03 | -4362 | -72.7 | 0.027778
BT-ORN-2017-0028252 | Clos | DI-ORN-2017-0002611 : carrfour C3016 R11 étient | Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) | 2017-03-30 15:00 | CFA.OR1.SLT | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R11 | 2017-03-30 14:12 | 2017-03-29 14:00 | 2017-03-29 14:30 | Non | Non | 30 | Non | changer la LED rouge | BELKHEIR | 2017-03-30 16:37 | -1469 | -24.4833 | 0.020833
BT-ORN-2017-0028253 | Clos | DI-ORN-2017-0002612 : carrefour C3018 R11 et R12 étients | Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) | 2017-03-30 15:01 | CFA.OR1.SLT | Corrective | CFA.SLT | CFA.SLT.R11 | 2017-03-30 14:14 | 2017-03-29 14:45 | 2017-03-29 15:45 | Non | Non | 60 | Non | changer la LED rouge | BELKHEIR | 2017-03-30 16:38 | -1396 | -23.2667 | 0.041667
BT-ORN-2017-0028941 | En cours | DI-ORN-2017-0002623 : Erreur mineur de la ZC304 dans la zone de manoeuvre P1N | Système de Supervision Automatique des Trains (ATS) | 2017-03-31 13:56 | CFA.OR1.SC.03 | Corrective | CFA.SC | CFA.SC.ZC | 2017-04-02 08:16 | 2017-04-02 08:16 |  |  |  | 0 |  |  | DJAROUD |  |  |  | 1900-01-09 10:04
Formulas:
Indisponilité calc = IF(IF([Fin réelle]="","31/03/2017 23:55",[Fin réelle])-[Début prévu]<0,[Fin réelle]-[Début réel],IF([Fin réelle]="","31/03/2017 23:55",[Fin réelle])-[Début prévu])
Indisponilité calc = IF(IF([Fin réelle]="",TODAY(),[Fin réelle])-[Début prévu]<0,[Fin réelle]-[Début réel],IF([Fin réelle]="",TODAY(),[Fin réelle])-[Début prévu])
indisponibilité en h (U1)=Début prévu (E1)-Fin réelle (L1) si la cellule Fin réelle (L1)="vide" la remplacé par la date d’aujourd’hui. si la cellule indisponibilité en h (U1)= valeur négative alors indisponibilité en h (U1)=Début réel (K1)-Fin réelle (L1) calcule la somme d'indisponibilité totale pour chaque équipement comme suite: faire la somme de indisponibilité en h (U1) pour les Code Equipement2 (H1) similaire.