## Feuille d'analyses
Autocontrôle Usine du SERTAD
Date | 2018-01-02 |  | Prélèvement labo à :
PARAMETRES | Con. MAXI | E.B | E.Floculée | E.Flottée | E.F.S et post ozonée | E.F C.A.G | E.C.Chlore | E.T
Température | < 25 °C | 13
Ph | > 6,5 - < 9 | 7
Turbidité | < 1 NFU | 0.5
Conductivité | 200<µS/cm<1100 | 273
Teneur en O2 | % | 75
TH total (dureté) | °F
TH Ca (dureté) | °F
T.A.C. | °F
Equili calco | [8 empty] | Bouton Validation bilan
Magnésium | mg/l
COT | <2 mg/l | 4
Nitrates (NO3) | <50 mg/l | 15
Nitrites (NO2) | <0,1 mg/l | 0.01
Ammoniac (NH4) | <0,10 mg/l | 0.1
Fer | <0,200 mg/l | 0.05
Mn | <50 µg/l | 0.03
Chlore libre | mg/l
Chlore total | mg/l
Chlorures | <250 mg/l
Sulfates | <250 mg/l
Larson
Corrosion métaux
Oxydabilité KMnO4 | 5 mg/l | 2.5
Aluminium | <200 mg/l | 0
Phosphore | mg/l | 0.15
Ozone résiduel | mg/l
Baryum | < 0,7 mg/l | 1
Fonctionnement usine
Débit usine |  |  | m3/h |  | pH de régul | Pré |  | unités/ph
Hauteur de prélèvement barrage |  |  | m |  |  | inter |  | unités/ph
Taux de traitement | FeCl3 - F1 |  | ppm |  |  | post |  | unités/ph
| FeCl3 - F2 |  | ppm |  | Taux de chlore | Contact |  | mg/l
| Polymère |  | ppm |  |  | Eau Traitée |  | mg/l
| CO2 |  | ppm |  | T.A.C. | Satu 1
| Ozone |  | ppm |  |  | Satu 2
| KMnO4 |  | ppm |  | Usine M / A
| CAP |  | ppm |  | Bilan automatique
Remarques : | Ph et turbidité pris le : |  |  | à
Contrôle Chlore DR 2800 à :
|  |  |  | DR | SWAN
| contrôle chlore DR |  | CL
Note on I15: Calcul du Magnésium : (TH Total- TH Ca)x2,40=valeur en mg/l