## UTILITE CLIENT
CLIENT
UTILITE MACHINE PLASMA
TYPE MACHINE | PUISSANCE KW |  | DISJONCTEUR | CABLE | POIDS
RESULTAT ONGLET SELECTION MACHINE
TYPE GENERATEUR | PUISSANCE KW |  | DISJONCTEUR | CABLE | POIDS
RESULTAT ONGLET SELECTION GENERATION
TYPE ASPIRATION | PUISSANCE KW |  | DISJONCTEUR | CABLE | POIDS
RESULTAT ONGLET SELECTION ASPIRATION
MACHINE
GENERATEUR
ASPIRATION

## Feuil1
MACHINE | GENERATEUR | TABLE | ASPIRATION | OPTION | POIDS | SECTION DE CABLE | PUISSANCE KW | DEBIT AIR | DISJONCTEUR | NUISANCE SONORE
SWIFTCUT
LOYAL
BAYKAL
AKYAPAK
| POWERMAX 45 |  |  |  | 17 KG |  |  | 170 L / MIN
| POWERMAX 65 |  |  |  | 22KG |  |  | 190 L / MIN
| POWERMAX 85 |  |  |  | 22KG |  |  | 190 L / MIN
| POWERMAX 105 |  |  |  | 35KG |  |  | 220 L / MIN
| POWERMAX 125 |  |  |  | 42 KG |  |  | 260 L / MIN
| HPR130XD |  |  |  | 317 KG |  | 19,5 KW | 7080 L/H | COURBE D 50A
| HPR260XD |  |  |  | 554 KG |  | 45 KW | 11330 L/H | COURBE D 100A
| HPR400XD |  |  |  | 850 KG |  | 80 KW | 11330 L/H | COURBE D 175A
| ULTRACUT 100 | [5 empty] | 20KW | 7000 L/H | COURBE D 40A
| ULTRACUT 200 | [5 empty] | 40 KW | 12700 L/H | COURBE D 80A
| ULTRACUT 300 | [6 empty] | 12743 L/H | COURBE D 150A
1250*1250
1250*2500
1500*3000
2000*4000
2000*6000
2000*8000
TEKA ZPF 6H
|  |  | TEKA 4H 11KW |  | 500KG | 4G6 | 11 KW |  | COURBE D 32A | 72 Db
|  |  | TEKA 4H 7,5 KW |  | 500KG | 4G4 | 7,5 KW |  | COURBE D 20A | 72 Db
|  |  | TEKA 4H 5KW |  | 500KG | 4G2,5 | 5 KW |  | COURBE D 16A | 72 Db
|  |  | TEKA 2H 4KW |  | 350KG | 5G2,5 | 4 KW |  | COURBE D 16A | 72 Db
TUBE
PERCAGE

## SELECTION MACHINE
MACHINE
TYPE MACHINE | PUISSANCE KW | DISJONCTEUR | CABLE | POIDS
SWIFTCUT 1250 PMX 45 | 10 | 10 | 10 | 10
SWIFTCUT 1250 PMX 65 | 11 | 11 | 11 | 11
SWIFTCUT 1250 PMX 85 | 12 | 12 | 12 | 12
SWIFTCUT 1250 PMX 105 | 13 | 13 | 13 | 13
SWIFTCUT 1250 PMX 125 | 14 | 14 | 14 | 14
SWIFTCUT 2500 PMX 45 | 18 | D 40 A | 4G4 MM² | 800
SWIFTCUT 2500 PMX 65
SWIFTCUT 2500 PMX 85
SWIFTCUT 2500 PMX 105
SWIFTCUT 2500 PMX 125
SWIFTCUT 3000 PMX 45
SWIFTCUT 3000 PMX 65
SWIFTCUT 3000 PMX 85
SWIFTCUT 3000 PMX 105
SWIFTCUT 3000 PMX 125
AKYAPAK
AKYAPAK DT
BAYKAL
BAYKAL DT
BAYKAL DT SP
BAYKAL SP
LOYAL
LOYAL DT
LOYAL DT SP
LOYAL SP
LOYAL COM PMW 45
LOYAL COM PMW 65
LOYAL COM PMW 85
LOYAL COM PMW 105
LOYAL COM PMW 125
LOYAL COM DT PMW 45
LOYAL COM DT PMW 65
LOYAL COM DT PMW 85
LOYAL COM DT PMW 105
LOYAL COM DT PMW 125
UTILITES
GENERATEUR
ASPIRATION

## SELECTION GENERATEUR
GENERATEUR
TYPE GENERATEUR | PUISSANCE KW | DISJONCTEUR | CABLE | POIDS KG
POWERMAX 45 |  |  |  | 17
POWERMAX 65 |  |  |  | 22
POWERMAX 85 |  |  |  | 25
POWERMAX 105 |  |  |  | 35
POWERMAX 125 |  |  |  | 42
HPR130XD | 19.5 | D 50 A | 4G10 MM² | 317
HPR260XD | 45 | D 100 A | 4G20 MM² | 554
HPR400XD | 80 | D 175 A | 4G35 MM² | 850
ULTRACUT100 | 20 | D 40 A | 4G10 MM²
ULTRACUT200 | 40 | D 80 A | 4G16 MM²
ULTRACUT300 |  | D 150 A
ULTRACUT400
HD3070
MAX PRO 200

## SELECTION ASPIRATION
ASPIRATION
TYPE | PUISSANCE KW | DISJONCTEUR | CABLE | POIDS
TEKA 2H 4KW | 4 | D 16 A | 5G2,5 MM² | 350
TEKA 4H 5KW | 5 | D 16 A | 4G2,5 MM² | 500
TEKA 4H 7,5 KW | 7.5 | D 20 A | 4G4 MM² | 500
TEKA 4H 11 KW | 11 | D 25 A | 4G6 MM² | 500
TEKA ZPF 6H | 11