## Base (hidden)
Opérateur | Type de fiche | Production | Zone | Process | Heures
Angot | Autorisation | Avec | Aérosols |  | 0:00
Borgne | Besoin Matériel | Ralentissement | Atelier |  | 0:15
Cordelette | Intervention | Sans | Bassin d'orage |  | 0:30
De Saedeler | Problème |  | Bureaux |  | 0:45
Dejoie | Suggestion |  | Chariot |  | 1:00
Delmé |  |  | Dépotage |  | 1:15
Dijon |  |  | Local eau |  | 1:30
Dumay |  |  | Local incendie |  | 1:45
Hélis |  |  | Local pompe |  | 2:00
Hénon |  |  | Réseau vapeur |  | 2:15
Hivert |  |  | Rétention |  | 2:30
Lefebvre |  |  |  |  | 2:45
Tétard |  |  |  |  | 3:00
3:15
2 | 4 | 9 | 5 |  | 3:30 | 10
[5 empty] | 3:45 | 11
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45

## Fiches PDM
N° | Rédacteur | Date | Type | Zone | Process | Commentaires | Intervenant | Pertes production | Début | Fin | Durée | Prise en charge | Pièce du stock | Cause | Analyse
15315-6 | Lefebvre | 2015-11-11 | Besoin Matériel | Atelier | chaudiere | Doigt de gant sonde HS |  |  |  |  | 0:00
15315-5 | Lefebvre | 2015-11-11 | Intervention | Atelier | Postcombustion | constater que le bocal du regulateur d'air pilote 2 etait cassé + presence de produit | Dijon | Sans |  |  | 0:00 | Changement régulateur -> Ok
15315-4 | Cordelette | 2015-11-11 | Intervention | Local pompe | P102 | Joint de cloche encore parti comme cette nuit | Cordelette | Avec | 7:20 | 8:50 | 1:30 | Refait un nouveau joint de cloche avec plus de porté
15315-3 | Cordelette | 2015-11-11 | Intervention | Atelier | Post-combustion | Spécif monté en pression + remontage du pilote 2 | Cordelette | Avec | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Démontage des lances pour controle - enlevé morceau + remonté pilote 2
15315-1 | Dejoie | 2015-11-11 | Intervention | Local pompe | P101 | Injection inversé sur supervision + Température trémie elevé | Dejoie | Avec | 17:05 | 18:25 | 1:20 | inversion des pompe P101 et P103 + Inspection des trémie pour eviter fusion
15315-2 | Cordelette | 2015-11-11 | Suggestion | Aérosols | Piscine | ne pourrait on pas mettre un renfort afin d'eviter la chute des cages d'aérosols dans la piscine ? |  |  |  |  | 0:00
15305-1 | Dejoie | 2015-11-01 | Intervention | Atelier | Post-combustion | Pression P101 elevé + COT | Dejoie | Avec | 17:20 | 17:50 | 0:30 | Demonter + nettoyer + verifier buse = OK
15305-2 | Cordelette | 2015-11-01 | Intervention | Atelier | Post-combustion | COT en hausse | Cordelette | Avec | 8:15 | 8:45 | 0:30 | Lance bouché attention plus de buse dia.11
15304-1 | Dejoie | 2015-10-31 | Problème | Aérosols | Tapis X109 | Tapis X109 en très mauvais état : quelque trous de 5cm + une déchirure de 25 cm | Dijon | Avec | 8:00 | 11:30 | 3:30 | Mise en place d'une rustine géante - prévoir tapis neuf
15304-2 | Hénon | 2015-10-31 | Intervention | Atelier | Propulseur | Probleme de propulsion | Hénon | Ralentissement | 17:30 | 19:30 | 2:00 | Changé les 2 vannes propulseur. l'ancienne ne fonctionnait pas.
15304-3 | Dejoie | 2015-10-31 | Intervention | Atelier | Propulseur | Propulseur en défaut - température des vis basse | Dejoie | Sans | 7:15 | 8:50 | 1:35 | Démonter tuyauterie RAS Installer vanne manu sur départ d'air après le bloc de régulation . relance propulsion ok capteur de pression cassé cassé
15315-7 | Hélis | 2015-10-30 | Intervention | Aérosols | Sauterelle | La sauterelle ne fonctionne plus - Cause : Tapis détendu | Hélis | Avec | 16:00 | 17:00 | 1:00 | Reglage du tapis et nettoyage des rouelments plus graissage (Attention le tapis est en mauvaise état)
15303-1 | Hélis | 2015-10-30 | Intervention | Aérosols | Tapis X109 | La sauterelle ne tourne plus | Hélis | Avec | 16:00 | 17:00 | 1:00 | Réglage du tapis et nettoyage des roulements plus graissage (le tapis est en mauvaise état) 2 trous sur la bande
15303-2 | Delmé | 2015-10-30 | Problème | Atelier | Propulseur | La vanne supérieur ne se ferme plus | Delmé | Sans | 8:00 | 8:30 | 0:30 | Changer distributeur ref : 341ND1 2341NAKBJNM1 reste 0 en stock
15302-1 | Borgne | 2015-10-29 | Intervention | Atelier | FAM | Temperature tres elevé dans FAM après des températures basses | Borgne | Avec | 16:15 | 21:00 | 4:45 | Vider et nettoyer tramie
15300-1 | Dumay | 2015-10-27 | Problème | Local eau | Adoucisseur | Fuite entre la bouteille bleu et la tete sur le n°2 |  |  |  |  | #VALUE!
15299-1 | Hélis | 2015-10-26 | Intervention | Aérosols | Pompe a lobes | Courroie pompe a lobe HS | Hélis | Sans |  |  |  | Plus de courroie en stock a commander URGENT
15299-2 | Hélis | 2015-10-26 | Intervention | Aérosols | X109 | Palier de d'accouplement vis HS | Hélis | Avec | 14:30 | 16:00 | 1:30 | Remplacement du palier plus bague
15299-3 | Dejoie | 2015-10-26 | Problème | Atelier | B301 | Trouver fuite sur bache - au niveau de la soudure du piquage de niveau tres bas. | Dumay |  |  |  | #VALUE! | Décalorifuger pour intervention
15298-1 | Cordelette | 2015-10-25 | Besoin Matériel | Aérosols | Broyeur | Manque embout femelle pour prise de graisse | Dumay | Sans |  |  | #VALUE! | Mis en place embout et fait graissage
15297-1 | Hélis | 2015-10-24 | Intervention | Atelier | Chaux | Tuyauterie chaux bouché | Hélis | Sans |  |  |  | demontage debouchage et remonter -> ok
15297-2 | Hélis | 2015-10-24 | Intervention | Atelier | Lance spécif | Pompe 103 monté en forte pression 13bars | Hélis | Avec | 9:10 | 9:40 | 0:30 | Démonter lance et nettoyer spécifique - profiter pour controler lance bpc une etait bouché aussi avec morceau de bouchon plastique
15294-1 | Dejoie | 2015-10-21 | Problème | Rétention | Cuve | Dijoncteur 24Q1 disjoncte | Dijon | Sans | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Cable sur mesure de pression C3 abimé, part la pose des couronnes incendie - refait cablage -> OK
15294-2 | Hélis | 2015-10-21 | Besoin Matériel | Dépotage | GH Pompe | Référence filtre du groupe - B/EF 0660R005 BN 3HC HYDAC MADE IN GERMANY
15294-3 | Borgne | 2015-10-21 | Problème | Bassin d'orage | Versaille | Constater fuite sur tuyauterie raccordé sur nourisse | Borgne | Sans | 10:00 | 11:00 | 1:00 | coupé et raccordé plus court
15294-4 | Borgne | 2015-10-21 | Problème | Aérosols | Process | Défaut sur LIE Err2 | Dijon | Avec | 8:00 | 8:30 | 0:30 | relancer le module analogique defaut disparu
15294-5 | Dumay | 2015-10-21 | Problème | Dépotage | Garape BPC | Fuite entre garap et réducteur - joint HS , plus d'huile dans le réducteur - pas vérifié les etat de stocks de pieces detaches - Garap Consigné | Dijon | Sans | 8:00 | 14:00 | 6:00 | Ralentissement sur le dépotage camions, changer les joint du motoreducteur
15292-1 | Dumay | 2015-10-19 | Problème | Rétention | Cuve | Plus de niveau de cuves | Dumay | Sans |  |  |  | Test circuit electrique RAS - Disjonteur 88MI1 et 89MI1 tombé - réenclenché -> OK
15290-1 | Hélis | 2015-10-17 | Problème | Aérosols | X108 | Fuite sur le bas de la vis x108 | Hélis | Avec | 17:30 | 18:30 | 1:00 | Suite au changement des joint vu bague HS - Changement de la bague en bronze - pris la derniere - a recommander
15289-1 | Dumay | 2015-10-16 | Intervention | Atelier | Propulseur | défaut de propulseur trop nombreux | Dumay | Sans | 8:00 | 8:45 | 0:45 | Changement de la vanne papillon reste stock 2
15289-2 | Dejoie | 2015-10-16 | Problème | Atelier | Karcher | karcher haute pression ne fait plus d'eau chaude marque kranzle modele 1165-1 | Dejoie | Sans |  |  |  | nettoyage filtre , electrode, cellule de detectionl gicleur, remonter tout est oK - référence gicleur 6.3 kg/h 70 en 1.65 60b ct iv epm 1 14
15288-1 | Dejoie | 2015-10-15 | Intervention | Local pompe | PCM | Changement fourreaux PCM hpc sur bpc et neuf sur hpc | Dejoie | Avec |  |  |  | probleme a la remise en route 400l/h a 100% remis ancien fourreau bpc sur bpc
15288-2 | Dejoie | 2015-10-15 | Intervention | Atelier | Propulseur | Nombreux defaut de propulsion | Dejoie | Sans | 22:30 | 23:00 | 0:30 | Changement de vanne propulseur inférieur - stock restant 3
15286-1 | Dejoie | 2015-10-13 | Intervention | Atelier | FAM | Constater trou dans l'auge de la vis VS402 environs 3 cm -> coté droit au debut de l'auge | Dejoie | Sans | 15:00 | 15:30 | 0:30 | Mis en place plaque pour boucher le trou
15286-2 | Dejoie | 2015-10-13 | Intervention | Dépotage | Préfiltre HPC | Fermeture porte préfiltre HS | Dejoie | Sans | 19:00 | 19:30 | 0:30 | Démontage porte + nettoayge - ressouder partie casser - remontage -> OK
15314-1 | Dejoie | 2015-10-11 | Intervention | Atelier | post-combustion | Lance spécif monté en pression | Dejoie | Avec | 11:30 | 12:00 | 0:30 | démonté et nettoyé
15283-1 | Delmé | 2015-10-10 | Problème | Local pompe | P104 | Pompe p104 consomme enormement d'huile suite a une fuite | Delmé | Sans |  |  |  | Arret de la pompe et passé sur pcm - une intervention de la pompe doit etre planifier
15282-1 | Dumay | 2015-10-09 | Problème | Atelier | Supervision | Perte de tout controle de la supervision - Toutes les valeurs sont figés | Dumay | Sans |  |  |  | Appel astreinte Julian - Modification de la position du cable RJ45 sur le switch tout est revenu
15280-1 | Hélis | 2015-10-07 | Intervention | Atelier | Aspiration Compresseur | Danger casque aspiré par prise d'air des compresseur d'air | Hélis | Sans | 10:00 | 14:00 | 4:00 | Fait grille de protection sur gaine d'aspiration extérieur compresseur d'air
15280-2 | Dumay | 2015-10-07 | Intervention | Atelier | Aiguillage | Manchette sur aiguilleur HS , le propulseur ne fait plus aucun cycle sur le silo réfidid | Dumay | Sans |  |  |  | Changer manchette aiguilleur ref : ROTEX 100°C Longueur 120 mm ERV DN50 PN16 2 cercle rouge
15278-1 | Hélis | 2015-10-05 | Intervention | Atelier | Post combustion | Fait lance bouché voulu fermé vanne raccord nourrice a cassé - Démonté et nettoyer les lances
15278-2 | Dejoie | 2015-10-05 | Besoin Matériel | Aérosols | Broyeur | 2 manchons en 1/4 "
15278-3 | Dejoie | 2015-10-05 | Problème | Aérosols | LIE | Valeur LIE instable et incohérente | Dejoie | Sans | 1:30 | 2:15 | 0:45 | nettoyage complet de la sonde -> ok
15277-1 | Hénon | 2015-10-04 | Besoin Matériel | Atelier | Propulseur | Vanne papillon stock 0
15277-2 | Hénon | 2015-10-04 | Problème | Dépotage | P103 | Nous tournons sur la p103 mais sur le réseau P101 de ce fait en cas de surpression rien ne nous signale le probleme
15274-1 | Dejoie | 2015-10-01 | Besoin Matériel | Atelier | Sonde | plus de fourreau sonde de température | Dijon | Sans | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Refait 3 fourreaux de sonde
15274-2 | Hénon | 2015-10-01 | Besoin Matériel | Atelier | Post combustion | Voir a recommander des sonde thermocouple
15274-3 | Hénon | 2015-10-01 | Suggestion | Aérosols | Piscine | Serait il possible de mettre des echelon sur l'intérieur et extérieur de la piscine afin d'y pénétrer aisément | Angot | Sans |  |  |  | Cela ne servirait a rien car nous allons supprimer la piscine
15274-4 | Dejoie | 2015-10-01 | Suggestion | Atelier |  | Dans le but de garder tous l'usine propre n'y aurait il pas possible que la femme de menage puisse mettre la poubelle dans la benne a dechet a defaut de l'atelier | Angot | Sans |  |  |  | Signaler attente de mise en place
15274-5 | Dejoie | 2015-10-01 | Besoin Matériel | Atelier | Décapage | Besoin d'une boite de dérivation 10x10 pour décapage
15274-6 | Delmé | 2015-10-01 | Problème | Dépotage | Pérolo | probleme de mise a la terre des camions perolo BPC cable defaillant | Delmé | Sans | 11:00 | 11:15 | 0:15 | Refait cablage de la pince
15273-1 | Dejoie | 2015-09-30 | Intervention | Atelier | FAM | Pic de poussiere consequent | Dejoie | Avec | 11:40 | 14:30 | 2:50 | Couper installation ouverture caisson 2 filtre a manche percé qui ont ete changé
15273-2 | Dumay | 2015-09-30 | Besoin Matériel | Atelier | Personnel | Téflon gaz vapeur
15272-1 | Hélis | 2015-09-29 | Besoin Matériel | Atelier | Fenwick | Voir a commandé ressort pour la pedale de frein et frin a main
15272-2 | Hélis | 2015-09-29 | Problème | Dépotage | P102 | Fuite sur tuyauterie juste apres la reduction petit brouillard de produit
15272-3 | Dumay | 2015-09-29 | Problème | Atelier | Analyseur | Journaliere enregistré a 40.08 nous avons recuperer la valeur a 52.38 à 21h, es ce normal ? Ne pourrais t on pas se fixé une heure a laquelle il faut urellement avoir un seuil bas sur cette valeur car 3h est vraiment juste pour rattrapper des seuiles si haut cela est régulier de devoir consommer de la chaux sur le poste de nuit et donc allourdir nos consos de chaux sur ce post | Angot | Sans |  |  |  | Il est inadmissible de posé ce genre de question ! Les valeurs des analyses sont a respecter toute la journée et non que sur certain poste je ne comprends même pas comment au bout de 10 ans cela n'est toujours pas compris par certain.
15272-4 | Dumay | 2015-09-29 | Besoin Matériel | Dépotage | GH pompe | Besoin d'huile hydraulique tellus S2M 46
15270-1 | Borgne | 2015-09-27 | Intervention | Atelier | P102 | Pression d'injection elevé sur P102 | Borgne | Avec | 6:15 | 6:30 | 0:15 | Demontage et remontage lance BPC bouché, retrouvé un bout de segment piscton de la pompe KSP 17
15270-2 | Hénon | 2015-09-27 | Besoin Matériel | Atelier | Stock | Ecrou M10 - M12 Rondelles plates M4 - M5 M6 M8 M10 rondelles eventails M5 - M6- M8- M12 Vis HM 12*30 12*60 16*40 16*60 Joints tete de chat tetes de chatannelées pour tricoclaire
15268-1 | Lefebvre | 2015-09-25 | Intervention | Dépotage | Groupe hydraulique | Pompe hydraulique bruit anormalement bruyant ; basculement sur la pompe de secours + consignation de cette derniere | Dijon | Avec | 12:45 | 14:00 | 1:15 | montage d'une pompe de secours a recommander rexroil a10v50 28 dfr/31R
15267-1 | Dijon | 2015-09-24 | Intervention | Dépotage | P106 | Garniture pompe dépotage HS | Dijon | Ralentissement | 9:00 | 13:00 | 4:00 | Changement de roulement SNR 3306 - B Stock : 0 SNR 6207 - EEC3 Stock 7 Changé garniture U3 - XYXYR2Y D32 Stock 1
15267-2 | Lefebvre | 2015-09-24 | Intervention | Aérosols | Fenwick | Tablier c'est décallé | Lefebvre | Sans | 15:00 | 15:15 | 0:15 | demontage plus remontage apres avoir centrer le tablier
15266-1 | Tétard | 2015-09-23 | Intervention | Aérosols | Sauterelle | Tapis bloquer vis de reglage déteriorée | Lefebvre | Sans | 13:45 | 14:00 | 0:15 | Vis de reglage changer + fait réglage tapis + remis carter de protection
15266-2 | Dumay | 2015-09-23 | Intervention | Atelier | Bruleur | Vérification des etat de lances - casse d'une buse au démontage sans taper dessus | Dumay | Avec | 11:15 | 12:00 | 0:45
15262-1 | Borgne | 2015-09-19 | Intervention | Dépotage | PCM | Débit faible sur PCM BPC | Borgne | Avec | 13:45 | 14:20 | 0:35 | Changement de fourreau
15262-2 | Hénon | 2015-09-19 | Suggestion | Aérosols | C0 | Y aurait il possibilité de mettre une alarme en place et un arret de process sur la C0 niveau haut afin d'eviter de continuer a remplir la cuve qui est pleine
15262-3 | Borgne | 2015-09-19 | Intervention | Atelier | Bruleur | Beaucoup de mal a bruler + cot | Borgne | Avec | 18:30 | 19:40 | 1:10 | Controle des lance bpc ->ok ; Controle lance spécifi -> bouché : nettoyer ; changer flexible produit de la lance spécifique car fuyait
15313-1 | Dejoie | 2015-09-11 | Intervention | Atelier | Post-combustion | Probleme analyse COT | Dejoie | Avec | 8:00 | 9:45 | 1:45 | Démontage + vérification buse BPC et spécif + changement des flexible de la lance spécif
15251-1 | Hélis | 2015-09-08 | Intervention | Atelier | Bruleur | Le presostat "yoyo" de l'air d'atomisation BPC est HS | Borgne | Avec | 20:45 | 22:30 | 1:45 | Refait un morceau de tuyauterie plein sous vanne pointeau
15250-1 | Dumay | 2015-09-07 | Intervention | Atelier | Compresseur 3 | Défaut température impossible a relancer; Niveau d'huile OK | Société Ext | Ralentissement | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Société AI calorstat HS -> Changement de ce dernier
15249-1 | Dumay | 2015-09-06 | Intervention | Aérosols | Vis X107 | Fuites sur manchette sous broyeur; soudure se refissure | Dumay | Sans | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Démontage et soudage de la fissure -> Remontage OK
15246-1 | Dejoie | 2015-09-03 | Intervention | Atelier | Aérocondenseur | La valeur du PIC-E302A se déplace trop lentement | Dejoie | Sans | 15:00 | 15:30 | 0:30 | Capteur :OK-> Tuyauterie : OK -> Vanne d'isolement : NOK Netoyage de cette derniere
15245-1 | Dejoie | 2015-09-02 | Problème | Local eau | Adoucisseur | Problème sur mesure d'eau -> La regénération auto est HS | Dijon | Sans | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Changement du capteur par un capteur fourni par KURITA
15243-1 | Dijon | 2015-08-31 | Intervention | Aérosols | Élévateur | Manque barreaux élévateur - Axe d'attache du tapis tordu | Dijon | Avec | 14:00 | 18:15 | 4:15 | Nettoyer aérosols dans l'élévateur; refixer barreaux manquant; remis axe de raccordement
15240-1 | Dumay | 2015-08-28 | Intervention | Atelier | Propulseur | Défaut sur défaut | Dumay | Sans | 15:15 | 16:15 | 1:00 | Changement de la vanne inférieur
15238-1 | Dejoie | 2015-08-26 | Intervention | Aérosols | Compresseur GPL | Bruit anormal + Fuite de gaz conséquente dans la partie inférieur | Dijon | Ralentissement | 8:00 |  | -0.33333 | Coussinet de bielle HS - En attente de réception
15238-2 | Dejoie | 2015-08-26 | Intervention | Atelier | Rideau | Grincement important portes rideaux ferrailles | Dejoie | Sans | 22:30 | 24:00 | 1:30 | Mise en place graisseur auto sur porte 1 + graissage manuel 2 et 3
15233-1 | Dejoie | 2015-08-21 | Intervention | Chariot | Electrique | Le flexible se coince dans le contre poids | Dejoie | Sans | 7:45 | 9:00 | 1:15 | Changement de la roulette haut/droite voir à en recommandé : Réf : >PA6< Tri 00092 03307
15232-1 | Borgne | 2015-08-20 | Intervention | Atelier | Brûleur | COT élevé | Borgne | Avec | 15:15 | 15:30 | 0:15 | Changement de la buse BPC - Cassé au collet
15232-2 | Borgne | 2015-08-20 | Intervention | Dépotage | Préfiltre | Fuite car filet de cassé sur tige fileté porte du préfiltre | Borgne | Sans | 10:30 | 12:00 | 1:30 | Changement du filet par une vis ; soudage
15229-1 | Dumay | 2015-08-17 | Intervention | Aérosols | Petit tapis de tri | Bande de travers ne reste pas dans l'axe | Dumay | Ralentissement | 8:45 | 9:15 | 0:30 | Réglé et refixé le tapis au sol. Remise a niveau
15228-1 | Dejoie | 2015-08-16 | Intervention | Atelier | Compresseur 2 | Disjoncteur 63A du compresseur n°2 sous dimentionner | Dejoie | Sans | 3:15 | 3:30 | 0:15 | Changer par un disjoncteur de 80A
15224-1 | Dejoie | 2015-08-12 | Intervention | Atelier | Propulseur | Défaut sur défaut | Dejoie | Sans | 8:30 | 9:15 | 0:45 | Changement vanne DN200
15223-1 | Hénon | 2015-08-11 | Intervention | Dépotage | VM01 | Support capteur de vanne cassé | Hénon | Sans | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Démonter, nettoyer, ressouder, remontage & essai de manœuvre : OK
15312-1 | Hénon | 2015-08-11 | Suggestion | Aérosols | Regard | Serait il possible d'agrandir le regard en profondeur afin de separer les différentes boues. | Angot | Sans |  |  | 0:00 | Cela releve du génie civile est peut etre effectué par nos soins. Un cahier des charges etant etablis nous ne pouvont investir pour revoir cela. Bonne suggestion mais refusé
15312-1 | Dumay | 2015-08-11 | Intervention | Atelier | Post-combustion | Lance latérale montée en pression | Dumay | Avec | 21:45 | 22:45 | 1:00 | Démontage et nettoyage des buses et lances - flexible d'atomisation HS remplacé par celui de la 3eme lance BPC
15312-1 | Dumay | 2015-08-11 | Intervention | Atelier | Pilote 2 | Le pilote 2 se coupe sans cesse | Dumay | Sans | 2:00 | 4:00 | 2:00 | Remise en état sonde de ionisation + coude inox HS
15218-1 | Dejoie | 2015-08-06 | Intervention | Local pompe | Tuyauterie spécif | Fuite sur tuyauterie au niveau du T de la pcm | Dejoie | Ralentissement | 1:30 | 6:00 | 4:30 | Isoler circuit -> Nettoyage zone -> Démontage -> Resouder
15213-1 | Dejoie | 2015-08-01 | Intervention | Aérosols | Sonde Oxygène | Impossible d'obtenir un ASH A5 autorisé | Dejoie | Avec | 6:30 | 9:00 | 2:30 | Sonde O² éteinte -> Fu OK-> Changement sonde -> ASH A5 OK
15213-2 | Dejoie | 2015-08-01 | Intervention | Aérosols | B201 | Soupape raccord aéro B201 déclenché | Dejoie | Avec | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Isolation de la tuyauterie arret des compresseur a commander soupape réf : 10 bars DN 1/2" et piquage 3/4"
15213-3 | Dejoie | 2015-08-01 | Intervention | Aérosols | X109 | Vis totalement bloquée - essai de manœuvre echec | Angot | Avec | 8:00 | 12:00 | 4:00 | Démontage du moto réducteur -> palier -> sorti de la vis évacuation d'un soupape en cuivre |  | Objet non broyable | Mauvais tri
15198-1 | Dejoie | 2015-07-17 | Intervention | Atelier | Fenwick Gaz | Fuite d'huile sur Fenwick | Dejoie | Sans | 14:00 | 14:15 | 0:15 | Resser raccord sur verin de fourche et refait niveau
15197-1 | Lefebvre | 2015-07-16 | Besoin Matériel | Atelier |  | A commander ampoule osram 400w/N/SI neutral white e40 + Philips MHN-TD 150W/842 Rx7s
15195-1 | Dejoie | 2015-07-14 | Intervention | Cuve | Fioul | Probleme d'amorcage pompe | Dejoie | Sans | 16:00 | 17:00 | 1:00 | Démontage tuyauterie -> crépine absente -> Installation nouvelle crépine
15179-1 | Delmé | 2015-06-28 | Intervention | Dépotage | P101 | Plus de débit sur pcm | Delmé | Avec | 21:00 | 23:30 | 2:30 | Remplacement du fourreau par occaz + nettoyage lance spécif
15172-1 | Dumay | 2015-06-21 | Intervention | Local pompe | P102 | Impossible de monter les débits | Dumay | Avec | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Remplacement joint cloche + remplacement joint soupape
15170-1 | Lefebvre | 2015-06-19 | Intervention | Dépotage | P101 | Plus de débit sur pcm | Lefebvre | Ralentissement | 21:00 | 23:30 | 2:30 | Remplacement du fourreau par neuf + nettoyage lance spécif
15167-1 | Dejoie | 2015-06-16 | Intervention | Atelier | Propulseur | Défaut sur défaut débit réduit a 2T700 | Dejoie | Ralentissement | 15:15 | 16:15 | 1:00 | Changement de la vanne inférieur
15310-1 | Dumay | 2015-06-11 | Intervention |  |  |  | Dumay | Avec | 8:45 | 9:30 | 0:45 | Changement de fourreaux HPC BPC afin d'accroitre la production
15309-1 | Dijon | 2015-05-11 | Intervention | Aérosols | Broyeur | Fuite au niveau des paliers broyeur (Produit) | Dijon | Avec | 8:00 | 10:00 | 2:00 | Démontage des flasque des paliers. Colmatage et bouchage de la grille récupération des jus X107 de ce fait les eflluents sont remonté jusqu'aux arbres.
15308-1 | Dejoie | 2015-04-11 | Problème | Réseau vapeur | E302 | Constater une petite fuite de vapeur sur un raccord union sous la nourrisse vapeur entrée E302 |  |  |  |  | 0:00
15308-1 | Dijon | 2015-04-11 | Intervention |  |  | Perte de charge de 1 bar entre entré et sortie du filtre | Dijon | Sans | 11:15 | 11:45 | 0:30 | Remplacement de la cartouche filtrante de marque CTA Model 32075 SMA (S) Model du filtre D5105
15307-1 | Lefebvre | 2015-03-11 | Intervention | Local pompe | P101 | Perte de débit | Lefebvre | Avec | 14:30 | 16:00 | 1:30 | Changement fourreau
15307-1 | Cordelette | 2015-03-11 | Intervention | Aérosols | Tapis de tri | Le tapis qui deverse les aérosols dans la piscine ne fonctionnait que dans 1 sens | Cordelette | Sans | 10:30 | 10:45 | 0:15 | Démontage du boitier de commande et remontage : - commutateur d'inversion bloqué
15275-1 | Hénon | 2015-02-10 | Problème | Atelier | Tuyauterie HPC | Constaté lègère fuite sur raccord union (ancien réchauffeur) tuyauterie HPC, au dessus des FAM |  |  |  |  | 0:00

## Résultats
Fiches PDM - 3ème trimestre 2015
Désignation | Chiffres | Nom
Plus grande participation : | 22 | Nicolas D.
Plus petite participation : | 1 | Nicolas T.
Plus grand nombre de suggestion : | 4 | Nicolas H.
Meilleure suggestion : |  | Nicolas H.
Meilleurs % de pertinence : | 83% | Jamel H.
Les mieux remplies : | 94% | Nicolas D.
Les fiches avec le plus de détails ^^ : |  | Yohan D.
Les fiches avec le plus de détails utiles : |  | Frédéric L.
Plus grand nombre d'intervention : | 18 | Nicolas D.
Meilleur PDMeur 3ème Trimestre 2015 | Nicolas Dejoie
La pire fiche :
Suggestion : Ne devrions nous pas définir une heure à laquelle il faut réellement revoir le seuil des VLE maximum afin de ne pas faire de journaliere; car 3h pour rattraper des seuils aussi haut n'est pas toujours evidant et le poste du nuit en a des difficultés ! Réponse : Il est inadmissible de posé ce genre de question sachant que nous devons, toute la journée, faire attention à ces seuils et non pas qu'aux dernières heures !