## Sommaire
FICHE PREPARATION TST EEL | FICHE COPIEE
Initialisation et Clôture
Fiche de visite
Analyse de risque 1
Analyse de risque 2
Mode opératoire
Tenue électrique
Photo de visite

## Page 2 (hidden)
#REF! |  | INITIALISATION ET CLOTURE |  |  |  | Page 2
Date fin d'archivage
| Ouvrage siège des TST: | #REF! |  |  | RSE : | D
| Pylônes concernés: | #REF!
| Portées concernées: | #REF!
| Nature des travaux: | #REF!
| Période des travaux: | #REF!
Cycle de Validation
Préparateur: |  |  | Vérificateur: |  |  | Approbateur:
CDT: |  |  |  | Remplaçant CDT:
RAPPEL: LA PREPARATION DOIT ETRE LUE ET COMMENTEE PAR LE CDT A TOUS LES MONTEURS DE L'EQUIPE INTERVENANTE
Clôture du chantier
Travaux réellement faits: | [5 empty] | Travaux conformes:
[6 empty] | oui | non
Mise à jour du SI:
(liste non exhaustive)
Infoligne:
Post it WILLYDOC: | [5 empty] | Visa CDT :
SAM:
ETREN:
GIV:
Base SERECT Q/R:
SOMMAIRE

## Page 3 (hidden)
#REF! | FICHE DE VISITE |  | Page 5
Préparateur: |  | Date de la visite:
Caractéristiques techniques
Désignation :
Pylônes :
Portées :
Fonction pyl : |  | Angle en ligne :
Type de câble : |  | Nb conducteurs/phase :
Effort méca : |  | Armement :
Type de pylône :
Objet de l'intervention
Conducteurs ou CDG ?
Isos? Brins? Armement?(…)
Accès
Nom et coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant :
Commentaires sur l'accès (indications, difficultés…):
Photos / voir p4
Conclusion et analyse sur la faisabilité de l'opération :
LE TRAVAIL EST REALISABLE
SOMMAIRE
COPIER CETTE FEUILLE

## Page 4 (hidden)
#REF! |  | FICHE DE VISITE |  | Page 6
Préparateur: | 0 |  | date de la visite: | 0
Photos | Support: |  | Portée:
SOMMAIRE
COPIER CETTE FEUILLE

## Page 5 (hidden)
#REF! |  | ANALYSE DE RISQUES & MESURES DE PREVENTION |  |  |  | Page 5
1 | Risques spécifiques au chantier :
Quelles sont les particularités de cette intervention? De ce support? De ce mode opératoire?
De l'envrionnement de l'intervention? Quels points d'attentions particulière? Quelles ES ?
Moyens de prévention :
Comment ces risques particuliers et spécifiques sont-ils pris en compte et gérés ?
| Risques spécifiques au chantier |  |  |  | Moyens de prévention
2 | Risques électriques
Tenue électrique / Li théorique (mm) =
Mesure Li terrain (mm) =
| Le travail est autorisé dans les conditions suivantes: |  |  |  | (voir Calcul en Annexe)
Travail autorisé à distance normale
| Conditions de transfert des PCGD: |  |  |  | Z1 + Z2 > t+g
| Conditions de distance : |  |  |  | D > t+g | (voir Schémas en Annexe)
| Connexion/Déconnexions - Conclusions : |  |  |  | La (m) =
Utilisation du DMV ?
Distance de connexion/déconnexion:
Distance de travail à respecter:
Ouvertures/Fermetures de boucles - Conclusions :
|  |  | Lct x I² = | 0 | ≤ 135 x KL | O/N? : | OUI
|  |  | Lct x I = | 0 | ≤ 800 | O/N? : | OUI
| KL = | 0 | I (kA)= |  | < 4 x KL | O/N? : | OUI
| Lci (m) = |  | Lct (m) = |  | < 10 000 | O/N? : | OUI
SOMMAIRE

## Page 6 (hidden)
#REF! |  | ANALYSE DE RISQUES & MESURES DE PREVENTION |  |  |  | Page 6
MOYENS DE PREVENTION
3 | Analyse des conditions météo
4 | Concordance de la préparation de travail avec le terrain
5 | Port des EPI: |  |  |  |  | (voir Annexe EPI)
| Icc (kA) = | #REF! | IST H1 (A) = | #REF!
|  | Risque CEM: | D_tête (cm) = | #REF!
|  |  | I_réglage (A) = | #REF!
|  | Protection thermique: | #REF!
|  | Protection auditive: | #REF!
6 | Risque mécanique: |  |  | V = Effort vertical = |  | daN
| (voir Annexe CELESTE) |  |  | L = Effort longitudinal = |  | daN
|  |  |  | H = Effort horizontal = |  | daN
| Poids des pièces à manipuler (armement, isos…): |  |  |  |  | kg
>> Prévoir des moyens de manutention des charges adaptés:
|  | CHOIX: | /
|  | CHOIX: | /
|  | CHOIX: | /
|  | CHOIX: | /
>> Vérifier les CMU des outils qui seront utilisés:
| Outils |  |  |  | n° FT | CMU
7 | Risques tiers/environnement: |  |  | (voir ARSEN et ETREN en Annexes)
Conclusion de l'analyse ETREN:
Fiches réf:
Compléments:
Conlusion de l'analyse ARSEN:
SUE n° 1 - Incendie sous une ligne aérienne dans le cadre d'un chantier
Compléments:
Risque tiers identifié dans Infoligne/ETREN/DPPI
Proximité d'autres ouvrages électriques - exploitant/tension/distance au chantier:
| Location de nacelle adaptée aux besoins du chantier: |  |  |  |  | (voir Annexe Nacelle)
Certificat d'adéquation conforme - O/N ?
SOMMAIRE

## Page 11 (hidden)
#REF! |  |  | MODE OPERATOIRE |  | Page 11
Objectif de la phase
Point d'arrêt programmé
ES |  | Etape sensible
N° | Validé | Description |  | Commentaire |  | FT
SOMMAIRE
COPIER CETTE FEUILLE

## Page 12 (hidden)
#REF! |  |  |  | FICHE DE VERIFICATION DE LA TENUE ELECTRIQUE DES CHAINES | [10 empty] | Page 12
Schéma | [7 empty] | 1. Eléments nécessaires à la vérification
Type de chaîne : | [6 empty] | N°Pyl : | Longueur de la chaîne :
[8 empty] | L = |  |  | mesurée ou
[8 empty] | L = NxP avec N =14 |  |  | #REF! |  | et p = |  | #REF! |  | mm
[11 empty] | L = | #REF! |  | mm
Projection des pièces de garde :
[8 empty] | C1 = | #REF! | mm | et | C2 = | #REF! |  | mm | Cg = C1 + C2
[11 empty] | Cg = |  | #REF! |  | mm
[8 empty] | Longueur isolante : |  |  |  | Li = L - Cg
[11 empty] | Li = | #REF! |  | mm
Type de chaîne :
Sans éclateur de coordination d'isolement……….
Avec éclateur de coordination de l'isolement…….
Caractéristiques de la chaîne :
Normale non polluée………………………………..
Normale polluée ou antipollution ………………….
Chaîne normalisée: |  |  |  | 7D6V1N15R
|  |  | U= | 400 |  | kV
2. Vérification de la tenue aux surtensions de manœuvres | [7 empty] | 3. Vérification de la tenue à la pollution
Longueur isolante corrigée Lc :
Longueur correspondant aux éléments détériorés : | [7 empty] | Nombre total d'isolateurs de la chaîne : N = | [8 empty] | 0
Ld = nombre d'isolateurs détériorés x pas
Ld = | 0 | x | 0 |  | Ld = | 0 |  | Calcul de n :
Influence des pièces de petites et grandes dimensions : | [7 empty] | nd = nombre d'isolateurs détériorés | [7 empty] | nd = | 0
h = | 0 |  | ( pièces de petites dimensions ) |  |  |  |  | ns = nombre d'isolateurs non détériorés,shuntés par
Ls = | 0 |  | ( pièces de grandes dimensions ) |  |  |  |  | des pièces de grandes dimensions | [7 empty] | ns = | 0
Calcul de Lc : | [7 empty] | nc = nombre d'isolateurs non détériorés,approchés
|  |  | Lc = Li - Ld - Ls - h |  |  |  |  | par une pièce de petites dimensions | [7 empty] | nc = | 0
|  |  | Lc = | #REF! | [5 empty] | n = nd + ns + nc
2.1 Chaîne sans éclateur de coordination de l'isolement | [9 empty] | n = | 0
Lc ≥ L1 :travail autorisé si les surtensions sont compatibles avec les distances retenues………………………………… | [7 empty] | 3.1 Chaînes relevant du cas 1
L2 ≤ Lc < L1 :travail autorisé si les surtensions sont compatibles avec les distances normales………………… | [7 empty] | n ≤ ncas 1,le travail est autorisé………………………….
L3 ≤ Lc < L2 :travail autorisé si les surtensions sont compatibles avec les distances normales et si un dispositif adapté de maîtrise des surtensions au droit du chantier est utilisé…………………………………………………………… | [7 empty] | n > ncas 1,le travail est interdit……………………………
3.2 Chaînes relevant du cas 2
Lc < L3 :travail interdit………………………………………….. | [7 empty] | n ≤ ncas 2,le travail est autorisé………………………….
2.2 Chaîne avec éclateur de coordination de l'isolement
Lc ≥ L2 :travail autorisé si les surtensions sont compatibles avec les distances retenues………………………………… | [7 empty] | n > ncas 2,le travail est interdit……………………………
L3 ≤ Lc < L2 :travail autorisé si les surtensions sont compatibles avec les distances normales et si un dispositif adapté de maîtrise des surtensions au droit du chantier est utilisé…………………………………………………………… | [7 empty] | Conlusion sur les surtensions et les chaines:
Travail autorisé à distance normale
Lc < L3 :travail interdit…………………………………………..
SOMMAIRE
COPIER CETTE FEUILLE