## Feuil1
Fiche de relevés d'appui
Commune : | [5 empty] | Adresse : |  |  | Adresse non trouvée
Longitude : |  |  | 00°56′37.54381″E |  |  |  | Latitude : |  |  | 45°13′23.27073″N
Relevés de l'appui
N° du Poteau |  | Caractéristiques |  |  |  | Nature |  |  | Type |  |  | Caractéristiques
130446 |  | Hauteur |  | 8 |  | Béton |  |  | Simple |  | X | Poteau ancré
|  | Classe |  | FT |  | Bois |  | X | Moisé |  |  | Hauban 30°
|  | Effort (daN) |  | 1.3 |  | Métallique |  |  | Couple |  |  | Hauban 45°
|  | Année |  |  |  | Potelet |  |  | Haubané |  |  | Hauban double
[6 empty] | Lorrain |  |  | EDF |  |  | Entretoise ouv min
|  | MAJ données GESPOT | [5 empty] | Oui |  | Non |  | Entretoise ouv max
Matériel existant sur l'appui
Présence d'un réseau EP | [6 empty] | Transition aéro-souterraine BT
hauteur EP | [6 empty] | Transition aéro-souterraine FT |  |  |  |  | 0
hauteur traverse basse | [6 empty] | Câbles de branchement BT |  |  |  |  | 0
hauteur traverse moyenne |  |  |  | 6.3 |  |  | Forfait branchement FT |  |  |  |  | 0
Boitiers | Cuivre : | 0 | Coax : |  | Fibre : | 0 | Câble de terre |  |  |  |  | 0
Relevés des câbles raccordés à l'appui
Type de câbles |  |  | Longueur (m) |  |  | Appui de destination (N° appui FT, façade, ERDF...) | [6 empty] | Nappe
1 | 1 * 5/9 |  | 23.6523 |  |  | FA29 | [6 empty] | Traverse Moyenne
2 | 1 * 5/9 |  | 20.3294 |  |  | FA28 | [6 empty] | Traverse Moyenne
3 | 1 * 98-56-6 |  | 37.7641 |  |  | 130447 | [6 empty] | Traverse Moyenne
4 | 1 * 98-56-6 |  | 41.9678 |  |  | 130445 | [6 empty] | Traverse Moyenne
5 | 1 * 98-14-6 |  | 37.7641 |  |  | 130447 | [6 empty] | Traverse Moyenne
6 | 1 * 98-14-6 |  | 41.9678 |  |  | 130445 | [6 empty] | Traverse Moyenne
7 | 4 * 5/9 |  | 41.9678 |  |  | 130445 | [6 empty] | Traverse Moyenne
8 | 2 * 5/9 |  | 37.7641 |  |  | 130447 | [6 empty] | Traverse Moyenne
9
10
11
12
Etat de l'appui et relevés d'angles de câbles
Sondage poteau | [6 empty] | Relevés d'angle de câbles
Environnement |  |  |  |  | Oui | Non
Implanté sur une propriété privée | [5 empty] | X
Problèmatique surplomb | [5 empty] | X
Elagage nécessaire | [5 empty] | X
Accessibilité nacelle | [5 empty] | X
Milieu Bitume, Macadam, Pavé |  |  |  |  | TER
Voisinnage électrique appui
Appui sous ligne basse tension croisé | [5 empty] | X
Appui sous ligne basse tension parralléle | [5 empty] | X
Appui sous ligne haute tension croisé | [5 empty] | X
Appui sous ligne haute tension parralléle | [5 empty] | X
Sécurité |  |  |  |  | Oui | Non
Respect voisinage ERDF |  |  |  |  | X
Contrôle flambement OK |  |  |  |  | X
Contrôle verticalité OK |  |  |  |  | X
Etiquette jaune ou orange | [5 empty] | X
Tête appui utilisable en l'état |  |  |  |  | X
Résultats tests |  |  |  |  | Oui | Non
Contrôle visuel OK |  |  |  |  | X
Percussion OK |  |  |  |  | X
Secousses OK |  |  |  |  | X
Pointe carrée OK |  |  |  |  | X
Poteau utilisable en l'état |  |  |  |  | X
Commentaire :