## menu
Saisir intervention
Compte rendu
Ordre de travail
Contrôle APAVE

## données
Suivi maintenance
Equipements | type intervention | technicien | temps inter | temps arret | date | commentaire |  | convertir min en centiminutes: Xmin x 0,0167
canalisation retour eau | correctif | Benoit | 2.5 | 0 | 2015-01-12 | reparer la fuite de l'accouplement derrière le poste 19
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-01-13 | presence d'eau dans le regard pas en cours de recherche | correctif
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2015-01-15 | iufimgm
poste 25 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-10 | changer le clapet anti retour
poste 15 | correctif | Benoit | 0.7515 | 0 | 2015-02-11 | recherche de panne claquement au passage en chauffe
poste 3 | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2015-02-13 | ne refroidis que tres peu changement du purgeur + distributeur |  | Libellé équipement | Noms | Typ int | Ref APAVE
palan 1 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 1 | Benoit | préventif | 1155 | Séparateur(1) LN1250 18.5L
palan 3 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 2 | Marc | correctif | *VE1569 | Séparateur(2) LN1250 18.5L
palan 4 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 3 | Laurent | amelioratif | 15.175B/2006 | Chapeau pour 15G
palan 17 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 4 | Still | Erreur personnel | 15.194/2007 | Chapeau haut pour 15G
palan 7 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 5 | aeroservice | Autres dépannages | 15.203/2007 | Chapeau 20L/24.5L
palan 8 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 6 | gildas |  | C039651 | chaudiere 696 kW
palan 11 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 7 | socotec |  | C42267 | chaudiere 1450kW
palan 13 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 8 | stagiaire |  | G025Z300/1 | 1.3L ALKAN (1)
palan 14 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 9 | eurotubes |  | G025Z300/2 | 1.3L ALKAN (2)
palan 16 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-17 | mise aux normes de la prise |  | poste 10 | babcock wanson |  | G025Z300/3 | 1.3L ALKAN (3)
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 4 | 0 | 2015-02-19 | roulement HS changement de la pompe par une pompe de secours |  | poste 11 |  |  | G025Z300/4 | 1.3L ALKAN (4)
adoucisseurs | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-02-19 | régénerer les adoucisseurs |  | poste 12 |  |  | G116182 | 36L (4)
poste 25 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-02-19 | changer le coude de canalisation vapeur |  | poste 13 |  |  | G116184 | 4L (1)
traitement des eaux | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2015-02-24 | pompe ne demarre pas changement du contacteur 2ph collé sur 3 + 2 fusibles |  | poste 14 |  |  | G116185 | 1L / 1.5L / 2.4L
poste 5 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-02-25 | changement du flexible pression trop lente |  | poste 15 |  |  | G116186 | 35L
poste 5 | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2015-02-25 | pression trop lente matière caoutchouteuse dans les canalisation tout nettoyer jusqu’au distributeur |  | poste 16 |  |  | G116187 | 100L
poste 33 | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2015-02-27 | installation de sonde doigt de gant |  | poste 17 |  |  | G116188 | 14L (50L) (1)
poste 1 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-03-06 | changer le flexible complet car flexible mou |  | poste 18 |  |  | G116189 | 12L (4)
poste 2 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-03-06 | changer le flexible complet car flexible mou |  | poste 19 |  |  | G116190 | 10L (hpu)
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-03-11 | adapter pour descendre le flotteur car déversement dans le trop plein trop souvent |  | poste 20 |  |  | G116191 | 10L long (1)
poste 19 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2015-03-11 | fuite de tuyau changement du flexible |  | poste 21 |  |  | G116914 | 0.5L/ 0.7L (3)
poste 17 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-03-13 | recherche de panne aucune action du distributeur, changé le ditributeur puis vanne grippée ok |  | poste 22 |  |  | G116915 | 1L (3)
poste 5 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-03-20 | recherche de panne vapeur de colle collemate le distributeur |  | poste 23 |  |  | G116916 | 0.5L/ 0.7L
poste 3 | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2015-03-23 | enclenchement de la vapeur en fin de cycle mis une tempo en fin de cycle de validation de la temperature basse |  | poste 24 |  |  | G117279 | 14L (50L) (2)
poste 5 | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2015-03-24 | recherche de panne fuite d'air au demarrage du cycle pendant 30s distributeur grippé-> changement ok |  | poste 25 |  |  | G117929 | 4L (2)
palan 3 | correctif | Benoit | 0.167 | 0.15 | 2015-04-03 | cable coincé par la sécurité du palan enroulé sur lui-même dans le tambour |  | poste 26 |  |  | G117930 | 10L long (2)
poste 18 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2015-04-07 | fuite sur bride vapeur |  | poste 27 |  |  | G117931 | 14L (50L) (3)
poste 10 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-04-10 | recherche de panne montée de temperature trop lente changement du purgeur |  | poste 28 |  |  | G117932 | 2.5L (base)
Compresseur Kaeser | correctif | Laurent | 0.5 | 0.5 | 2015-04-23 | compresseur s'arrete a chaque coup ouvrir un maximum le clapet d'admission |  | poste 29 |  |  | G117934 | 2.5L (5L)
poste 10 | correctif | Benoit | 2 | 2 | 2015-04-24 | temperature mini non atteinte position de la sonde non optimum mise en place d'une sonde doigt de gant |  | poste 30 |  |  | G117935 | 2.5L (3)
G200024 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-04-24 | fuite sur moule 12L soudure |  | poste 31 |  |  | G117936 | 5L (1)
poste 13 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-04-27 | changement de l'afficheur car afficheur flashé |  | poste 32 |  |  | G118221 | 14L (50L) (4)
poste 14 | correctif | Benoit | 3 | 0 | 2015-04-28 | recherche de panne mise en temperature difficile -> verification tous les clapets purgeurs |  | poste 33 |  |  | G118222 | 36L (5)
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 1.25 | 0 | 2015-05-04 | bruit sur pompe eau froide |  | poste 34 |  |  | G118223 | 6L (1)
palan 1 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0.15 | 2015-05-04 | decoincer la cable enrouler dans le tambour |  | poste 35 |  |  | G118292 | 2x1L+1x 2.5L
poste 14 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2015-05-18 | staubli HS changement ok |  | batiment |  |  | G118729 | 20L (1)
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-05-26 | buit sur la pompe |  | electricité |  |  | G119098 | 20L (2)
poste 1 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | pneumatique |  |  | G119099 | 27L (6G)
poste 2 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | mandrin |  |  | G121285 | 32L (1)
poste 3 | amelioratif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | palan 1 |  |  | G121286 | 14L (50L) (6)
poste 4 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | palan 2 |  |  | G121963 | 152L(40G)
poste 5 | amelioratif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | palan 3 |  |  | G122527 | 20L (5G fawcett)
poste 6 | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | palan 4 |  |  | G122528 | 10L (1)
poste 7 | amelioratif | Benoit | 1.25 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | palan 5 |  |  | G123813 | 20L (3)
poste 8 | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | palan 6 |  |  | moule N°2 | 2.5L (4)
poste 9 | amelioratif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | palan 7 |  |  | G124505 | 36L (6)
poste 10 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-05-27 | installation de sonde doigt de gant |  | palan 8 |  |  | G124506 | 14L (50L) (7)
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 4.5 | 0 | 2015-05-27 | bruit sur la petite pompe verification de l'accouplement RAS |  | palan 9 |  |  | G125258 | 10L (2)
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 5 | 0 | 2015-06-10 | changement de la pompe de process |  | palan 10 |  |  | G125259 | 4L (3)
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-06-12 | pompe tout le temps en fonctionnement reglage du pressostat entre 0,5 et 2,1 bars |  | palan 11 |  |  | G126123 | 2.5L (5)
canalisation vapeur | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-06-15 | fuite vapeur soudure de la lyre |  | palan 12 |  |  | G131692 | 4L (5)
G118729 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-06-16 | fuite vapeur soudure ok |  | palan 13 |  |  | G131693 | 4L (6)
poste 6 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-07-20 | mets du temps à chauffer changement du clapet anti retour |  | palan 14 |  |  | G134755 | 1.5L (4)
poste 6 | correctif | Benoit | 0.2 | 0 | 2015-08-31 | mets du temps à chauffer changement de la vanne vapeur |  | palan 15 |  |  | G134756 | 20L (4)
G118729 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-08-31 | soudure car fuite vapeur + refrappage des marquages du moule |  | palan 16 |  |  | G134757 | 32L (2)
poste 11 | amelioratif | Benoit | 6 | 0 | 2015-09-01 | montage poste auto |  | palan 17 |  |  | G134758 | 14L (50L) (8)
poste 16 | amelioratif | Benoit | 6 | 0 | 2015-09-01 | montage poste auto |  | chaudière 1 |  |  | G139485 | 12L (1)
poste 34 | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2015-09-01 | montage d'une sonde doigt de gant |  | chaudière 2 |  |  | G141126 | 1.5L (5)
triplex 2 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-09-01 | plus de rotation ressort interieur de transmission HS en commande |  | chaudière chauffage |  |  | G141127 | 1L (4)
poste 11 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-09-01 | ajout de quelques lignes de programme mélange 47 selectionné impossible de changé -> ok |  | bureau |  |  | G141128 | 14L (50L) (9)
poste 34 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2015-09-01 | changement de la bobine de distributeur d'air -> negatif |  | bureau d'étude |  |  | G141130 | 36L (1)
poste 34 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-01 | changement des chambre de distributeur d'air -> ok |  | Meule 1 |  |  | G141131 | 36L (2)
triplex 2 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-09-01 | reception du cable mais pas l'entrainement reussi à désacoupler le support du cable en attente de pièce |  | Meule 2 |  |  | G141691 | 4L (7)
poste 20 | correctif | Benoit | 0.5 | 0.5 | 2015-09-02 | ne refroidise pas -> changement du purgeur négatif vanne pneumatique grippée -> changement ok |  | Meule 3 |  |  | G141693 | 10L (3)
locaux | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-09-03 | ficelle de fenetre vestiaire femme cassée remplacée par une chaine. |  | Meule 4 |  |  | G141694 | 10L (4)
G118222 | correctif | Benoit | 4 | 0 | 2015-09-03 | fuite sur chambre vapeur superieure sur le dessous soudure a multiples reprises… |  | Meule 5 |  |  | G156283 | 20L (5)
poste 29 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-03 | fuite sur le collier de serrage du staubli |  | Meule 6 |  |  | G159763 | 4L (8)
triplex 3 | correctif | Benoit | 0.25 | 0.25 | 2015-09-07 | changement de la pince car ratté de rottation |  | Compresseur bel air |  |  | G159764 | 6L (2)
triplex 2 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-09-11 | mise en place de l'accouplement manquant remise en service ok |  | Compresseur Kaezer |  |  | G159765 | 32/50L (10)
compresseur bel air | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-09-11 | contrôle du niveau d'huile |  | Mandrin fond |  |  | G179644 | 20L / 24.5L *(1)
secheur zender | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-09-11 | contrôle du système de purge |  | Mandrin milieu |  |  | G179645 | 32L (3)
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.0835 | 0 | 2015-09-11 | contrôle de la température et niveau d'huile |  | Mandrin début |  |  | G179646 | Cuve 1000L (1)
secheur kaezer | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-09-11 | absence d'alarme et contrôle du système de purge des condensats |  | Chariot élévateur |  |  | G179647 | Cuve 1000L (2)
adoucisseurs | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-09-11 | contrôle du niveau de sel |  | Elevateur |  |  | G179660 | 36L (3)
tour de refroidissement | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-09-11 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | triplex 1 |  |  | G192524 | 5Gallons US (20L)
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.0835 | 0 | 2015-09-17 | nettoyage du bac a poussière |  | triplex 2 |  |  | G195934 | sêcheur 24L HANKISON (1)
ensemble des meules | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-09-21 | contrôle de l'état des meules |  | triplex 3 |  |  | G195935 | sêcheur 24L HANKISON (2)
Meule 4 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-21 | changement d'ampoule |  | triplex 4 |  |  | G200000 | 1L (5)
triplex 2 | Erreur personnel | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-09-22 | triplex tombée la veille remis en place le condensateur + echauffement d'un écrou contre plaque resserage ok |  | Daby 1 |  |  | G200001 | 50L (ancien HYDAC)
poste 1 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-22 | contrôle de la température et pression |  | canalisation eau |  |  | G200002 | 4L (9)
poste 2 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-23 | contrôle de la température et pression |  | canalisation vapeur |  |  | G200003 | 4L (10)
poste 3 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-23 | contrôle de la température et pression |  | canalisation retour eau |  |  | G200004 | 11Gallons
poste 4 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-23 | contrôle de la température et pression |  | canalisation condensats |  |  | G200005 | 20L NG / 24.5L
poste 5 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-24 | contrôle de la température et pression |  | tour de refroidissement |  |  | G200006 | 6L (3)
poste 6 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-24 | contrôle de la température et pression |  | adoucisseurs |  |  | G200007 | 4L (11)
poste 7 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-24 | contrôle de la température et pression |  | traitement des eaux |  |  | G200008 | 21L HP D150x1180
poste 8 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-24 | contrôle de la température et pression |  | locaux |  |  | G200017 | mandrin 40/150G Ø533 (1)
poste 9 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-25 | contrôle de la température et pression |  | secheur zender |  |  | G200018 | mandrin 40/150G Ø533 (2)
poste 10 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-28 | contrôle de la température et pression |  | secheur kaezer |  |  | G200019 | mandrin 40/150G Ø533 (3)
poste 11 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-28 | contrôle de la température et pression |  | aspiration cyclo bloc |  |  | Mandrin | mandrin 100/L200 L (1)
poste 12 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-28 | contrôle de la température et pression |  | ensemble des meules |  |  | Mandrin | mandrin 100/L200 L (2)
poste 13 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-29 | contrôle de la température et pression |  | palan 18 |  |  | Mandrin | mandrin 100/L200 L (3)
poste 14 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-29 | contrôle de la température et pression |  | palan 19 |  |  | Mandrin | mandrin 100/L200 L (4)
poste 15 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-29 | contrôle de la température et pression |  | palan 20 |  |  | Mandrin | mandrin 80/120 G (1)
poste 16 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-30 | contrôle de la température et pression |  | palan 21 |  |  | Mandrin | mandrin 80/120 G (2)
poste 17 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-09-30 | contrôle de la température et pression |  | mandrin de montage |  |  | Moule N°1 | 1L (1)
poste 18 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la température et pression |  | bache alimentaire |  |  | Moule N°36 | 1x0.13L + 2x0.2L
poste 19 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la pression |  | réservoir air comprimé |  |  | NS 14.041 | 4L (12)
poste 20 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la pression |  | compresseur hdro P16/17 |  |  | NS 14.495/1 | 0.5L/ 0.7L (4)
poste 21 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la température et pression |  | ensemble des postes |  |  | NS 14.507/1 | 2L
poste 22 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la pression |  | touniquet 2,5l et 4l |  |  | NS 14.780/1 | 0.45L
poste 23 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la pression |  | daby 2 |  |  | NS 14.790/1 | 1L (2)
poste 24 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la pression |  | aspirateur pour meules |  |  | NS 14.802/1 | 1.5L (1)
poste 25 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la température et pression |  | moules hydraulique |  |  | NS 14.813/1 | 5L spé électrique
poste 26 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-01 | contrôle de la pression |  | airbag |  |  | NS 14.821/1 | mandrin 50L viton (1)
poste 27 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la température et pression |  | Compresseur Kaeser secondaire |  |  | NS 14.821/2 | mandrin 50L viton (2)
poste 28 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la pression |  | G119098 |  |  | pas trouvé | 0.5L/ 0.7L (1)
poste 29 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la pression |  | G178644 |  |  | Moule N°62 | 0.5L/ 0.7L (2)
poste 30 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la pression |  | G118222 |  |  | Moule N°HS | 0.2L
poste 31 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la pression |  | G134758 |  |  | Moule N°64 | 1.5L (2)
poste 32 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la température et pression |  | G141693 |  |  | Moule N°53 | 1.5L (3)
poste 33 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la température et pression |  | G118729 |  |  | PV N°1867 | 10L (5)
poste 34 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la température et pression |  | SN2002 |  |  | PV N°1869 | 4L (4)
poste 35 | préventif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle de la pression |  | G141131 |  |  | INCONNU1 | 14L (50L) (5)
traitement des eaux | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | resserage de l'accouplement de la canalisation des condensats |  | G200024 |  |  | Moule N°18 | 11Gallons (1)
poste 2 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-10-05 | fuite au niveau de clapet anti retour (retour eau) -> démonté clapet anti retour HS-> OK et remise en état et vanne 1/4 de tour passante!!! -> OT |  | G141694 |  |  | Moule N°7 | 11Gallons (2)
triplex 2 | Erreur personnel | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | cable défait de la prise car les opérateurs tirent sur le cable pour débrancher… (vu en direct) |  | G126123 |  |  | INCONNU2 | 11Gallons (3)
poste 10 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-10-05 | fuite au niveau de clapet anti retour (retour eau) -> démonté clapet anti retour HS->remise en état OK |  | SN2001 |  |  | S/N2001 | 2.5L (6)
mandrin de montage | amelioratif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | meulé le bord du mandrin de montage 4L milieu car coupant et meulé etièrement pour enlever la rouille. |  | G117936 |  |  | S/N2002 | 5L (2)
poste 9 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-10-05 | bord du fond de moule déformé redressage au marteau car bouge au fond et viens avec la pièce |  | G125258 |  |  | S/N2003 | 20L / 24.5L * (2)
poste 7 | correctif | Benoit | 0.2004 | 0 | 2015-10-05 | fond de moule se met de travers redressage du fond et fourniture d'une nouvelle barre plus courte à l'opératrice |  | G200007 |  |  | S/N2004 | 32L (4)
triplex 2 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-10-05 | remis une vis de fermeture de carter d'entrainement moteur |  | G131692 |  |  | S/N2008 | 20L / 24.5L * (3)
poste 7 | correctif | Benoit | 0.2004 | 0 | 2015-10-05 | sorti le fond de moule qui se met encore de travers et sors avec la pièce -> appel de dominique |  | G131693 |  |  | S/N2009 | 12L (2)
poste 7 | Erreur personnel | Benoit | 2 | 2 | 2015-10-05 | fond de moule s'est mis de travers et opérateur à forcé dessus donc bien bloqué obligé de le sortir par l'arrière puis bloqué au remontage redressage du fond de moule -> montage du fond à revoir |  | 14.495 |  |  | cuve1 | Cuve 1000L (1)
Chariot élévateur | préventif | socotec | 0.5 | 0 | 2015-10-05 | vérification periodique |  | 14.790 |  |  | cuve2 | Cuve 1000L (2)
elevateur | préventif | socotec | 0.5 | 0 | 2015-10-05 | vérification periodique |  | 1155 |  |  | cuve3 | Cuve 1000L (3)
Compresseur bel air | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-10-05 | défaut électrique -> disjoncteur délenché coté interieur du compresseur |  | *VE1569 |  |  | cuve4 | Cuve 500L (1)
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | préventif contrôle de température + niveau d'huile + absence d'alarme + contrôle du système de purge |  | 15.175B/2006 |  |  | cuve5 | Cuve 500L (2)
adoucisseurs | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle du niveau de sel |  | 15.194/2007 |  |  | G200020 | mandrin 200L finition étagé Ø350
tour de refroidissement | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | 15.203/2007 |  |  | G200021 | mandrin 200L droit Ø350
aspiration cyclo bloc | préventif | marc | 0.167 | 0 | 2015-10-05 | nettoyage du bac a poussière |  | C039651 |  |  | G200022 | 20L NG / 24.5L
ensemble des meules | préventif | marc | 0.25 | 0 | 2015-10-05 | contrôle des meules et nettoyage de l'ensemble |  | C42267 |  |  | G200023 | 6L (4)
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | préventif contrôle de température + niveau d'huile + absence d'alarme + contrôle du système de purge |  | G025Z300/1 |  |  | G200024 | 12L (3)
adoucisseurs | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle du niveau de sel |  | G025Z300/2 |  |  | G200025 | 10L Long (3)
tour de refroidissement | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | G025Z300/3 |  |  | G200026 | 2.5L (1)
aspiration cyclo bloc | préventif | marc | 0.2004 | 0 | 2015-10-05 | nettoyage du bac a poussière |  | G025Z300/4 |  |  | G200027 | 2.5L (2)
ensemble des meules | préventif | marc | 0.25 | 0 | 2015-10-05 | contrôle des meules et nettoyage de l'ensemble |  | G116182 |  |  | G200028 | 50L (1)
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | préventif contrôle de température + niveau d'huile + absence d'alarme + contrôle du système de purge |  | G116184 |  |  | G200029 | 50L (2)
adoucisseurs | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle du niveau de sel |  | G116185 |  |  | CH2BWB150 | pas de designation (1)
tour de refroidissement | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-05 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | G116186 |  |  | SP21/52464 | pas de designation (2)
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.2004 | 0 | 2015-10-05 | nettoyage du bac a poussière |  | G116187
ensemble des meules | préventif | marc | 0.25 | 0 | 2015-10-05 | contrôle des meules et nettoyage de l'ensemble |  | G116188
bache alimentaire | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-06 | verification fonctionnement thermomètre + contrôle lubrificateur |  | G116189
compresseur bel air | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-06 | contrôle des manomètres + contrôle du filtre à air + purger les condensats |  | G116190
secheur zender | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-06 | contrôle des filtres aiguille hors zone rouge |  | G116191
Compresseur Kaeser | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-06 | contrôle du filtre a air et les nattes filtrantes + purger les condensats |  | G116914
secheur zender | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-06 | contrôle des filtres aiguilles hors zone rouge |  | G116915
réservoir air comprimé | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-09 | purger les balons d'air + verification des manomètres |  | G116916
chaudière 1 | préventif | marc | 0.167 | 0 | 2015-10-12 | contrôle de l'état des vannes + contrôle niveau de pompe + contrôle du filtre arrivée d'eau + verification fonctionnement manomètres |  | G117279
chaudière 2 | préventif | marc | 0.167 | 0 | 2015-10-13 | contrôle du filtre arrivée d'eau + verifier le fonctionnement des manomètres |  | G117929
adoucisseurs | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-13 | contrôle du filtre |  | G117930
tour de refroidissement | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-13 | verification fonctionnement des manos |  | G117931
aspiration cyclo bloc | préventif | marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-13 | nettoyer et vider le sac filtrant |  | G117932
compresseur hdro P16/17 | préventif | Marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-13 | contrôle du niveau d'huile |  | G117934
ensemble des postes | préventif | Marc | 0.0835 | 0 | 2015-10-13 | contrôle des circuit vapeur et eau |  | G117935
poste 1 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-13 | remplacement ampoule verte |  | G117936
triplex 2 | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2015-10-13 | changement de la poupée bijou (T) + bijou flexible mais toutes les pieces ne correspondent pas à l'ancien modèle |  | G118221
Poste 14 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-10-13 | changement du purgeur + vérification des clapets ok + verification du fonctionnement des vannes ok + changement d'un felxible + staubli d'air (droit) |  | G118222
poste 14 | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2015-10-14 | nettoyage de toute la canalisation d'air |  | G118223
poste 6 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2015-10-14 | changement du flexible pour pas avoir d'arret staubli mal fixé |  | G118292
Poste 18 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-10-15 | remplacement des joints sur la bride du clapet anti retour de la canalisation retour eau |  | G118729
Poste 10 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-10-15 | remplacement ampoule rouge |  | G119098
Poste 12 | amelioratif | Benoit | 2 | 0 | 2015-10-19 | démontage complet de l'ancien poste |  | G119099
local colle | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-10-19 | disjoncteur déclenché recherche de panne ras renclenché plusieurs fois réglage |  | G121285
poste 11 | Erreur personnel | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | poste en défaut de température -> chaudière hors delais rondier |  | G121286
poste 32 | Erreur personnel | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | poste ne monte pas en température -> chaudière arrétée hors delais rondier |  | G121963
poste 11 | Erreur personnel | Benoit | 0.2004 | 0 | 2015-10-19 | poste ne refroidis pas -> chaudière et refroidissement coupé… |  | G122527
compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | contrôle du niveau d'huile |  | G122528
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | faire alterner les secheurs et controler le système de purge |  | G123813
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | contrôle de la temperature et du niveau d'huile |  | moule N°2
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | contrôle du système de purge et absence d'alarme |  | G124505
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | contrôle du niveau de sel |  | G124506
tour de refroidissement | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | G125258
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.2004 | 0 | 2015-10-19 | nettoyage du bac a poussière |  | G125259
ensemble des meules | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble |  | G126123
compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | contrôle du niveau d'huile |  | G131692
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | faire alterner les secheurs et controler le système de purge |  | G131693
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-19 | contrôle de la temperature et du niveau d'huile |  | G134755
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-10-20 | contrôle du système de purge et absence d'alarme |  | G134756
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-26 | contrôle du niveau de sel |  | G134757
tour de refroidissement | préventif | gildas | 0.0835 | 0 | 2015-10-26 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | G134758
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.2 | 0 | 2015-10-26 | nettoyage du bac a poussière |  | G139485
ensemble des meules | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-26 | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble |  | G141126
compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-26 | contrôle du niveau d'huile |  | G141127
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-26 | faire alterner les secheurs et controler le système de purge |  | G141128
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-26 | contrôle de la temperature et du niveau d'huile |  | G141130
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-10-26 | contrôle du système de purge et absence d'alarme |  | G141131
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-26 | contrôle du niveau de sel |  | G141691
tour de refroidissement | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-29 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | G141693
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.2 | 0 | 2015-10-29 | nettoyage du bac a poussière |  | G141694
ensemble des meules | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-30 | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble |  | G156283
compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-10-30 | contrôle du niveau d'huile |  | G159763
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | faire alterner les secheurs et controler le système de purge |  | G159764
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle de la temperature et du niveau d'huile |  | G159765
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle du système de purge et absence d'alarme |  | G179644
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle du niveau de sel |  | G179645
tour de refroidissement | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | G179646
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.2 | 0 | 2015-11-02 | nettoyage du bac a poussière |  | G179647
ensemble des meules | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble |  | G179660
compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle du niveau d'huile |  | G192524
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | faire alterner les secheurs et controler le système de purge |  | G195934
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle de la temperature et du niveau d'huile |  | G195935
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle du système de purge et absence d'alarme |  | G200000
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-02 | contrôle du niveau de sel |  | G200001
tour de refroidissement | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-03 | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | G200002
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.2 | 0 | 2015-11-03 | nettoyage du bac a poussière |  | G200003
ensemble des meules | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2015-11-03 | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble |  | G200004
poste 15 | correctif | Benoit | 0.15 | 0 | 2015-11-06 | changement du staubli gauche |  | G200005
poste 12 | amelioratif | Benoit | 5 | 0 | 2015-11-06 | mise en place et réglage des sondes |  | G200006
poste 29 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-11-09 | flexible cassé raccourcis et remis staubli |  | G200007
locaux | Autres dépannages | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-12 | changement de néons dans le bureau de laure et laurence + rebranché masse + bureau david |  | G200008
triplex 4 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-13 | disjoncte à répétition cables dessérés sur le disjoncteur… refait toutes les connexion (prise, disjoncteur,(amont et aval) moteur) |  | G200017
poste 10 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-13 | changement du temps et corrigé le programme qui relancais le cycle de 1s à chaque fin de cycle |  | G200018
locaux | correctif | Benoit | 0.125 | 0 | 2015-11-13 | changmemnt de néons et quelques starters de la mezzanine |  | G200019
Poste 20 | correctif | Benoit | 0.2505 | 0 | 2015-11-18 | changement de la vanne de vapeur clapet OK |  | Mandrin
Poste 12 | correctif | Benoit | 0.1169 | 0 | 2015-11-19 | changement du staubli + mise en place d'un raccord rapide type staubli |  | Mandrin
Poste 34 | préventif | stagiaire | 0.501 | 0 | 2015-11-23 | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | Mandrin
Poste 33 | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-23 | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | Mandrin
Poste 30 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-23 | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets (réparation sur un) et changement des joints |  | Mandrin
Poste 28 | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-23 | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | Mandrin
Poste 26 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-23 | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets (réparation sur un) et changement des joints |  | Moule N°1
Poste 24 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-23 | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | Moule N°36
Poste 22 | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-23 | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | NS 14.041
poste 19 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-24 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | NS 14.495/1
Poste 18 | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-24 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | NS 14.507/1
Poste 17 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-24 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | NS 14.780/1
Poste 16 | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-24 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement du clapet vapeur HS et changement des joints |  | NS 14.790/1
Poste 13 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-25 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | NS 14.802/1
Poste 12 | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-25 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | NS 14.813/1
Poste 8 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-25 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | NS 14.821/1
Poste 7 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-25 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | NS 14.821/2
Poste 5 | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-11-25 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | pas trouvé
Poste 3 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-26 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | Moule N°62
Poste 4 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-11-26 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints |  | Moule N°HS
Poste 25 | préventif | Benoit | 1 | 0 | 2015-11-26 | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets changement clapet HS et changement des joints |  | Moule N°64
Poste 13 | correctif | Benoit | 5 | 0 | 2015-11-27 | clavette accouplement entrainement contrepoid cassée |  | Moule N°53
Poste 14 | correctif | Benoit | 0.334 | 0 | 2015-11-30 | changement ampoule avec son support |  | PV N°1867
Palan 1 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-01 | changement tambours suite socotec + butée |  | PV N°1869
Palan 3 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-01 | changement tambours suite socotec + butée |  | INCONNU1
Palan 6 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-12-01 | changement palan suite socotec + butée |  | Moule N°18
locaux | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-01 | nettoyer le siphon |  | Moule N°7
palan 4 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-01 | changement bobine de cable + mise en place butée de course suite socotec |  | INCONNU2
Palan 5 | correctif | Benoit | 1.25 | 0 | 2015-12-02 | changement palan suite socotec + butée |  | S/N2001
palan 7 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-02 | changement bobine de cable + mise en place butée de course suite socotec |  | S/N2002
Palan 8 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-12-02 | changement palan suite socotec + butée |  | S/N2003
Palan 9 | correctif | Benoit | 1.25 | 0 | 2015-12-02 | changement palan suite socotec + butée |  | S/N2004
Palan 10 | correctif | Benoit | 1.25 | 0 | 2015-12-02 | changement palan suite socotec + butée |  | S/N2008
Palan 15 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-12-04 | changement palan suite socotec + butée |  | S/N2009
Palan 18 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-04 | changement bobine de cable + mise en place butée de course suite socotec |  | cuve1
poste 32 | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-12-07 | preventif changement des joint et membranne |  | cuve2
poste 31 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-12-07 |  |  | cuve3
poste 2 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-12-04 | preventif changement des joint et membranne |  | cuve4
poste 9 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-12-04 | preventif changement des joint et membranne |  | cuve5
poste 12 | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2015-12-07 | mise en place programme viton |  | G200020
poste 11 | correctif | Benoit | 0.334 | 0 | 2015-12-07 | mise en place clapet anti retour pneu sur filtre évacuation |  | G200021
poste 2 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-12-07 | preventif changement des joint et membranne |  | G200022
poste 2 | correctif | stagiaire | 0.25 | 0 | 2015-12-08 | remis un clapet anti retour dans le bon sens |  | G200023
G200024 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-12-08 | soudure sur le dessus du moule + refais le teflon sur retour eau |  | G200024
poste 2 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-12-09 | préventif du clapet anti-retour retour eau mais vanne 1/4 de tour passante et clapet HS en attente |  | G200025
touniquet 2,5l et 4l | correctif | stagiaire | 1 | 0 | 2015-12-09 | redréssé barre tordue |  | G200026
poste 11 | correctif | stagiaire | 0.0835 | 0 | 2015-12-09 | redréssé le o'ring |  | G200027
aspiration cyclo bloc | préventif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-09 | aspiration de la totalité des canalisation des meules et retrouvé un chiffon à l'interieur très pres du moteur!!!!! |  | G200028
poste 12 | amelioratif | Benoit | 3 | 0 | 2015-12-10 | modification programme 80 |  | G200029
poste 11 | amelioratif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-12-10 | mise en place du distributeur sur le coffret |  | CH2BWB150
poste 13 | correctif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2015-12-10 | refait l'isolation de la vanne pneu |  | SP21/52464
poste 18 | correctif | Benoit | 0.25 | 2 | 2015-12-17 | changement du joint craqué
poste 17 | amelioratif | Benoit | 2 | 0 | 2015-12-15 | mise en place du chassis du poste
poste 17 | amelioratif | Benoit | 2.5 | 0 | 2015-12-16 | mise en place du coffret + programmation
poste 31 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-12-21 | remplacement de joint vis mal sérrée
poste 18 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2015-12-22 | remplacement ampoule
poste 17 | amelioratif | Benoit | 2 | 0 | 2015-12-22 | réglage de la programmation
triplex 3 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-12-22 | changement de la poignée qui tourne avec la fraise
triplex 3 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-12-23 | changement de la poignée (ancienne poignée récupérée) qui chauffe
Compresseur bel air | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-24 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-24 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-24 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-24 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-24 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-24 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Benoit | 0.25 | 0 | 2015-12-24 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Benoit | 1.25 | 0 | 2015-12-24 | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 29 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-24 | changement d'ampoule
poste 29 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-28 | changement d'ampoule
poste 2 | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2015-12-29 | changement de la vanne 1/4 de tour + changement du clapet + changement du la vanne pneu
traitement des eaux | amelioratif | aeroservice | 7 | 0 | 2015-12-29 | mise en place d'un by-passe et vanne d'arret pour remplacement vanne de régulation de température
poste 1 | amelioratif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-29 | changement de la membrane du purgeur + vérification clapets ok + changement des joints + nettoyer filtre + changement clapet retour eau
G178644 | correctif | aeroservice | 0.5 | 0 | 2015-12-29 | soudure par eurotubes sur le dessous du moule poste 02
circuit vapeur | correctif | aeroservice | 1.5 | 0 | 2015-12-29 | soudure de la lyre vapeur
compresseur bel air | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-29 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-29 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-29 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-29 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-29 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2015-12-29 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Benoit | 0.167 | 0 | 2015-12-29 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Benoit | 0.75 | 0 | 2015-12-29 | Meules: Contrôle de l’état des meules
moule 36 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2016-01-04 | soudure sur le dessus du moule poste 34 0,2l
ensemble des meules | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-01-04 | la fonction marche ne reste pas enclenché contacteur en commande
poste 1 | correctif | Benoit | 0.334 | 0 | 2016-01-04 | refait l'isolation clapet anti retour retour eau
poste 7 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-01-06 | problème pas de vapeur au départ du cycle… changement de la vanne vapeur
palan 6 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2016-01-06 | sacade a la descente du couvercle -> ressort de la barre anti enroulement distendu et plaque du tambour tordu -> refait un ressort et redessage plaque
poste 7 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-01-07 | problème pas de vapeur au départ du cycle… sortie vapeur ne s'active pas malgré la pression haute et température basse…
poste 7 | correctif | Benoit | 3 | 0 | 2016-01-08 | changement de l'automate + cablage + programmation + reglage pressostat
poste 18 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-01-11 | enlevé le poste manuel en vue d'installer le poste auto
poste 24 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-01-11 | changement du clapet hs
poste 12 | correctif | Benoit | 5 | 0 | 2016-01-12 | recherche de panne (variation de température de plusieurs degré en + et en -) -> cablé le moule à la terre -> ok
Chariot élévateur | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2016-01-12 | refait la prise male du chargeur et remis un nouveau boitier femelle murale
poste 12 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2016-01-13 | problème refroidissement mel 80 ok
poste 18 | amelioratif | Benoit | 5 | 0 | 2016-01-15 | mise en place du poste automatique
poste 18 | amelioratif | Benoit | 5 | 0 | 2016-01-19 | fin d'installation programmation
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-01-14 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-01-14 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-01-14 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-01-14 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.167 | 0 | 2016-01-14 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-01-14 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.17 | 0 | 2016-01-14 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Benoit | 0.75 | 0 | 2016-01-14 | Meules: Contrôle de l’état des meules + nettoyage des conduits des meules
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-01-20 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-01-20 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-01-20 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-01-20 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.167 | 0 | 2016-01-20 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-01-20 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.17 | 0 | 2016-01-20 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Benoit | 0.75 | 0 | 2016-01-20 | Meules: Contrôle de l’état des meules + nettoyage des conduits des meules
poste 27 | préventif | Benoit | 1 | 0 | 2016-01-25 | preventif complet changement membranne et joints clapets ok
traitement des eaux | correctif | Benoit | 2.5 | 0 | 2016-01-27 | changement de la vanne 2 voies ou la tige du piston était cassé
poste 10 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-01-27 | changement staubli
traitement des eaux | correctif | Benoit | 1.5 | 0 | 2016-01-27 | nettoyage du regard complet vidé 5 sceau complet de boue…
poste 11 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-01-29 | essai de ressérage du bouchon mais bouchon "soudé"
triplex 2 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-01-29 | resséré l'axe de support et graissé le pied
poste 19 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2016-01-29 | changement du flexible vapeur
batiment | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2016-02-01 | démontage du radiateur sanitaire et mise en place des supports pour le nouveau
batiment | correctif | Benoit | 2 | 0 | 2016-02-02 | montage du nouveau radiateur + mise en place + cablage + programmation du boitier de commande
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-01-18 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-01-18 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-01-18 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-01-18 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.17 | 0 | 2016-01-18 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-01-18 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.17 | 0 | 2016-01-18 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-01-18 | Meules: Contrôle de l’état des meules
poste 20 | correctif | Benoit | 0.25 | 0.05 | 2016-02-22 | changement staubli
poste 31 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-02-22 | verification pression air suite piece pas net ok température ok temps ok
poste 23 | correctif | Benoit | 0.2505 | 0 | 2016-02-23 | changement felxible mandrin coté gauche
batiment | correctif | Benoit | 0.501 | 0 | 2016-02-24 | réglage de la porte + redressage des guides pliés
poste 6 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-02-24 | voyant vert et orange allumés en meme temps pas de fin de cycle et en attente -> pas de retour de pression basse -> mauvais contact de la broche
poste 20 | correctif | Benoit | 0.2505 | 0 | 2016-02-24 | remplacement du staubli
G118729 | correctif | Benoit | 1.5 | 0 | 2016-02-26 | soudure du moule fuite sur le dessus
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-02-26 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-02-26 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-26 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-26 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.25 | 0 | 2016-02-26 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-26 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-02-26 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière + nettoyage du filtre
ensemble des meules | préventif | Marc | 0.5 | 0 | 2016-02-26 | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 33 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-03-04 | installation de sonde doigt de gant car changement de moule
poste 29 | correctif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-03-07 | mise en place de joint sur le raccord pneu
ensemble des meules | correctif | Benoit | 0.334 | 0 | 2016-03-07 | changement de l'interupteur néons
batiment | amelioratif | Benoit | 1.5 | 0 | 2016-03-08 | poncage complet de la protection d'arrivé gaz et mise en appret
Compresseur bel air | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-04 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-04 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-04 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-04 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.15 | 0 | 2016-03-04 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-04 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.5 | 0 | 2016-03-04 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Marc | 0.5 | 0 | 2016-03-04 | Meules: Contrôle de l’état des meules
traitement des eaux | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-03 | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
compresseur bel air | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-03 | Compresseur BEL AIR: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas
secheur zender | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-02-03 | Sécheur KMT-7 ZENDER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-02-03 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-02-03 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-03 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-02-10 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-02-10 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-02-10 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-10 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-02-21 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
compresseur hdro P16/17 | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-21 | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
ensemble des postes | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-02-21 | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
chaudière 2 | correctif | babcock wanson | 5 | 0 | 2016-03-07 | intervention de dépannage manque pression vapeur ok voir rapport d'intervention
chaudière 2 | correctif | babcock wanson | 5 | 0 | 2016-02-27 | intervention de dépannage manque pression vapeur ok voir rapport d'intervention
poste 31 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-03-09 | changement du joint du raccord ALKAN
poste 27 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-03-09 | rajouté plusieurs joints pour faire étachéité
chaudière 2 | correctif | babcock wanson | 3 | 1 | 2016-03-10 | intervention de dépannage manque pression vapeur , chaudiere entartrée + vetusté
palan 19 | correctif | benoit | 0.08 | 0 | 2016-03-11 | remise place de la butée de palan rouge
palan 13 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-03-11 | remise place de la butée de palan rouge
batiment | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2016-03-11 | mise en place de la nouvelle barrière et mise en place des autocollants noir
batiment | amelioratif | Benoit | 2 | 0 | 2016-03-11 | mise en place d'un poteau de protection de canalysation gaz + peinture + mise en place d'autocollant
Compresseur bel air | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-11 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-11 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-11 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-11 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-03-11 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-11 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.25 | 0 | 2016-03-11 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-03-11 | Meules: Contrôle de l’état des meules
poste 4 | correctif | Benoit | 0.08 | 0.08 | 2016-03-16 | aucune action de l'automate, remis le programme via la console + reglage temps
Poste 26 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-03-16 | oring bloqué sorti au marteau…
poste 33 | amelioratif | stagiaire | 0.75 | 0 | 2016-03-18 | mise en place d'un distributeur pneumatique d'alimentation vessie à plus gros débit
poste 16 | amelioratif | stagiaire | 0.75 | 0 | 2016-03-18 | mise en place d'un distributeur pneumatique d'alimentation vessie à plus gros débit
poste 17 | amelioratif | stagiaire | 0.75 | 0 | 2016-03-17 | mise en place d'un distributeur pneumatique d'alimentation vessie à plus gros débit
Compresseur bel air | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-18 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-18 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-18 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-18 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-03-18 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-18 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | gildas | 0.25 | 0 | 2016-03-18 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-03-18 | Meules: Contrôle de l’état des meules
poste 15 | correctif | Benoit | 0.25 | 0.25 | 2016-03-21 | vis et axe enlevé du couvercle droit et posé sur le plateau -> plusieurs mauvaise…
Poste 13 | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2016-03-22 | enlevé le poste manuel en vue d'installer le poste auto
poste 13 | amelioratif | Benoit | 7 | 0 | 2016-03-23 | mise en place du poste automatique
poste 13 | amelioratif | Benoit | 5 | 0 | 2016-03-24 | cablage pneumatique du poste automatique, puis programmation et réglage -> aucun bouchon de visite, sonde installé sur le flexible et protégé des vents…
batiment | correctif | stagiaire | 0.08 | 0 | 2016-03-25 | changement ampoule toilette BE
tour de refroidissement | correctif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-03-25 | resserage de la vanne 14 de la tour de refroidissement
Poste 7 | correctif | stagiaire | 0.15 | 0 | 2016-03-25 | changement du pressosta + réglage selon poste 08
mandrin milieu | correctif | stagiaire | 0.25 | 0 | 2016-03-25 | changement de l'airbag car fuite + mise en place du teflon et changement de la vanne
daby 2 | amelioratif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2016-03-30 | début de mise en place de capteur
poste 22 | amelioratif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2016-03-30 | suppression de l'ancien poste manuel
chaudière 1 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-03-30 | chaudière en défaut bruleur réarmé et reparti au bout de 3 relancement du bruleur… à suivre
triplex 2 | correctif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2016-03-25 | Cable électrique sectionné -> remplacement
electricité | correctif | Benoit | 0.5 | 0.5 | 2016-03-25 | Disjonction EXPLOSIVE!!!! COURT CIRCUIT à répétition fenetres grandes ouverte alors qu'il pleut des sceaux!!!!!!!!! Arret du palan 4 litres 3 empreintes
Aspirateur pour meules | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2016-03-25 | refait le cablage car pas de terre et coups de jus à répétition et donc installation d'une terre
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-25 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-25 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-25 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-25 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.15 | 0 | 2016-03-25 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-25 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-03-25 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-03-25 | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | gildas | 0.15 | 0 | 2016-03-31 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-03-31 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-03-31 | Meules: Contrôle de l’état des meules
traitement des eaux | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur bel air | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Compresseur BEL AIR: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas
secheur zender | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Sécheur KMT-7 ZENDER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-03-31 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-03-31 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-03-31 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.5 | 0 | 2016-03-31 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
moules hydraulique | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
ensemble des postes | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-03-31 | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
poste 7 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-03-31 | poste ne déclenche pas: problème sur la connectique de température faux contact
daby 2 | amelioratif | stagiaire | 1 | 0 | 2016-03-31 | Percage et taraudage pour mise en place des pied sur le plateau en attente car vis cassée et foret cassé…
poste 29 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2016-04-04 | préventif poste verification des clapets ok et changement tete de purgeur
poste 11 | préventif | stagiaire | 0.5 | 0 | 2016-04-04 | préventif poste verification des clapets ok et changement tete de purgeur
poste 22 | amelioratif | Benoit | 4 | 0 | 2016-04-01 | mise en place du poste automatique
poste 22 | amelioratif | Benoit | 6 | 0 | 2016-04-04 | programmation du poste
poste 9 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-04-05 | flexible d'air vanne vap fuyant remis en neuf
poste 30 | correctif | stagiaire | 0.08 | 0 | 2016-04-05 | flexible d'air vanne vap fuyant remis en neuf
poste 33 | correctif | stagiaire | 0.08 | 0 | 2016-04-05 | resserage vanne 1/4 de tour retour vapeur
Poste 34 | correctif | stagiaire | 0.08 | 0 | 2016-04-05 | resserage vanne 1/4 de tour retour vapeur
Poste 22 | amelioratif | Benoit | 3 | 0 | 2016-04-05 | modification pour programme mel 80 et fonctionnement du mode refroidissement
airbag alkan | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-04-06 | changement de raccord (bricolé) pour mise en place d'un raccord fileté avec joint + découpe du haut du cv alkan
Mandrin | amelioratif | Benoit | 5 | 0 | 2016-04-12 | deplacement de plusieurs mandrins sur la table du fond + mise en place des étagères + correction pneumatique des longeurs et position des mandrins
bureau | amelioratif | benoit | 0.501 | 0 | 2016-04-13 | mise en place du classeur mural à l'entrée + support document salle de réunion
palan 7 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2016-04-13 | changement du cable de palan
triplex 2 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2016-04-14 | filetage du pied HS repercé dedans + mise en place d'une vis
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-08 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-08 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-08 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-08 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-08 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-08 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-08 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-04-08 | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-15 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-15 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-15 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-15 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-15 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-15 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-15 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-04-15 | Meules: Contrôle de l’état des meules
poste 7 | amelioratif | benoit | 0.5 | 0 | 2016-04-15 | mise en place des tubes de mise en refroidissement
poste 12 | amelioratif | benoit | 0.5 | 0 | 2016-04-18 | mise en place des tubes de mise en refroidissement
poste 10 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2016-04-15 | changement des ampoules
poste 13 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2016-04-20 | mise en place de caoutchouc en attente d'autre solution et reglage du seuil température haute
chaudière 2 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2016-04-20 | 3 fois differents défaut temp haute vapeur press haute et press eau haute puis plus possible de réarmé basculé sur chaudière 1 et dépannage -> fusible HS démarrage -> à la fermeture de la vanne mise à l'égout tout monte en pression tres rapidement
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-22 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-22 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-22 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-22 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-22 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-22 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-22 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Compresseur bel air | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | gildas | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-29 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-29 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
traitement des eaux | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
compresseur bel air | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Compresseur BEL AIR: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas
secheur zender | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-29 | Sécheur KMT-7 ZENDER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-29 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-29 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-04-29 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-29 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-04-29 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-04-29 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
compresseur hdro P16/17 | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
ensemble des postes | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-04-29 | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 14 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2016-05-09 | Changement staubli spécial haute température
Poste 1 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2016-05-10 | changement ampoule rouge
poste 14 | correctif | Benoit | 0.17 | 0 | 2016-05-10 | changement d'un autre staubli
poste 8 | correctif | Benoit | 0.167 | 0 | 2016-05-10 | changement d'un flexible trop court
traitement des eaux | correctif | Benoit | 0.2505 | 0 | 2016-05-11 | changement du mano de pression pompe éclateur
Poste 1 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-17 | changement ampoule rouge pour de la led en essai
Poste 20 | amelioratif | Benoit | 2 | 0 | 2016-05-13 | démontage du vieux poste
poste 20 | amelioratif | Benoit | 6 | 0 | 2016-05-17 | fabrication et mise en place du bati
poste 20 | amelioratif | Benoit | 5 | 0 | 2016-05-18 | mise en place du poste automatique
poste 20 | amelioratif | Benoit | 3 | 0 | 2016-05-19 | programmation du poste
poste 19 | correctif | Benoit | 0.2505 | 0 | 2016-05-19 | changement du flexible poste 19
Poste 3 | amelioratif | Benoit | 1.5 | 0 | 2016-05-20 | mise en place des boutons pour changement de temps via BP
Compresseur bel air | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-05-20 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-05-20 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des meules | préventif | Benoit | 1 | 0 | 2016-05-20 | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 3 | amelioratif | Benoit | 4 | 0 | 2016-05-23 | cablage des bp et programmation pour changement de temps via bp
chaudière 2 | correctif | Benoit | 8 | 1 | 2016-05-18 | vapor 1000 panne pression eau + tube percé - réparation babcock
chaudière 2 | correctif | Laurent | 2 | 1 | 2016-05-26 | vapor 1000 la pompe d'eau ne démarre plus + vérification des fusible est tension d'alimentation des contacteur rien d'anormale… par Benoit
chaudière 2 | correctif | babcock wanson | 4 | 0 | 2016-05-04 | intervention babcock suite panne chaudière détartrage
poste 11 | correctif | Benoit | 0.0835 | 0 | 2016-05-30 | resserage bride fuyante retour froid
bache alimentaire | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-05-20 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-05-20 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-05-20 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-05-20 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
compresseur hdro P16/17 | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-05-20 | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
ensemble des postes | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-05-20 | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur bel air | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-27 | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
secheur zender | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-27 | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur Kaeser | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-27 | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-27 | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
adoucisseurs | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-05-27 | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-27 | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
aspiration cyclo bloc | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-05-27 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
ensemble des postes | préventif | Benoit | 1 | 0 | 2016-05-27 | Meules: Contrôle de l’état des meules
airbag | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2016-05-30 | remise en état des anti adhérant teflon des 4 alkans
chaudière 2 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-05-31 | demande de vérification petite vitesse et grande vitesse pompe par babcock -> OK
poste 3 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2016-05-31 | changement de la vanne fuyante -> pas la meme… joint fuyant récupéré sur la nouvelle
poste 34 | amelioratif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-05-31 | enlevé le dernier support de palan et enlevé la butée pour que le palan fasse les 2 postes
poste 3 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2016-06-01 | pression dans la vessie à 5bars entrainant plusieurs mauvaises changement du staubli en amont du flexible d'air
poste 22 | amelioratif | Benoit | 3 | 0 | 2016-06-01 | mise en place du support de capteur d'indexage sur nouveau mandrin
airbag | correctif | benoit | 1 | 0 | 2016-06-01 | remise en état des anti adhérant teflon des 5 airbags à coté poste 3
chaudière 2 | correctif | Benoit | 3 | 0 | 2016-06-02 | recherche de panne chaudière contacteur RPE défaillant ref CA2-DN1319 A65
bache alimentaire | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-02 | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-02 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-02 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-02 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-02 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-02 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-02 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-02 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-06-02 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
compresseur hdro P16/17 | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-02 | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
ensemble des postes | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-02 | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
chaudière 2 | correctif | benoit | 5 | 0 | 2016-06-06 | remplacement du contacteur pompe mais autre problème électrique coup d'arc… fils débranché par babcock… en attente de réparation par leurs soins!
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-10 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-10 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-10 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-06-10 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-10 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-10 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-10 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-06-10 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-06-10 | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
triplex 2 | Erreur personnel | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-06-13 | interieur de la prise arraché a force de tirer sur le cable… raccourcis les fils remis de nouvelles ferulles et fixé le cable à l'interieur
poste 14 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-06-13 | 9 vessies mauvaises contrôle de température ok contrôle de pression ok changement du purgeur en préventif mais pas convaincu opératrice du matin pas de soucis et lendemain matin idem…
Poste 11 | correctif | Benoit | 0.75 | 0.75 | 2016-06-16 | Changement de l'emplacement de la sonde doigt de gant sur le dernier moule se faisant alimenter en vapeur et eau… Plus de mauvaises
batiment | Autres dépannages | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-06-16 | remis en place la lunette des toilette féminin resséré au maximum
poste 4 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-06-20 | changement d'un flexible fuyant
airbag | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-06-21 | remise en état de 2 airbag mandrin milieu atelier
poste 11 | amelioratif | Benoit | 4 | 0 | 2016-06-20 | création d'un programme spécifique mélange 06 sur demande de felicitade
poste 16 | amelioratif | Benoit | 2.5 | 0 | 2016-06-21 | création d'un programme spécifique mélange 03 sur demande de felicitade
poste 7 | correctif | Benoit | 0.835 | 0 | 2016-06-21 | temps de vulca trop long branché le pc et… rien d'anormale sur 2 cycles
batiment | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-06-22 | remplacement des deux néons au dessus de la porte fond d'atelier
poste 11 | correctif | Benoit | 0.75 | 0 | 2016-06-22 | remplacement du flexible retour vapeur moule droit
Poste 12 | amelioratif | Benoit | 2.5 | 0 | 2016-06-22 | création d'un programme 03 sur demande de félicitade
Poste 8 | Erreur personnel | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-06-27 | Réhausse du haut fuyante a l'interieur trace sur les pièces… Verification en chauffe et en froid… Rien… Seulement le moule très sale!!! Nettoyé seulement une fois par semaine à ce qu'il parrait (voir plus)
batiment | Autres dépannages | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-06-27 | remise en état des chaine de la fenetre du réfectoire
chaudière 2 | correctif | Benoit | 1.5 | 0 | 2016-06-27 | remise en état des durites en laiton rigide
Poste 10 | correctif | Benoit | 0.25 | 0.25 | 2016-06-28 | flexible d'air c'est éventré en cours de cycle-> reset du coffret changé le flexible au plus rapide avec celui qui était à coté reparti pièce bonne. Refait le flexible
Poste 17 | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2016-06-28 | tentative (encore) de déssérer le bouchon de visite derrière le moule
Poste 4 | correctif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-06-29 | changement du flexible air
Poste 22 | amelioratif | Benoit | 3 | 0 | 2016-06-30 | programmation du positionnement du mandrin diam 350
poste 18 | correctif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-06-30 | changement d'un goujon
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-17 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-17 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-17 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-06-17 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-17 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-17 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-17 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-06-17 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-06-17 | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-24 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-24 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-24 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-06-24 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-24 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-06-24 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-06-24 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-06-24 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
ensemble des meules | préventif | Marc | 1 | 0 | 2016-06-24 | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
Compresseur Kaeser | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-07-01 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Marc | 0.15 | 0 | 2016-07-01 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Marc | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Marc | 0.25 | 0 | 2016-07-01 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-07-01 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-07-01 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-07-01 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
ensemble des meules | préventif | Benoit | 1 | 0 | 2016-07-01 | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
batiment | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-07-04 | changement des deux néons ainsi qu'un starter
compresseur kaeser secondaire | amelioratif | Benoit | 1 | 0 | 2016-07-06 | cablage de l'électrovanne
poste 24 | amelioratif | Benoit | 2 | 0 | 2016-07-04 | démontage de l'ancien poste
poste 24 | amelioratif | Benoit | 3 | 0 | 2016-07-05 | découpe des profilés et mise en place du bati
poste 24 | amelioratif | Benoit | 5 | 0 | 2016-07-06 | mise en place du poste automatique cablage et mise en place des accessoires extérieurs
poste 24 | amelioratif | Benoit | 3 | 0 | 2016-07-07 | programmation et réglage
canalisation vapeur | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-07-06 | resserage de la vitre du visuel au niveau de la vanne de régulation vapeur mezzanine
bache alimentaire | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
compresseur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-07-01 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Benoit | 0.5 | 0 | 2016-07-01 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
compresseur hdro P16/17 | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
ensemble des postes | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-01 | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur Kaeser | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-07-08 | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
secheur kaezer | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-07-08 | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
réservoir air comprimé | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-08 | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 1 | préventif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-07-08 | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
chaudière 2 | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-07-08 | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs | préventif | Benoit | 0.15 | 0 | 2016-07-08 | adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement | préventif | Benoit | 0.08 | 0 | 2016-07-08 | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
aspiration cyclo bloc | préventif | Benoit | 0.25 | 0 | 2016-07-08 | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
ensemble des meules | préventif | Benoit | 1 | 0 | 2016-07-08 | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
G118222 | correctif | Benoit | 3 | 0 | 2016-07-08 | soudure sur chambre supérieur en dessous sans succes
G118222 | correctif | eurotubes | 3 | 0 | 2016-07-11 | soudure sur chambre supérieur en dessous
Retour menu

## compte rendu maintenance
Compte rendu maintenance Juin
Retour menu

## ordre de travail
Ordre de travaux
equipement | date de l'OT | échéance | type de maintenance | avancement OT | commentaire
poste 34 | 2015-10-01 | 2018-04-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 31 | 2015-10-01 | 2018-03-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 30 | 2015-10-01 | 2018-02-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 29 | 2015-10-01 | 2017-02-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 28 | 2015-10-01 | 2017-01-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 27 | 2015-10-01 | 2016-12-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 26 | 2015-10-01 | 2016-11-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 25 | 2015-10-01 | 2016-10-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 24 | 2015-10-01 | 2016-09-01 | amelioratif | fait | mise en place d'un poste automatique
poste 23 | 2015-10-01 | 2016-08-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 22 | 2015-10-01 | 2016-07-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 20 | 2015-10-01 | 2016-06-01 | amelioratif | fait | mise en place d'un poste automatique
poste 19 | 2015-10-01 | 2016-05-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 18 | 2015-10-01 | 2016-04-01 | amelioratif | fait | mise en place d'un poste automatique
poste 17 | 2015-10-01 | 2016-03-01 | amelioratif | fait | mise en place d'un poste automatique
poste 15 | 2015-10-01 | 2016-02-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 2 | 2015-10-06 | 2016-01-06 | correctif | en attente | vanne retour eau passante à changer + changer clapet anti retour
poste 14 | 2015-10-01 | 2016-01-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
palan 9 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | remplacer la palan demag PK1 N-F selon rapport socotec 969Z0/15/1896 système de freinage défaillant + notice | demag+notice
Palan 10 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | remplacer la palan demag PKV1 - V1 - F4 selon rapport socotec 969Z0/15/1896 système de freinage défaillant + notice | demag+notice
palan 12 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | en cours | mettre dans le dossier maintenance appareil de levage la notice d'instruction | notice
palan 15 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | remplacer le bouton poussoir de descente + mettre dans le dossier maintenance appareil de levage la notice d'instruction+système de freinage | demag+notice
palan 2 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | en cours | mettre dans le dossier maintenance appareil de levage la notice d'instruction | notice
palan 5 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | remplacer le bouton poussoir de descente + mettre dans le dossier maintenance appareil de levage la notice d'instruction+système de freinage | bouton+notice
palan 6 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | remplacer la palan demag PKVUN 1-V1 selon rapport socotec 969Z0/15/1896 système de freinage défaillant + notice | demag+notice
palan 1 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + changement du cable sur le palan 990G | cable promac
palan 11 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | en cours | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + délimiter les zones de travail + verification de l'enroulement + consigne de sécurité charge maximum de 250kg
palan 13 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | fait le 09/2015 | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement + consigne de sécurité charge maximum de 250kg
palan 14 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | fait le 09/2015 | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement + consigne de sécurité charge maximum de 250kg
palan 16 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | fait le 09/2015 | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement + consigne de sécurité charge maximum de 250kg
palan 17 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | fait le 09/2015 | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement + consigne de sécurité charge maximum de 250kg
palan 18 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + remplacement du tambour et de son cable + consigne de sécurité charge maximum de 250kg | cable promac
palan 19 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | fait le 09/2015 | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement + consigne de sécurité charge maximum de 250kg
palan 20 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | fait le 09/2015 | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement + consigne de sécurité charge maximum de 250kg
palan 21 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | fait le 09/2015 | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement + consigne de sécurité charge maximum de 250kg
palan 3 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + remplacement du tambour et de son cable | cable promac
palan 4 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + remplacement du tambour et de son cable | cable promac
palan 7 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | fait le 09/2015 | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement
palan 8 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | correctif | en cours | identification à réaliser + carnet de maintenance à monter + verification de l'enroulement + changer le palan à cause du système de freinage par un promac 990G | palan promac
poste 13 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | amelioratif | en attente | mise en place d'un poste automatique
poste 12 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | amelioratif | fait le 11/2015 | mise en place d'un poste automatique
chariot elevateur | 2015-06-09 | 2015-05-13 | correctif | fait | limiter la charge et frottement de flexible hydraulique sur les roues
Elevateur | 2015-06-09 | 2015-07-01 | correctif | fait | limiter la charge et réparer l' ArU -> remplacement fait
poste 16 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | amelioratif | fait 09/2015 | mise en place d'un poste automatique
chaudière 1 | 2016-01-13 | 2016-07-01 | correctif | en attente | récupération d'eau des vannes de surpression
batiment | 2015-12-20 | 2016-07-01 | amelioratif | fait le 03/2016 | mise en place de barriere et protection gaz
palan 7 | 2016-04-06 | 2016-07-31 | correctif | fait | changer le cable du palan
Retour menu

## tps arr et inter mois (hidden)
type intervention | (Plusieurs éléments)
date | juil
Années | 2016
Étiquettes de lignes | Somme de temps arret | Somme de temps inter
canalisation vapeur | 0 | 0.5
poste 24 | 0 | 13
batiment | 0 | 0.5
compresseur kaeser secondaire | 0 | 1
Total général | 0 | 15

## evo type interv (hidden)
Somme de temps inter | Étiquettes de colonnes
| amelioratif |  | Total amelioratif | Autres dépannages |  | Total Autres dépannages | correctif |  | Total correctif | Erreur personnel |  | Total Erreur personnel | préventif |  | Total préventif | Total général
Étiquettes de lignes | 2015 | 2016 |  | 2015 | 2016 |  | 2015 | 2016 |  | 2015 | 2016 |  | 2015 | 2016
janv | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.331 | 23.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.714 | 5.714 | 39.545
févr | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2515 | 12.082 | 24.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | 34.2135
mars | 1 | 22.25 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 11.924 | 17.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 10.29 | 50.881
avr | 0 | 19.501 | 19.501 | 0 | 0 | 0 | 7.4175 | 4.737 | 12.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 7.53 | 39.1855
mai | 7.5 | 22 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5005 | 17.082 | 23.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | 57.8125
juin | 0 | 16 | 16 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7 | 15.915 | 22.915 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 8.11 | 8.11 | 48.275
juil | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 5.99 | 21.74
août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
sept | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6675 | 0 | 7.6675 | 0.25 | 0 | 0.25 | 2.0875 | 0 | 2.0875 | 23.005
oct | 2.0835 | 0 | 2.0835 | 0 | 0 | 0 | 8.8983 | 0 | 8.8983 | 2.4439 | 0 | 2.4439 | 8.1887 | 0 | 8.1887 | 21.6144
nov | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 7.2264 | 0 | 7.2264 | 0 | 0 | 0 | 11.441 | 0 | 11.441 | 24.1674
déc | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 20.161 | 0 | 20.161 | 0 | 0 | 0 | 7.127 | 0 | 7.127 | 46.038
Total général | 53.3335 | 104.251 | 157.5845 | 0.5 | 0.5 | 1 | 88.9897 | 81.071 | 170.0607 | 2.6939 | 0.75 | 3.4439 | 28.8442 | 46.244 | 75.0882 | 407.1773

## Nbr inter mois (hidden)
date | juil
type intervention | (Plusieurs éléments)
Années | 2016
Étiquettes de lignes | Nombre de temps inter
canalisation vapeur | 1
poste 24 | 4
batiment | 1
compresseur kaeser secondaire | 1
Total général | 7

## rappel controle
contrôle hebdomadaire
Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Sécheur KAEZER secondaire: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Meules: Contrôle de l’état des meules
contrôle mensuel
Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur BEL AIR: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas
Sécheur KMT-7 ZENDER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
adoucisseurs: contrôle du filtre
tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
contrôle semestrielle
Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique
Sécheur ZENDER: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur KAEZER: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Sécheur KAEZER : Contrôler visuellement l’état des flexibles
Cuves à air comprimé: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Chaudière VAP LN 1250: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le débit de l’eau dans le purgeur et Contrôler les connexions électriques
Chaudière VAP DA 1000: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le niveau d’huile de la pompe et Vérifier l’état et la tension des courroies
Pompes de traitement d’eau: Contrôler visuellement les flexibles et tuyauteries, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Adoucisseur: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Tour de refroidissement: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le bon fonctionnement du flotteur, Vérifier l’état et la tension des courroies, Graisser les paliers du ventilateur
Aspiration cyclo bloc: Contrôler le réseau d’aspiration (absence de fuite)
Meules: Contrôler les serrages des meules et carters
Triplex: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Machine à retourner les constitutives: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Vérifier le niveau d’huile du filtre, Contrôler l’état du circuit pneumatique (fuite)
Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler le fonctionnement des manomètres, Contrôler les vannes et le circuit hydraulique
Postes: Vérifier la pression pneumatique, Contrôler les vannes et le circuit pneumatique, Contrôler l’état des câbles des contrepoids, Contrôler l’état des goujons et écrous
contrôle annuel (entre mai et aout)
Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique, Contrôler l’état des connexions électriques
Compresseur BEL AIR: Contrôle des connexions électriques, Contrôler l’état des courroies et poulies, Contrôler l’état des connexions électriques, Contrôler visuellement l’état des flexibles
Sécheur ZENDER: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur du sécheur
Compresseur KAESER: Contrôler l’état des courroies et poulies, Contrôler l’état des connexions électriques.
Sécheur KAESER: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur du sécheur
Chaudière VAP LN 1250: Contrôle des connexions électriques, Vidanger/remplir l’huile de la pompe, Remplacer l’accouplement moteur/pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur de la chaudière
Chaudière VAP DA 1000: Contrôle des connexions électriques, Contrôler les tuyauteries et leurs raccords ( fuite ), Contrôler l’état des connexions électriques Vidanger/remplir l’huile de la pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur de la chaudière, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur des pompes
Pompes pour le traitement de l’eau: Contrôle des connexions électrique, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble des pompes
Adoucisseur: Contrôler l’état des connexions électriques
Tour de refroidissement: Contrôle des connexion, Contrôler les thermostats de pompe et du ventilateur, Contrôler l’état des connexions électriques, Vidanger/remplir l’huile de la pompe d’eau chaude, Remplacer les accouplements moteur/pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur (mano ; pompe)
Cyclo bloc: Contrôle des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble
Meules: Contrôler l’état des connexions électriques, Contrôler /Nettoyer le circuit d’aspiration, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble des meules
Triplex: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble
Machine à retourner les constitutives: Contrôle des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble de la machine
Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler l’état des connexions électriques
L’ensemble des postes: Contrôle des connexions, Contrôler l’état des connexions électriques.

## controle APAVE
Suivi maintenance
Equipements | type intervention | technicien | temps inter | temps arret | date | commentaire | convertir min en centiminutes: Xmin x 0,0167
G200024 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-04-24 | fuite sur moule 12L soudure | poste 31 | G117936 | 5L (1)
G118729 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-06-16 | fuite vapeur soudure ok | palan 13 | G131693 | 4L (6)
G118729 | correctif | Benoit | 0.5 | 0 | 2015-08-31 | soudure car fuite vapeur + refrappage des marquages du moule | palan 16 | G134757 | 32L (2)
G118222 | correctif | Benoit | 4 | 0 | 2015-09-03 | fuite sur chambre vapeur superieure sur le dessous soudure a multiples reprises… | Meule 5 | G156283 | 20L (5)
G200024 | correctif | Benoit | 1 | 0 | 2015-12-08 | soudure sur le dessus du moule + refais le teflon sur retour eau | G200024
G118729 | correctif | Benoit | 1.5 | 0 | 2016-02-26 | soudure du moule fuite sur le dessus
Mandrin | amelioratif | Benoit | 5 | 0 | 2016-04-12 | deplacement de plusieurs mandrins sur la table du fond + mise en place des étagères + correction pneumatique des longeurs et position des mandrins
G118222 | correctif | Benoit | 3 | 0 | 2016-07-08 | soudure sur chambre supérieur en dessous sans succes
G118222 | correctif | eurotubes | 3 | 0 | 2016-07-11 | soudure sur chambre supérieur en dessous
Retour menu

## données apave
Référence | Désignation
1155 | Séparateur(1) LN1250 18.5L
*VE1569 | Séparateur(2) LN1250 18.5L
15.175B/2006 | Chapeau pour 15G
15.194/2007 | Chapeau haut pour 15G
15.203/2007 | Chapeau 20L/24.5L
C039651 | chaudiere 696 kW
C42267 | chaudiere 1450kW
G025Z300/1 | 1.3L ALKAN (1)
G025Z300/2 | 1.3L ALKAN (2)
G025Z300/3 | 1.3L ALKAN (3)
G025Z300/4 | 1.3L ALKAN (4)
G116182 | 36L (4)
G116184 | 4L (1)
G116185 | 1L / 1.5L / 2.4L
G116186 | 35L
G116187 | 100L
G116188 | 14L (50L) (1)
G116189 | 12L (4)
G116190 | 10L (hpu)
G116191 | 10L long (1)
G116914 | 0.5L/ 0.7L (3)
G116915 | 1L (3)
G116916 | 0.5L/ 0.7L
G117279 | 14L (50L) (2)
G117929 | 4L (2)
G117930 | 10L long (2)
G117931 | 14L (50L) (3)
G117932 | 2.5L (base)
G117934 | 2.5L (5L)
G117935 | 2.5L (3)
G117936 | 5L (1)
G118221 | 14L (50L) (4)
G118222 | 36L (5)
G118223 | 6L (1)
G118292 | 2x1L+1x 2.5L
G118729 | 20L (1)
G119098 | 20L (2)
G119099 | 27L (6G)
G121285 | 32L (1)
G121286 | 14L (50L) (6)
G121963 | 152L(40G)
G122527 | 20L (5G fawcett)
G122528 | 10L (1)
G123813 | 20L (3)
moule N°2 | 2.5L (4)
G124505 | 36L (6)
G124506 | 14L (50L) (7)
G125258 | 10L (2)
G125259 | 4L (3)
G126123 | 2.5L (5)
G131692 | 4L (5)
G131693 | 4L (6)
G134755 | 1.5L (4)
G134756 | 20L (4)
G134757 | 32L (2)
G134758 | 14L (50L) (8)
G139485 | 12L (1)
G141126 | 1.5L (5)
G141127 | 1L (4)
G141128 | 14L (50L) (9)
G141130 | 36L (1)
G141131 | 36L (2)
G141691 | 4L (7)
G141693 | 10L (3)
G141694 | 10L (4)
G156283 | 20L (5)
G159763 | 4L (8)
G159764 | 6L (2)
G159765 | 32/50L (10)
G179644 | 20L / 24.5L *(1)
G179645 | 32L (3)
G179646 | Cuve 1000L (1)
G179647 | Cuve 1000L (2)
G179660 | 36L (3)
G192524 | 5Gallons US (20L)
G195934 | sêcheur 24L HANKISON (1)
G195935 | sêcheur 24L HANKISON (2)
G200000 | 1L (5)
G200001 | 50L (ancien HYDAC)
G200002 | 4L (9)
G200003 | 4L (10)
G200004 | 11Gallons
G200005 | 20L NG / 24.5L
G200006 | 6L (3)
G200007 | 4L (11)
G200008 | 21L HP D150x1180
G200017 | mandrin 40/150G Ø533 (1)
G200018 | mandrin 40/150G Ø533 (2)
G200019 | mandrin 40/150G Ø533 (3)
Mandrin(1) | mandrin 100/L200 L (1)
Mandrin(2) | mandrin 100/L200 L (2)
Mandrin(3) | mandrin 100/L200 L (3)
Mandrin(4) | mandrin 100/L200 L (4)
Mandrin(5) | mandrin 80/120 G (1)
Mandrin(6) | mandrin 80/120 G (2)
Moule N°1 | 1L (1)
Moule N°36 | 1x0.13L + 2x0.2L
NS 14.041 | 4L (12)
NS 14.495/1 | 0.5L/ 0.7L (4)
NS 14.507/1 | 2L
NS 14.780/1 | 0.45L
NS 14.790/1 | 1L (2)
NS 14.802/1 | 1.5L (1)
NS 14.813/1 | 5L spé électrique
NS 14.821/1 | mandrin 50L viton (1)
NS 14.821/2 | mandrin 50L viton (2)
pas trouvé | 0.5L/ 0.7L (1)
Moule N°62 | 0.5L/ 0.7L (2)
Moule N°HS | 0.2L
Moule N°64 | 1.5L (2)
Moule N°53 | 1.5L (3)
PV N°1867 | 10L (5)
PV N°1869 | 4L (4)
INCONNU1 | 14L (50L) (5)
Moule N°18 | 11Gallons (1)
Moule N°7 | 11Gallons (2)
INCONNU2 | 11Gallons (3)
S/N2001 | 2.5L (6)
S/N2002 | 5L (2)
S/N2003 | 20L / 24.5L * (2)
S/N2004 | 32L (4)
S/N2008 | 20L / 24.5L * (3)
S/N2009 | 12L (2)
cuve1 | Cuve 1000L (1)
cuve2 | Cuve 1000L (2)
cuve3 | Cuve 1000L (3)
cuve4 | Cuve 500L (1)
cuve5 | Cuve 500L (2)
G200020 | mandrin 200L finition étagé Ø350
G200021 | mandrin 200L droit Ø350
G200022 | 20L NG / 24.5L
G200023 | 6L (4)
G200024 | 12L (3)
G200025 | 10L Long (3)
G200026 | 2.5L (1)
G200027 | 2.5L (2)
G200028 | 50L (1)
G200029 | 50L (2)
CH2BWB150 | pas de designation (1)
SP21/52464 | pas de designation (2)