## Feuil1
Accès au programme

## Machines
liste machine
Poste 1
*ve1569 (séparateur ln1250 18.5l)
1155 (séparateur ln1250 18.5l)
15.175b/2006 (chapeau pour 15g)
15.194/2007 (chapeau haut pour 15g)
15.203/2007 (chapeau 20l/24.5l)
Adoucisseurs
Airbag
Aspirateur pour meules
Aspiration cyclo bloc
Bache alimentaire
Batiment
Bureau
Bureau d'étude
C039651 (chaudiere 696 kw)
C42267 (chaudiere 1450kw)
Canalisation condensats
Canalisation eau
Canalisation retour eau
Canalisation vapeur
Ch2bwb150 (pas de designation)
Chariot élévateur
Chaudière 1
Chaudière 2
Chaudière chauffage
Compresseur bel air
Compresseur hdro P16/17
Compresseur kaeser secondaire
Compresseur kaezer
Cuve1 (cuve 1000l)
Cuve2 (cuve 1000l)
Cuve3 (cuve 1000l)
Cuve4 (cuve 500l)
Cuve5 (cuve 500l)
Daby 1
Daby 2
Electricité
Elevateur
Ensemble des meules
Ensemble des postes
G025z300/1 (1.3l alkan)
G025z300/2 (1.3l alkan)
G025z300/3 (1.3l alkan)
G025z300/4 (1.3l alkan)
G116182 (36l)
G116184 (4l)
G116185 (1l / 1.5l / 2.4l)
G116186 (35l)
G116187 (100l)
G116188 (14l (50l))
G116189 (12l)
G116190 (10l (hpu))
G116191 (10l long)
G116914 (0.5l/ 0.7l)
G116915 (1l)
G116916 ( 0.5l/ 0.7l)
G117279 (14l (50l))
G117929 (4l)
G117930 (10l long)
G117931 (14l (50l))
G117932 (2.5l (base))
G117934 (2.5l (5l))
G117935 (2.5l)
G117936 (5l)
G118221 (14l (50l))
G118222 (36l)
G118223 (6l)
G118292 (2x1l+1x 2.5l)
G118729 (20l)
G119098(20l)
G119099(27l (6g))
G121285 (32l)
G121286 (14l (50l))
G121963 (152l(40g))
G122527 (20l (5g fawcett))
G122528 (10l)
G123813 (20l)
G124505 (36l)
G124506 (14l (50l))
G125258 (10l)
G125259 (4l)
G126123 (2.5l)
G131692 (4l)
G131693 (4l)
G134755 (1.5l)
G134756 (20l)
G134757 (32l)
G134758 (14l (50l))
G139485 (12l)
G141126 (1.5l)
G141127 (1l)
G141128 (14l (50l))
G141130 (36l)
G141131 (36l)
G141691 (4l)
G141693 (10l)
G141694 (10l)
G156283 (20l)
G159763 (4l)
G159764 (6l)
G159765 32/50l
G179644 (20l / 24.5l)
G179645 (32l)
G179646 (cuve 1000l)
G179647 (cuve 1000l)
G179660 (36l)
G192524 (5gallons us (20l))
G195934 (sêcheur 24l hankison)
G195935 (sêcheur 24l hankison)
G200000 (1l)
G200001 (50l (ancien hydac))
G200002 (4l)
G200003 (4l)
G200004 (11gallons)
G200005 (20l ng / 24.5l)
G200006 (6l)
G200007 (4l)
G200008 (21l hp d150x1180)
G200017 (mandrin 40/150g ø533)
G200018 (mandrin 40/150g ø533)
G200019 (mandrin 40/150g ø533)
G200020 (mandrin 200l finition étagé ø350)
G200021 (mandrin 200l droit ø350)
G200022 (20l ng / 24.5l)
G200023 (6l)
G200024 (12l)
G200025 (10l long)
G200026 (2.5l)
G200027 (2.5l)
G200028 (50l)
G200029 (50l)
Inconnu1 (14l (50l))
Inconnu2 (11gallons)
Locaux
Machine à retourner
Mandrin
Mandrin (mandrin 100/l200 l)
Mandrin (mandrin 100/l200 l)
Mandrin (mandrin 100/l200 l)
Mandrin (mandrin 100/l200 l)
Mandrin (mandrin 80/120 g)
Mandrin (mandrin 80/120 g)
Mandrin de montage
Mandrin début
Mandrin fond
Mandrin milieu
Meule 1
Meule 2
Meule 3
Meule 4
Meule 5
Meule 6
Moule n°1 (1l)
Moule n°18 (11gallons)
Moule n°2 (2.5l)
Moule n°36 (1x0.13l + 2x0.2l)
Moule n°53 (1.5l)
Moule n°62 (0.5l/ 0.7l)
Moule n°64 (1.5l)
Moule n°7 (11gallons)
Moule n°hs (0.2l)
Moules hydraulique
Ns 14.041 (4l)
Ns 14.495/1 ( 0.5l/ 0.7l)
Ns 14.507/1 (2l)
Ns 14.780/1 (0.45l)
Ns 14.790/1 (1l)
Ns 14.802/1 (1.5l)
Ns 14.813/1 (5l spé électrique)
Ns 14.821/1 (mandrin 50l viton)
Ns 14.821/2 (mandrin 50l viton)
Palan 1
Palan 10
Palan 11
Palan 12
Palan 13
Palan 14
Palan 15
Palan 16
Palan 17
Palan 18
Palan 19
Palan 2
Palan 20
Palan 21
Palan 3
Palan 4
Palan 5
Palan 6
Palan 7
Palan 8
Palan 9
Pas trouvé (0.5l/ 0.7l)
Pneumatique
Poste 10
Poste 11
Poste 12
Poste 13
Poste 14
Poste 15
Poste 16
Poste 17
Poste 18
Poste 19
Poste 2
Poste 20
Poste 21
Poste 22
Poste 23
Poste 24
Poste 25
Poste 26
Poste 27
Poste 28
Poste 29
Poste 3
Poste 30
Poste 31
Poste 32
Poste 33
Poste 34
Poste 35
Poste 4
Poste 5
Poste 6
Poste 7
Poste 8
Poste 9
Pv n°1867 (10l)
Pv n°1869 (4l)
Réservoir air comprimé
S/n2001 (2.5l)
S/n2002 (5l)
S/n2003 (20l / 24.5l )
S/n2004 (32l)
S/n2008 (20l / 24.5l )
S/n2009 (12l)
Secheur kaezer
Secheur zender
Sp21/52464 (pas de designation)
Touniquet 2,5l et 4l
Tour de refroidissement
Traitement des eaux
Triplex 1
Triplex 2
Triplex 3
Triplex 4
Retourneur
Ensemble des cuves d'air comprimé

## Intervention
Interventions
Machine | date | type d'intervention | temps d'intervention | temps d'arret | Intervenant | Commentaire | type d'intervention | liste APAVE
Canalisation retour eau | 2015-01-12 | Correctif | 2.5 | 0 | Benoit | reparer la fuite de l'accouplement derrière le poste 19 | Correctif | *ve1569 (séparateur ln1250 18.5l)
Tour de refroidissement | 2015-01-13 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | presence d'eau dans le regard pas en cours de recherche | Préventif | 1155 (séparateur ln1250 18.5l)
Tour de refroidissement | 2015-01-15 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | fuite d'eau de la cuve | Amelioratif | 15.175b/2006 (chapeau pour 15g)
Poste 25 | 2015-02-10 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changer le clapet anti retour | Erreur personnel | 15.194/2007 (chapeau haut pour 15g)
Poste 15 | 2015-02-11 | Correctif | 0.7515 | 0 | Benoit | recherche de panne claquement au passage en chauffe |  | 15.203/2007 (chapeau 20l/24.5l)
Poste 3 | 2015-02-13 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | ne refroidis que tres peu changement du purgeur + distributeur |  | C039651 (chaudiere 696 kw)
Palan 1 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | C42267 (chaudiere 1450kw)
Palan 3 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | Ch2bwb150 (pas de designation)
Palan 4 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit |  |  | G025z300/1 (1.3l alkan)
Palan 17 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | G025z300/2 (1.3l alkan)
Palan 7 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | G025z300/3 (1.3l alkan)
Palan 8 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | G025z300/4 (1.3l alkan)
Palan 11 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | G116182 (36l)
Palan 13 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | G116184 (4l)
Palan 14 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | G116185 (1l / 1.5l / 2.4l)
Palan 16 | 2015-02-17 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise aux normes de la prise |  | G116186 (35l)
Tour de refroidissement | 2015-02-19 | Correctif | 4 | 0 | Benoit | roulement HS changement de la pompe par une pompe de secours |  | G116187 (100l)
Adoucisseurs | 2015-02-19 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | régénerer les adoucisseurs |  | G116188 (14l (50l))
Poste 25 | 2015-02-19 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changer le coude de canalisation vapeur |  | G116189 (12l)
Traitement des eaux | 2015-02-24 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | pompe ne demarre pas changement du contacteur 2ph collé sur 3 + 2 fusibles |  | G116190 (10l (hpu))
Poste 5 | 2015-02-25 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changement du flexible pression trop lente |  | G116191 (10l long)
Poste 5 | 2015-02-25 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | pression trop lente matière caoutchouteuse dans les canalisation tout nettoyer jusqu’au distributeur |  | G116914 (0.5l/ 0.7l)
Poste 33 | 2015-02-27 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G116915 (1l)
Poste 1 | 2015-03-06 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changer le flexible complet car flexible mou |  | G116916 ( 0.5l/ 0.7l)
Poste 2 | 2015-03-06 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changer le flexible complet car flexible mou |  | G117279 (14l (50l))
Tour de refroidissement | 2015-03-11 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | adapter pour descendre le flotteur car déversement dans le trop plein trop souvent |  | G117929 (4l)
Poste 19 | 2015-03-11 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | fuite de tuyau changement du flexible |  | G117930 (10l long)
Poste 17 | 2015-03-13 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | recherche de panne aucune action du distributeur, changé le ditributeur puis vanne grippée ok |  | G117931 (14l (50l))
Poste 5 | 2015-03-20 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | recherche de panne vapeur de colle collemate le distributeur |  | G117932 (2.5l (base))
Poste 3 | 2015-03-23 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | enclenchement de la vapeur en fin de cycle mis une tempo en fin de cycle de validation de la temperature basse |  | G117934 (2.5l (5l))
Poste 5 | 2015-03-24 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | recherche de panne fuite d'air au demarrage du cycle pendant 30s distributeur grippé-> changement ok |  | G117935 (2.5l)
Palan 3 | 2015-04-03 | Correctif | 0.167 | 0.15 | Benoit | cable coincé par la sécurité du palan enroulé sur lui-même dans le tambour |  | G117936 (5l)
Poste 18 | 2015-04-07 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | fuite sur bride vapeur |  | G118221 (14l (50l))
Poste 10 | 2015-04-10 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | recherche de panne montée de temperature trop lente changement du purgeur |  | G118222 (36l)
Compresseur kaeser | 2015-04-23 | Correctif | 0.5 | 0.5 | Laurent | compresseur s'arrete a chaque coup ouvrir un maximum le clapet d'admission |  | G118223 (6l)
Poste 10 | 2015-04-24 | Correctif | 2 | 2 | Benoit | temperature mini non atteinte position de la sonde non optimum mise en place d'une sonde doigt de gant |  | G118292 (2x1l+1x 2.5l)
G200024 (12l) | 2015-04-24 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | fuite sur moule 12L soudure |  | G118729 (20l)
Poste 13 | 2015-04-27 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de l'afficheur car afficheur flashé |  | G119098(20l)
Poste 14 | 2015-04-28 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | recherche de panne mise en temperature difficile -> verification tous les clapets purgeurs |  | G119099(27l (6g))
Tour de refroidissement | 2015-05-04 | Correctif | 1.25 | 0 | Benoit | bruit sur pompe eau froide |  | G121285 (32l)
Palan 1 | 2015-05-04 | Correctif | 0.0835 | 0.15 | Benoit | decoincer la cable enrouler dans le tambour |  | G121286 (14l (50l))
Poste 14 | 2015-05-18 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | staubli HS changement ok |  | G121963 (152l(40g))
Tour de refroidissement | 2015-05-26 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | buit sur la pompe |  | G122527 (20l (5g fawcett))
Poste 1 | 2015-05-27 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G122528 (10l)
Poste 2 | 2015-05-27 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G123813 (20l)
Poste 3 | 2015-05-27 | Amelioratif | 0.75 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G124505 (36l)
Poste 4 | 2015-05-27 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G124506 (14l (50l))
Poste 5 | 2015-05-27 | Amelioratif | 0.75 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G125258 (10l)
Poste 6 | 2015-05-27 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G125259 (4l)
Poste 7 | 2015-05-27 | Amelioratif | 1.25 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G126123 (2.5l)
Poste 8 | 2015-05-27 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G131692 (4l)
Poste 9 | 2015-05-27 | Amelioratif | 0.75 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G131693 (4l)
Poste 10 | 2015-05-27 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant |  | G134755 (1.5l)
Tour de refroidissement | 2015-05-27 | Correctif | 4.5 | 0 | Benoit | bruit sur la petite pompe verification de l'accouplement RAS |  | G134756 (20l)
Tour de refroidissement | 2015-06-10 | Correctif | 5 | 0 | Benoit | changement de la pompe de process |  | G134757 (32l)
Tour de refroidissement | 2015-06-12 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | pompe tout le temps en fonctionnement reglage du pressostat entre 0,5 et 2,1 bars |  | G134758 (14l (50l))
Canalisation vapeur | 2015-06-15 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | fuite vapeur soudure de la lyre |  | G139485 (12l)
G118729 (20l) | 2015-06-16 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | fuite vapeur soudure ok |  | G141126 (1.5l)
Poste 6 | 2015-07-20 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | mets du temps à chauffer changement du clapet anti retour |  | G141127 (1l)
Poste 6 | 2015-08-31 | Correctif | 0.2 | 0 | Benoit | mets du temps à chauffer changement de la vanne vapeur |  | G141128 (14l (50l))
G118729 (20l) | 2015-08-31 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | soudure car fuite vapeur + refrappage des marquages du moule |  | G141130 (36l)
Poste 11 | 2015-09-01 | Amelioratif | 6 | 0 | Benoit | montage poste auto |  | G141131 (36l)
Poste 16 | 2015-09-01 | Amelioratif | 6 | 0 | Benoit | montage poste auto |  | G141691 (4l)
Poste 34 | 2015-09-01 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | montage d'une sonde doigt de gant |  | G141693 (10l)
Triplex 2 | 2015-09-01 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | plus de rotation ressort interieur de transmission HS en commande |  | G141694 (10l)
Poste 11 | 2015-09-01 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | ajout de quelques lignes de programme mélange 47 selectionné impossible de changé -> ok |  | G156283 (20l)
Poste 34 | 2015-09-01 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | changement de la bobine de distributeur d'air -> negatif |  | G159763 (4l)
Poste 34 | 2015-09-01 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | changement des chambre de distributeur d'air -> ok |  | G159764 (6l)
Triplex 2 | 2015-09-01 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | reception du cable mais pas l'entrainement reussi à désacoupler le support du cable en attente de pièce |  | G159765 32/50l
Poste 20 | 2015-09-02 | Correctif | 0.5 | 0.5 | Benoit | ne refroidise pas -> changement du purgeur négatif vanne pneumatique grippée -> changement ok |  | G179644 (20l / 24.5l)
Locaux | 2015-09-03 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | ficelle de fenetre vestiaire femme cassée remplacée par une chaine. |  | G179645 (32l)
G118222 (36l) | 2015-09-03 | Correctif | 4 | 0 | Benoit | fuite sur chambre vapeur superieure sur le dessous soudure a multiples reprises… |  | G179646 (cuve 1000l)
Poste 29 | 2015-09-03 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | fuite sur le collier de serrage du staubli |  | G179647 (cuve 1000l)
Triplex 3 | 2015-09-07 | Correctif | 0.25 | 0.25 | Benoit | changement de la pince car ratté de rottation |  | G179660 (36l)
Triplex 2 | 2015-09-11 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | mise en place de l'accouplement manquant remise en service ok |  | G192524 (5gallons us (20l))
Compresseur bel air | 2015-09-11 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du niveau d'huile |  | G195934 (sêcheur 24l hankison)
Secheur zender | 2015-09-11 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du système de purge |  | G195935 (sêcheur 24l hankison)
Compresseur kaeser | 2015-09-11 | Préventif | 0.0835 | 0 | Gildas | contrôle de la température et niveau d'huile |  | G200000 (1l)
Secheur kaezer | 2015-09-11 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | absence d'alarme et contrôle du système de purge des condensats |  | G200001 (50l (ancien hydac))
Adoucisseurs | 2015-09-11 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du niveau de sel |  | G200002 (4l)
Tour de refroidissement | 2015-09-11 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude |  | G200003 (4l)
Aspiration cyclo bloc | 2015-09-17 | Préventif | 0.0835 | 0 | Gildas | nettoyage du bac a poussière |  | G200004 (11gallons)
Ensemble des meules | 2015-09-21 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle de l'état des meules |  | G200005 (20l ng / 24.5l)
Meule 4 | 2015-09-21 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | changement d'ampoule |  | G200006 (6l)
Triplex 2 | 2015-09-22 | Erreur personnel | 0.25 | 0 | Benoit | triplex tombée la veille remis en place le condensateur + echauffement d'un écrou contre plaque resserage ok |  | G200007 (4l)
Poste 1 | 2015-09-22 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200008 (21l hp d150x1180)
Poste 2 | 2015-09-23 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200017 (mandrin 40/150g ø533)
Poste 3 | 2015-09-23 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200018 (mandrin 40/150g ø533)
Poste 4 | 2015-09-23 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200019 (mandrin 40/150g ø533)
Poste 5 | 2015-09-24 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200020 (mandrin 200l finition étagé ø350)
Poste 6 | 2015-09-24 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200021 (mandrin 200l droit ø350)
Poste 7 | 2015-09-24 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200022 (20l ng / 24.5l)
Poste 8 | 2015-09-24 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200023 (6l)
Poste 9 | 2015-09-25 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200024 (12l)
Poste 10 | 2015-09-28 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200025 (10l long)
Poste 11 | 2015-09-28 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200026 (2.5l)
Poste 12 | 2015-09-28 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200027 (2.5l)
Poste 13 | 2015-09-29 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200028 (50l)
Poste 14 | 2015-09-29 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | G200029 (50l)
Poste 15 | 2015-09-29 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | Inconnu1 (14l (50l))
Poste 16 | 2015-09-30 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | Inconnu2 (11gallons)
Poste 17 | 2015-09-30 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | Ns 14.041 (4l)
Poste 18 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | Ns 14.495/1 ( 0.5l/ 0.7l)
Poste 19 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | Ns 14.507/1 (2l)
Poste 20 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | Ns 14.780/1 (0.45l)
Poste 21 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | Ns 14.790/1 (1l)
Poste 22 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | Ns 14.802/1 (1.5l)
Poste 23 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | Ns 14.813/1 (5l spé électrique)
Poste 24 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | Ns 14.821/1 (mandrin 50l viton)
Poste 25 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | Ns 14.821/2 (mandrin 50l viton)
Poste 26 | 2015-10-01 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | Pas trouvé (0.5l/ 0.7l)
Poste 27 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | Pv n°1867 (10l)
Poste 28 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | Pv n°1869 (4l)
Poste 29 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | S/n2001 (2.5l)
Poste 30 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | S/n2002 (5l)
Poste 31 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | S/n2003 (20l / 24.5l )
Poste 32 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | S/n2004 (32l)
Poste 33 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | S/n2008 (20l / 24.5l )
Poste 34 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la température et pression |  | S/n2009 (12l)
Poste 35 | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Benoit | contrôle de la pression |  | Sp21/52464 (pas de designation)
Traitement des eaux | 2015-10-05 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | resserage de l'accouplement de la canalisation des condensats
Poste 2 | 2015-10-05 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | fuite au niveau de clapet anti retour (retour eau) -> démonté clapet anti retour HS-> OK et remise en état et vanne 1/4 de tour passante!!! -> OT
Triplex 2 | 2015-10-05 | Erreur personnel | 0.0835 | 0 | Benoit | cable défait de la prise car les opérateurs tirent sur le cable pour débrancher… (vu en direct)
Poste 10 | 2015-10-05 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | fuite au niveau de clapet anti retour (retour eau) -> démonté clapet anti retour HS->remise en état OK
Mandrin de montage | 2015-10-05 | Amelioratif | 0.0835 | 0 | Benoit | meulé le bord du mandrin de montage 4L milieu car coupant et meulé etièrement pour enlever la rouille.
Poste 9 | 2015-10-05 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | bord du fond de moule déformé redressage au marteau car bouge au fond et viens avec la pièce
Poste 7 | 2015-10-05 | Correctif | 0.2004 | 0 | Benoit | fond de moule se met de travers redressage du fond et fourniture d'une nouvelle barre plus courte à l'opératrice
Triplex 2 | 2015-10-05 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | remis une vis de fermeture de carter d'entrainement moteur
Poste 7 | 2015-10-05 | Correctif | 0.2004 | 0 | Benoit | sorti le fond de moule qui se met encore de travers et sors avec la pièce -> appel de dominique
Poste 7 | 2015-10-05 | Erreur personnel | 2 | 2 | Benoit | fond de moule s'est mis de travers et opérateur à forcé dessus donc bien bloqué obligé de le sortir par l'arrière puis bloqué au remontage redressage du fond de moule -> montage du fond à revoir
Chariot élévateur | 2015-10-05 | Préventif | 0.5 | 0 | Socotec | vérification periodique
Elevateur | 2015-10-05 | Préventif | 0.5 | 0 | Socotec | vérification periodique
Compresseur bel air | 2015-10-05 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | défaut électrique -> disjoncteur délenché coté interieur du compresseur
Compresseur kaeser | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | préventif contrôle de température + niveau d'huile + absence d'alarme + contrôle du système de purge
Adoucisseurs | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude
Aspiration cyclo bloc | 2015-10-05 | Préventif | 0.167 | 0 | Marc | nettoyage du bac a poussière
Ensemble des meules | 2015-10-05 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | contrôle des meules et nettoyage de l'ensemble
Compresseur kaeser | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | préventif contrôle de température + niveau d'huile + absence d'alarme + contrôle du système de purge
Adoucisseurs | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude
Aspiration cyclo bloc | 2015-10-05 | Préventif | 0.2004 | 0 | Marc | nettoyage du bac a poussière
Ensemble des meules | 2015-10-05 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | contrôle des meules et nettoyage de l'ensemble
Compresseur kaeser | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Gildas | préventif contrôle de température + niveau d'huile + absence d'alarme + contrôle du système de purge
Adoucisseurs | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-10-05 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude
Aspiration cyclo bloc | 2015-10-05 | Préventif | 0.2004 | 0 | Gildas | nettoyage du bac a poussière
Ensemble des meules | 2015-10-05 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | contrôle des meules et nettoyage de l'ensemble
Bache alimentaire | 2015-10-06 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | verification fonctionnement thermomètre + contrôle lubrificateur
Compresseur bel air | 2015-10-06 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle des manomètres + contrôle du filtre à air + purger les condensats
Secheur zender | 2015-10-06 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle des filtres aiguille hors zone rouge
Compresseur kaeser | 2015-10-06 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du filtre a air et les nattes filtrantes + purger les condensats
Secheur zender | 2015-10-06 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle des filtres aiguilles hors zone rouge
Réservoir air comprimé | 2015-10-09 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | purger les balons d'air + verification des manomètres
Chaudière 1 | 2015-10-12 | Préventif | 0.167 | 0 | Marc | contrôle de l'état des vannes + contrôle niveau de pompe + contrôle du filtre arrivée d'eau + verification fonctionnement manomètres
Chaudière 2 | 2015-10-13 | Préventif | 0.167 | 0 | Marc | contrôle du filtre arrivée d'eau + verifier le fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2015-10-13 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2015-10-13 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | verification fonctionnement des manos
Aspiration cyclo bloc | 2015-10-13 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | nettoyer et vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2015-10-13 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2015-10-13 | Préventif | 0.0835 | 0 | Marc | contrôle des circuit vapeur et eau
Poste 1 | 2015-10-13 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | remplacement ampoule verte
Triplex 2 | 2015-10-13 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | changement de la poupée bijou (T) + bijou flexible mais toutes les pieces ne correspondent pas à l'ancien modèle
Poste 14 | 2015-10-13 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | changement du purgeur + vérification des clapets ok + verification du fonctionnement des vannes ok + changement d'un felxible + staubli d'air (droit)
Poste 14 | 2015-10-14 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | nettoyage de toute la canalisation d'air
Poste 6 | 2015-10-14 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | changement du flexible pour pas avoir d'arret staubli mal fixé
Poste 18 | 2015-10-15 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | remplacement des joints sur la bride du clapet anti retour de la canalisation retour eau
Poste 10 | 2015-10-15 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | remplacement ampoule rouge
Poste 12 | 2015-10-19 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | démontage complet de l'ancien poste
Local colle | 2015-10-19 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | disjoncteur déclenché recherche de panne ras renclenché plusieurs fois réglage
Poste 11 | 2015-10-19 | Erreur personnel | 0.08 | 0 | Benoit | poste en défaut de température -> chaudière hors delais rondier
Poste 32 | 2015-10-19 | Erreur personnel | 0.08 | 0 | Benoit | poste ne monte pas en température -> chaudière arrétée hors delais rondier
Poste 11 | 2015-10-19 | Erreur personnel | 0.2004 | 0 | Benoit | poste ne refroidis pas -> chaudière et refroidissement coupé…
Compresseur bel air | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau d'huile
Secheur zender | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | faire alterner les secheurs et controler le système de purge
Compresseur kaeser | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de la temperature et du niveau d'huile
Secheur kaezer | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | contrôle du système de purge et absence d'alarme
Adoucisseurs | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude
Aspiration cyclo bloc | 2015-10-19 | Préventif | 0.2004 | 0 | Gildas | nettoyage du bac a poussière
Ensemble des meules | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble
Compresseur bel air | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau d'huile
Secheur zender | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | faire alterner les secheurs et controler le système de purge
Compresseur kaeser | 2015-10-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de la temperature et du niveau d'huile
Secheur kaezer | 2015-10-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | contrôle du système de purge et absence d'alarme
Adoucisseurs | 2015-10-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-10-26 | Préventif | 0.0835 | 0 | Gildas | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude
Aspiration cyclo bloc | 2015-10-26 | Préventif | 0.2 | 0 | Gildas | nettoyage du bac a poussière
Ensemble des meules | 2015-10-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble
Compresseur bel air | 2015-10-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau d'huile
Secheur zender | 2015-10-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | faire alterner les secheurs et controler le système de purge
Compresseur kaeser | 2015-10-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de la temperature et du niveau d'huile
Secheur kaezer | 2015-10-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | contrôle du système de purge et absence d'alarme
Adoucisseurs | 2015-10-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-10-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude
Aspiration cyclo bloc | 2015-10-29 | Préventif | 0.2 | 0 | Gildas | nettoyage du bac a poussière
Ensemble des meules | 2015-10-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble
Compresseur bel air | 2015-10-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau d'huile
Secheur zender | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | faire alterner les secheurs et controler le système de purge
Compresseur kaeser | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de la temperature et du niveau d'huile
Secheur kaezer | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | contrôle du système de purge et absence d'alarme
Adoucisseurs | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude
Aspiration cyclo bloc | 2015-11-02 | Préventif | 0.2 | 0 | Gildas | nettoyage du bac a poussière
Ensemble des meules | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble
Compresseur bel air | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau d'huile
Secheur zender | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | faire alterner les secheurs et controler le système de purge
Compresseur kaeser | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de la temperature et du niveau d'huile
Secheur kaezer | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | contrôle du système de purge et absence d'alarme
Adoucisseurs | 2015-11-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-11-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle du débit de la pompe d'eau froide et d'eau chaude
Aspiration cyclo bloc | 2015-11-03 | Préventif | 0.2 | 0 | Gildas | nettoyage du bac a poussière
Ensemble des meules | 2015-11-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | contrôle de l'état des meules + aspiration de l'ensemble
Poste 15 | 2015-11-06 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | changement du staubli gauche
Poste 12 | 2015-11-06 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | mise en place et réglage des sondes
Poste 29 | 2015-11-09 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | flexible cassé raccourcis et remis staubli
Locaux | 2015-11-12 | Autres dépannages | 0.5 | 0 | Benoit | changement de néons dans le bureau de laure et laurence + rebranché masse + bureau david
Triplex 4 | 2015-11-13 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | disjoncte à répétition cables dessérés sur le disjoncteur… refait toutes les connexion (prise, disjoncteur,(amont et aval) moteur)
Poste 10 | 2015-11-13 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement du temps et corrigé le programme qui relancais le cycle de 1s à chaque fin de cycle
Locaux | 2015-11-13 | Correctif | 0.125 | 0 | Benoit | changmemnt de néons et quelques starters de la mezzanine
Poste 20 | 2015-11-18 | Correctif | 0.2505 | 0 | Benoit | changement de la vanne de vapeur clapet OK
Poste 12 | 2015-11-19 | Correctif | 0.1169 | 0 | Benoit | changement du staubli + mise en place d'un raccord rapide type staubli
Poste 34 | 2015-11-23 | Préventif | 0.501 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 33 | 2015-11-23 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 30 | 2015-11-23 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets (réparation sur un) et changement des joints
Poste 28 | 2015-11-23 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 26 | 2015-11-23 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets (réparation sur un) et changement des joints
Poste 24 | 2015-11-23 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 22 | 2015-11-23 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la membranne de purgeur + nettoyer filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 19 | 2015-11-24 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 18 | 2015-11-24 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 17 | 2015-11-24 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 16 | 2015-11-24 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement du clapet vapeur HS et changement des joints
Poste 13 | 2015-11-25 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 12 | 2015-11-25 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 8 | 2015-11-25 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 7 | 2015-11-25 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 5 | 2015-11-25 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 3 | 2015-11-26 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 4 | 2015-11-26 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets et changement des joints
Poste 25 | 2015-11-26 | Préventif | 1 | 0 | Benoit | changement de la membranne du purgeur + nettoyer le filtre + vérification tous les clapets changement clapet HS et changement des joints
Poste 13 | 2015-11-27 | Correctif | 5 | 0 | Benoit | clavette accouplement entrainement contrepoid cassée
Poste 14 | 2015-11-30 | Correctif | 0.334 | 0 | Benoit | changement ampoule avec son support
Palan 1 | 2015-12-01 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | changement tambours suite socotec + butée
Palan 3 | 2015-12-01 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | changement tambours suite socotec + butée
Palan 6 | 2015-12-01 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | changement palan suite socotec + butée
Locaux | 2015-12-01 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | nettoyer le siphon
Palan 4 | 2015-12-01 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | changement bobine de cable + mise en place butée de course suite socotec
Palan 5 | 2015-12-02 | Correctif | 1.25 | 0 | Benoit | changement palan suite socotec + butée
Palan 7 | 2015-12-02 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | changement bobine de cable + mise en place butée de course suite socotec
Palan 8 | 2015-12-02 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | changement palan suite socotec + butée
Palan 9 | 2015-12-02 | Correctif | 1.25 | 0 | Benoit | changement palan suite socotec + butée
Palan 10 | 2015-12-02 | Correctif | 1.25 | 0 | Benoit | changement palan suite socotec + butée
Palan 15 | 2015-12-04 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | changement palan suite socotec + butée
Palan 18 | 2015-12-04 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | changement bobine de cable + mise en place butée de course suite socotec
Poste 32 | 2015-12-07 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | preventif changement des joint et membranne
Poste 31 | 2015-12-07 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire
Poste 2 | 2015-12-04 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | preventif changement des joint et membranne
Poste 9 | 2015-12-04 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | preventif changement des joint et membranne
Poste 12 | 2015-12-07 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | mise en place programme viton
Poste 11 | 2015-12-07 | Correctif | 0.334 | 0 | Benoit | mise en place clapet anti retour pneu sur filtre évacuation
Poste 2 | 2015-12-07 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | preventif changement des joint et membranne
Poste 2 | 2015-12-08 | Correctif | 0.25 | 0 | Stagiaire | remis un clapet anti retour dans le bon sens
G200024 (12l) | 2015-12-08 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | soudure sur le dessus du moule + refais le teflon sur retour eau
Poste 2 | 2015-12-09 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | préventif du clapet anti-retour retour eau mais vanne 1/4 de tour passante et clapet HS en attente
Touniquet 2,5l et 4l | 2015-12-09 | Correctif | 1 | 0 | Stagiaire | redréssé barre tordue
Poste 11 | 2015-12-09 | Correctif | 0.0835 | 0 | Stagiaire | redréssé le o'ring
Aspiration cyclo bloc | 2015-12-09 | Préventif | 0.75 | 0 | Benoit | aspiration de la totalité des canalisation des meules et retrouvé un chiffon à l'interieur très pres du moteur!!!!!
Poste 12 | 2015-12-10 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | modification programme 80
Poste 11 | 2015-12-10 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Stagiaire | mise en place du distributeur sur le coffret
Poste 13 | 2015-12-10 | Correctif | 0.5 | 0 | Stagiaire | refait l'isolation de la vanne pneu
Poste 18 | 2015-12-17 | Correctif | 0.25 | 2 | Benoit | changement du joint craqué
Poste 17 | 2015-12-15 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | mise en place du chassis du poste
Poste 17 | 2015-12-16 | Amelioratif | 2.5 | 0 | Benoit | mise en place du coffret + programmation
Poste 31 | 2015-12-21 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | remplacement de joint vis mal sérrée
Poste 18 | 2015-12-22 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | remplacement ampoule
Poste 17 | 2015-12-22 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | réglage de la programmation
Triplex 3 | 2015-12-22 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la poignée qui tourne avec la fraise
Triplex 3 | 2015-12-23 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la poignée (ancienne poignée récupérée) qui chauffe
Compresseur bel air | 2015-12-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2015-12-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2015-12-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2015-12-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2015-12-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-12-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2015-12-24 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2015-12-24 | Préventif | 1.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 29 | 2015-12-24 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement d'ampoule
Poste 29 | 2015-12-28 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement d'ampoule
Poste 2 | 2015-12-29 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | changement de la vanne 1/4 de tour + changement du clapet + changement du la vanne pneu
Traitement des eaux | 2015-12-29 | Amelioratif | 7 | 0 | Aeroservice | mise en place d'un by-passe et vanne d'arret pour remplacement vanne de régulation de température
Poste 1 | 2015-12-29 | Amelioratif | 0.75 | 0 | Benoit | changement de la membrane du purgeur + vérification clapets ok + changement des joints + nettoyer filtre + changement clapet retour eau
G179644 (20l / 24.5l) | 2015-12-29 | Correctif | 0.5 | 0 | Aeroservice | soudure par eurotubes sur le dessous du moule poste 02
Circuit vapeur | 2015-12-29 | Correctif | 1.5 | 0 | Aeroservice | soudure de la lyre vapeur
Compresseur bel air | 2015-12-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2015-12-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2015-12-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2015-12-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2015-12-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2015-12-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2015-12-29 | Préventif | 0.167 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2015-12-29 | Préventif | 0.75 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Moule n°36 (1x0.13l + 2x0.2l) | 2016-01-04 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | soudure sur le dessus du moule poste 34 0,2l
Ensemble des meules | 2016-01-04 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | la fonction marche ne reste pas enclenché contacteur en commande
Poste 1 | 2016-01-04 | Correctif | 0.334 | 0 | Benoit | refait l'isolation clapet anti retour retour eau
Poste 7 | 2016-01-06 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | problème pas de vapeur au départ du cycle… changement de la vanne vapeur
Palan 6 | 2016-01-06 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | sacade a la descente du couvercle -> ressort de la barre anti enroulement distendu et plaque du tambour tordu -> refait un ressort et redessage plaque
Poste 7 | 2016-01-07 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | problème pas de vapeur au départ du cycle… sortie vapeur ne s'active pas malgré la pression haute et température basse…
Poste 7 | 2016-01-08 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | changement de l'automate + cablage + programmation + reglage pressostat
Poste 18 | 2016-01-11 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | enlevé le poste manuel en vue d'installer le poste auto
Poste 24 | 2016-01-11 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement du clapet hs
Poste 12 | 2016-01-12 | Correctif | 5 | 0 | Benoit | recherche de panne (variation de température de plusieurs degré en + et en -) -> cablé le moule à la terre -> ok
Chariot élévateur | 2016-01-12 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | refait la prise male du chargeur et remis un nouveau boitier femelle murale
Poste 12 | 2016-01-13 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | problème refroidissement mel 80 ok
Poste 18 | 2016-01-15 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | mise en place du poste automatique
Poste 18 | 2016-01-19 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | fin d'installation programmation
Compresseur bel air | 2016-01-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-01-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-01-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-01-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-01-14 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-01-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-01-14 | Préventif | 0.17 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-01-14 | Préventif | 0.75 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules + nettoyage des conduits des meules
Compresseur bel air | 2016-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-01-20 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-01-20 | Préventif | 0.17 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-01-20 | Préventif | 0.75 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules + nettoyage des conduits des meules
Poste 27 | 2016-01-25 | Préventif | 1 | 0 | Benoit | preventif complet changement membranne et joints clapets ok
Traitement des eaux | 2016-01-27 | Correctif | 2.5 | 0 | Benoit | changement de la vanne 2 voies ou la tige du piston était cassé
Poste 10 | 2016-01-27 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement staubli
Traitement des eaux | 2016-01-27 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | nettoyage du regard complet vidé 5 sceau complet de boue…
Poste 11 | 2016-01-29 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | essai de ressérage du bouchon mais bouchon "soudé"
Triplex 2 | 2016-01-29 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | resséré l'axe de support et graissé le pied
Poste 19 | 2016-01-29 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | changement du flexible vapeur
Batiment | 2016-02-01 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | démontage du radiateur sanitaire et mise en place des supports pour le nouveau
Batiment | 2016-02-02 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | montage du nouveau radiateur + mise en place + cablage + programmation du boitier de commande
Compresseur bel air | 2016-01-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-01-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-01-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-01-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-01-18 | Préventif | 0.17 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-01-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-01-18 | Préventif | 0.17 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-01-18 | Préventif | 1 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 20 | 2016-02-22 | Correctif | 0.25 | 0.05 | Benoit | changement staubli
Poste 31 | 2016-02-22 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | verification pression air suite piece pas net ok température ok temps ok
Poste 23 | 2016-02-23 | Correctif | 0.2505 | 0 | Benoit | changement felxible mandrin coté gauche
Batiment | 2016-02-24 | Correctif | 0.501 | 0 | Benoit | réglage de la porte + redressage des guides pliés
Poste 6 | 2016-02-24 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | voyant vert et orange allumés en meme temps pas de fin de cycle et en attente -> pas de retour de pression basse -> mauvais contact de la broche
Poste 20 | 2016-02-24 | Correctif | 0.2505 | 0 | Benoit | remplacement du staubli
G118729 (20l) | 2016-02-26 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | soudure du moule fuite sur le dessus
Compresseur bel air | 2016-02-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-02-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-02-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-02-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-02-26 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-02-26 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-02-26 | Préventif | 1 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière + nettoyage du filtre
Ensemble des meules | 2016-02-26 | Préventif | 0.5 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 33 | 2016-03-04 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | installation de sonde doigt de gant car changement de moule
Poste 29 | 2016-03-07 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | mise en place de joint sur le raccord pneu
Ensemble des meules | 2016-03-07 | Correctif | 0.334 | 0 | Benoit | changement de l'interupteur néons
Batiment | 2016-03-08 | Amelioratif | 1.5 | 0 | Benoit | poncage complet de la protection d'arrivé gaz et mise en appret
Compresseur bel air | 2016-03-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-03-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-03-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-03-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-03-04 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-03-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-03-04 | Préventif | 0.5 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-03-04 | Préventif | 0.5 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Traitement des eaux | 2016-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur bel air | 2016-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur BEL AIR: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas
Secheur zender | 2016-02-03 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Sécheur KMT-7 ZENDER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser | 2016-02-03 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-02-03 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-02-10 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-02-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-02-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-02-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-02-21 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-02-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-02-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Chaudière 2 | 2016-03-07 | Correctif | 5 | 0 | Babcock wanson | intervention de dépannage manque pression vapeur ok voir rapport d'intervention
Chaudière 2 | 2016-02-27 | Correctif | 5 | 0 | Babcock wanson | intervention de dépannage manque pression vapeur ok voir rapport d'intervention
Poste 31 | 2016-03-09 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changement du joint du raccord ALKAN
Poste 27 | 2016-03-09 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | rajouté plusieurs joints pour faire étachéité
Chaudière 2 | 2016-03-10 | Correctif | 3 | 1 | Babcock wanson | intervention de dépannage manque pression vapeur , chaudiere entartrée + vetusté
Palan 19 | 2016-03-11 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | remise place de la butée de palan rouge
Palan 13 | 2016-03-11 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | remise place de la butée de palan rouge
Batiment | 2016-03-11 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | mise en place de la nouvelle barrière et mise en place des autocollants noir
Batiment | 2016-03-11 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | mise en place d'un poteau de protection de canalysation gaz + peinture + mise en place d'autocollant
Compresseur bel air | 2016-03-11 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-03-11 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-03-11 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-03-11 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-03-11 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-03-11 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-03-11 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-03-11 | Préventif | 1 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 4 | 2016-03-16 | Correctif | 0.08 | 0.08 | Benoit | aucune action de l'automate, remis le programme via la console + reglage temps
Poste 26 | 2016-03-16 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | oring bloqué sorti au marteau…
Poste 33 | 2016-03-18 | Amelioratif | 0.75 | 0 | Stagiaire | mise en place d'un distributeur pneumatique d'alimentation vessie à plus gros débit
Poste 16 | 2016-03-18 | Amelioratif | 0.75 | 0 | Stagiaire | mise en place d'un distributeur pneumatique d'alimentation vessie à plus gros débit
Poste 17 | 2016-03-17 | Amelioratif | 0.75 | 0 | Stagiaire | mise en place d'un distributeur pneumatique d'alimentation vessie à plus gros débit
Compresseur bel air | 2016-03-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-03-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-03-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-03-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-03-18 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-03-18 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-03-18 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-03-18 | Préventif | 1 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 15 | 2016-03-21 | Correctif | 0.25 | 0.25 | Benoit | vis et axe enlevé du couvercle droit et posé sur le plateau -> plusieurs mauvaise…
Poste 13 | 2016-03-22 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | enlevé le poste manuel en vue d'installer le poste auto
Poste 13 | 2016-03-23 | Amelioratif | 7 | 0 | Benoit | mise en place du poste automatique
Poste 13 | 2016-03-24 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | cablage pneumatique du poste automatique, puis programmation et réglage -> aucun bouchon de visite, sonde installé sur le flexible et protégé des vents…
Batiment | 2016-03-25 | Correctif | 0.08 | 0 | Stagiaire | changement ampoule toilette BE
Tour de refroidissement | 2016-03-25 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | resserage de la vanne 14 de la tour de refroidissement
Poste 7 | 2016-03-25 | Correctif | 0.15 | 0 | Stagiaire | changement du pressosta + réglage selon poste 08
Mandrin milieu | 2016-03-25 | Correctif | 0.25 | 0 | Stagiaire | changement de l'airbag car fuite + mise en place du teflon et changement de la vanne
Daby 2 | 2016-03-30 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Stagiaire | début de mise en place de capteur
Poste 22 | 2016-03-30 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Stagiaire | suppression de l'ancien poste manuel
Chaudière 1 | 2016-03-30 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | chaudière en défaut bruleur réarmé et reparti au bout de 3 relancement du bruleur… à suivre
Triplex 2 | 2016-03-25 | Correctif | 0.5 | 0 | Stagiaire | Cable électrique sectionné -> remplacement
Electricité | 2016-03-25 | Correctif | 0.5 | 0.5 | Benoit | Disjonction EXPLOSIVE!!!! COURT CIRCUIT à répétition fenetres grandes ouverte alors qu'il pleut des sceaux!!!!!!!!! Arret du palan 4 litres 3 empreintes
Aspirateur pour meules | 2016-03-25 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | refait le cablage car pas de terre et coups de jus à répétition et donc installation d'une terre
Compresseur bel air | 2016-03-25 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-03-25 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-03-25 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-03-25 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-03-25 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-03-25 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-03-25 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-03-25 | Préventif | 1 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur bel air | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-03-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-03-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-03-31 | Préventif | 1 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Traitement des eaux | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur bel air | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur BEL AIR: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas
Secheur zender | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KMT-7 ZENDER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser | 2016-03-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-03-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-03-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-03-31 | Préventif | 0.5 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Moules hydraulique | 2016-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-03-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 7 | 2016-03-31 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | poste ne déclenche pas: problème sur la connectique de température faux contact
Daby 2 | 2016-03-31 | Amelioratif | 1 | 0 | Stagiaire | Percage et taraudage pour mise en place des pied sur le plateau en attente car vis cassée et foret cassé…
Poste 29 | 2016-04-04 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | préventif poste verification des clapets ok et changement tete de purgeur
Poste 11 | 2016-04-04 | Préventif | 0.5 | 0 | Stagiaire | préventif poste verification des clapets ok et changement tete de purgeur
Poste 22 | 2016-04-01 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | mise en place du poste automatique
Poste 22 | 2016-04-04 | Amelioratif | 6 | 0 | Benoit | programmation du poste
Poste 9 | 2016-04-05 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | flexible d'air vanne vap fuyant remis en neuf
Poste 30 | 2016-04-05 | Correctif | 0.08 | 0 | Stagiaire | flexible d'air vanne vap fuyant remis en neuf
Poste 33 | 2016-04-05 | Correctif | 0.08 | 0 | Stagiaire | resserage vanne 1/4 de tour retour vapeur
Poste 34 | 2016-04-05 | Correctif | 0.08 | 0 | Stagiaire | resserage vanne 1/4 de tour retour vapeur
Poste 22 | 2016-04-05 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | modification pour programme mel 80 et fonctionnement du mode refroidissement
Airbag alkan | 2016-04-06 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changement de raccord (bricolé) pour mise en place d'un raccord fileté avec joint + découpe du haut du cv alkan
Mandrin | 2016-04-12 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | deplacement de plusieurs mandrins sur la table du fond + mise en place des étagères + correction pneumatique des longeurs et position des mandrins
Bureau | 2016-04-13 | Amelioratif | 0.501 | 0 | Benoit | mise en place du classeur mural à l'entrée + support document salle de réunion
Palan 7 | 2016-04-13 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | changement du cable de palan
Triplex 2 | 2016-04-14 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | filetage du pied HS repercé dedans + mise en place d'une vis
Compresseur bel air | 2016-04-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-04-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-04-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-04-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-04-08 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-04-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-04-08 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-04-08 | Préventif | 1 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur bel air | 2016-04-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-04-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-04-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-04-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-04-15 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-04-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-04-15 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-04-15 | Préventif | 1 | 0 | Marc | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 7 | 2016-04-15 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise en place des tubes de mise en refroidissement
Poste 12 | 2016-04-18 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | mise en place des tubes de mise en refroidissement
Poste 10 | 2016-04-15 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | changement des ampoules
Poste 13 | 2016-04-20 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | mise en place de caoutchouc en attente d'autre solution et reglage du seuil température haute
Chaudière 2 | 2016-04-20 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | 3 fois differents défaut temp haute vapeur press haute et press eau haute puis plus possible de réarmé basculé sur chaudière 1 et dépannage -> fusible HS démarrage -> à la fermeture de la vanne mise à l'égout tout monte en pression tres rapidement
Compresseur bel air | 2016-04-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-04-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-04-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-04-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-04-22 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-04-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-04-22 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Compresseur bel air | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-04-29 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-04-29 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Traitement des eaux | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur bel air | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Compresseur BEL AIR: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas
Secheur zender | 2016-04-29 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Sécheur KMT-7 ZENDER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser | 2016-04-29 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-04-29 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-04-29 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-04-29 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-04-29 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-04-29 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-04-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 14 | 2016-05-09 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | Changement staubli spécial haute température
Poste 1 | 2016-05-10 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | changement ampoule rouge
Poste 14 | 2016-05-10 | Correctif | 0.17 | 0 | Benoit | changement d'un autre staubli
Poste 8 | 2016-05-10 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | changement d'un flexible trop court
Traitement des eaux | 2016-05-11 | Correctif | 0.2505 | 0 | Benoit | changement du mano de pression pompe éclateur
Poste 1 | 2016-05-17 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement ampoule rouge pour de la led en essai
Poste 20 | 2016-05-13 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | démontage du vieux poste
Poste 20 | 2016-05-17 | Amelioratif | 6 | 0 | Benoit | fabrication et mise en place du bati
Poste 20 | 2016-05-18 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | mise en place du poste automatique
Poste 20 | 2016-05-19 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | programmation du poste
Poste 19 | 2016-05-19 | Correctif | 0.2505 | 0 | Benoit | changement du flexible poste 19
Poste 3 | 2016-05-20 | Amelioratif | 1.5 | 0 | Benoit | mise en place des boutons pour changement de temps via BP
Compresseur bel air | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-05-20 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-05-20 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-05-20 | Préventif | 1 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 3 | 2016-05-23 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | cablage des bp et programmation pour changement de temps via bp
Chaudière 2 | 2016-05-18 | Correctif | 8 | 1 | Benoit | vapor 1000 panne pression eau + tube percé - réparation babcock
Chaudière 2 | 2016-05-26 | Correctif | 2 | 1 | Laurent | vapor 1000 la pompe d'eau ne démarre plus + vérification des fusible est tension d'alimentation des contacteur rien d'anormale… par Benoit
Chaudière 2 | 2016-05-04 | Correctif | 4 | 0 | Babcock wanson | intervention babcock suite panne chaudière détartrage
Poste 11 | 2016-05-30 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | resserage bride fuyante retour froid
Bache alimentaire | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser | 2016-05-20 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-05-20 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-05-20 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-05-20 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-05-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-05-20 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur bel air | 2016-05-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur BEL AIR: Contrôle du niveau d’huile
Secheur zender | 2016-05-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur ZENDER KMT-7: Faire alterner les sécheurs Contrôle du système de purge
Compresseur kaeser | 2016-05-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-05-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-05-27 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-05-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-05-27 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des postes | 2016-05-27 | Préventif | 1 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Airbag | 2016-05-30 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | remise en état des anti adhérant teflon des 4 alkans
Chaudière 2 | 2016-05-31 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | demande de vérification petite vitesse et grande vitesse pompe par babcock -> OK
Poste 3 | 2016-05-31 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | changement de la vanne fuyante -> pas la meme… joint fuyant récupéré sur la nouvelle
Poste 34 | 2016-05-31 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | enlevé le dernier support de palan et enlevé la butée pour que le palan fasse les 2 postes
Poste 3 | 2016-06-01 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | pression dans la vessie à 5bars entrainant plusieurs mauvaises changement du staubli en amont du flexible d'air
Poste 22 | 2016-06-01 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | mise en place du support de capteur d'indexage sur nouveau mandrin
Airbag | 2016-06-01 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | remise en état des anti adhérant teflon des 5 airbags à coté poste 3
Chaudière 2 | 2016-06-02 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | recherche de panne chaudière contacteur RPE défaillant ref CA2-DN1319 A65
Bache alimentaire | 2016-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser | 2016-06-02 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-06-02 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-06-02 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-06-02 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-06-02 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Chaudière 2 | 2016-06-06 | Correctif | 5 | 0 | Benoit | remplacement du contacteur pompe mais autre problème électrique coup d'arc… fils débranché par babcock… en attente de réparation par leurs soins!
Compresseur kaeser | 2016-06-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-06-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-06-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-06-10 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-06-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-06-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-06-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-06-10 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Ensemble des meules | 2016-06-10 | Préventif | 1 | 0 | Marc | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
Triplex 2 | 2016-06-13 | Erreur personnel | 0.25 | 0 | Benoit | interieur de la prise arraché a force de tirer sur le cable… raccourcis les fils remis de nouvelles ferulles et fixé le cable à l'interieur
Poste 14 | 2016-06-13 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | 9 vessies mauvaises contrôle de température ok contrôle de pression ok changement du purgeur en préventif mais pas convaincu opératrice du matin pas de soucis et lendemain matin idem…
Poste 11 | 2016-06-16 | Correctif | 0.75 | 0.75 | Benoit | Changement de l'emplacement de la sonde doigt de gant sur le dernier moule se faisant alimenter en vapeur et eau… Plus de mauvaises
Batiment | 2016-06-16 | Autres dépannages | 0.25 | 0 | Benoit | remis en place la lunette des toilette féminin resséré au maximum
Poste 4 | 2016-06-20 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changement d'un flexible fuyant
Airbag | 2016-06-21 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | remise en état de 2 airbag mandrin milieu atelier
Poste 11 | 2016-06-20 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | création d'un programme spécifique mélange 06 sur demande de felicitade
Poste 16 | 2016-06-21 | Amelioratif | 2.5 | 0 | Benoit | création d'un programme spécifique mélange 03 sur demande de felicitade
Poste 7 | 2016-06-21 | Correctif | 0.835 | 0 | Benoit | temps de vulca trop long branché le pc et… rien d'anormale sur 2 cycles
Batiment | 2016-06-22 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | remplacement des deux néons au dessus de la porte fond d'atelier
Poste 11 | 2016-06-22 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | remplacement du flexible retour vapeur moule droit
Poste 12 | 2016-06-22 | Amelioratif | 2.5 | 0 | Benoit | création d'un programme 03 sur demande de félicitade
Poste 8 | 2016-06-27 | Erreur personnel | 0.5 | 0 | Benoit | Réhausse du haut fuyante a l'interieur trace sur les pièces… Verification en chauffe et en froid… Rien… Seulement le moule très sale!!! Nettoyé seulement une fois par semaine à ce qu'il parrait (voir plus)
Batiment | 2016-06-27 | Autres dépannages | 0.25 | 0 | Benoit | remise en état des chaine de la fenetre du réfectoire
Chaudière 2 | 2016-06-27 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | remise en état des durites en laiton rigide
Poste 10 | 2016-06-28 | Correctif | 0.25 | 0.25 | Benoit | flexible d'air c'est éventré en cours de cycle-> reset du coffret changé le flexible au plus rapide avec celui qui était à coté reparti pièce bonne. Refait le flexible
Poste 17 | 2016-06-28 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | tentative (encore) de déssérer le bouchon de visite derrière le moule
Poste 4 | 2016-06-29 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changement du flexible air
Poste 22 | 2016-06-30 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | programmation du positionnement du mandrin diam 350
Poste 18 | 2016-06-30 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement d'un goujon
Compresseur kaeser | 2016-06-17 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-06-17 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-06-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-06-17 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-06-17 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-06-17 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-06-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-06-17 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Ensemble des meules | 2016-06-17 | Préventif | 1 | 0 | Marc | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
Compresseur kaeser | 2016-06-24 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-06-24 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-06-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-06-24 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-06-24 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-06-24 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-06-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-06-24 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Ensemble des meules | 2016-06-24 | Préventif | 1 | 0 | Marc | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
Compresseur kaeser | 2016-07-01 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-07-01 | Préventif | 0.15 | 0 | Marc | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Marc | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-07-01 | Préventif | 0.25 | 0 | Marc | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-07-01 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-07-01 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-01 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Ensemble des meules | 2016-07-01 | Préventif | 1 | 0 | Benoit | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
Batiment | 2016-07-04 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement des deux néons ainsi qu'un starter
Compresseur kaeser secondaire | 2016-07-06 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | cablage de l'électrovanne
Poste 24 | 2016-07-04 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | démontage de l'ancien poste
Poste 24 | 2016-07-05 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | découpe des profilés et mise en place du bati
Poste 24 | 2016-07-06 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | mise en place du poste automatique cablage et mise en place des accessoires extérieurs
Poste 24 | 2016-07-07 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | programmation et réglage
Canalisation vapeur | 2016-07-06 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | resserage de la vitre du visuel au niveau de la vanne de régulation vapeur mezzanine
Bache alimentaire | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaezer | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-07-01 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-01 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-07-01 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur kaeser | 2016-07-08 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-07-08 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-07-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-07-08 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-07-08 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-07-08 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-07-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-08 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Ensemble des meules | 2016-07-08 | Préventif | 1 | 0 | Benoit | meules contrôle de l'état des meules et aspiration
G118222 (36l) | 2016-07-08 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | soudure sur chambre supérieur en dessous sans succes
G118222 (36l) | 2016-07-11 | Correctif | 3 | 0 | Eurotubes | soudure sur chambre supérieur en dessous
Compresseur kaeser secondaire | 2016-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-07-13 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-13 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-07-13 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-07-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-07-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-07-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-07-22 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-07-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-22 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-07-22 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Canalisation condensats | 2016-07-22 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement du visuel au niveau de la mezzanine
Poste 13 | 2016-07-18 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | raccourci le flexible car hernie
Poste 1 | 2016-07-28 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | refait l'étanchéité très épais car fuite à plusieurs reprise
Poste 8 | 2016-07-28 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | refait flexible d'air car hernie
Compresseur kaeser secondaire | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-07-28 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-28 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-07-28 | Préventif | 1 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaezer secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaezer | 2016-07-28 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-07-28 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-28 | Préventif | 0.167 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur kaezer secondaire: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaezer | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Secheur kaezer | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER : Contrôler visuellement l’état des flexibles
Réservoir air comprimé | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves à air comprimé: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Chaudière 1 | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le débit de l’eau dans le purgeur et Contrôler les connexions électriques
Chaudière 2 | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le niveau d’huile de la pompe et Vérifier l’état et la tension des courroies
Traitement des eaux | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Pompes de traitement d’eau: Contrôler visuellement les flexibles et tuyauteries, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Adoucisseurs | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Tour de refroidissement | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le bon fonctionnement du flotteur, Vérifier l’état et la tension des courroies, Graisser les paliers du ventilateur
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Contrôler le réseau d’aspiration (absence de fuite)
Ensemble des meules | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler les serrages des meules et carters
Triplex 1 | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Machine à retourner | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Vérifier le niveau d’huile du filtre, Contrôler l’état du circuit pneumatique (fuite)
Compresseur hdro p16/17 | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler le fonctionnement des manomètres, Contrôler les vannes et le circuit hydraulique
Ensemble des postes | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Postes: Vérifier la pression pneumatique, Contrôler les vannes et le circuit pneumatique, Contrôler l’état des câbles des contrepoids, Contrôler l’état des goujons et écrous
Bache alimentaire | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique, Contrôler l’état des connexions électriques
Compresseur kaeser secondaire | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Compresseur kaeser secondaire: Contrôle des connexions électriques, Contrôler l’état des courroies et poulies, Contrôler l’état des connexions électriques, Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaeser secondaire | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | compresseur kaeser: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur du sécheur
Compresseur kaezer | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER: Contrôler l’état des courroies et poulies, Contrôler l’état des connexions électriques.
Secheur kaezer | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur du sécheur
Chaudière 1 | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle des connexions électriques, Vidanger/remplir l’huile de la pompe, Remplacer l’accouplement moteur/pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur de la chaudière
Chaudière 2 | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 3 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôle des connexions électriques, Contrôler les tuyauteries et leurs raccords ( fuite ), Contrôler l’état des connexions électriques Vidanger/remplir l’huile de la pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur de la chaudière, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur des pompes
Traitement des eaux | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Pompes pour le traitement de l’eau: Contrôle des connexions électrique, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble des pompes
Adoucisseurs | 2016-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler l’état des connexions électriques
Tour de refroidissement | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle des connexion, Contrôler les thermostats de pompe et du ventilateur, Contrôler l’état des connexions électriques, Vidanger/remplir l’huile de la pompe d’eau chaude, Remplacer les accouplements moteur/pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur (mano ; pompe)
Aspiration cyclo bloc | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Cyclo bloc: Contrôle des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble
Ensemble des meules | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler l’état des connexions électriques, Contrôler /Nettoyer le circuit d’aspiration, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble des meules
Triplex 1 | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble
Machine à retourner | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôle des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble de la machine
Compresseur hdro p16/17 | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler l’état des connexions électriques
Ensemble des postes | 2016-07-28 | Préventif | 0.17 | 0 | Benoit | L’ensemble des postes: Contrôle des connexions, Contrôler l’état des connexions électriques.
Poste 1 | 2016-08-01 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | refait l'étanchéité
Poste 15 | 2016-08-03 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement d'un staubli noir pour un HT
Compresseur kaeser secondaire | 2016-08-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-08-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-08-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-08-05 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-08-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-08-05 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-08-05 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Batiment | 2016-08-05 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | changement néon en dessous de la mezzanine + starter
Poste 26 | 2016-08-29 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | flexible ouvert raccourci
Compresseur kaeser secondaire | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-08-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-08-31 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-08-31 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaezer secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaezer | 2016-08-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-08-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-08-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-08-31 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-08-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 29 | 2016-09-07 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | légere fuite sur le raccord staubli refaire le collier
Poste 5 | 2016-09-05 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | Fuite sur tuyau d'alimention vanne pneu raccourci et ok
Bureau | 2016-09-06 | Autres dépannages | 0.75 | 0 | Benoit | Coupé les tubes pour collé les deux bureau en prévision du raccordement de ceux-ci (bureau romain)
Batiment | 2016-09-07 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement d'un néon en dessous de la mezzanine
Poste 1 | 2016-08-01 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | refait l'isolation plus épais car fuite
Poste 1 | 2016-08-01 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | refait l'isolation plus épais car fuite à plusieurs reprise mais finalement raccord solidaire du moule HS
Daby 2 | 2016-09-13 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | changement de l'airbag de maintient décollement à l'interieur
Poste 2 | 2016-09-14 | Correctif | 0.5 | 0.5 | Benoit | changement du coude percé arrivée vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-09-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-09-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-09-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-09-09 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-09-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-09-09 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-09-09 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-09-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-09-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-09-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-09-16 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-09-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-09-16 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-09-16 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 5 | 2016-09-19 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | réparation flexible air
Poste 7 | 2016-09-22 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | remplacement ampoule rouge
Poste 10 | 2016-09-22 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | réparation flexible air
Airbag | 2016-09-21 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | rebouchage de trou
Airbag | 2016-09-20 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | rebouchage de trou
Airbag | 2016-09-19 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | rebouchage de trou
Chaudière 1 | 2016-09-21 | Correctif | 1.5 | 0 | Weishaupt | intervention weishaupt suite à non enclenchement du bruleur (servomoteur HS)
Chaudière 1 | 2016-09-16 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | tentative de démarrage sans succès le bruleur ne se met pas en route
Poste 21 | 2016-09-21 | Correctif | 0.334 | 0 | Benoit | changement flexible mandrin
Compresseur kaeser secondaire | 2016-09-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-09-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-09-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-09-23 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-09-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-09-23 | Préventif | 0.25 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-09-23 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 24 | 2016-09-26 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | mise en place du capteur de positionnement
Poste 1 | 2016-09-27 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | Remise en place du poste 1 et changement de bride pour y installer un flexible
Chaudière 1 | 2016-09-26 | Correctif | 5 | 0 | Weishaupt | remplacement du servomoteur du bruleur OK
G118223 (6l) | 2016-09-27 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | plusieurs microfuite sur l'arrivée du moule et fuite se déplacant
Compresseur kaeser secondaire | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-09-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-09-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-09-30 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaezer secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaezer | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-09-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-09-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-09-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-09-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Daby 2 | 2016-10-10 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | sectionneur mécaniquement désolidariser à l'interieur de celui-ci remis en place ok
Poste 32 | 2016-10-10 | Amelioratif | 1.5 | 0 | Benoit | mise en place d'un programme mélange 02 refait une partie de programmation et amélioration programme temps trop haute pour Dcy + amélioration écran
Poste 33 | 2016-10-10 | Amelioratif | 3.5 | 0 | Benoit | mise en place d'un programme mélange 02 refait une partie de programmation et amélioration programme temps trop haute pour Dcy + amélioration écran + tentative de mise en place sonde mais impossible à démonter
Poste 24 | 2016-10-13 | Amelioratif | 0.5 | 0 | Benoit | suppression de l'ancien poste manuel pas de remplacement
Batiment | 2016-10-14 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | rebouchage partiel d'un trou au niveau du milieu meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-10-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-10-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-10-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-10-07 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-10-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-10-07 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-10-07 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-10-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-10-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-10-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-10-14 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-10-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-10-14 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-10-14 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 25 | 2016-10-17 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | suppression du poste manuel en attendant mise en place poste auto
G179644 (20l / 24.5l) | 2016-10-17 | Correctif | 0.08 | 0.5 | Laurent | goujon completement enlevé remis en place en le bloquant
Chaudière 1 | 2016-10-13 | Correctif | 4 | 0 | Babcock wanson | dépannage chaudière mise en cause -> variateur de vitesse
Poste 3 | 2016-10-18 | Correctif | 0.5 | 0.5 | Gael | joint vap HS fuite
Poste 32 | 2016-10-18 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | refait vanne complete effet identique fuite par le trou de la vanne… echange avec une vanne d'occasion -> vanne bloquée… changement par une vanne neuve ok
Poste 9 | 2016-10-18 | Correctif | 3 | 0.15 | Benoit | sortie automate HS froid mise en arret en attendant automate + déplacer le moule au poste 4 pour ne pas avoir d'arret prod
Poste 25 | 2016-10-18 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | mise en place du bati et mise en place du poste automatique
Poste 25 | 2016-10-18 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | injection de la programmation et programme spécifique
Canalisation vapeur | 2016-10-24 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | soudure de la lyre vapeur
Canalisation vapeur | 2016-10-25 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | soudure d'une micro fuite vapeur
Poste 9 | 2016-10-24 | Correctif | 2.5 | 0 | Benoit | changement de l'automate + cablage suite panne des vieux automate
G025z300/3 (1.3l alkan) | 2016-10-24 | Erreur personnel | 0.15 | 0 | Benoit | couvercle tombé par terre rédréssé
Poste 32 | 2016-10-25 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | recherche de panne reste bloqué en mode pression uniquement (panne uniquement le matin à froid)
Poste 32 | 2016-10-26 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | idem la veille changement du purgeur panne se produit que le matin
Poste 22 | 2016-10-26 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | changement flexible mandrin fuyant
Poste 14 | 2016-10-28 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | suppression de l'ancien poste et mise en place du bati
Poste 10 | 2016-11-07 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | tuyau gonfle raccourci le flexible
Batiment | 2016-11-07 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | changement néon au dessus table encollage
Chaudière 1 | 2016-11-07 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | "défaut température fumée" démarrée à 13h RAS
Compresseur kaeser secondaire | 2016-10-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-10-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-10-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-10-21 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-10-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-10-21 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-10-21 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-10-28 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-10-28 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-10-28 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaezer secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaezer | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-10-28 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-10-28 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-10-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-10-28 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-11-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-11-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-11-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-11-04 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-11-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-11-04 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-11-04 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-11-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-11-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-11-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-11-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-11-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-11-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-11-10 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-11-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-11-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-11-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-11-17 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-11-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-11-17 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-11-17 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Batiment | 2016-11-14 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | disjonction des micros ondes salle de pause, réarmé au fond du local archive tout en haute, en cause la caffetière disjoncte
Batiment | 2016-11-15 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | mécanisme de la poignée fond de l'atelier sorti
Poste 14 | 2016-10-29 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | programmation et réglage nouveau poste
Triplex 2 | 2016-11-17 | Erreur personnel | 0.08 | 0 | Benoit | triplex tombée par terre!!! Support de brosse cassé inversé le support en attendant d'avoir la pièce
G200023 (6l) | 2016-11-18 | Erreur personnel | 3 | 0.5 | Fmd | réparation du couvercle abimé par les goujons
G119098(20l) | 2016-11-21 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | changement des goujons a œil et changement des vis d'appui de goujon
Batiment | 2016-11-24 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | changement de place du miroir du parking
Batiment | 2016-11-28 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | problème de chauffage dans le refectoire, purge du radiateur ok, ne chauffe toujours pas augmenté la pression chaudière: chauffe de nouveau
Batiment | 2016-11-29 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | remise en place la poignée de la porte fond d'atelier
Airbag | 2016-11-29 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | nettoyage des airbaigs et mise en place de toile téflonnée
G118223 (6l) | 2016-11-29 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | fuite au niveau d'un des 3 pieds pas fini de ressouder
G118223 (6l) | 2016-11-30 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | continué a ressouder le moule, la fuite s'est déplacée pour au final la reboucher completement
Compresseur kaeser secondaire | 2016-11-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-11-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-11-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-11-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-11-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-11-10 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-11-10 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-11-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2016-11-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAEZER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2016-11-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-11-17 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-11-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-11-17 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-11-17 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaezer secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaezer | 2016-11-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-11-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-11-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-11-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 1 | 2016-12-02 | Correctif | 0.05 | 0 | Benoit | système de relevage: une goupille frotte et durcit l'effort -> remis en place et huiler le système
Poste 13 | 2016-12-05 | Correctif | 0.05 | 0 | Benoit | système de relevage dure huiler le système
Poste 15 | 2016-12-05 | Correctif | 0.05 | 0 | Benoit | système de releave dure huiler le système
Airbag | 2016-12-05 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | refait les 4 airbags alkan
Parking | 2016-12-05 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | remis en place le miroir de sortie parking à sa place d'origine mais plus bas
G118729 (20l) | 2016-12-05 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | soudure sur le dessus de la double enveloppe
Bache alimentaire | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaeser secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser exterieur | 2016-12-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2016-12-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2016-12-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2016-12-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser exterieur | 2016-12-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2016-12-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-12-09 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-12-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-12-09 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-12-09 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-12-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser exterieur | 2016-12-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2016-12-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-12-16 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-12-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-12-16 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-12-16 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-12-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser exterieur | 2016-12-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2016-12-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-12-23 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-12-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-12-23 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-12-23 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2016-12-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser exterieur | 2016-12-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2016-12-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2016-12-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2016-12-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2016-12-30 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2016-12-30 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Airbag | 2016-12-26 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | nettoyage des airbaigs et mise en place de toile téflonnée (airbag alkan)
Local colle | 2016-12-19 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | remplacement néons hs et starter
Local colle | 2016-12-09 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changement de l'interupteur lumière
Poste 15 | 2016-12-26 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | dépose de l'ancien poste manuel
Poste 15 | 2016-12-27 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | mise en place du bati et mise en place d'un bouchon (air) en attente du poste
Poste 15 | 2016-12-28 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | essai d'extraction du bouchon de visite sur le dernier moule recevant la vapeur… bouchon "soudé"… mise en place de la sonde de température sur le premier et mise en place d'une tempo de 30s
Poste 15 | 2016-12-29 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | mise en place du poste auto
Poste 15 | 2016-12-30 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | programmation du poste réglage des conditionneurs et mise en place de la tempo supplementaire pour le delta température
Poste 34 | 2016-12-30 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | changement de la vanne 1/4 de tour sur les condensats
Canalisation retour eau | 2016-12-30 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | refait isolation de l'accouplement sur la canalisation du fond de l'atelier
Canalisation vapeur | 2016-12-30 | Correctif | 6 | 0 | Eurotubes | changement de la canalisation et tronconnage de la partie lyre
Poste 15 | 2017-01-02 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | sonde de température se mets en défaut -> mise à la masse du moule et mise en gaine de la sonde
Canalisation eau | 2017-01-02 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | resserrage de la bride derriere le poste 05
Poste 16 | 2017-01-05 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | lubrification des staublis femelles
Bache alimentaire | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique
Compresseur kaeser secondaire | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur kaeser secondaire: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaeser exterieur | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Secheur kaeser | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER : Contrôler visuellement l’état des flexibles
Réservoir air comprimé | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves à air comprimé: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Chaudière 1 | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le débit de l’eau dans le purgeur et Contrôler les connexions électriques
Chaudière 2 | 2016-12-31 | Préventif | 0.15 | 0 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le niveau d’huile de la pompe et Vérifier l’état et la tension des courroies
Traitement des eaux | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Pompes de traitement d’eau: Contrôler visuellement les flexibles et tuyauteries, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Adoucisseurs | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Tour de refroidissement | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le bon fonctionnement du flotteur, Vérifier l’état et la tension des courroies, Graisser les paliers du ventilateur
Aspiration cyclo bloc | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Contrôler le réseau d’aspiration (absence de fuite)
Ensemble des meules | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler les serrages des meules et carters
Triplex | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Retourneur | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Vérifier le niveau d’huile du filtre, Contrôler l’état du circuit pneumatique (fuite)
Compresseur hdro p16/17 | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler le fonctionnement des manomètres, Contrôler les vannes et le circuit hydraulique
Ensemble des postes | 2016-12-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: Vérifier la pression pneumatique, Contrôler les vannes et le circuit pneumatique, Contrôler l’état des câbles des contrepoids, Contrôler l’état des goujons et écrous
Chariot élévateur | 2017-01-05 | Préventif | 3 | 0 | Still | préventif réalisé par still
Poste 14 | 2017-01-05 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | grosse fuite sur l'ancien régulateur du poste manuel
Atelier | 2017-01-06 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | remise en place de la poignée de la porte
Atelier | 2017-01-09 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | poignée de porte fond atelier à sauté
Atelier | 2017-01-09 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | poignée de porte fond atelier à encore sauté
Atelier | 2017-01-10 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | poignée de porte fond atelier a sauté de nouveau
Poste 2 | 2017-01-11 | Erreur personnel | 0.25 | 0 | Benoit | impossible d'enlever la pastille sur le fond de moule (mauvaise pastille) une manquante dans les moule enlevé la buté de réglage pour sortir la pastille et sortie le fond de moule avec deux ventouses
Atelier | 2017-01-19 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | poignée de porte fond atelier a sauté de nouveau
Atelier | 2017-01-20 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | poignée de porte fond atelier a sauté de nouveau
Bureau | 2017-01-20 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | poignée toilette femme hs retiré poignée
Bureau | 2017-01-23 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | remise en place d'une serrure neuve et poignée
Poste 9 | 2017-01-23 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | ressera de l'olive arrivé (fuite)
Machine de meulage | 2017-01-20 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | programmation de la fermeture de pince sur %O0.0 pour essai et cablage pneumatique avec nicolas
Machine de meulage | 2017-01-23 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | programmation sur transistor non concluante donc décablé %O2.14 pour mise en place distrib pince, variateur se mets en défaut a chaque montée après contact smc bol trop lourd: réduit la vitesse, puis pas de retour en fin de cycle: capteur pince haute décalé
Poste 1 | 2017-01-25 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | résséré une vis de couvercle
Compresseur kaeser secondaire | 2017-01-06 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser exterieur | 2017-01-06 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2017-01-06 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-01-06 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-01-06 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-01-06 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-01-06 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-01-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser exterieur | 2017-01-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2017-01-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-01-13 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-01-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-01-13 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-01-13 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser exterieur | 2017-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2017-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-01-20 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-01-20 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-01-20 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-01-20 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser exterieur | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-01-27 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-01-27 | Préventif | 0.15 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-01-27 | Préventif | 0.5 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Chaudière 1 | 2016-12-12 | Correctif | 5 | 0 | Babcock wanson | contrôle babcock et enlevé le tournevis qui bloquait le contacteur…
Bache alimentaire | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaeser secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser exterieur | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER exterieur: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2017-01-27 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 19 | 2017-02-03 | Amelioratif | 1.5 | 0 | Benoit | suppression poste manuel
Poste 19 | 2017-02-06 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | mise en place du bati pour poste auto
Poste 19 | 2017-02-07 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | mise en place du poste auto et raccord au réseau électrique via un prise
Poste 19 | 2017-02-08 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | cablage pneumatique du poste automatique, puis programmation et réglage -> aucun bouchon de visite pour le moment, sonde installé sur le flexible et protégé des vents…
Poste 7 | 2017-02-09 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | flexible pneumatique percé
Poste 9 | 2017-02-13 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | flexible pneumatique percé
Poste 10 | 2017-02-20 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement ampoule rouge pour de la led
Poste 4 | 2017-02-15 | Correctif | 5 | 0 | Benoit | changement de l'automate car ne faisait plus rien
Poste 4 | 2017-02-16 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | programmation de l'automate mais soucis sur l'afficheur et capteur remplacement de celui-ci a venir (commandé) et reprogrammé en shuntant la pression (mis un capteur pression portable en //)
Poste 4 | 2017-02-20 | Correctif | 5 | 0 | Benoit | programmation du nouvel afficheur et programmation automate pas eu le temps de finir remis le programme shunté
Poste 4 | 2017-02-21 | Correctif | 2 | 4 | Benoit | bobine du distrubuteur HS remplacé et programmation complete ok + verification sur 2 cycles complets de 25 min ok
Poste 4 | 2017-02-27 | Correctif | 0.167 | 0.5 | Benoit | moule ne monte pas en température purgeur hs
Bache alimentaire | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaeser secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser exterieur | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER exterieur: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-02-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-02-03 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-02-03 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-02-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-02-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-02-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-02-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-02-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-02-10 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-02-10 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-02-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-02-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-02-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-02-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-02-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-02-17 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-02-17 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-02-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-02-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-02-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-02-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-02-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-02-24 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-02-24 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 12 | 2017-02-22 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changment staubli
Poste 1 | 2017-03-02 | Correctif | 1 | 1.5 | Benoit | le poste ne suit pas le cycle… remis le programme origine sans plus… l'air se déconnecte de temps en temps changé la bobine de distributeur ok
Compresseur kaeser secondaire | 2017-03-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-03-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-03-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-03-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-03-03 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-03-03 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-03-03 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 3 | 2017-03-03 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | la température oscille et fait perdre la température minimum vérifié les vannes-> sonde de température HS
Poste 6 | 2017-03-06 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | poste arrété en refroidissement regardé les connectique de l'afficheur RAS -> essai de cycle ok
Poste 19 | 2017-03-07 | Amelioratif | 1 | 0 | Benoit | modification programmation avec arret de l'air manuel en fin de cycle
Poste 20 | 2017-03-08 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | mise en place d'une gaine autour de la sonde car défaut de masse
Chaudière 1 | 2017-03-09 | Correctif | 7 | 0 | Babcock wanson | remplacement variateur
Poste 27 | 2017-03-24 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | refais etanchéité vanne pneu retour eau (raccord acier bien grignoter reste quelques filets…)
Poste 19 | 2017-02-24 | Correctif | 0.08 | 0.5 | Benoit | problème de pression ne s'arrete pas à suivre
Compresseur kaeser secondaire | 2017-03-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-03-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-03-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-03-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-03-10 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-03-10 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-03-10 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-03-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-03-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-03-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-03-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-03-17 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-03-17 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-03-17 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-03-24 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-03-24 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
G118223 (6l) | 2017-03-28 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | soudure sur le dessous du moule au niveau d'un pied
Poste 19 | 2017-03-28 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | programmation suite à plusieurs mauvaise manipulation (suppression des bouton quand ce n'est pas necessaire) + ajout d'un limiteur de débit suite à demande gael pour les bagues
Poste 21 | 2016-06-20 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | suppression poste manuel
Poste 21 | 2016-06-21 | Amelioratif | 8 | 0 | Benoit | mise en place poste auto et programmation
Compresseur kaeser secondaire | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-03-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-03-24 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-03-24 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Mandrin (mandrin 80/120 g) | 2017-04-04 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | soudure sur le chambre vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-03-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-03-31 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-03-31 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-04-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-04-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-04-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-04-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-04-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-04-07 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-04-07 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-04-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-04-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-04-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-04-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-04-14 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-04-14 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-04-14 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 27 | 2017-04-03 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | suppression poste manuel
Poste 27 | 2017-04-04 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | mise en place bati
Poste 27 | 2017-04-05 | Amelioratif | 6 | 0 | Benoit | mise en place coffret et programmation
Poste 27 | 2017-04-13 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | changement de la sonde suite à un defaut… sonde à pris l'eau
Poste 27 | 2017-04-18 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | soudure sur le tuyau retour eau entre vanne pneu et vanne 1/4 de tour, tuyau porreux
G118729 (20l) | 2017-04-18 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | soudure sur le dessus de la double enveloppe toujours au meme endroit la fissure continu…
Poste 19 | 2017-04-24 | Correctif | 0.5 | 0.25 | Benoit | changement de joint au niveau du clapet anti retour retour eau
Compresseur kaeser secondaire | 2017-04-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-04-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-04-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-04-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-04-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-04-21 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-04-21 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-04-28 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-04-28 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaeser secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser exterieur | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER exterieur: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2017-04-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 23 | 2017-05-09 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | doigt d'indexage cassé
Poste 5 | 2017-05-09 | Erreur personnel | 0.08 | 0 | Benoit | couvercle bloqué dans les goujons…
Poste 18 | 2017-05-09 | Correctif | 0.15 | 0 | Benoit | l'écran ne s'allume pas remise en place de la connectique derrière, le distributeur d'air laisse échapper de l'air et laisse un résidu enlever le tuyau pour l'instant a chaque cycle en attendant remplacement de celle-ci
Poste 2 | 2017-05-09 | Amelioratif | 1.5 | 0 | Benoit | mise en place du coffret de chauffe couvercle le boitier fonctionnais bien et sans raison apparente il a surchauffé
Poste 14 | 2017-05-16 | Correctif | 0.0835 | 0 | Benoit | température remonte en fin de cycle baissé le seuil mais vannes a vérifier…
Bureau | 2017-05-16 | Erreur personnel | 1 | 0 | Benoit | porte de placard mal menée…
Bureau | 2017-05-16 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | nettoyer le syphon de l'évier local pause
Compresseur kaeser secondaire | 2017-05-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-05-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-05-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-05-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-05-05 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-05-05 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-05-05 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 29 | 2017-05-10 | Correctif | 0.25 | 2.5 | Benoit | changement de staubli
Compresseur kaeser secondaire | 2017-05-12 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-05-12 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-05-12 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-05-12 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-05-12 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-05-12 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-05-12 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-05-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-05-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-05-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-05-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-05-19 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-05-19 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-05-19 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 6 | 2017-05-11 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | mise en place de couvercle chauffant
Poste 13 | 2017-05-15 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | vanne grignotée laissant passé de l'eau et donc sifflement
Poste 29 | 2017-05-18 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | changement de staubli par un flexible complet poste voisin car plus en stock
Poste 26 | 2017-05-19 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | cablage de la résisitance et sonde pour couvercle sur poste nouvelle génération
Poste 26 | 2017-05-22 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | reprogrammation de l'écran complet et ajout de quelques lignes du programme automate
Poste 1 | 2017-05-23 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | tuyau ouvert au niveau du raccord male raccourcis et remis le raccord staubli
Adoucisseurs | 2017-05-23 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | adoucisseur ne fonctionne toujours pas régénéré et appel OSE
Adoucisseurs | 2017-05-23 | Correctif | 1 | 0 | Ose | diagnostique OSE (2 pistons de tete HS)
Poste 26 | 2017-05-23 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | sur demande du personnel verification du programme (Gael) -> RAS bridage supplementaire du programme
Poste 28 | 2017-05-29 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | dépose de l'ancien poste manuel
Poste 28 | 2017-05-30 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | mise en place du poste automatique
Secheur kaezer | 2017-05-30 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | bouton marche/arret HS intervention demandé
Poste 28 | 2017-05-31 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | cablage sur place et programmation ok
Compresseur kaeser secondaire | 2017-05-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-05-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-05-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-05-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-05-24 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-05-24 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-05-24 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaeser secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser exterieur | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER exterieur: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2017-05-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Batiment | 2017-06-06 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | fabrication de goupilles pour ventilation grille de porte chaufferie
Poste 7 | 2017-06-06 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | refait le flexible air
Poste 21 | 2017-06-07 | Correctif | 0.167 | 0 | Benoit | changement flexible vapeur
Secheur kaezer | 2017-06-01 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | bp I/O HS refait le bouton
Poste 12 | 2017-06-09 | Correctif | 0.5 | 0.5 | Benoit | poste ne chauffe pas -> changement du purgeur pas de changement vanne pneu bloquée fermée changement ok
Batiment | 2017-06-12 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement crochet fenetre
Chaudière 1 | 2017-06-13 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | mise en place d'une récupération de gouttes de consensats chaudière
Meule 6 | 2017-06-13 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | réhausse de la dernière meule pour besoin gael
Compresseur kaeser secondaire | 2017-06-14 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | remis en place la boite à air exterieur (travail mal fait de kaeser trou dans le mur pas en face des trous de boite…)
Chaudière 2 | 2017-06-12 | Correctif | 3.25 | 0 | Itherm | intervention itherm pour changement du pressostat
Chaudière 2 | 2017-06-14 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | changement de l'accumulateur et surveillance ok
Poste 13 | 2017-06-20 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | refais étancheité avant vanne pneu sur tuyauterie vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-06-02 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-06-02 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-06-02 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-06-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-06-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-06-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-06-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-06-09 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-06-09 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-06-09 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-06-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-06-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-06-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-06-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-06-16 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-06-16 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-06-16 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Airbag | 2017-06-21 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement de vanne d'airbag cassée
Retourneur | 2017-06-26 | Correctif | 0.75 | 0 | Benoit | remplacement de l'arret d'urgence HS et recablage de l'ensemble pneumatique car celui-ci n'avait aucune incidence
Triplex 2 | 2017-06-28 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | remis vis des boutons poussoir en place
Poste 32 | 2017-06-28 | Correctif | 0.08 | 0.5 | Benoit | changement de purgeur suite au premier cycle ayant mis 30 min pour commencer à chauffer
Poste 29 | 2017-06-29 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | suppression poste manuel
Bache alimentaire | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaeser secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser exterieur | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER exterieur: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-06-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-06-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-06-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-06-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-06-23 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-06-23 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-06-23 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-06-30 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-06-30 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-06-30 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Poste 25 | 2017-07-01 | Correctif | 0.08 | 0.08 | Benoit | tuyau fuyan refus de dépannage par gael tuyau éclaté -> arret de cycle, changement de tuyau et DCy
Poste 29 | 2017-07-04 | Amelioratif | 4 | 0 | Benoit | mise en place du poste auto
Poste 29 | 2017-07-05 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | porgrammation poste auto
Airbag | 2017-07-05 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement vanne airbag
Poste 11 | 2017-07-10 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | resserage du flexible vapeur coté gauche
Poste 21 | 2017-07-10 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | le poste ne rechauffe après refroidissement -> clapet HS
Poste 3 | 2017-07-11 | Correctif | 0.167 | 2 | Benoit | staubli partie fixe limitant à 0,5b la pression
Elevateur | 2017-07-06 | Correctif | 1 | 0 | Toyota | diagnostique toyota batteries HS
Poste 27 | 2017-07-10 | Correctif | 0.08 | 0.08 | Benoit | changement de la sonde suite à un defaut… sonde à pris l'eau
Poste 27 | 2017-07-11 | Correctif | 0.08 | 0.08 | Benoit | changement de la sonde suite à un defaut… sonde à pris l'eau
Poste 33 | 2017-07-10 | Correctif | 0.5 | 0.5 | Benoit | problème de température le poste chauffe en fin de cycle-> ouverture de la vanne vap ok mais de l'eau chaude remonte -> ouverture de la vanne retour eau joint fatigué refait à suivre
Poste 27 | 2017-07-12 | Correctif | 0.25 | 0.25 | Benoit | changement de la sonde suite à un defaut… sonde à pris l'eau x2
G118223 (6l) | 2017-07-12 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | soudure du moule car fuite au niveau de l'un des pieds. Le moule commence à etre porreux et commence à fuire sur un autre pied
Poste 33 | 2017-07-13 | Correctif | 4 | 0 | Benoit | problème de température le poste chauffe en fin de cycle création de ligne de programme refroidissant le moule au cas ou + création de deux seuil de température basse en mel sepcial et mel standard
Compresseur kaeser secondaire | 2017-07-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-07-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-07-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-07-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-07-07 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-07-07 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-07-07 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-07-13 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-07-13 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-07-13 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-07-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-07-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-07-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-07-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-07-21 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-07-21 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-07-21 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
G118729 (20l) | 2017-07-24 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | soudure en face de l'arrivée vapeur
Poste 27 | 2017-07-27 | Correctif | 0.12 | 0 | Benoit | fuite réaparu de nouveau sur le tuyeau retour eau immobilisé en attente intervention eurotubes
Poste 21 | 2017-07-27 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | doigt d'indexage cassé
Compresseur kaeser secondaire | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-07-28 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-07-28 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaeser secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaeser exterieur | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER exterieur: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2017-07-28 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 27 | 2017-07-31 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | tentative de soudure du tuyau fuyan réparation approximative, soudé ce que j'ai pu si je continu je vais manger le filetage ou il reste 3 filets… appel eurotubes doit intervenir dans la semaine
Poste 17 | 2017-07-31 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement du joint vapeur
Poste 21 | 2017-08-02 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement doigt d'indexage
Airbag | 2017-08-03 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | refait plusieurs airbags
Poste 27 | 2017-08-04 | Correctif | 2.338 | 0 | Eurotubes | changement d'un repiquage (retour froid) suppression vanne 1/4 de tour soudé pour en remettre une fileté
Poste 27 | 2017-08-28 | Correctif | 0.167 | 0.17 | Benoit | montage du clapet anti retour à l'envers par eurotubes
Poste 21 | 2017-08-29 | Correctif | 0.08 | 4 | Benoit | automate éteint-> verification des tension aux bornes des l'automate rien, verification aux bornes du disjoncteur rien et reparti d'un seul coup peut etre disfonctionnement disjoncteur à suivre -> resserage des bornes
Compresseur kaeser secondaire | 2017-08-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-08-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-08-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-08-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-08-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-08-04 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-08-04 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2017-08-04 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaezer | 2017-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-08-31 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-08-31 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2017-08-31 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Poste 31 | 2017-08-01 | Amelioratif | 2 | 0 | Benoit | suppression poste manuel
Poste 31 | 2017-08-02 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | mise en place du poste auto
Poste 31 | 2017-08-03 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | cablage pneumatique du poste puis programmation supplement alkan
Poste 27 | 2017-08-04 | Correctif | 2 | 0 | Eurotubes | suppression vanne 1/4 de tour pour remplacement par vanne fileté
Poste 30 | 2017-09-01 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | suppression poste manuel
Poste 30 | 2017-09-04 | Amelioratif | 7 | 0 | Benoit | mise en place du nouveau poste
Poste 30 | 2017-09-05 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | cablage pneumatique + programmation + programmation spéciafique alkan
Poste 28 | 2017-09-05 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | modification automate mise en place d'une tempo avant départ air + mise en place d'une tempo 1min pour laisser le temps à la vessie de gonfler avant vapeur
Poste 21 | 2017-09-06 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | modification automate mis un mode semi manuel en fin de cycle + en début de cycle mis une tempo si air et départ non enclenché
Poste 28 | 2017-09-07 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | modification automate ajout d'un bouton départ différé avec le choix du temps et l'ajout de sécurité d'erreur en supprimant les boutons une fois appuyé
Poste 21 | 2017-09-13 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | suite à la programmation du 6-09-17 rajouté bouton froid indépendant en fin de cycle + bridage des boutons (les boutons sont apparent uniquement quand on en a besoin)
Batiment | 2017-09-12 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | peinture de la seconde poubelle partie 1
Batiment | 2017-09-13 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | peinture de la seconde poubelle partie 2 et fini
Poste 32 | 2017-09-12 | Correctif | 0.08 | 0.25 | Benoit | joint de purgeur HS
Batiment | 2017-09-14 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | remplacement de la chasse d'eau toilette femme bureaux
Mandrin de montage | 2017-09-14 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | percage du trou de la table procédure + percage du tube centrale des mandrin
Mandrin de montage | 2017-09-15 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | filetage du tube + percage de la boite de distribution + fixation de la barre et prépercage du support des mandrin
Poste 11 | 2017-09-19 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement du temps de refroidissement du melange 06 passé de 5 à 2min
Poste 7 | 2017-09-19 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | le poste redémarre en fin de cycle recherche de défaut de programme fait quelques modification sans grande conviction ok selon A-M le lendemain
Compresseur kaezer | 2017-09-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-09-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-09-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-09-08 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-08 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-09-08 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaezer | 2017-09-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-09-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-09-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-09-15 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-15 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-09-15 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaezer | 2017-09-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-09-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-09-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-09-22 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-22 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-09-22 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Meule 1 | 2017-09-21 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | changement de la meule
Meule 1 | 2017-09-22 | Correctif | 0.334 | 0 | Benoit | remis la meule d'avant car usiné de travers
Compresseur kaezer | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaezer | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-29 | Préventif | 0.167 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-09-29 | Préventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaezer secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaezer | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaezer | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Réservoir air comprimé | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hdro p16/17 | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 2017-09-29 | Préventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Poste 3 | 2017-10-04 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | nettoyage de la vanne d'ouverture d'air
Poste 24 | 2017-10-06 | Correctif | 0.25 | 0 | Benoit | l'air à du mal à s'évacuer clapet anti retour grippé
Poste 34 | 2017-10-23 | Amelioratif | 3 | 0 | Benoit | demontage de l'ancien poste, mise en place d'une prise pour le poste, découpage de la canalisation air pour mise en place de flexible air
Poste 34 | 2017-10-24 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | mise en place du nouveau poste auto
Poste 34 | 2017-10-25 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | programmation impossible de transferer le runtime obligé de mettre en place un petit écran provisoir en attendant le logiciel
Poste 19 | 2017-10-31 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement de flexible vapeur
Poste 21 | 2017-10-31 | Correctif | 0.08 | 0 | Benoit | changement de flexible vapeur
Compresseur kaeser secondaire |  | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser |  | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser |  | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs |  | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement |  | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc |  | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules |  | Preventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire |  | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser |  | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser |  | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs |  | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement |  | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc |  | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules
Compresseur kaeser secondaire | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 28/10/2017 | Preventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaezer secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaser | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Ensemble des cuves d'air comprimé | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hydo P16/17 | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 28/11/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
Compresseur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Compresseur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
Bache alimentaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique
Secheur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur kaezer secondaire: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER : Contrôler visuellement l’état des flexibles
Ensemble des cuves d'air comprimé | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves à air comprimé: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Chaudière 1 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le débit de l’eau dans le purgeur et Contrôler les connexions électriques
Chaudière 2 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le niveau d’huile de la pompe et Vérifier l’état et la tension des courroies
Traitement des eaux | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Pompes de traitement d’eau: Contrôler visuellement les flexibles et tuyauteries, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le bon fonctionnement du flotteur, Vérifier l’état et la tension des courroies, Graisser les paliers du ventilateur
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Contrôler le réseau d’aspiration (absence de fuite)
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler les serrages des meules et carters
Ensemble des triplex | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Machine à retourner | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Vérifier le niveau d’huile du filtre, Contrôler l’état du circuit pneumatique (fuite)
Compresseur hydo P16/17 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler le fonctionnement des manomètres, Contrôler les vannes et le circuit hydraulique
Ensemble des postes | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: Vérifier la pression pneumatique, Contrôler les vannes et le circuit pneumatique, Contrôler l’état des câbles des contrepoids, Contrôler l’état des goujons et écrous
Bache alimentaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique
Secheur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur kaezer secondaire: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER : Contrôler visuellement l’état des flexibles
Ensemble des cuves d'air comprimé | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves à air comprimé: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Chaudière 1 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le débit de l’eau dans le purgeur et Contrôler les connexions électriques
Chaudière 2 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le niveau d’huile de la pompe et Vérifier l’état et la tension des courroies
Traitement des eaux | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Pompes de traitement d’eau: Contrôler visuellement les flexibles et tuyauteries, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le bon fonctionnement du flotteur, Vérifier l’état et la tension des courroies, Graisser les paliers du ventilateur
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Contrôler le réseau d’aspiration (absence de fuite)
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler les serrages des meules et carters
Ensemble des triplex | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Machine à retourner | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Vérifier le niveau d’huile du filtre, Contrôler l’état du circuit pneumatique (fuite)
Compresseur hydo P16/17 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler le fonctionnement des manomètres, Contrôler les vannes et le circuit hydraulique
Ensemble des postes | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: Vérifier la pression pneumatique, Contrôler les vannes et le circuit pneumatique, Contrôler l’état des câbles des contrepoids, Contrôler l’état des goujons et écrous
Bache alimentaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique
Secheur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur kaezer secondaire: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER : Contrôler visuellement l’état des flexibles
Ensemble des cuves d'air comprimé | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves à air comprimé: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Chaudière 1 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le débit de l’eau dans le purgeur et Contrôler les connexions électriques
Chaudière 2 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le niveau d’huile de la pompe et Vérifier l’état et la tension des courroies
Traitement des eaux | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Pompes de traitement d’eau: Contrôler visuellement les flexibles et tuyauteries, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le bon fonctionnement du flotteur, Vérifier l’état et la tension des courroies, Graisser les paliers du ventilateur
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Contrôler le réseau d’aspiration (absence de fuite)
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler les serrages des meules et carters
Ensemble des triplex | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Machine à retourner | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Vérifier le niveau d’huile du filtre, Contrôler l’état du circuit pneumatique (fuite)
Compresseur hydo P16/17 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler le fonctionnement des manomètres, Contrôler les vannes et le circuit hydraulique
Ensemble des postes | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: Vérifier la pression pneumatique, Contrôler les vannes et le circuit pneumatique, Contrôler l’état des câbles des contrepoids, Contrôler l’état des goujons et écrous
Bache alimentaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique, Contrôler l’état des connexions électriques
Compresseur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur kaeser secondaire: Contrôle des connexions électriques, Contrôler l’état des courroies et poulies, Contrôler l’état des connexions électriques, Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur kaeser secondaire: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur du sécheur
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER: Contrôler l’état des courroies et poulies, Contrôler l’état des connexions électriques.
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur du sécheur
Chaudière 1 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle des connexions électriques, Vidanger/remplir l’huile de la pompe, Remplacer l’accouplement moteur/pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur de la chaudière
Chaudière 2 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôle des connexions électriques, Contrôler les tuyauteries et leurs raccords ( fuite ), Contrôler l’état des connexions électriques Vidanger/remplir l’huile de la pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur de la chaudière, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur des pompes
Traitement des eaux | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Pompes pour le traitement de l’eau: Contrôle des connexions électrique, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble des pompes
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler l’état des connexions électriques
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle des connexion, Contrôler les thermostats de pompe et du ventilateur, Contrôler l’état des connexions électriques, Vidanger/remplir l’huile de la pompe d’eau chaude, Remplacer les accouplements moteur/pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur (mano ; pompe)
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cyclo bloc: Contrôle des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler l’état des connexions électriques, Contrôler /Nettoyer le circuit d’aspiration, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble des meules
Ensemble des triplex | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble
Machine à retourner | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôle des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble de la machine
Compresseur hydo P16/17 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler l’état des connexions électriques
Ensemble des postes | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | L’ensemble des postes: Contrôle des connexions, Contrôler l’état des connexions électriques.

## Intervenants
liste intervenant
Benoit
Laurent
Eurotubes
Ose

## Mois
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Année
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

## Type_inter
Correctif
Préventif
Amelioratif
Erreur personnel

## Preventif
contrôle hebdomadaire
Machine | date | type d'intervention | temps d'intervention | temps d'arret | Intervenant | Commentaire
Compresseur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER secondaire: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Compresseur KAESER: Contrôle de la température et Contrôle du niveau d’huile
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: absence d’alarme et Contrôle du système de purge des condensas
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôle du niveau de sel
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle du débit de la pompe d’eau chaude et Contrôle du débit de la pompe d’eau froide
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Gildas | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage du bac à poussière
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.25 | 0 | Benoit | Meules: Contrôle de l’état des meules
contrôle mensuel
Bache alimentaire | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Vérifier le fonctionnement du thermomètre et Contrôle du filtre lubrificateur
Compresseur kaeser secondaire | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur Kaezer secondaire: Contrôle des manomètres et Contrôle du filtre à air et Purger les condensas Sécheur Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Compresseur kaser | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôle du filtre à air et les nattes filtrantes et Purger les condensas
Secheur kaeser | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER: Contrôle des filtres (aiguilles hors zone rouge)
Ensemble des cuves d'air comprimé | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves d’air comprimé: Purger la cuve en manœuvrant la vanne et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 1 | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle de l’état des vannes, Contrôle du niveau d’huile de la pompe, Contrôle du filtre d’arrivée d’eau et Vérifier le fonctionnement des manomètres
Chaudière 2 | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | VAP D1000 contrôle du filtre d'arrivé d'eau et fonctionnement des manomètres
Adoucisseurs | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | adoucisseurs: contrôle du filtre
Tour de refroidissement | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | tour de refroidissement: verifier le fonctionnement des manometres
Aspiration cyclo bloc | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Nettoyage/vider le sac filtrant
Compresseur hydo P16/17 | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur hydraulique: contrôle du niveau d'huile
Ensemble des postes | 28/10/2017 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: verifier l'etat des circuits d'eau et de vapeur
contrôle semestrielle
Bache alimentaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique
Secheur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur kaezer secondaire: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAEZER: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAEZER : Contrôler visuellement l’état des flexibles
Ensemble des cuves d'air comprimé | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cuves à air comprimé: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Chaudière 1 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le débit de l’eau dans le purgeur et Contrôler les connexions électriques
Chaudière 2 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le niveau d’huile de la pompe et Vérifier l’état et la tension des courroies
Traitement des eaux | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Pompes de traitement d’eau: Contrôler visuellement les flexibles et tuyauteries, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôler l’accouplement moteur-pompe à eau, Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Contrôler le bon fonctionnement du flotteur, Vérifier l’état et la tension des courroies, Graisser les paliers du ventilateur
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Aspiration cyclo bloc: Contrôler le réseau d’aspiration (absence de fuite)
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler les serrages des meules et carters
Ensemble des triplex | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler visuellement l’état des flexibles
Machine à retourner | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôler le fonctionnement et l’état des vannes, Vérifier le niveau d’huile du filtre, Contrôler l’état du circuit pneumatique (fuite)
Compresseur hydo P16/17 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler le fonctionnement des manomètres, Contrôler les vannes et le circuit hydraulique
Ensemble des postes | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Postes: Vérifier la pression pneumatique, Contrôler les vannes et le circuit pneumatique, Contrôler l’état des câbles des contrepoids, Contrôler l’état des goujons et écrous
contrôle annuel (entre mai et aout)
Bache alimentaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Bâche alimentaire: Contrôle des vannes et du circuit pneumatique, Contrôler l’état des connexions électriques
Compresseur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur kaeser secondaire: Contrôle des connexions électriques, Contrôler l’état des courroies et poulies, Contrôler l’état des connexions électriques, Contrôler visuellement l’état des flexibles
Compresseur kaeser secondaire | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | compresseur kaeser secondaire: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur du sécheur
Compresseur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur KAESER: Contrôler l’état des courroies et poulies, Contrôler l’état des connexions électriques.
Secheur kaeser | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Sécheur KAESER: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur du sécheur
Chaudière 1 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP LN 1250: Contrôle des connexions électriques, Vidanger/remplir l’huile de la pompe, Remplacer l’accouplement moteur/pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur de la chaudière
Chaudière 2 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Chaudière VAP DA 1000: Contrôle des connexions électriques, Contrôler les tuyauteries et leurs raccords ( fuite ), Contrôler l’état des connexions électriques Vidanger/remplir l’huile de la pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur de la chaudière, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur des pompes
Traitement des eaux | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Pompes pour le traitement de l’eau: Contrôle des connexions électrique, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble des pompes
Adoucisseurs | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Adoucisseur: Contrôler l’état des connexions électriques
Tour de refroidissement | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Tour de refroidissement: Contrôle des connexion, Contrôler les thermostats de pompe et du ventilateur, Contrôler l’état des connexions électriques, Vidanger/remplir l’huile de la pompe d’eau chaude, Remplacer les accouplements moteur/pompe, Nettoyer /Dépoussiérer l’extérieur (mano ; pompe)
Aspiration cyclo bloc | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Cyclo bloc: Contrôle des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble
Ensemble des meules | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Meules: Contrôler l’état des connexions électriques, Contrôler /Nettoyer le circuit d’aspiration, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble des meules
Ensemble des triplex | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Triplex: Contrôler l’état des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble
Machine à retourner | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Machine à retourner les constitutives: Contrôle des connexions électriques, Nettoyer /Dépoussiérer l’ensemble de la machine
Compresseur hydo P16/17 | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | Compresseur hydraulique poste 16 et 17: Contrôler l’état des connexions électriques
Ensemble des postes | 2017-09-11 | Preventif | 0.08 | 0 | Benoit | L’ensemble des postes: Contrôle des connexions, Contrôler l’état des connexions électriques.

## Controle_APAVE
Interventions
Machine | date | type d'intervention | temps d'intervention | temps d'arret | Intervenant | Commentaire | type d'intervention | liste APAVE
G200024 (12l) | 2015-04-24 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | fuite sur moule 12L soudure |  | G118729 (20l)
G118729 (20l) | 2015-06-16 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | fuite vapeur soudure ok |  | G141126 (1.5l)
G118729 (20l) | 2015-08-31 | Correctif | 0.5 | 0 | Benoit | soudure car fuite vapeur + refrappage des marquages du moule |  | G141130 (36l)
G118222 (36l) | 2015-09-03 | Correctif | 4 | 0 | Benoit | fuite sur chambre vapeur superieure sur le dessous soudure a multiples reprises… |  | G179646 (cuve 1000l)
G200024 (12l) | 2015-12-08 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | soudure sur le dessus du moule + refais le teflon sur retour eau
G179644 (20l / 24.5l) | 2015-12-29 | Correctif | 0.5 | 0 | Aeroservice | soudure par eurotubes sur le dessous du moule poste 02
G118729 (20l) | 2016-02-26 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | soudure du moule fuite sur le dessus
Mandrin | 2016-04-12 | Amelioratif | 5 | 0 | Benoit | deplacement de plusieurs mandrins sur la table du fond + mise en place des étagères + correction pneumatique des longeurs et position des mandrins
G118222 (36l) | 2016-07-08 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | soudure sur chambre supérieur en dessous sans succes
G118222 (36l) | 2016-07-11 | Correctif | 3 | 0 | Eurotubes | soudure sur chambre supérieur en dessous
G118223 (6l) | 2016-09-27 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | plusieurs microfuite sur l'arrivée du moule et fuite se déplacant
G179644 (20l / 24.5l) | 2016-10-17 | Correctif | 0.08 | 0.5 | Laurent | goujon completement enlevé remis en place en le bloquant
G025z300/3 (1.3l alkan) | 2016-10-24 | Erreur personnel | 0.15 | 0 | Benoit | couvercle tombé par terre rédréssé
G200023 (6l) | 2016-11-18 | Erreur personnel | 3 | 0.5 | Fmd | réparation du couvercle abimé par les goujons
G119098(20l) | 2016-11-21 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | changement des goujons a œil et changement des vis d'appui de goujon
G118223 (6l) | 2016-11-29 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | fuite au niveau d'un des 3 pieds pas fini de ressouder
G118223 (6l) | 2016-11-30 | Correctif | 2 | 0 | Benoit | continué a ressouder le moule, la fuite s'est déplacée pour au final la reboucher completement
G118729 (20l) | 2016-12-05 | Correctif | 1.5 | 0 | Benoit | soudure sur le dessus de la double enveloppe
G118223 (6l) | 2017-03-28 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | soudure sur le dessous du moule au niveau d'un pied
G118729 (20l) | 2017-04-18 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | soudure sur le dessus de la double enveloppe toujours au meme endroit la fissure continu…
G118223 (6l) | 2017-07-12 | Correctif | 3 | 0 | Benoit | soudure du moule car fuite au niveau de l'un des pieds. Le moule commence à etre porreux et commence à fuire sur un autre pied
G118729 (20l) | 2017-07-24 | Correctif | 1 | 0 | Benoit | soudure en face de l'arrivée vapeur