## Feuil1
section Cu (mm²) | Longueur de la canalisation en mètres
1.5 | [13 empty] | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 10.3 | 15 | 21
2.5 | [11 empty] | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 12 | 17 | 24 | 34
4 | [11 empty] | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 7.4 | 10.5 | 15 | 21 | 30 | 42
6 | [10 empty] | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.9 | 11.2 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | exemple :
10 | [9 empty] | 2.1 | 3 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 12.1 | 17 | 24 | 34 | 48 | 68 | 97 | 137 | pour une section de 120mm² en cuivre, sur 55m --> si la valeur n'existe pas, prendre celle directement inférieure (51m)
16 | [7 empty] | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 6.8 | 9.7 | 14 | 19 | 27 | 39 | 55 | 77 | 110 | 155 | 219 | Et pour un IK3 Amont de 20KA, on obtient donc, à l'intersection des différentes lignes, un courant de court-circuit au niveau considéré de 12,3KA
25 | [5 empty] | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 10.7 | 15 | 21 | 30 | 43 | 61 | 86 | 121 | 171 | 242 | 342
35 | [5 empty] | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 7.5 | 10.6 | 15 | 21 | 30 | 42 | 60 | 85 | 120 | 170 | 240 | 339 | 479
50 |  |  |  |  | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 10.2 | 14 | 20 | 29 | 41 | 58 | 81 | 115 | 163 | 230 | 325 | 460 |  | En Rouge, ce que je n'arrive pas à faire pour extraire automatiquement les résultats.
70 |  |  |  |  | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 7.5 | 10.6 | 15 | 21 | 30 | 42 | 60 | 85 | 120 | 170 | 240 | 339
95 |  |  |  | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 10.2 | 14 | 20 | 29 | 41 | 58 | 81 | 115 | 163 | 230 | 325 | 460
120 |  | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 13 | 18 | 26 | 36 | 51 | 73 | 103 | 145 | 205 | 291 | 411
150 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 7 | 9.9 | 14 | 20 | 28 | 39 | 56 | 79 | 112 | 158 | 223 | 316 | 447
185 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 11.7 | 16 | 23 | 33 | 47 | 66 | 93 | 132 | 187 | 264 | 373
240 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 10.3 | 15 | 21 | 29 | 41 | 58 | 82 | 116 | 164 | 232 | 329 | 465
300 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 8.7 | 12.3 | 17 | 25 | 35 | 49 | 70 | 99 | 140 | 198 | 279 | 395
2X120 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 12.8 | 18 | 26 | 36 | 51 | 73 | 103 | 145 | 205 | 291 | 411
2X150 | 2.6 | 3.5 | 4.9 | 7 | 9.9 | 14 | 20 | 28 | 39 | 56 | 79 | 112 | 158 | 223 | 316 | 447
2X185 | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 11.7 | 16.5 | 23 | 33 | 47 | 66 | 93 | 132 | 187 | 264 | 373
IK3 Amont (KA) | [10 empty] | COURANT DE COURT-CIRCUIT AU NIVEAU CONSIDERE
50 | 47.7 | 47.7 | 46.8 | 45.6 | 43.9 | 41.8 | 39.2 | 36 | 32.2 | 28.1 | 23.8 | 19.5 | 15.6 | 12.1 | 9.2 | 6.9 | 5.1 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1 |  |  |  | Alu
40 | 38.6 | 38.6 | 37.9 | 37.1 | 36 | 34.6 | 32.8 | 30.5 | 27.7 | 24.6 | 21.2 | 17.8 | 14.5 | 11.4 | 8.8 | 6.7 | 5 | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1 |  | Nature : | Cuivre | Cuivre
35 | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 32.8 | 31.9 | 30.8 | 29.3 | 27.5 | 25.2 | 22.6 | 19.7 | 16.7 | 13.7 | 11 | 8.5 | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1 |  | Section : | 120
30 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 26.9 | 25.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 18 | 15.5 | 12.9 | 10.4 | 8.2 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1 |  | longueur : | 55 | 51
25 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 22 | 20.9 | 19.6 | 18 | 16.1 | 14 | 11.9 | 9.8 | 7.8 | 6.1 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1 |  | IK3 Amont : | 20
20 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 17.3 | 16.4 | 15.2 | 13.9 | 12.3 | 10.6 | 8.9 | 7.2 | 5.7 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1 |  | ICC au niveau considéré : | 12.3
15 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 11.3 | 10.2 | 9 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1
10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9
7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.9
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.8
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5
Section Al (mm²) | Longueur de la canalisation en mètres
10
16
25
35
50
70
95 |  |  |  |  | 2.3
120 |  |  |  |  | 2.9
150 |  |  |  |  | 3.1
185 |  |  |  | 2.6 | 3.7
240 |  | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.6
300 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 5.5
2X120 | 1.4 | 2 | 2.9 | 4 | 5.7
2X150 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.2
2X185 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 7.3
2X240 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 9.1

## Feuil2
Bouton 1