## Dimensionnement
Gainable.M1.RPI;Cassette.600x600.RCIM;Gainable.hôtelier.M1.RPIM;Mural.RPK;Console.carrossée.RPF;Console.non.carrossée.RPFI;Cassette.2.voies.RDC;Cassette.800x800.RCI.EK;Cassette.800x800.Ht.perf.RCI;Plafonnier.RPC
[8 empty] | T° ext de -7°C et t°int de 19°C |  |  |  |  | T° ext de 35°C et T°int de 26°C
[8 empty] | Ratio chaud (en W/m²) --> A compléter si aucun bilan thermique |  |  | 45 |  | Ratio froid (en W/m²) --> A compléter si aucun bilan thermique |  |  | 75 |  |  | 0
[8 empty] | Surpuissance en chaud |  |  | 15% |  | Surpuissance en froid |  |  | 10%
Dénomination du local | Niveau | Type d'unité intérieure (du local) | Nbr d'UI identique | Libellé du GE | Surface (en m²) | T° été (en °C) | Hygro été (en %) | T° hivers (en °C) | Hygro hivers (en %) | Total déperditions (en W) (si bilan thermique) | Total déperditions avec surpuissance (en W) | Sélection UI en chaud (référence UI) | Total apports sensible (en W) (si bilan thermique) | Total apports latents (en W) (si bilan thermique) | Total apports (en W) (si bilan thermique) | Total apports avec surpuissance (en W) | Sélection UI en froid (référence UI) | Référence retenue pour le projet | Puissance sélectionnée (en CV) | Numéro du boitier à récupération d'énergie (si DRV 3 tubes)
Chambre | 3 | Gainable.M1.RPI | 2 | GE 02 | 22 | 26 | 55 | 19 | 55 | 1150 | 1230.5 | RPI-0.8FSN4E | 500 | 355.55 | 855.55 | 1419.3025 | RPI-0.6FSN4E |  | #N/A

## Puissances des UI
Gainable.M1.RPI;Cassette.600x600.RCIM;Gainable.hôtelier.M1.RPIM;Mural.RPK;Console.carrossée.RPF;Console.non.carrossée.RPFI;Cassette.2.voies.RDC;Cassette.800x800.RCI.EK;Cassette.800x800.Ht.perf.RCI;Plafonnier.RPC
Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure |  |  |  | Type d'unité intérieure
Gainable.M1.RPI | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Cassette.600x600.RCIM | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Gainable.hôtelier.M1.RPIM | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Mural.RPK | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Console.carrossée.RPF | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Console.non.carrossée.RPFI | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Cassette.2.voies.RDC | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Cassette.800x800.RCI.EK | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Cassette.800x800.Ht.perf.RCI | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV) | Plafonnier.RPC | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV)
RPI-20.0FSN3E | 49840 | 40320 | 20 | RCIM-2.5FSN4E | 6320 | 5440 | 2.5 | RPIM-1.5FSN4E | 3560 | 3070 | 1.5 | RPK-4.0FSN3M | 9970 | 8000 | 4 | RPF-2.5FSN2E | 6320 | 5440 | 2.5 | RPFI-2.5FSN2E | 6320 | 5440 | 2.5 | RCD-5.0FSN2 | 12460 | 10240 | 5 | RCI-6.0FSN3EK | 14240 | 11520 | 6 | RCI-6.0FSN3EK | 14240 | 11520 | 6 | RPC-6.0FSN3 | 14240 | 11520 | 6
RPI-16.0FSN3E | 40050 | 32000 | 16 | RCIM-2.3FSN4E | 5790 | 4990 | 2.3 | RPIM-1.3FSN4E | 2760 | 2620 | 1.3 | RPK-3.0FSN3M | 7120 | 5760 | 3 | RPF-2.3FSN2E | 5790 | 4990 | 2.3 | RPFI-2.3FSN2E | 5790 | 4990 | 2.3 | RCD-4.0FSN2 | 9970 | 8000 | 4 | RCI-5.0FSN3EK | 12460 | 10240 | 5 | RCI-5.0FSN3EK | 12460 | 10240 | 5 | RPC-5.0FSN3 | 12460 | 10240 | 5
RPI-10.0FSN3E | 24920 | 19840 | 10 | RCIM-2.0FSN4E | 4980 | 4030 | 2 | RPIM-1.0FSN4E | 2490 | 2050 | 1 | RPK-2.5FSN3M | 6320 | 5440 | 2.5 | RPF-2.0FSN2E | 4980 | 4030 | 2 | RPFI-2.0FSN2E | 4980 | 4030 | 2 | RCD-3.0FSN2 | 7120 | 5760 | 3 | RCI-4.0FSN3EK | 9970 | 8000 | 4 | RCI-4.0FSN3EK | 9970 | 8000 | 4 | RPC-4.0FSN3 | 9970 | 8000 | 4
RPI-8.0FSN3E | 19940 | 16000 | 8 | RCIM-1.8FSN4E | 4450 | 3650 | 1.8 | RPIM-0.8FSN4E | 1960 | 1600 | 0.8 | RPK-2.3FSN3M | 5790 | 4990 | 2.3 | RPF-1.8FSN2E | 4450 | 3650 | 1.8 | RPFI-1.8FSN2E | 4450 | 3650 | 1.8 | RCD-2.5FSN2 | 6320 | 5440 | 2.5 | RCI-3.0FSN3EK | 7120 | 5760 | 3 | RCI-3.0FSN3EK | 7120 | 5760 | 3 | RPC-3.0FSN3 | 7120 | 5760 | 3
RPI-6.0FSN4E | 14240 | 11520 | 6 | RCIM-1.5FSN4E | 3560 | 3070 | 1.5 | RPIM-0.6FSN4E | 1510 | 1220 | 0.6 | RPK-2.0FSN3M | 4980 | 4030 | 2 | RPF-1.5FSN2E | 3560 | 3070 | 1.5 | RPFI-1.5FSN2E | 3560 | 3070 | 1.5 | RCD-2.3FSN2 | 5790 | 4990 | 2.3 | RCI-2.5FSN3EK | 6320 | 5440 | 2.5 | RCI-2.5FSN3EK | 6320 | 5440 | 2.5 | RPC-2.5FSN3 | 6320 | 5440 | 2.5
RPI-5.0FSN4E | 12460 | 10240 | 5 | RCIM-1.3FSN4E | 2760 | 2620 | 1.3 |  |  |  |  | RPK-1.8FSN3M | 4450 | 3650 | 1.8 | RPF-1.3FSN2E | 2760 | 2620 | 1.3 | RPFI-1.3FSN2E | 2760 | 2620 | 1.3 | RCD-2.0FSN2 | 4980 | 4030 | 2 | RCI-2.3FSN3EK | 5790 | 4990 | 2.3 | RCI-2.0FSN3EK | 4980 | 4030 | 2.3 | RPC-2.3FSN3 | 5790 | 4990 | 2.3
RPI-4.0FSN4E | 9970 | 8000 | 4 | RCIM-1.0FSN4E | 2490 | 2050 | 1 |  |  |  |  | RPK-1.5FSN3M | 3560 | 3070 | 1.5 | RPF-1.0FSN2E | 2490 | 2050 | 1 | RPFI-1.0FSN2E | 2490 | 2050 | 1 | RCD-1.8FSN2 | 4450 | 3650 | 1.8 | RCI-2.0FSN3EK | 4980 | 4030 | 2 | RCI-1.5FSN3EK | 3560 | 3070 | 2 | RPC-2.0FSN3 | 4980 | 4030 | 2
RPI-3.0FSN4E | 7120 | 5760 | 3 | RCIM-0.8FSN4E | 1960 | 1600 | 0.8 |  |  |  |  | RPK-1.3FSN3M | 2760 | 2620 | 1.3 | RPF-0.8FSN2E | 1960 | 1600 | 0.8 | RPFI-0.8FSN2E | 1960 | 1600 | 0.8 | RCD-1.5FSN2 | 3560 | 3070 | 1.5 | RCI-1.8FSN3EK | 4450 | 3650 | 1.8 | RCI-1.0FSN3EK | 2490 | 2050 | 1.8 | RPC-1.8FSN3 | 4450 | 3650 | 1.8
RPI-2.5FSN4E | 6320 | 5440 | 2.5 | RCIM-0.6FSN4E | 1510 | 1220 | 0.6 |  |  |  |  | RPK-1.0FSN3M | 2490 | 2050 | 1 | [8 empty] | RCD-1.3FSN2 | 2760 | 2620 | 1.3 | RCI-1.5FSN3EK | 3560 | 3070 | 1.5 |  |  |  |  | RPC-1.5FSN3 | 3560 | 3070 | 1.5
RPI-2.3FSN4E | 5790 | 4990 | 2.3 | [8 empty] | RPK-0.8FSN3M | 1960 | 1600 | 0.8 | [8 empty] | RCD-1.0FSN2 | 2490 | 2050 | 1 | RCI-1.3FSN3EK | 2760 | 2620 | 1.3 |  |  |  |  | RPC-1.3FSN3 | 2760 | 2620 | 1.3
RPI-2.0FSN4E | 4980 | 4030 | 2 | [8 empty] | RPK-0.6FSN3M | 1510 | 1220 | 0.6 | [8 empty] | RCD-0.8FSN2 | 1960 | 1600 | 0.8 | RCI-1.0FSN3EK | 2490 | 2050 | 1
RPI-1.8FSN4E | 4450 | 3650 | 1.8 | [24 empty] | RCI-0.8FSN3EK | 1960 | 1600 | 0.8
RPI-1.5FSN4E | 3560 | 3070 | 1.5
RPI-1.3FSN4E | 2760 | 2620 | 1.3
RPI-1.0FSN4E | 2490 | 2050 | 1
RPI-0.8FSN4E | 1960 | 1600 | 0.8
RPI-0.6FSN4E | 1510 | 1220 | 0.6
Type d'unité intérieure
Gainable.M1.RPI | Puissance froide (en W) | Puissance chaude (en W) | Puissance (en CV)
RPI-0.6FSN4E | 1510 | 1220 | 0.6
RPI-0.8FSN4E | 1960 | 1600 | 0.8
RPI-1.0FSN4E | 2490 | 2050 | 1
RPI-1.3FSN4E | 2760 | 2620 | 1.3
RPI-1.5FSN4E | 3560 | 3070 | 1.5
RPI-1.8FSN4E | 4450 | 3650 | 1.8
RPI-2.0FSN4E | 4980 | 4030 | 2
RPI-2.3FSN4E | 5790 | 4990 | 2.3
RPI-2.5FSN4E | 6320 | 5440 | 2.5
RPI-3.0FSN4E | 7120 | 5760 | 3
RPI-4.0FSN4E | 9970 | 8000 | 4
RPI-5.0FSN4E | 12460 | 10240 | 5
RPI-6.0FSN4E | 14240 | 11520 | 6
RPI-8.0FSN3E | 19940 | 16000 | 8
RPI-10.0FSN3E | 24920 | 19840 | 10
RPI-16.0FSN3E | 40050 | 32000 | 16
RPI-20.0FSN3E | 49840 | 40320 | 20