## Qualite
LIEU DU DEFAUT | TQ référent | ACHETEURS | N° PVI | CODE FOURNISEUR | DATE | FOURNISSEUR | Article | CODE DEFAUT | COMODITY CODE | QUANTITE | UM ACHAT | PRIX UNITAIRE ACHAT | DESCRIPTION | DEFAUTS | N° DE SERIE / REF | DECISION | EMPLACEMENT | CÔUT MATIERE | COÛT MATIÈRE RECUPERE H.T | COÛT M.O. GLOBAL VALORISE HT | COÛT M.O. RECUPERE H.T | COUT TOTAL PVI VALORISE HT | COUT TOTAL PVI RECUPERE HT | N° AVOIR | Date d'avoir | N° CDE (RETURN TO VENDOR)/DA | SUR FACTURE N° | DATE DE FACTURE | Mois | année | Q | Réparé par TRANE | Temps M/O en minutes | Taux horaire € | Relance fournisseur | Accusé Réclamation | Reception de l'Action Corrective du Fourinsseur | Validation de l'action corrective Reçue | commentaire | Statut Rouge = Refusé Orange = En cours ou Action Non Sastifaisant ou incomplète Vert = Action Sastifaisante et Finalisée | Semaine | Retour FNR Le | Site | Commentaire S.Mansuy n avoir | n avoir
L2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140001 | 19425 | 2014-01-13 | SOMEP INDUST | 5120480001 | 106 | 4ZM | 0 | UNIT | 155.04 | TUBE ASPI 5" C1 RTAD 180 | fuite sur le tube acier (voir photos) | LTC 122364 | Retour FRN | Stocklor | 0 | 155,04 | 0 | 207,90 | 0 | 362.94 | AV1400001 | 2014-02-20 |  |  |  | 1 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 |  |  |  |  | Fuite en pleine matière difficilement détectable puisqu'il n'y a pas de test d'étanchéité chez le fournisseur | Finalisé | 3 | OK | Charmes | 362.94 | AV1400001
Découpe jet d'eau | JF. REMY | JACQUOT J. | EPL20140003 | 13635 | 2014-01-14 | SAGI K-FLEX | 21040427001 | 999 | 7Q | 0 | M2 | 15.21 | ISOL KFLEX ST COLOR EP32 | craquelures sur revêtement anti uv | NA | Retour FRN | Stocklor | 0 | 218.26 | 0 |  | 0 | 218.26 | 00114AC010011 | 2014-01-16 |  |  |  | 2 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-02-18 | Matière lot de décembre validée par production et Qualité ligne | Finalisé | 3 |  | Golbey | 218.26 | 00114AC010011 | gdaletto@somep.com
L3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140004 | 20363 | 2014-01-14 | FONDERIE SCH | 57163612010 | 115 | 3A | 0 | UNIT | 155.16 | TETE USINEE ENT-SOR | téte poreuse detecté au test | 2013-10-12 | Retour FRN | Stocklor | 0 | 155.16 | 0 |  | 0 | 155.16 | 024082 | 2014-01-24 |  |  |  | 3 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2014-02-10 |  | 2014-02-11 | Satisfaisant | aucune cause visible de cette porosité | Finalisé | 3 |  | Charmes | 155.16 | 024082 | drsite@sagi.fr;qualite@sagi.fr;technique@sagi.fr
Ligne 5 | G. THIERIOT | #N/A | EPL20140005 | 1998 | 2014-01-15 | CONSTRUCTION | 57167613054 | 117 | G4ZJ | 0 | Piece | 1855.14 | RESERVOIR AQUASTREAM | un des deux cables d'alimentation mesure 600mm au lieu dse 1400mm comme demandé sur le plan. | Aucune | Retour FRN | Trane | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4445-1695-17 |  |  | 4 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2013-01-19 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | Echange réalisé par CSE le lundi 20 janvier. Problème de commande des resistances chauffantes | Finalisé | 3 |  | Golbey |  | relance le 23 01 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
L2 | R. WILHELM | FLYNN P. | EPL20140006 | 6763 | 2014-01-15 | ALFA LAVAL | 24030815001 | 121 | 76 | 0 | UNIT | 224.5 | ECHANG. A-LAVAL CB76-16L | manque les 4 goujons m8 comme demandé sur le plan | 42918794 | Retour FRN | Stocklor | 0 | 598,86 | 0 | 43,63 | 0 | 642.49 | IT18713 | 2014-10-06 |  |  |  | 5 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 |  |  |  |  | Voir repertoire outlook | Finalisé | 3 |  | Charmes | 642.49 | IT18713 | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140007 | 3533 | 2014-01-21 | FLAKT WOODS | 38010445001 | 112 | 7N | 0 | UNIT | 196.1 | VEN STD 6P + CASS 9002 | noisy motor at the start. we checked the concentricity of the palms and also the potential runout without identified nc at this level | See pictures | Retour FRN | Stocklor | 0 | 196,10 | 0 | 138,60 | 0 | 334.7 | ec1519 | 2014-05-20 |  |  |  | 6 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 4 |  | Charmes | 334.7 | ec1519 | alain.grossmann@alfalaval.com
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140008 | 20363 | 2014-01-21 | FONDERIE SCH | 57163610010 | 106 | 3A | 0 | UNIT | 152.86 | TETE ENT-SOR USINEE | téte poreuse detecté au test | Voir Photos | Retour FRN | Stocklor | 0 | 152,86 | 0 | 69,30 | 0 | 152.86 | 024099 | 2014-01-24 |  |  |  | 7 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2014-02-10 |  | 2014-02-11 | Satisfaisant | il s’agissait d’une inclusion de sable à l’intérieur de la pièce | Finalisé | 4 |  | Charmes | 152.86 | 024099 | lee.finch@flaktwoods.com
Magasin | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20140009 | 2343 | 2014-01-23 | ACTRA | 43900641001 | 116 | 4ZM | 0 | UNIT | 196.8 | VIROLE EVP ES070 A ES120T | probléme d'oxydation sur les viroles du au manque de produit anticoration l-6743/8 comme demandé dans la ses 04-80-63 (voir photos) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 0 | 412,03 | 0 |  | 0 | 412.03 | 14016 | 2014-02-28 |  |  |  | 8 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2014-02-10 |  | 2014-02-12 | Satisfaisant | ok achat du produit anticorrosion I-6743/8 | Finalisé | 4 |  | Charmes | 412.03 | 14016 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 5 | R. WILHELM | FLYNN P. | EPL20140010 | 6763 | 2014-01-28 | ALFA LAVAL | 24030824002 | 119 | G76 | 0 | Piece | 815.2 | EVAP AC220EQ-120M A | Il manque des goujons de fixations m8 | Voir photo | Retour FRN |  | 0 | 722,60 | 0 | 43,63 | 0 | 766.23 | IT18697 | 2014-10-06 | 21455.15.2.1 |  |  | 9 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2014-01-28 | 2014-01-28 |  |  | Voir repertoire outlook | Finalisé | 5 |  | Golbey | 766.23 | IT18697 | s.actra@wanadoo.fr
Ligne 2 | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140011 | 3557 | 2014-01-28 | IRCA SPA (ZO | 13151146012 | 121 | 5GB | 0 | UNIT | 7.7 | CARTOUCHE PTC 180 | on 46 heater cartridge the external diameter is mesured at 12,031mm instead of 11,8 max. we have two areas where we have a difference of diameter. | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 0 | 354,20 | 0 | 207,90 | 0 | 562.1 | 0000089 | 2014-02-20 |  |  |  | 10 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 |  |  |  |  | Voir repertoire Outlook | Finalisé | 5 |  | Charmes | 562.1 | 0000089 | alain.grossmann@alfalaval.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140012 | 21483 | 2014-01-28 | OTHON FEY SAS | 57211249001 | 999 | 4ZM | 0 | UNIT | 33.65 | LIGNE EAU OUTLET POMPE | réalisation de la rainure non conforme au plan + le tube est évasé à l'extremité (voir photos) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 0 | 33,65 | 0 | 311,85 | 0 | 345.5 | 86188 | 2014-02-04 |  |  |  | 11 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 |  | 2014-01-28 |  | 2014-01-30 |  | Finalisé | 5 |  | Charmes | 345.5 | 86188 | Luca.Bellin@zoppas.com
Ligne 2 | JF. REMY | ESPINAL S. | EPL20140013 | 1811 | 2014-01-31 | DANFOSS MANEUROP SA | 24021770022 | 0 | G6C | 0 | Piece | 1014.13 | COMPRESSEUR CSHN374K | compresseur serré au démarrage | voir photos | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1387.69 | 1750034448 |  |  |  |  | 12 | 2016 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2014-04-14 | 2014-09-29 |  | Finalisé | 5 |  | Charmes | 1387.69 | 1750034448 | antoine.philippe@othon-fey.fr
Test Loop | JF. REMY | HO V. | EPL20140014 | 3580 | 2014-02-07 | DANFOSS Dept | 13210432003 | 999 | 5BL | 1 | UNIT | 5.8 | MINIPRESSOSTAT 061F9259 | le contact est fermé entre fil rouge et fil bleu alors qu'il devrait être ouvert | NA | Retour FRN |  | 5.8 | 9,10 | 138.6 | 138,60 | 144.4 | 147.7 | 2100787402 | 2014-04-17 |  |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 120 | 69.3 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | PVI refusé, le matériel fonctionne en expertise Danfoss RA | Finalisé | 6 |  | Charmes | 147.7 | 2100787402 | l_lebail@danfoss.fr
Réception | JF. REMY | PATE W. | EPL20140015 | 21507 | 2014-02-11 | WILO FRANCE | 24010985004 | 999 | 7T | 1 | UNIT | 1532.09 | POMPE DL80/160-11/2 | pompe cassée suite à un mauvais conditionnement fait dans le camion par le transporteur. | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 1532.09 | 885 | 69.3 | 644 | 1601.39 | 1529 | 44215131/44268786 | 2014-04-28 |  |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 60 | 69.3 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 2014-02-17 | 2014-02-26 | Action Wilo avec son transporteur | Finalisé | 7 |  | Charmes | 1529 | 44215131/44268786 | s_dillensiger@danfoss.fr
Réception | JF. REMY | PATE W. | EPL20140016 | 21507 | 2014-02-11 | WILO FRANCE | 24010495005 | 999 | 7T | 1 | UNIT | 884.91 | POMPE SIL208 17/15 | pompe cassée suite à un mauvais conditionnement fait dans le camion par le transporteur | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 884.91 | 0 | 69.3 |  | 954.21 | 1352.28 | 44209464 |  |  |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 60 | 69.3 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 2014-02-17 | 2014-02-26 | Action Wilo avec son transporteur | Finalisé | 7 |  | Charmes | 1352.28 | 44209464 | matthieu.silvestre@Wilo.fr
Réception | JF. DAUBIE | SAUNDERS K. | EPL20140017 | 1081 | 2014-02-11 | CABANES | 57126891001 | 107 | 4ZC | 2 | UNIT | 206.9 | PLAQUE TUB.EVP EG250 | surface de la plaque tubulaire defectueuse decollement de la matiere par lamelles (voir photos) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 413.8 | 0 | 69.3 |  | 483.1 | 0 | [5 empty] | 2 | 2014 | Q1 |  | 60 | 69.3 |  |  | 2014-03-28 | Satisfaisant | mise en place d'un contrôle chez l'oxycoupeur + grenaillage des deux faces | Finalisé | 7 |  | Charmes |  |  | matthieu.silvestre@Wilo.fr
Réception | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140018 | 20363 | 2014-02-11 | FONDERIE SCH | 43900610003 | 107 | 3A | 1 | UNIT | 127.84 | TETE ENT/RET. ES140-200 | défaut de fonderie sur la chicane centrale (voir photos) | 2013-04-07 | Retour FRN | Stocklor | 127.84 | 127,84 | 34.65 |  | 162.49 | 127.84 | AV024673 | 2014-02-28 |  |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 30 | 69.3 | 2014-02-13 |  | 2014-02-13 | Satisfaisant | Info au couleur du chantier HWS 1, pour le respect de la t° de coulée. Instruction à l'ébarbage ainsi qu'au contrôle. | Finalisé | 7 |  | Charmes | 127.84 | AV024673 | lzanfonato@cabanes-sas.com
Ligne 5 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140020 | 11118 | 2014-02-12 | M.T.I.S SARL | 57168742-001 | 101 |  | 1 | UNIT | 201,52 | ligne d'entrée d'eau condenseur | la cote d'entraxe 559,7 n'est pas respectée relevée: 573 mm | Aucune | Pièce rebutée | Stocklor | 0 | 0 | 17.325 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 2014 | Q1 |  | 15 | 69.3 |  | 2014-02-12 |  |  | Ligne proto , un gabarit sera construit si le fournisseur est retenu pour ce marché | Finalisé | 7 |  | Golbey |  |  | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Magasin | JF. REMY | ESPINAL S. | EPL20140021 | 5488 | 2014-02-13 | EMERSON CLIM | 24028114001 | 999 | G6C | 4 | Piece | 938.61 | COMPRES.COPELAND 20T | erreur de livraison cde 19272.162 prévu 4 compresseurs zr250, reçu 4 compresseurs zr380, voir photo et bon de livraison | NA | Retour FRN | Stocklor | 3754.44 | 0 | 69.3 |  | 3823.74 | 4979.64 | 544061 |  | 19272.169.9.1 |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 60 | 69.3 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | Reprise compr chez Stocklor par Compland confirmée Mr Foras pour le 14/02 | Finalisé | 7 |  | Golbey | 4979.64 | 544061 | mtis@wanadoo.fr
Feeder Batterie | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140022 | 21294 | 2014-02-13 | LORMEDO PROD | 57310394-001 | 101 |  | 6 | UNIT | 10.19 | Support batterie en acier galva | erreur de pliage, impossibilité de tuber la batterie | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 61.14 | 0 | 46.2 |  | 107.34 | 272.34 | 26905 |  | 15321-103-3 |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 40 | 69.3 |  | 2014-02-17 | 2014-02-17 | SATISFAISANT | PAQ 18/14 | Finalisé | 7 |  | Golbey | 272.34 | 26905 | Jean-Yves.Froment@emerson.com;Christian.Foras@emerson.com;Philippe.Pra@emerson.com;Hermann.Schumacher@emerson.com
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140023 | 20363 | 2014-02-13 | FONDERIE SCH | 57163612010 | 107 | 3A | 1 | UNIT | 155.16 | TETE USINEE ENT-SOR | tête fissuré (voir photos) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 155.16 | 0 | 34.65 |  | 189.81 | 283 | av0264673 |  |  |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 30 | 69.3 | 2014-02-14 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | Satisfaisant | Fissure due à un choc. Revoir condition de transport | Finalisé | 7 |  | Charmes | 283 | av024673 | s.sparfel@lormedo.com
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140024 | 3533 | 2014-02-14 | FLAKT WOODS | 38010445001 | 110 | 7N | 1 | UNIT | 196.1 | VEN STD 6P + CASS 9002 | the motor is not running. a cut off of the windings n°3 and 5 are responsible for this defect | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 196.1 | 196,10 | 69.3 | 69,30 | 265.4 | 265.4 | EC1519 | 2014-05-20 |  |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 7 |  | Charmes | 265.4 | EC1519 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Feeder Fillerie | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140025 | 1284 | 2014-02-19 | NEXANS | 19020207010 | 999 | 7MAHM | 1 | M | 0 | CABLE 3+T X 6 (CABLE MULTICONDUCTEUR 3 + T X 6 H07 RN-F NFC-32-102) | absence de talc et impossibilité de pouvoir dénuder le cable. | voir photos | Retour FRN | Stocklor | 0 | 578,32 | 0 |  | 0 | 578.32 | 94528166 | 2014-03-10 | 13640-438-13 |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 8 |  | Golbey | 578.32 | 94528166 | lee.finch@flaktwoods.com
Feeder Fillerie | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140026 | 1284 | 2014-02-19 | NEXANS | 19010015000 | 999 | 7MA | 1 | M | 0.51 | CABLE H05VV-F 4X1,5 (CABLE MULTICONDUCTEUR 3 + T X 1,5 HO5 VV-F NFC-32-201) | absence de talc et impossbilité de dénuder le cable | Voir Photos | Retour FRN | Stocklor | 0.51 | 52,21 | 0 | 311,85 | 0.51 | 364.06 | 94520839 | 2014-02-25 | 13640-441-2 |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 8 |  | Golbey | 364.06 | 94520839 | cathy.diaz@nexans.com
Feeder Fillerie | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140028 | 1284 | 2014-02-24 | NEXANS | 19020205002 | 999 | 7MA | 500 | M | 0.22 | CABLE H05VV-F NFC32- | nous avons reçu du cable 3*0,75 alors que l'indication sur la bobine est du 2*0,75. | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 110 | 103,07 | 0 |  | 110 | 103.07 | 94527818 | 2014-03-10 | 13640-450-7 |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 9 |  | Golbey | 103.07 | 94527818 | cathy.diaz@nexans.com
Ligne 5 | JF. REMY | CHIMALAKONDA S. | EPL20140029 | 17351 | 2014-02-27 | DANFOSS MOTION CONTROL | 13650286006 | 999 | G5CD | 1 | Piece | 528 | VARIATEUR TR1 2882 - | très importante vibrations au démarrage du moto ventilateur centrifuge, toujours persistantes après remplacement du moteur, ok après remplacement du variateur, un code défaut err8 s'affiche sur le variateur | NA | Retour FRN | Stocklor | 528 | 0 | 69.3 |  | 597.3 | 597.3 | 2100779997 |  |  |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 60 | 69.3 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-04-04 | 2014-04-04 |  | Finalisé | 9 |  | Golbey | 597.3 | 2100779997 | cathy.diaz@nexans.com
Magasin | JF. REMY | PATE W. | EPL20140030 | 21507 | 2014-02-28 | WILO FRANCE | 24010601002 | 121 | G7T | 0 | Piece | 338.07 | POMPE SIMPLE SHC 4KW | ces pompes nouveau design sont inmontables sur notre gamme de machine | NA | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 103.95 |  | 103.95 | 103.35 | 44277768 | fervier 2015 | 22796-42-14-1 |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 90 | 69.3 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | Pompes pour essai, design refusé, WILO doit refabriquer l'ancien design pour cet item | Finalisé | 9 |  | Golbey |  | relance le 23 01 | A_sarret@danfoss.fr
Ligne 2 | G. THIERIOT | LAURENT C. | EPL20140031 | 3533 | 2014-02-28 | FLAKT WOODS | 57218918001 | 110 | G7N | 1 | Piece | 239.42 | CASSETTE VENT SWEEPY | the electric motor does not work when we starded the chiller | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 239.42 | 239,42 | 0 |  | 239.42 | 239.42 | EC1519 | 2014-05-20 |  |  |  | 2 | 2014 | Q1 |  | 0 | 69.3 |  | 2014-04-04 |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 9 |  | Charmes | 239.42 | EC1519 | matthieu.silvestre@Wilo.fr
Compresseurs remanufacturés | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140032 | 3579 | 2014-03-05 | LEROY SOMER | 70650461001 | 119 | 6B | 1 | UNIT | 969 | MOT.COMP.IS100/R22 PWS | un câble de thermistance n'est pas raccordé sur le stator mais se trouve dans l'emballage ( voir photos jointes) | BB09P02072702825 | Retour FRN | Stocklor | 969 | 0 | 69.3 |  | 1038.3 | 969 | 351418 |  |  |  |  | 3 | 2014 | Q1 |  | 60 | 69.3 | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 2013-10-25 | 2014-09-29 |  | Finalisé | 10 |  | Charmes | 969 | 3517418 | lee.finch@flaktwoods.com
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140033 | 20363 | 2014-03-12 | FONDERIE SCH | 57124753010 | 106 | 3A | 1 | UNIT | 173.71 | TETE ENT-SOR RTAC PH2 | porosité sur connexion | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 173.71 | 173,71 | 34.65 |  | 208.36 | 173.71 | AV024921 | 2014-03-14 |  |  |  | 3 | 2014 | Q1 |  | 30 | 69.3 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | Satisfaisant | Inclusion non détectable avec nos moyens (ultrasons ou ressuage) Information a la fabrication pour bien souffler les moules. | Finalisé | 11 |  | Charmes | 173.71 | AV024921 | pascal.fontaine@emerson.com (*) voir colonne M pour les devis
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140034 | 20363 | 2014-03-17 | FONDERIE SCH | 57124743010 | 101 | 3A | 4 | UNIT | 0 | TETE RETOUR RTAC PH2 | usinage de la gorge de joint hors tolérance; 6.3 mm pour 4.7 mm demandé sur notre plan | Aucune | Retour FRN | Trane | 0 | 0 | 207.9 | 207,92 | 207.9 | 207.92 | AV024986 | 2014-03-21 |  |  |  | 3 | 2014 | Q1 |  | 180 | 69.3 |  | 2014-03-18 | 2014-03-18 | SATISFAISANT | AC n° 14-022 Mise en place d'une gamme de contrôle informatique +outil de mesure | Finalisé | 12 |  | Charmes | 207.92 | AV024986 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140035 | 20363 | 2014-03-17 | FONDERIE SCH | 57124753010 | 101 | 3A | 4 | UNIT | 0 | TETE ENT-SOR RTAC PH2 | usinage de la rainure de joint hors tolérances, 6.3 mm au lieu de 4.7 mm demandé sur notre plan | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 207.9 | 207,92 | 207.9 | 207.92 | AV024987 | 2014-03-21 |  |  |  | 3 | 2014 | Q1 |  | 180 | 69.3 |  | 2014-03-18 | 2014-03-18 | SATISFAISANT | AC n° 14-022 Mise en place d'une gamme de contrôle informatique +outil de mesure | Finalisé | 12 |  | Charmes | 207.92 | AV024987 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 5 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140036 | 3533 | 2014-03-18 | FLAKT WOODS | 57218918001 | 0 | 7N | 1 | UNIT | 239.22 | CASSETTE VENT SWEEPY | winding does not work test. and fan freaks out after 2s of use | See picture | Retour FRN | Stocklor | 239.22 | 239,22 | 0 |  | 239.22 | 239.22 | EC1519 | 2014-05-20 | 5402-377-6 |  |  | 3 | 2014 | Q1 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 12 |  | Golbey | 239.22 | EC1519 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 5 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140037 | 3533 | 2014-03-18 | FLAKT WOODS | 57218920001 | 999 | G7N | 1 | Piece | 265.66 | CASSETTE VENT FAN 4 | the plastic fan exploded at the start of the unit. see attached pictures | On picture | Retour FRN | Stocklor | 265.66 | 265,66 | 69.3 | 69,30 | 334.96 | 334.96 | EC1519 | 2014-05-20 | 5402-375-12 |  |  | 3 | 2014 | Q1 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 12 |  | Golbey | 334.96 | EC1519 | lee.finch@flaktwoods.com
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140038 | 20363 | 2014-03-19 | FONDERIE SCH | 57163612010 | 101 | 3A | 1 | UNIT | 155.16 | TETE USINEE ENT-SOR | usinage de la rainure de joint hors tolérances, 6.3 mm au lieu de 4.7 mm demandé sur notre plan | 2014-10-02 | Retour FRN | Stocklor | 155.16 | 155,16 | 138.6 | 138,60 | 293.76 | 293.76 | av024988 | 2014-03-21 |  |  |  | 3 | 2014 | Q1 |  | 120 | 69.3 |  | 2014-03-19 | 2014-03-19 | SATISFAISANT | AC n° 14-022 Mise en place d'une gamme de contrôle informatique +outil de mesure | Finalisé | 12 |  | Charmes | 293.76 | av024988 | lee.finch@flaktwoods.com
Ligne 7 | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140039 | 1284 | 2014-03-26 | NEXANS | 19020206002 | 999 | 7MA | 1 | M | 0.42 | CABLE 5G0,75 HO5 VVF | un raccord a été fait sur le cable a l 'intérieur de la gaine sur le cable gris(voir photos) ce qui empeche la continuité du courant dans le cable. | Aucune | Retour FRN | Trane | 0.42 | 0 | 277.2 |  | 277.62 | 0 | [5 empty] | 3 | 2014 | Q1 |  | 240 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 13 |  | Golbey |  |  | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Feeder Batterie | G. THIERIOT | SABATIER P. | EPL20140040 | 3513 | 2014-03-28 | MUELLER STRE | 17090304006 | 103 | 7FB | 8 | UNIT | 10.19 | COUDE CR MxM 2"5/8 | coudes déformés (voir photos) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 81.52 | 0 | 0 |  | 81.52 | 81.52 | 4579367 |  |  |  |  | 3 | 2014 | Q1 |  | 0 | 69.3 |  | 2014-04-04 | 04/04//14 | SATISFAISANT | Affigage de la non conformité au poste de travail | Finalisé | 13 |  | Charmes | 81.52 | 4579367 (5261,51$) | cathy.diaz@nexans.com
Ligne 1 | JF. REMY | SAULNIER M. | EPL20140041 | 16277 | 2014-04-02 | DANFOSS SOCL | 15130563010 | 119 |  | 0 | UNIT | 39,20 | Vanne papillon | manque système de manoeuvre | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123580 | 2014-04-04 |  |  |  | 4 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | 021/04/2014 | 2014-04-02 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | Envoi d'une poignée pour remplacement… et poignée retrouvée sur site Charmes… | Finalisé | 14 |  |  | 0 | 123580 | speeler@MuellerIndustries.com;
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140042 | 3533 | 2014-04-03 | FLAKT WOODS | 38010445001 | 119 | 7N | 1 | UNIT | 196.1 | VEN STD 6P + CASS 9002 | the key is not assembled on the motor shaft | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 196.1 | 196,10 | 69.3 | 69,30 | 265.4 | 265.4 | EC1519 | 2014-05-20 |  |  |  | 4 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 14 |  | Charmes | 265.4 | EC1519 | 0
Magasin | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20140043 | 19272 | 2014-04-04 | DELCORTE SA | 16050407001 | 101 | 4E | 100 | UNIT | 0,44 | 1/2 Manchon 1/4" NPT.F | pour la commande achat e97764 livré 100 1/2 manchons 3/8" npt.f au lieu de 1/4" npt.f | PBG | Retour FRN | Stocklor | 44 | 0 | 34.65 |  | 78.65 | 0 | [5 empty] | 4 | 2014 | Q2 |  | 30 | 69.3 |  | 2014-04-04 | 2014-04-04 | SATISFAISANT | Ok contrôle du stock chez DELCORTE | Finalisé | 14 |  | Charmes |  |  | lee.finch@flaktwoods.com
Ligne 2 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140044 | 20363 | 2014-04-04 | FONDERIE SCH | 57124753010 | 106 | 3A | 1 | UNIT | 173.71 | TETE ENT-SOR RTAC PH2 | tête poreuse au niveau de la connexion supérieur | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 173.71 | 0 | 69.3 |  | 243.01 | 173.71 | av023502 |  |  |  |  | 4 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | Satisfaisant | Malvenu sur 8mm. Information au contrôleur. | Finalisé | 14 |  | Charmes | 173.71 | av025302 | stock@delcorte.com
Ligne 2 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140045 | 22678 | 2014-04-15 | PARKER HANNI | 9130161003 | 106 | 7E | 1 | UNIT | 75.42 | FILTRE REFRIG 2"1/8 | fuite au niveau d'une connexion | 5213 | Retour FRN | Stocklor | 75.42 | 0 | 138.6 |  | 214.02 | 197.36 | 43293302 |  |  |  |  | 4 | 2014 | Q2 |  | 120 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 16 |  | Charmes | 197.36 | 43293302 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Contrôle réception | R. WILHELM | FLYNN P. | EPL20140046 | 3538 | 2014-04-18 | SWEP INTERNA | SP0004040001 | 118 |  | 2 | UNIT | 905 | Echangeur a plaque SWEP B60LH42 | manque les 8 goujons soudés m12x20 | 214047602000032 et 033 | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | 2014 | Q2 |  | 30 | 69.3 |  |  |  |  | pièces réparées par le fournisseur le 28 avril 2014 | Finalisé | 16 |  | Charmes |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140047 | 3533 | 2014-04-18 | FLAKT WOODS | 38010445001 | 119 |  | 1 | UNIT | 194,48 | The key is not on the shaft | the key is not on the shaft for the second time | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 60 | 69.3 | 69,30 | 69.3 | 129.3 | EC1519 | 2014-05-20 |  |  |  | 4 | 2014 | Q2 | 60 | 60 | 69.3 |  | 2014-04-18 |  |  |  | Finalisé | 16 |  |  | 129.3 | EC1519 | 0
Découpe jet d'eau | JF. REMY | PAYET J. | EPL20140048 | 13635 | 2014-04-24 | SAGI K-FLEX | 21040420001 | 999 | 7Q | 1 | M2 | 5.65 | ISOLANT K-FLEX EP 13 | tache jaune sur l'isolation | NA | Retour FRN | Stocklor | 5.65 | 0 | 34.65 |  | 40.3 | 0 | [5 empty] | 4 | 2014 | Q2 |  | 30 | 69.3 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Visite Mr LUCAS 17/06/2014 à Golbey | Finalisé | 17 |  | Golbey |  |  | lee.finch@flaktwoods.com
Découpe jet d'eau | JF. REMY | PAYET J. | EPL20140049 | 13635 | 2014-04-24 | SAGI K-FLEX | 21040426001 | 999 | 7Q | 25 | M2 | 10.51 | ISOLANT ANTI UV K-FL | présence de tâches jaunes pour 15m2 et déformation/déchirures pour 10m2 | NA | Retour FRN | Stocklor | 262.75 | 0 | 69.3 |  | 0 | 0 |  |  | 15560,75702,7,1 |  |  | 4 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Visite Mr LUCAS 17/06/2014 à Golbey | Finalisé | 17 |  | Golbey |  |  | drsite@sagi.fr;qualite@sagi.fr;technique@sagi.fr
L2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140050 | 3533 | 2014-05-12 | FLAKT WOODS | 57218918001 | 110 | G7N | 1 | Piece | 239.42 | CASSETTE VENT SWEEPY | absence de continuité sur 2 des 3 enroulements | AB110006453 | Retour FRN | Stocklor | 239.42 | 0 | 69.3 |  | 308.72 | 308.72 | ec1528 |  |  |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 20 |  | Charmes | 308.72 | ec1528 | drsite@sagi.fr;qualite@sagi.fr;technique@sagi.fr
Feeder Fillerie | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140051 | 1284 | 2014-05-13 | NEXANS | 19020207009 | 0 | 7MAHM | 1 | M | 1.4598 | CABLE 3+T X 4 (CABLE | le cable ne se denude pas a plus de 10cm avec une absence de talc | Voir photos | Retour FRN | Trane | 182.475 | 0 | 0 |  | 182.475 | 181.83 | 94576935 | fevrier 2015 | 13640-470-12 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 20 |  | Golbey | 181.83 | 94576935 | lee.finch@flaktwoods.com
L3 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140052 | 22678 | 2014-05-14 | PARKER HANNI | 15111210022 | 105 | 7I | 9 | UNIT | 192.43 | VALVE EXPANSION SEHI-175 | vannes non conformes, les cartons ainsi que les vannes sont identifiés 15111210022 mais c'est des vannes 15111210023 car la cote a mesure 41,5 mm au lieu de 35.1mm | 31513 | Article reversé en 15111210023 vu avec les apro Mr NAU | Trane | 0 | 52,80 | 69.3 |  | 69.3 | 52.8 | 43293245 | 2014-12-01 |  |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 20 |  | Charmes | 403.9 | 94662832 | cathy.diaz@nexans.com
Ligne 5 | R. WILHELM | FLYNN P. | EPL20140053 | 6763 | 2014-05-15 | ALFA LAVAL | 24030824001 | 999 | G76 | 1 | Piece | 743.4 | EVAP AC220EQ-108M A | manque 2 goujons soudés m8x25 | 43181934 | Retour FRN | Stocklor | 743.4 | 722,60 | 34.65 | 43,63 | 778.05 | 766.23 | IT18700 | 2014-10-06 | 21455,44,1,1 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 20 |  | Golbey | 766.23 | IT18700 | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Magasin | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140053 | 3579 | 2014-05-15 | LEROY SOMER | 70420441005 | 999 | G6H | 2 | Piece | 748.85 | V3 MOTEUR LSES 160LU | les moteurs ont été constaté casser lors du retrait de l'emballage plastique | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 7269I-1007-34 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | Pas de réserve de la réception, PVI refusé fournisseur | Finalisé | 20 |  | Golbey |  |  | alain.grossmann@alfalaval.com
Ligne 7 | G. THIERIOT | CHIMALAKONDA S. | EPL20140054 | 1370 | 2014-05-15 | CELDUC RELAIS | 13180214001 | 110 | G5CD | 1 | Piece | 190.43 | DEMARREUR PROGRESSIF | le composant ne démarre pas | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 190.43 | 0 | 69.3 |  | 259.73 | 0 |  |  | 8403-44-1 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 |  |  |  |  | voir messagerie outlook | Finalisé | 20 |  | Golbey |  |  | pascal.fontaine@emerson.com (*) voir colonne M pour les devis
Ligne 3 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140055 | 21294 | 2014-05-19 | LORMEDO PROD | 57122895001 | 101 | 4ZH | 12 | UNIT | 26.2 | SUP TUB EVP EH 340 A 480 | diamètre 27,3 non conforme | Aucune | Retour FRN | Trane | 314.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | [5 empty] | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | Néant | 2012-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | mise en place d'un système de contrôle chez lz fournisseur go on / go not | Finalisé | 21 |  | Charmes |  |  | denis-neyroud@celduc.com
Magasin | R. WILHELM | SABATIER P. | EPL20140056 | 20576 | 2014-05-19 | PARKER HANNI | 17140026034 | 105 | 7FB | 50 | UNIT | 0 | REDUCTION CU 3"1/8-2"1/8 | reçu des reductions 3"1/8 x 2"5/8 au lieu de réduction 3"1/8 x 2"1/8 dans des boite ref w-1377 donc des extentions 033 au lieu de 034 | W-1377 | Article reversé en 17140026033 vu avec les apro Mr NAU | Trane | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 139.6 | 43333839 |  |  |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 21 |  | Charmes | 139.6 | 43333839 | s.sparfel@lormedo.com
Réception | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140057 | 1998 | 2014-05-21 | CONSTRUCTION | 57169552051 | 104 |  | 1 | UNIT | 2508,53 | BASE RTAC 300 RENFORCEE | peinture endommagee par des cales | Aucune | Retour FRN | Trane | 2508.53 | 0 | 0 |  | 2508.53 | 2508.53 | 14371 |  |  |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 21 |  |  | 2508.53 | 14371 | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Réception | JF. REMY | CONNOLLY M. | EPL20140058-1 | 21614 | 2014-05-21 | PIV EQUIPEMENTs | 10670253001 | 104 | F70F FLANCH TL 2012 | 25 | UNIT | 56.32 |  | Diametre interieur relevé a 109,7mm qui empeche la mise en place de l'accouplement f70. il nous reste 9 pièces de l'ancienne commande en stock et le même diamètre est relevé à 107,4mm et nous n'avons aucune difficulté pour monté le coupling f70 | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21614-10-1 & 21614-9-1 | [6 empty] | 180 | 69.3 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-06-27 | 2014-06-27 |  | Finalisé | [5 empty] | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Réception | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140058 | 21483 | 2014-05-21 | OTHON FEY SAS | 57342261001 | 108 | 4ZM | 2 | UNIT | 250,00 | LIGNE ACIER DN 100/DN 125 INLET EVP | manque de pénétration sur le soudures , présence de grattons de soudure sur le plan de joint vitaulic | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 21614-10-1 & 21614-9-1 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT | pièce remplacée par le fournisseur | Finalisé | 21 |  |  |  |  | #N/A
Ligne 5 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140059 | 3578 | 2014-05-22 | CASTEL | 15130018000 | 0 | 7UF | 1 | UNIT | 5.02 | VANNE DE CHARGEMENT | fuite au niveau du presse étoupe/ | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 5.02 | 0 | 69.3 |  | 74.32 | 0 |  |  | 7191-348-24 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 21 |  | Golbey |  | relancé 27 octo | antoine.philippe@othon-fey.fr
Ligne 5 | G. THIERIOT | CIMBOTOVA K. | EPL20140060 | 15101 | 2014-05-22 | IFM ELECTRON | 13790871004 | 0 | 5FB | 1 | UNIT | 42.41 | CONTROLEUR DE DEBIT | le flow switch ne se met pas en fonction lors du démarrage de l'unité | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 42.41 | 0 | 17.325 |  | 59.735 | 0 |  |  | 15476-76-4 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 15 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 21 |  | Golbey |  | relancé 27 octo | abenedusi@castel.it
Ligne 5 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140061 | 3533 | 2014-05-22 | FLAKT WOODS | 38010514001 | 0 | G7N | 1 | Piece | 203.57 | CASSETTE VENT GPF2B | we have a noice between the motor and the helix | AE110013159 | Retour FRN | Stocklor | 203.57 | 0 | 17.325 |  | 220.895 | 220.9 | ec1528 |  | 5402-383-16 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 15 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 21 |  | Golbey | 220.9 | ec1528 | jean-francois.lachiche@ifm.com/ sylvie.lannerey@ifm.com
Réception | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140062 | 20576 | 2014-05-22 | PARKER HANNI | 15111285009 | 0 | G7I | 10 | Piece | 77.25 | VANNE EXPANSION ELEC | reçu 10 vannes serie d dans un lot de 15111285-009(serie i) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 772.5 | 0 | 0 |  | 772.5 | 959 | 43293089 |  | 20683-158-14 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 21 |  | Golbey | 959 | 43293089 | lee.finch@flaktwoods.com
Ligne 5 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140063 | 21483 | 2014-05-22 | OTHON FEY SAS | 57213019001 | 0 | G4ZM | 1 | Piece | 74.02 | LIGNE D'EAU SORTIE E | le support bride n'est pas dans l'axe de la ligne d'eau(voir photos) | 652344-44/13 | Retour FRN | Stocklor | 74.02 | 0 | 0 |  | 74.02 | 0 |  |  | 15608-770-25 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 21 |  | Golbey |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 5 | R. WILHELM | CIMBOTOVA.K | EPL20140064 | 16244 | 2014-05-22 | CAREL FRANCE SAS | 13740210003 | 999 | G5FA | 1 | Piece | 245.2 | MODULE PCO3 LARGE | Sortie J18 HS, et il n'y a pas de contact en C13 et N013 | Aucune | Retour fournisseur | Stocklor | 245.2 | 0 | 0 |  | 245.2 | 0 |  |  | 5823-3338-14 |  |  | 5 | 2014 | Q3 |  | 0 | 63.89 | [5 empty] | En cours | 30 | Autres |  |  | relancé 27 octo | antoine.philippe@othon-fey.fr
Achat | R. WILHELM | CONNOLLY M. | EPL20140065 |  | 2014-05-22 | PRECIS EST USINAGE SARL | 4010263001 | 0 | G5FA | 1 | Piece | 87.22 | ENSEMBLE ARBRE VENTILATEUR 25" | la côte de 42,85 +0;-0,05 est mesuré à 42,94mm | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 87.22 | 0 | 17.325 |  | 104.545 | 0 |  |  | 7119-192-3 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 15 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 21 |  | Golbey |  | relancé 27 octo | pascal.guignier@carelfrance.fr; quality@carel.com; cst@carel.com
Front-End | JF. REMY | PAYET J. | EPL20140066 | 13635 | 2014-05-22 | SAGI K-FLEX | 21030001000 | 0 | 7Q | 2 | M2 | 6.45 | MOUSSE EP 19MM CAOU | la largeur est mesuré à 990 pour 1000mm selon la ses 04.81.02 | Voir photo | Retour FRN | Stocklor | 12.9 | 0 | 0 |  | 12.9 | 0 |  |  | 13642-11716-8 |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-09-29 |  | Finalisé | 21 |  | Golbey |  | relancé 27 octo | #N/A
Réception | R. WILHELM | SABATIER P. | EPL20140067 | 20576 | 2014-05-22 | PARKER HANNI | 17140026034 | 101 | 7FB | 8 | UNIT | 7.25 | REDUCTION CU 3"1/8-2"1/8 | reçu des reductions ref W-1376- 3"1/8 x 2"5/8 au lieu de réduction 3"1/8 x 2"1/8 dans des boite ref W-1377 donc des extentions 033 au lieu de 034 | W-1377 | Retour FRN | Trane | 58 | 0 | 34.65 |  | 92.65 | 54.56 | 43293090 |  |  |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 21 |  | Charmes | 54.56 | 43293090 | drsite@sagi.fr;qualite@sagi.fr;technique@sagi.fr
Ligne 2 | R. WILHELM | FLYNN P. | EPL20140068 | 6763 | 2014-05-26 | ALFA LAVAL | 24031274020 | 118 | 76 | 1 | UNIT | 72.8 | ECHANG A PLAQ CB30-18H | manque les 2 goujons soudés m8x 1.25 longueur 23.1mm | 43191180 | Retour FRN | Stocklor | 72.8 | 547,70 | 0 | 43,63 | 72.8 | 591.33 | IT18709 | 2014-10-06 |  |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 22 |  | Charmes | 43.75 | 43292969 | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140069 | 20363 | 2014-05-27 | FONDERIE SCH | 57124744010 | 115 | 3A | 1 | UNIT | 157.29 | TETE RETOUR RTAC PH2 | tête poreuse, un contrôle ressuage a mis en évidence un défaut de coulée au niveau du bossage (voir photos) | 20-02-14 | Retour FRN | Stocklor | 157.29 | 157,29 | 34.65 | 138,60 | 191.94 | 295.89 | AV026001 | 2014-06-03 |  |  |  | 5 | 2014 | Q2 |  | 30 | 69.3 |  | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Satisfaisant | Petites inclusions de sable dans la partie intérieure de la pièce. Révision de l'outillage par notre modeleur | Finalisé | 22 |  | Charmes | 295.89 | AV026001 | alain.grossmann@alfalaval.com
Réception | R. WILHELM | SABATIER P. | EPL20140070 | 22678 | 2014-06-02 | PARKER HANNI | 17140026034 | 101 |  | 10 | UNIT | 6,82 | Réduction CU 3"1/8-1"1/8 | reçu 10 réductions ref w-1376 3"5/8 au lieu de réductions 3"1/8- 1"1/8 dans boites réf. w1377 | W1377 | Réintégration dans stock Trane sous Référence 17140026033 | Trane | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.4 | 43292969 |  |  |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 23 |  |  | 136.4 | 43292969 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140071 | 3533 | 2014-06-05 | FLAKT WOODS | 38010514001 | 0 | 7N | 1 | UNIT | 201.1 | CASSETTE VENT GPF2B | noisy motor. | see picture | Retour FRN | Stocklor | 201.1 | 0 | 0 |  | 201.1 | 201.2 | ec1528 |  |  |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 23 |  | Charmes | 201.2 | ec1528 | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140072 | 21536 | 2014-06-06 | NIEDERBRONN | 57180573010 | 107 | 3A | 1 | UNIT | 136.01 | BOITE A EAU E3A 3P RETOUR | défaut d'aspect provoqué par une cavité sur la toile | Aucune | Retour FRN |  | 136.01 | 0 | 69.3 |  | 205.31 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 |  |  | 25/062014 | SATISFAISANT | mise en place contrôle coulée prévue septembre 2014 | Finalisé | 23 |  | Charmes |  |  | lee.finch@flaktwoods.com
Contrôle réception | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140073 | 3580 | 2014-06-11 | DANFOSS Dept | 24160001001 | 999 |  | 4 | UNIT | 273,91 | Batterie MC | traces de rayures dans les alésages et de sel dans les brides et collecteurs, goujons mal implantés chanfreins non conformes et mauvais aspect soudure des brides | 14050600101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 301, 302, 303 + 4 batteries sans n° de série. | Retour FRN | Stocklor | 1095.64 | 0 | 160 |  | 1255.64 | 1255.64 | 2100804453 |  |  |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | 480 | 20 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-09-29 |  | Finalisé | 24 |  |  | 1255.64 | 2100804453 | astrid.casada@fonderiedeniederbronn.com
Ligne 5 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140074 | 3533 | 2014-06-12 | FLAKT WOODS | 57218920002 | 0 | 7N | 1 | UNIT | 285.24 | CASSETTE VENT FAN 4 | a winding is cut, and there is no low speed on the fan | see picture | Retour FRN | Stocklor | 285.24 | 0 | 51.975 |  | 337.215 | 583.57 | ec1528 |  | 5402-383-13 |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | 45 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 24 |  | Golbey | 583.57 | ec1528 | s_dillensiger@danfoss.fr
Magasin | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140075 | 1998 | 2014-06-13 | CONSTRUCTION | 5120424051 | 104 | 4ZK | 3 | UNIT | 831.32 | BASE UPN RTAD | défauts de peinture et de soudure | Aucune | Retour FRN |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 24 |  | Charmes |  | relance le 23 01 | lee.finch@flaktwoods.com
Magasin | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140076 | 1998 | 2014-06-13 | CONSTRUCTION | 57180625001 | 104 | 4ZK | 1 | UNIT | 164.9 | BASE UPN RTAD | upn trop court mesuré a 2954mm au lieu de 2980mm | Aucune | Retour FRN |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 24 |  | Charmes |  | relance le 23 01 | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140077 | 1998 | 2014-06-20 | CONSTRUCTION | 57124801051 | 101 | 4ZK | 1 | UNIT | 2264.76 | EN.BASE RTAC 250S/H/275S | décalage d'un perçage de 10 mm sur un profilé | Aucune | Réparé par Trane |  | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 34.65 | 010603 | 2015-03-01 |  |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 25 |  | Charmes | 34.65 | 2015-03-01 | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Magasin | G. THIERIOT | ESPINAL S. | EPL20140078 | 4593 | 2014-06-24 | DUPONT DE NEMOURS INTE | 46030079001 | 999 | G9A | 802,7 | Kilogram | 6.1 | REFRIGERANT R410A CO | dispositif de raccordement non conforme | Container DP403061 | Retour FRN | Trane | 4896.47 | 0 | 69.3 |  | 4965.77 | 3013.5 | 758116682 |  | 21534.38.2.1 |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 26 |  | Golbey | 3013.5 | 7584116682 | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
SCEI | G. THIERIOT | CIMBOTOVA K. | EPL20140079 | 1670 | 2014-06-24 | SCEI | 13650734005 | 999 | 5FA | 1 | UNIT | 8.22 | DIAL TRIAC OUTPUT | mpq sw1 (coup de visseuse au montage des cartes) | 213356823 | Scrapp | Trane | 8.22 | 0 | 69.3 |  | 77.52 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 26 |  | Charmes |  |  | mark.hughes@gbr.dupont.com
SCEI | G. THIERIOT | CIMBOTOVA K. | EPL20140080 | 1670 | 2014-06-24 | SCEI | 13650741012 | 999 | 5FA | 1 | UNIT | 21.44 | STARTER CH530 13650741011 | cou de visseuse dans un composant electronique | Aucune | Scrapp | Trane | 21.44 | 0 | 0 |  | 21.44 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 26 |  | Charmes |  |  | johann.fruchart@wanadoo.fr
SCEI | G. THIERIOT | CIMBOTOVA K. | EPL20140081 | 1670 | 2014-06-24 | SCEI | 13650733006 | 999 | 5FA | 1 | UNIT | 7.71 | CH530 DUAL RELAY OUT | composants abimés lors du test | Aucune | Scrapp | Trane | 7.71 | 0 | 0 |  | 7.71 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 26 |  | Charmes |  |  | johann.fruchart@wanadoo.fr
SCEI | G. THIERIOT | CIMBOTOVA K. | EPL20140082 | 1670 | 2014-06-24 | SCEI | 13650729004 | 999 | 5FA | 2 | UNIT | 7.07 | CH530 HIGH VOLTAGE I | manque composant sw1 (coup de visseuse au montage des platines) | Aucune | Scrapp | Trane | 14.14 | 0 | 0 |  | 14.14 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 26 |  | Charmes |  |  | johann.fruchart@wanadoo.fr
SCEI | G. THIERIOT | CIMBOTOVA K. | EPL20140083 | 1670 | 2014-06-24 | SCEI | 13650845004 | 999 | 5FA | 1 | UNIT | 7.07 | CH530 COMM 5 - LCI-C | carte cramé à la mise sous tension | Aucune | Scrapp | Trane | 7.07 | 0 | 0 |  | 7.07 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 26 |  | Charmes |  |  | johann.fruchart@wanadoo.fr
SCEI | G. THIERIOT | CIMBOTOVA K. | EPL20140084 | 1670 | 2014-06-24 | SCEI | 13650806004 | 999 | 5FA | 5 | UNIT | 10.39 | CH530 QUAD RELAY OUT | composant c2 cassé, vis 9 cassé, vis 6 cassé * 3 | Aucune | Scrapp | Trane | 51.95 | 0 | 0 |  | 51.95 | 0 | [5 empty] | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 26 |  | Charmes |  |  | johann.fruchart@wanadoo.fr
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140086 | 20363 | 2014-06-25 | FONDERIE SCH | 57162702010 | 115 | 3A | 1 | UNIT | 384.66 | TETE RET USI EVP G RTHD | tête poreuse (fuite) | 2014-07-01 | Retour FRN | Stocklor | 384.66 | 0 | 138.6 |  | 523.26 | 370.83 | av026295 |  |  |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | 120 | 69.3 |  |  | 2014-09-01 | SATISFAISANT | Inclusion non détectable avec nos moyens (ultrasons ou ressuage) Information a la fabrication pour bien souffler les moules. | Finalisé | 26 |  | Charmes | 370.83 | av026295 | johann.fruchart@wanadoo.fr
Contrôle réception | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140087 | 3580 | 2014-06-25 | DANFOSS Dept | 24160001-001 | 109 |  | 3 | UNIT | 246.44 | Batterie MC | ailettes batterie endommagée dans le packaging | NA | Retour Fournisseur | Stocklor | 739.32 | 0 | 139.99 |  | 879.31 | 632.87 | 2100806774 |  |  |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | NA | NA | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-09-29 |  | Finalisé | 26 |  |  | 632.87 | 2100806774 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Magasin | R. WILHELM | SABATIER P. | EPL20140088 | 22678 | 2014-06-30 | PARKER HANNI | 9130161001 | 999 |  | 1 | UNIT | 54,07 | Filtre réfrigérant 1"3/8 | reçu vanne suivant réf parker 08v12mm au lieu de filtre 09130161001 | Aucune | Retour FRN | Trane | 54.07 | 0 | 0 |  | 54.07 | 70.08 | 432903091 |  |  |  |  | 6 | 2014 | Q2 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 27 |  |  | 70.08 | 43293091 | s_dillensiger@danfoss.fr
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140089 | 20363 | 2014-07-09 | FONDERIE SCH | 57124753010 | 115 | 3A | 1 | UNIT | 173.71 | TETE ENT-SOR RTAC PH2 | tête poreuse (voir photos) | 2014-02-04 | Retour FRN | Stocklor | 173.71 | 173 | 138.6 |  | 312.31 | 173 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 | 4 | 120 | 69.3 |  |  | 2014-09-01 | SATISFAISANT | Inclusion non détectable avec nos moyens (ultrasons ou ressuage) Information a la fabrication pour bien souffler les moules. | Finalisé | 28 |  | Charmes |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 2 | JF. REMY | SAULNIER M. | EPL20140090 | 22837 | 2014-07-10 | SANHUA INTER | 15130957002 | 107 | 7UF | 4 | UNIT | 5 | VANNE DE SERVICE | corps de vanne fissuré (fuite au test) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 20 | 0 | 34.65 |  | 54.65 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | Choc thermique au refroidissement, erreur TRANE | Finalisé | 28 |  | Charmes |  | relancé 27 octo | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 2 | G. THIERIOT | SAUNDERS K. | EPL20140091 | 1366 | 2014-07-10 | PRECIS EST USINAGE SARL | 16200552005 | 999 | 4ZA | 1 | UNIT | 28.8 | BRIDE COMPR. 3"1/8 GORGE | defaut d'oxycoupage dans la bride (manque de matiere) | Aucune | Retour FRN | Trane | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT | pièce remplacée par le fournisseur | Finalisé | 28 |  | Charmes |  |  | orders@sanhuauerope.com
Ligne 2 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140092 | 22678 | 2014-07-10 | PARKER HANNI | 15111210019 | 999 | 7I | 1 | UNIT | 192.43 | EXP VALVE UCP3 175T | ne fonctionne pas reste en position ouverte | 9314 | Retour FRN | Stocklor | 192.43 | 0 | 34.65 |  | 227.08 | 0 | 432903091 |  |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 28 |  | Charmes | 0 | 43293091 | paul.mathieu.precisest@orange.fr
Ligne 1 | G. THIERIOT | SAULNIER M. | EPL20140093 | 21138 | 2014-07-10 | ZHEJIANG YIN | 24010573030 | 999 | 7B | 1 | UNIT | 21.96 | GAS PUMP SANS ELECTROV | la conecxion de la bride vissé est positionnée de travers | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 21.96 | 0 | 34.65 |  | 56.61 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 28 |  | Charmes |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140094 | 2361 | 2014-07-10 | SOPARA | 571301 | 999 |  | 1 | UNIT | 118,33 | CEINTURE CHAUFFANTE 850W | ceinture chauffante en court-circuit | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 118.33 | 0 | 34.65 |  | 152.98 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 28 |  |  |  | relancé 27 octo | rosebao.yingyi@gmail.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140095 | 21375 | 2014-07-10 | PROFILAFROID | 57167773001 | 101 | 4ZE | 1 | UNIT | 21.71 | BANDEAU BATT. 144" 4R | profilé trop court mesuré a 3688mm au lieu de 3704 comme demandé sur le plan trane | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 21.71 | 21,71 | 34.65 | 34,65 | 56.36 | 56.36 | 87391 | 2014-09-23 |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 28 |  | Charmes | 56.36 | 87391 | commercial@sopara.com
Ligne 3 | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140096 | 3557 | 2014-07-10 | IRCA SPA (ZO | 13151147011 | 106 | 5GB | 1 | UNIT | 18.85 | CARTOUCHE CHAUF 600W 110V | it lakes the solder betwenn the nut and the body of the cartridge heater | 1CFHH421I002 | Scrapp | Trane | 18.85 | 18,85 | 34.65 |  | 53.5 | 354.2 | 1200008333 | 2014-12-15 |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 28 |  | Charmes | 354.2 | 00089 | cayer.ma@profilafroid.com
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140097 | 20363 | 2014-07-15 | FONDERIE SCH | 57163611010 | 102 | 3A | 6 | UNIT | 0 | TETE USINEE RETOUR | taraudage 3/4 - 14 npt non conforme taraudage trop profond de 12 mm (voir photos) | 17/03/14 | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 207.9 |  | 207.9 | 207.9 | av026738 |  |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 180 | 69.3 |  |  | 2014-09-01 | SATISFAISANT | Visite de M.Haegelin chez Rhône Mécanique le 22/07/2014 pour revoir les plans avec le bureau d'études | Finalisé | 29 |  | Charmes | 207.9 | av026738 | Luca.Bellin@zoppas.com
Ligne 7 | JF. REMY | CHIMALAKONDA S. | EPL20140098 | 17351 | 2014-07-16 | DANFOSS MOTION CONTROL | 13650286006 | 999 | G5CD | 1 | Piece | 528 | VARIATEUR TR1 2882 - | le variateur se met en défaut 37 | NA | Retour FRN | Stocklor | 528 | 0 | 34.65 |  | 562.65 | 562.65 | 8528075890 | aout 2014 | 6753.147.5.1 |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 |  | Finalisé | 29 |  | Golbey |  |  | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 1 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140099 | 22678 | 2014-07-16 | PARKER HANNI | 15111210021 | 106 | 7I | 1 | UNIT | 192.43 | VALVE EXPANSION SEHI-175 | fuite sur le couvercle au niveau du point de badgage | 1314 | Retour FRN | Stocklor | 192.43 | 192,43 | 34.65 | 43,63 | 227.08 | 236.06 | 43293171 | 2014-11-04 |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 29 |  | Charmes | 236.06 | 43293171 | A_sarret@danfoss.fr
Ligne 5 | R. WILHELM | CONNOLLY M. | EPL20140101 | 21009 | 2014-07-18 | BRUDER KELLER SA | 57312990001 | 0 | G4ZH | 2 | Piece | 59.64 | RAIL BASE | cote de 110 pour 106,5. problème de pliage de la pièce | Aucune | Retour FRN |  | 119.28 | 0 | 0 |  | 119.28 | 0 |  |  | 14143-855-49 |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 |  |  |  |  | Phase out | Finalisé | 29 |  | Golbey |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Feeder Fillerie | G. THIERIOT | SABATIER P. | EPL20140100 | 21725 | 2014-07-18 | LOLL-HOUTMANN | 57190039001 | 106 | G7FB | 1 | Meter | 0.95 | TUBE CAPILLAIRE | fuite suite à une agrafe qui a percé le tube | NA | Retour FRN | Trane | 0.95 | 0 | 11.55 |  | 12.5 | 0 |  |  | 15831.60.1.1 |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 10 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 29 |  | Golbey |  |  | Roudy.keller@bruder-keller.com ; Hubert.kress@bruder-keller.com
L1 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140101 | 19425 | 2014-07-21 | SOMEP INDUST | 57182529001 | 106 | 4ZM | 1 | UNIT | 217.5 | LIGNE ASPI 4" RTWD | fuite sur la soudure bride/tube | Aucune | Réparé par Trane |  | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 69.3 | av1400049 |  |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 60 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 30 | OK | Charmes | 69.3 | AV1400049 | eric.dorchain@reseau-dexis.net
L1 | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20140102 | 13752 | 2014-07-21 | MSI | 57180967001 | 102 | 4ZD | 1 | UNIT | 360 | Séparateur d'huile 8" RTWD | un trou taraudé qui aurait dû borgne mais nous constatons qu'il est débouchant. | Aucune | Retour FRN |  | 360 | 0 | 346.5 |  | 706.5 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 300 | 69.3 |  | 2014-07-17 | 2014-07-17 | SATISFAISANT | Profondeur de perçage de la vis cassée mal maîtrisée | Finalisé | 30 |  | Charmes |  |  | gdaletto@somep.com
Ligne2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140103 | 22489 | 2014-07-22 | SOCIETE AUTO | 57124835001 | 101 | 4ZH | 2 | UNIT | 39.67 | BANDEAU BATT. 252" | profilés trop longs de 8 mm, | Aucune | Réparé par Trane |  | 0 | 0 | 51.975 |  | 51.975 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 45 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 30 |  | Charmes |  |  | msi6@wanadoo.fr
Contrôle réception | JF. DAUBIE | SABATIER P. | EPL20140104 | 13752 | 2014-07-23 | MSI | 57341313200 | 105 |  | 6 | UNIT | 208,89 | Plaque Tubulaire 200T | plaque tubulaire identifiée 57341273002 au lieu de 57341313002 | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 120 | 69.3 |  |  | 2014-07-01 | SATISFAISANT | Mise en place un contrôle final | Finalisé | 30 |  |  |  |  | cayer.ma@profilafroid.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | PAYET J. | EPL20140105 | 2390 | 2014-07-24 | PINTA ENAC S | 57126604010 | 999 | 7Q | 1 | UNIT | 138.8 | ATTENUATEUR RTAC | sur le panneau repére n° 4 du plan 57126604 l'isolation est collée sur la face exterieur au lieu de la face interieur | 16735 | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 69.3 | 551 | fevrier 2015 |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT | pièces rempacées par le fournisseur | Finalisé | 30 |  | Charmes | 69.3 | 551 | msi6@wanadoo.fr
Ligne 3 | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20140106 | 19433 | 2014-07-25 | DEFAMETAL SA | 43900641003 | 108 | 4ZM | 1 | UNIT | 355 | VIROLE EVP ES140 A ES200T | porosités dans le cordon de soudure longitudinale sur 70mm (soufflures débouchantes) | 24/14 | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 60 | 69.3 |  |  | 2014-08-04 | SATISFAISANT | Rallongement de l'appendice passage de 50mm à 140mm | Finalisé | [5 empty] | Y.Desdouets@pinta-elements.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140107 | 1998 | 2014-07-25 | CONSTRUCTION | 57341360100 | 104 |  | 1 | UNIT | 0 | CHASSIS RTAF 7 MODULES | la peinture poudre se decolle sous un longeron | Aucune | CHASSIS A REPARER PAR FOURNISSEUR | Trane | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 69.3 | 010604 | 2015-03-01 |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 60 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé |  |  |  | 69.3 | 2015-03-01 | d.verdeaux@defametal.fr
Ligne 1 | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140108 | 17351 | 2014-07-28 | DANFOSS MOTION CONTROL | X13612055040 | 999 |  | 1 | UNIT | 7338,40 | Variateur TR200AFD 315KW | le variateur a flaché au demarrage | Aucune | attente résultat de l'expertise FRN | Trane | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 2014 | Q3 |  | 120 | 69.3 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | Erreur Trane (tension d'alimentation test loop incorrecte) | Finalisé | [5 empty] | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
L2 | G. THIERIOT | PAYET J. | EPL20140110 | 2390 | 2014-07-29 | PINTA ENAC S | 57126604010 | 999 | 7Q | 2 | UNIT | 138.8 | ATTENUATEUR RTAC | sur le panneau repére n° 5 du plan 57126604 l'isolation est collée sur la face exterieur au lieu de la face interieur | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 277.6 | 0 | 34.65 |  | 312.25 | 416.4 | 920016097 | fevrier 2015 |  |  |  | 7 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé |  |  |  | 416.4 | 920016097 | A_sarret@danfoss.fr
Magasin | JF. REMY | Elodie Girotti | EPL20140111 | 12522 | 2014-08-21 | FR_TRANE APPLIED MANUF | 85020004000 | 999 |  | 15 | KG | 32 | FLUX DE BRASAGE | lors des opérations de brasage avec le lot de flux 1402, la flamme est aveuglante et ne permet pas de réaliser des brasures suivant nos spécifications | Aucune | Rebus des 15 KG de produit | Stocklor | 480 | 0 | 0 |  | 480 | 0 | [5 empty] | 8 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 | 2014-08-21 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 |  | Finalisé | [5 empty] | Y.Desdouets@pinta-elements.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140112 | 19425 | 2014-08-22 | SOMEP INDUST | 57126890052 | 118 |  | 2 | UNIT | 283.5 | Ligne d'aspiration en acier | la bride n° 16200555003 n'a pas de gorge pour le joint torique. impossible d'assembler ces lignes sur l'unité rtac | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 567 | 0 | 277.2 |  | 844.2 | 844.2 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 8 | 2014 | Q3 |  | 240 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé |  | OK |  |  |  | #N/A
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140113 | 11142 | 2014-08-27 | RELLY | 57314486001 | 104 | 4ZH | 1 | UNIT | 423.8 | KIT BASE CGAM W FRAME 3 | la peinture appliquée sur le longeron n° 57202619001 se décolle du support. | Aucune | Réparé par Trane |  | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 0 | [5 empty] | 8 | 2014 | Q3 |  | 60 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 35 |  | Charmes |  | relancé 27 octo | gdaletto@somep.com
Ligne 5 | R. WILHELM | FUNDA J. | EPL20140114 | 19970 | 2014-09-04 | KENCO PLASTICS INC | 57205559002 | 121 | G7H | 363 | Piece | 13.69 | PANNEAU PERSIENNE | cote de 10.2 +/-0.8mm entre ailettes non respectée (gap between fins is not 10.2 +/-0.8mm) | NA | Retour FRN | Stocklor | 4969.47 | 0 | 2741.97 |  | 7711.44 | 7715.56 | 5185 | 2015-03-01 | 15657.63.1.1 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 2374 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 36 |  | Golbey | 7715.56 | 5185 | com@relly.fr
Ligne 3 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140115 | 19425 | 2014-09-08 | SOMEP INDUST | 57126884053 | 119 |  | 2 | UNIT | 0 | Ligne acier cintrée dia 4" | il manque un manchon dia 1/4 sur chaque ligne | Aucune | Ces pièces ont été réparées par Société Trane | Trane | 0 | 120 | 138.6 |  | 138.6 | 138.6 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 9 | 2014 | Q3 | 120 | 120 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 37 | OK |  |  | relancé 27 octo | dianaberry@windstream.net
Ligne 5 | JF. REMY | PATE W. | EPL20140116 | 21507 | 2014-09-11 | WILO FRANCE | 24010987001 | 0 | G8D | 1 | Piece | 644.17 | POMPE DOUBLE DPL40/1 | Les filetages de fixation du corps de pompe sont absent, a un diamètre de perçage trop important. | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 644.17 | 0 | 0 |  | 644.17 | 1428.74 | 44277768 | fervier 2015 | 22796-155-23 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-23 | 2014-09-23 |  | Finalisé | 37 |  | Golbey |  | relance le 23 01 | gdaletto@somep.com
Ligne 7 | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140117 | 3579 | 2014-09-11 | LEROY SOMER | 70420438004 | 0 | G6H | 1 | Piece | 571 | V3 MOT ASYN LSES 160 | défaut de fonctionnement le moteur fonctionne par à-coup | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 571 | 554,51 | 51.975 |  | 622.975 | 554.51 | 3671589rm | 2015-03-06 | 7269-1048-29 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 45 | 69.3 | 15/09/23014 | 2014-09-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Finalisé | 37 |  | Golbey |  |  | matthieu.silvestre@Wilo.fr
L2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140118 | 1998 | 2014-09-15 | CONSTRUCTION | 5120424051 | 101 | 4ZK | 3 | UNIT | 831.32 | BASE UPN RTAD | chemins de câbles trop long de 200 mm. nous devons les recouper | Aucune | Réparé par Trane |  | 0 | 0 | 69.3 | 69,30 | 69.3 | 69.3 | 014747 | 2014-10-09 |  |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 60 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT | + 2 châssis réparés par CSE le 18/09/2014 | Finalisé | 38 |  | Charmes | 69.3 | 014747 | pascal.fontaine@emerson.com (*) voir colonne M pour les devis
Magasin | G. THIERIOT | SABATIER P. | EPL20140119 | 3513 | 2014-09-15 | MUELLER STRE | 17170031005 | 105 | 7FB | 10 | UNIT | 1.87 | T CU 1"1/8 x 7/8" x 7/8" | notre commande stipule référence w4056 reçu w4065 | W4056 | Retour FRN | Stocklor | 18.7 | 0 | 0 |  | 18.7 | 18.7 | 4579367 |  |  |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 38 |  | Charmes | 18.7 | 4579367 (5261,51$) | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Feeder Batterie | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140091 | 1888 | 2014-09-17 | EUROTOP SA | 57210717001 | 118 | 4ZH | 3 | UNIT | 26.19 | PROFILE Z LONG. BATTERIE | manque 6 trous dia 8,1 | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 0 | [5 empty] | 9 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 38 |  | Charmes |  |  | speeler@MuellerIndustries.com;
Ligne 7 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140120 | 21483 | 2014-09-17 | OTHON FEY SAS | 57213019001 | 999 | G4ZM | 1 | Piece | 74.02 | LIGNE D'EAU SORTIE E | probleme d'orientation de la bride | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 74.02 | 0 | 0 |  | 74.02 | 0 |  |  | 15608-910-25 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 38 |  | Golbey |  | relancé 27 octo | Xavier.sevilla@ingemos6groupe.fr;mathieu.derotalier@eurotop.fr; patrice.huin@eurotop.fr;bruno.drouot@ingemos-groupe.fr
Feeder Fillerie | G. THIERIOT | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140121 | 1284 | 2014-09-17 | NEXANS | 19020207010 | 0 | 7MAHM | 200 | M | 2.63 | CABLE 3+T X 6 (CABLE MULTICONDUCTEUR 3 + T X 6 H07 RN-F NFC-32-102) | il est impossible de denuder le cable à plus de 30cm | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 526 | 0 | 34.65 |  | 560.65 | 403.9 | 94662832 | fevrier 2015 | 13640-496-13 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 38 |  | Golbey | 403.9 | 94662832 | antoine.philippe@othon-fey.fr
Ligne RTAF | G. THIERIOT | MOORE G. | EPL20140122 | 1670 | 2014-09-17 | SCEI | 57021499100 | 999 |  | 1 | UNIT | 2616,03 | Compresseur à vis GP2 L2 | suite à une erreur de câblage le compresseur a tourné à l'envers et a serré | Aucune | Remplacement compresseur | Trane | 2616.03 | 2616,03 | 0 |  | 2616.03 | 2616.03 | AV030615 | 2014-11-13 |  |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 38 |  |  | 2616.03 | AV030615 | cathy.diaz@nexans.com
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140123 | 3533 | 2014-09-18 | FLAKT WOODS | 57218920001 | 119 | 7N | 1 | UNIT | 268.79 | CASSETTE VENT FAN 4 | the fan is not assembled on the tape | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 268.79 | 0 | 0 |  | 268.79 | 268.79 | ftc0145 | 2015-05-01 |  |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 38 |  | Charmes |  |  | johann.fruchart@wanadoo.fr
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140124 | 21516 | 2014-09-18 | AMS THANN | 57350839-0100 | 999 |  | 1 | UNIT | 24,61 | Rail base CGAX CXAX | peinture dégradée | NA | Retour Fournisseur | Stocklor | 24.61 | 0 | 34.65 |  | 59.26 | 0 |  |  | 24122-6-6-5 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 38 |  |  |  |  | lee.finch@flaktwoods.com
Ligne 2 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140125 | 21516 | 2014-09-18 | AMS THANN | 57350648-0100 | 999 |  | 1 | UNIT | 78,76 | Toit CGAX CXAX | peinture dégradée | NA | Retour Fournisseur | Stocklor | 78.76 | 0 | 34.65 |  | 113.41 | 0 |  |  | 24122-1-2-3 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 38 |  |  |  |  | zuvic@fideve-groupe.com/sebastien.szymanski@aisthann.fr
Ligne 2 | JF. REMY | CHIMALAKONDA S. | EPL20140126 | 3580 | 2014-09-23 | DANFOSS Dept | 57351109004 | 109 |  | 2 | UNIT | 471,37 | Batteries cintrées MC CGAX | les deux batteries sont endommagées et inutilisables en production | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 942.74 | 0 | 0 |  | 942.74 | 2131.29 | 2100818257 |  |  |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | Finalisé | 39 |  |  | 2131.29 | 2100818257 | zuvic@fideve-groupe.com/sebastien.szymanski@aisthann.fr
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140127 | 20363 | 2014-09-23 | FONDERIE SCH | 57124743010 | 106 | 3A | 1 | UNIT | 141.89 | TETE RETOUR RTAC PH2 | porosité sur un bossage. fuite détectée lors du test pneumatique | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 141.89 | 0 | 34.65 |  | 176.54 | 141 | [5 empty] | 9 | 2014 | Q3 |  | 30 | 69.3 |  |  | 2014-11-26 | Satisfaisant | Inclusion non détectable avec nos moyens (ultrasons ou ressuage) Information a la fabrication pour bien souffler les moules. | Finalisé | 39 |  | Charmes |  |  | s_dillensiger@danfoss.fr
Ligne 2 | R. WILHELM | CONNOLLY M. | EPL20140128 | 21516 | 2014-09-26 | AMS THANN | 57350650-002 | 101 |  | 1 | UNIT | 77,38 | panneau de toiture CGAX | défaut de pliage sur les angles du panneau | Aucune | Retour FRN | Trane | 77.38 | 0 | 0 |  | 77.38 | 0 | [5 empty] | 9 | 2014 | Q3 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 39 |  |  |  |  | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 5 | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140129 | 14934 | 2014-09-29 | FABRESSE S.A | 38010448001 | 999 | G7N | 1 | Piece | 160 | VENTILATEUR LS VHE 7 | the fan blades are missing | see pictures | Retour FRN | Stocklor | 160 | 0 | 17.325 |  | 177.325 | 0 |  |  | 19862-173-1 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 15 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 40 |  | Golbey |  | relancé 27 octo | zuvic@fideve-groupe.com/sebastien.szymanski@aisthann.fr
Ligne 5 | JF. REMY | KRUEGER J. | EPL20140130 | 16742 | 2014-09-30 | LAMINAZIONE SOTTILE S. | 1010457001 | 999 | G1A | 1 | M2 | 0.89 | BD ALU L:278 EP:0,12 | le déroulage du feuillard est irrégulier, il se décalle du mandrin, même après avoir retourné la bobine pour essayer de contrer le décallage | CF onglet photos | Retour FRN | Stocklor | 0.89 | 0 | 69.3 |  | 70.19 | 0 |  |  | 13638.86.1.1 |  |  | 9 | 2014 | Q3 |  | 60 | 69.3 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2014-10-06 | 2014-10-06 |  | Finalisé | 40 |  | Golbey |  | relancé 27 octo | #N/A
Magasin | G. THIERIOT | LAURENT C. | EPL20140131 | 2349 | 2014-10-01 | LOCMATI | 4409800 | 999 |  | 95 | KG | 2,52 | Fil de soudure TIG diamétre 2.4 mm | sur la commande achat f09749 livré du fil de soudure de diamétre 2 mm au lieu de 2.4 mm | Aucune | échange par le FRN | Trane | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 0 | [5 empty] | 10 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 40 |  |  |  |  | guglielmo.gisonni@laminazionesottile.com
Ligne 3 | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20140132 | 19433 | 2014-10-01 | DEFAMETAL SA | 43900641003 | 108 | 4ZM | 1 | UNIT | 355 | VIROLE EVP ES140 A ES200T | caviveau dans le la soudure longitudinale | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 0 | [5 empty] | 10 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 |  |  | 2014-10-01 | SATISFAISANT | Chanfrein: angle trop important, faire respecter la procédure de préparation des viroles | Finalisé | 40 |  | Charmes |  |  | #N/A
L2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140133 | 19425 | 2014-10-01 | SOMEP INDUST | 57120944153 | 999 | 4E | 1 | UNIT | 287.82 | LIGNE ASPIRATION 5'' RTAC | bride sans gorge soudée sur la ligne d'aspiration 57120944153 au lieu d'une bride avec gorge | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 69.3 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 40 | OK | Charmes |  |  | d.verdeaux@defametal.fr
Ligne 1 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140134 | 19425 | 2014-10-01 | SOMEP INDUST | 57180705001 | 999 | 4E | 1 | UNIT | 249.89 | LIGNE ASPI 5" RTWD | sur la ligne acier la bride 16200555030 les bride sont inversées la bride avec gorge est soudée a la place de celle sans gorge avec gorge est soudé a la place de la bride | 133458 | Retour FRN | Stocklor | 249.89 | 0 | 34.65 |  | 284.54 | 284.54 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 40 | OK |  |  |  | gdaletto@somep.com
Ligne 1 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140135 | 19425 | 2014-10-02 | SOMEP INDUST | 57182529001 | 121 | 4E | 1 | UNIT | 217.5 | LIGNE ASPI 4" RTWD | la bride 16200554010 repére n° 2 du plan est mal soudée, les trous sont décalés de 10 mm | 131051 | Retour FRN | Stocklor | 217.5 | 217.5 | 34.65 |  | 252.15 | 252.15 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 | 217.5 | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 40 | OK | Charmes |  |  | gdaletto@somep.com
L2 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140136 | 22678 | 2014-10-03 | PARKER HANNI | 13650913050 | 110 | 7I | 1 | UNIT | 160.57 | MOTEUR EXV | ne fonctonne pas | 29013 | Retour FRN | Stocklor | 160.57 | 160,57 | 34.65 | 34,65 | 195.22 | 195.22 | 43293440 | 2015-03-02 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 40 |  | Charmes |  | relancé 27 octo et 23 01 | gdaletto@somep.com
Ligne 2 | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140137 | 23099 | 2014-10-03 | GRUNDFOS SAS | X24011017010 | 999 |  | 1 | UNIT | 153,25 | PUMP GRUNDFOSS AC25-116 | bad electrical wiring of the pump | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 153.25 | 0 | 0 |  | 153.25 | 0 |  |  | 23878-9-2 |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | 2014-10-03 | 2015-01-20 |  |  | Relance 20/01/2015 | En cours | 40 |  | Charmes |  | relancé 27 octo | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 1 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140138 | 19425 | 2014-10-07 | SOMEP INDUST | 57180705001 | 999 | 4E | 1 | UNIT | 249.89 | LIGNE ASPI 5" RTWD | la bride 16200555030 repére n° 2 du plan est mal soudée, les trous sont décalés de 25 mm | 133458 | Retour FRN | Stocklor | 249.89 | 0 | 69.3 |  | 319.19 | 319.19 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 41 | OK | Charmes |  |  | #N/A
Ligne rtaf | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140139 | 22678 | 2014-10-07 | PARKER HANNI | X15111819010 | 110 | 7I | 1 | UNIT | 176.95 | VALVE; ELECTRONIC EXPANSI | le moteur ne fonctionne pas | 2314 | Retour FRN | Stocklor | 176.95 | 0 | 34.65 |  | 211.6 | 230.27 | 43293293 |  |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 41 |  | Charmes | 230.27 | 43293293 | gdaletto@somep.com
Ligne 2 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140140 | 22678 | 2014-10-09 | PARKER HANNI | 13651474001 | 110 | 7I | 1 | UNIT | 0 | MODULE VANNE EXPANSI | ne fonctionne pas | 50033060 | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.7 | 43293225 |  |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 20 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 41 |  | Charmes | 35.7 | 43293225 | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140141 | 20363 | 2014-10-09 | FONDERIE SCH | 57124752010 | 115 | 3A | 1 | UNIT | 190.25 | TETE ENT-SOR RTAC PH2 | tête poreuse | 22-05-14 | Retour FRN | Stocklor | 190.25 | 0 | 138.6 |  | 328.85 | 190 | [5 empty] | 10 | 2014 | Q4 |  | 120 | 69.3 |  |  | 2014-11-26 | Satisfaisant | Inclusion non détectable avec nos moyens (ultrasons ou ressuage) Information a la fabrication pour bien souffler les moules. | Finalisé | 41 |  | Charmes |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140142 | 1998 | 2014-10-10 | CONSTRUCTION | 57124804051 | 101 | 4ZK | 1 | UNIT | 0 | ENS. BASE RTAC 300HE | traverse montée à l'envers | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 51.975 |  | 51.975 | 51.975 | 016105 | 2015-03-01 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 45 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | f |  | Charmes | 51.975 | 2015-03-01 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Réception | R. WILHELM | CONNOLLY M. | EPL20140143 | 21516 | 2014-10-13 | AMS THANN | 57314660001 | 109 | 4ZD | 10 | UNIT | 0 | PANNEAU PERSIENNE MHY | pièces endommagées pendant le transport | Aucune | Retour FRN | Trane | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 10 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 42 |  | Charmes |  |  | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Ligne RTAF | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140144 | 1998 | 2014-10-13 | CONSTRUCTION | 573412500100 | 104 | 4E | 1 | UNIT | 808.29 | FRAME RTAF 4 MODULES | manques de peinture à l'intérieur des profilés d'extrémités et traces de corrosion | Aucune | Retour FRN | Trane | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 10 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 42 |  | Charmes |  | relance le 23 01 | zuvic@fideve-groupe.com/sebastien.szymanski@aisthann.fr
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140145 | 1998 | 2014-10-14 | CONSTRUCTION | 5120483001 | 121 | 4ZK | 1 | UNIT | 1097.71 | CHASSIS RTAD 100 FC | les oreilles de levage ont été mal poisitionnées sur un coté du châssis | Aucune | Réparé par FRN |  | 0 | 0 | 103.95 |  | 103.95 | 103.95 | 016106 | 2015-03-01 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 | 0 | 90 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 42 |  | Charmes | 103.95 | 2015-03-01 | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Ligne CGAX | JF. REMY | CHIMALAKONDA S. | EPL20140146 | 3580 | 2014-10-14 | DANFOSS Dept | 57351109004 | 121 |  | 1 | UNIT | 471,37 | Batterie cintrée Micro-Chanel CGAX | défaut de cintrage qui dépasse les critères d'acceptation | Aucune | pièce rebutée | Stocklor | 471.37 | 522,57 | 138.6 |  | 609.97 | 429 | 2100835519 | 2014-12-10 | 24610.1.1.1 |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 120 | 69.3 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 8D OK | Finalisé | 42 |  |  | 429 | 2100835519 | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Ligne CGAX | JF. REMY | CHIMALAKONDA S. | EPL20140147 | 3580 | 2014-10-14 | DANFOSS Dept | 57351109005 | 109 |  | 1 | UNIT | 471,37 | Condenseur endommagé par une pointe dans sa partie inférieure | partie basse du condenseur endommagée par un corps étranger | N°140819020-06 | Retour FRN | Stocklor | 471.37 | 0 | 103.95 |  | 575.32 | 419 | 2100835522 | 10 12 2014 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 90 | 69.3 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 8D OK | Finalisé | 42 |  |  | 419 | 2100835522 | s_dillensiger@danfoss.fr
Ligne 1 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140148 | 19425 | 2014-10-21 | SOMEP INDUST | 57182633001 | 106 | 4E | 1 | UNIT | 226.93 | LIGNE ASPI 3" RTWD | fuite sur la soudure d'un manchon 1/2 | Aucune | Réparé par Trane |  | 0 | 90 | 103.95 |  | 103.95 | 103.95 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 | 90 | 90 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 43 | OK | Charmes |  | relancé 27 octo | s_dillensiger@danfoss.fr
Ligne RTAF | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140149 | 13660 | 2014-10-23 | EBM-PAPST SA | 38010012001 | 117 |  | 4 | UNIT | 0 | Ventilateur dia 800 extra low noise | erreur de câblage | Aucune | Réprarés par Trane | Trane | 0 | 0 | 346.5 | 346,50 | 346.5 | 346.5 | 510026843 | 2014-11-21 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 300 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 43 |  |  | 346.5 | 510026843 | gdaletto@somep.com
Ligne 3 | G. THIERIOT | PAYET J. | EPL20140150 | 15432 | 2014-10-24 | MABEO INDUST | 57128837001 | 101 | 7Q | 50 | M | 1.12 | JOINT ETANCHEITE B A EAU | joint a lévre non conforme largeur 7.3 mm au lieu de 8.4 +/-0.4mm et hauteur 5.7 au lieu de 6.1 +0.5/-0.1mm | 1324665 | Retour FRN | Stocklor | 56 | 0 | 0 |  | 56 | 0 | [5 empty] | 10 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 43 |  | Charmes |  |  | Massimo.Hartsarich@de.ebmpapst.com
Ligne 2 | R. WILHELM | PAYET J. | EPL20140151 | 1669 | 2014-10-27 | BOULOGNE EMB | 18200013000 | 105 | 7GA | 1800 | M2 | 0.52 | ROULEAU PLASTIQUE | reçu film plastique transparent au lieu de blanc | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 936 | 0 | 0 |  | 936 | 0 | [5 empty] | 10 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 44 |  | Charmes |  |  | strasbourg@mabeo-industries.fr
Ligne 3 | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20140152 | 15847 | 2014-10-28 | LIORET S.A. | 57121243001 | 108 | 4ZK | 6 | UNIT | 0 | CHAISSE AR COMP C_D_E | soufflures et porosités dans soudures | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 0 | [5 empty] | 10 | 2014 | Q4 |  | 120 | 69.3 |  |  | 2014-10-28 | SATISFAISANT | Contrôle a 100% des chaises + formation au nouveau soudeur | Finalisé | 44 |  | Charmes |  |  | boulogne.emballage@wanadoo.fr
Ligne 2 | JF. DAUBIE | SAULNIER M. | EPL20140153 | 22603 | 2014-10-29 | AIR COM SRL | 24028121001 | 0 | 7A | 4 | UNIT | 686 | SEP HUILE 14'' PED | Presence of dirt inside the separator (and other filings) may close the compressor Presence paint on part of the brazed copper tubes (picture DSC04650, DSC04645 and DSC04649 Hole diameter 11 with ¼ NPT thread with dirt in the thread on the bottom of the separator and you can make two All connections are not cleaned | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 2744 | 0 | 138.6 |  | 2882.6 | 2556 | V15 00393 | 2015-03-01 |  |  |  | 10 | 2014 | Q4 |  | 120 | 69.3 |  |  | 2014-11-24 | SATISFAISANT | reçu nouveaux séparateurs a approuvés | Finalisé | 44 |  | Golbey |  |  | jacques.pilot@lioret.piroux.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | SABATIER P. | EPL20140154 | 15432 | 2014-11-05 | MABEO INDUST | 17040521001 | 114 | 7FB | 1 | UNIT | 6.9 | KIT RACC. PARKER A VISSER | écrou et manchette ne correspondent pas à la référence | Aucune | Scrapp | Trane | 6.9 | 0 | 0 |  | 6.9 | 0 | [5 empty] | 11 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT | Pièce scappée , le fournisseur est averti | Finalisé | 45 |  | Charmes |  |  | #N/A
Réception | R. WILHELM | CIMBOTOVA.K | EPL20140155 | 19014 | 2014-11-06 | FINSECUR SA | 13640412010 | 117 | G5FA | 10 | Piece | 29.73 | TËTE OPTIQUE DETECTI | Reçu 10x CAP100A pour 10x FO100 prévu | Aucune | Retour fournisseur | Trane | 29.73 | 0 | 0 |  | 297.3 | 0 |  |  | 8472.198.2.1 |  |  | 6 | 2013 | Q2 |  | 30 | 63.89 | 2014-11-07 | 2014-11-07 |  |  |  | Finalisé | 45 |  | Golbey |  |  | strasbourg@mabeo-industries.fr
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140156 | 20363 | 2014-11-06 | FONDERIE SCH | 43900610003 | 115 | 3A | 1 | UNIT | 127.84 | TETE ENT/RET. ES140-200 | tete poreuse (voir photos) | 16-09-14 | Retour FRN | Stocklor | 127.84 | 127,84 | 34.65 |  | 162.49 | 127.84 | AV027897 | 2014-11-21 |  |  |  | 11 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 |  |  | 2014-11-26 | Satisfaisant | Inclusion non détectable avec nos moyens (ultrasons ou ressuage) Information a la fabrication pour bien souffler les moules. | Finalisé | 45 |  | Charmes |  |  | yves.courtois@finsecur.fr
CGAX | G. THIERIOT | SAULNIER M. | EPL20140157 | 14513 | 2014-11-06 | SIKA FRANCE | 13740203002 | 999 | G7UN | 1 | Piece | 31.89 | CONTROLEUR DE DEBIT | reste en position ouvert | VKS05M0TRANE01 | Retour FRN | Stocklor | 31.89 | 0 | 17.325 |  | 49.215 | 0 | [5 empty] | 11 | 2014 | Q4 |  | 15 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 45 |  | Charmes |  |  | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 1 | G. THIERIOT | PAYET J. | EPL20140158 | 14159 | 2014-11-12 | TRIANGLE | 57222462001 | 999 | 7Q | 4 | UNIT | 42 | HOUSSE SEPARATEUR 10"RTWD | manque une bande velcro (voir photos) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 168 | 0 | 34.65 |  | 202.65 | 0 | [5 empty] | 11 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 46 |  | Charmes |  |  | Lemeur.sika.fr@wanadoo.fr
Ligne 3 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140159 | 22678 | 2014-11-13 | PARKER HANNI | 15111210022 | 101 | 7I | 3 | UNIT | 180.69 | VALVE EXPANSION SEHI-175 | la côte a n'est pas conforme au plan trane mesuré a 41.6mm au lieu de 35.3mm | 31513 | Retour FRN | Stocklor | 542.07 | 0 | 0 |  | 542.07 | 576.56 | 43293346 | january 2015 |  |  |  | 11 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 46 |  | Charmes | 576.56 | 43293346 | Freddy.JUTTAND@groupe-agora.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140160 | 11142 | 2014-11-13 | RELLY | 57314486001 | 104 | 4ZH | 2 | UNIT | 637.2 | KIT BASE CGAM W FRAME 3 | dans le kit il y a 2 rails 57202621001 et non 1 rail 57202621 et 1 rail 57202622 + sur un rail la peinture ne tient pas (voir photos) | Aucune | Réparé par FRN (échange des rails) | Trane | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 0 | [5 empty] | 11 | 2014 | Q4 | 0 | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 46 |  | Charmes |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140161 | 20363 | 2014-11-14 | FONDERIE SCH | 57162701010 | 115 | 3A | 1 | UNIT | 441.82 | TETE ENT USI EVP G RTHD | tête poreuse (fuite au test voir photo) | 14-04-14 | Retour FRN | Stocklor | 441.82 | 370,12 | 138.6 |  | 580.42 | 441 | AV030451 | 2015-06-30 |  |  |  | 11 | 2014 | Q4 |  | 120 | 69.3 |  |  | 2014-11-26 | Satisfaisant | Inclusion non détectable avec nos moyens (ultrasons ou ressuage) Information a la fabrication pour bien souffler les moules. | Finalisé | 46 |  | Charmes |  |  | com@relly.fr
RTAF | JF. REMY | FLYNN P. | EPL20140163 | 3580 | 2014-11-18 | DANFOSS Dept | X24160001001 | 106 |  | 1 | UNIT | 246.03 | COIL; MCHE DANFOSS | batterie percée (voir photos) | COI1684E | Retour FRN | Stocklor | 246.03 | 0 | 34.65 |  | 280.68 | 0 | [5 empty] | 11 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2015-01-13 | 2015-01-13 |  | Finalisé | 47 |  | Charmes |  |  | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
Ligne 2 | R. WILHELM | CONNOLLY M. | EPL20140164 | 21516 | 2014-11-19 | AMS THANN | 57190397051 | 999 | 4ZH | 1 | UNIT | 0 | LONGERON D CHASSIS COMP | longeron chassis comp m et n plié a l'envers | Aucune | echange par FRN | Trane | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 11 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | Satisfaisant | Contrôle du stock chez AMS | Finalisé | 47 |  | Charmes |  |  | s_dillensiger@danfoss.fr
CGAX | R. WILHELM | McNERM E. | EPL20140165 | 3538 | 2014-11-20 | SWEP INTERNA | X24031293010 | 999 |  | 1 | UNIT | 660 | X24031293010 | missing bolt on one side of the exchanger | See pictures | Retour FRN | Stocklor | 660 | 0 | 69.3 |  | 729.3 | 644 | cr64645 | june 2015 | 23811-10-8 |  |  | 11 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 47 |  |  |  |  | zuvic@fideve-groupe.com/sebastien.szymanski@aisthann.fr
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140166 | 19425 | 2014-11-21 | SOMEP INDUST | 57120944152 | 999 | 4E | 1 | UNIT | 317.9 | LIGNE ASPIRATION 5'' RTAC | la bride 16200555003 est mal soudée les trous sont décalés de 20 mm | 132961 | Retour FRN | Stocklor | 317.9 | 0 | 138.6 |  | 456.5 | 456.5 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 11 | 2014 | Q4 |  | 120 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 47 | OK | Charmes |  |  | 0
Ligne 2 | R. WILHELM | CONNOLLY M. | EPL20140167 | 21516 | 2014-11-25 | AMS THANN | 57314373001 | 999 | 4ZD | 5 | UNIT | 33.76 | PANNEAU PERSIENNE STD H | panneaux endommagées lors du transport suite a un mauvais conditionnement | Aucune | Retour FRN | Trane | 168.8 | 203,45 | 34.65 |  | 203.45 | 203.45 | 6621 | 2014-11-28 |  |  |  | 11 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 |  | 2014-11-28 | 2014-11-28 | Satisfaisant | Mondification du conditionnement (voir message dans archive du pvi) | Finalisé | 48 |  | Charmes |  |  | gdaletto@somep.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140168 | 1998 | 2014-11-25 | CONSTRUCTION | 5120486001 | 999 | 4ZK | 1 | UNIT | 1803.94 | CHASSIS RTAD FC | il manque le perçage des 2 trous de diamétre 9mm sur la traverse n° 3 (57123654002) | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 69.3 | 016107 | 2015-03-01 |  |  |  | 11 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 48 |  | Charmes | 69.3 | 2015-03-01 | zuvic@fideve-groupe.com/sebastien.szymanski@aisthann.fr
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140169 | 19425 | 2014-11-26 | SOMEP INDUST | 57126882052 | 106 | 4E | 1 | UNIT | 308.23 | LIGNE ASPIRATION 5'' RTAC | fuite au niveau du cordon de soudure de la bride (voir photos) | 131772 | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 51.975 |  | 51.975 | 51.975 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 11 | 2014 | Q4 |  | 45 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 48 | OK | Charmes |  |  | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
Ligne 2 | R. WILHELM | FLYNN P. | EPL20140170 | 3538 | 2014-11-26 | SWEP INTERNA | 24031254001 | 106 | 76 | 1 | UNIT | 78 | OIL COOLER B10 X 30 | fuite au niveau de la connexion detecté au test hp |  | Retour FRN | Stocklor | 78 | 0 | 69.3 |  | 147.3 | 0 | [5 empty] | 11 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 48 |  | Charmes |  |  | gdaletto@somep.com
Ligne 1 | JF. REMY | SAULNIER M. | EPL20140171 | 5488 | 2014-11-28 | EMERSON CLIM | 15111213001 | 115 | 7UR | 1 | UNIT | 96.97 | VANNE EXP.THERM.5.5T R134 | le corp de la vanne est poreux (voir photos au test) |  | Retour FRN | Stocklor | 96.97 | 0 | 69.3 |  | 166.27 | 0 | [5 empty] | 11 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 | 2014-11-28 |  |  |  | Relance 29/01/2015 | En cours | 48 |  | Charmes |  |  | 0
Magasin | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140172 | 3579 | 2014-12-01 | LEROY SOMER | 70420438004 | 999 | G6H | 2 | Piece | 563.12 | V3 MOT ASYN LSES 160 | les moteurs livrés ne correspondent pas à ce qui est demandé, cf onglet photos | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 1126.24 | 0 | 69.3 |  | 1195.54 | 0 |  |  | 7269.1107.29.2 |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 | 2014-12-01 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2015-01-21 |  | Finalisé | 49 |  | Golbey |  |  | Jean-Yves.Froment@emerson.com;Christian.Foras@emerson.com;Philippe.Pra@emerson.com;Hermann.Schumacher@emerson.com
L7 | R. WILHELM | CIMBOTOVA.K | EPL20140173 | 19014 | 2014-12-01 | FINSECUR SA | 13640419001 | 119 | G5FA | 2 | Piece | 60.22 | CENTRALE DAD LOTUS+ | Coupe après 30secondes et ne fonctionne pas |  | Retour fournisseur | Stocklor | 120.44 | 0 | 10.6483 |  | 131.0883 | 0 |  |  | 8472.200.5.1 |  |  | 4 | 2013 | Q2 |  | 10 | 63.89 | [5 empty] | En cours | 49 | Autres |  |  |  | pascal.fontaine@emerson.com (*) voir colonne M pour les devis
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140174 | 19425 | 2014-12-03 | SOMEP INDUST | 57120945152 | 999 | 4E | 1 | UNIT | 289.09 | LIGNE ASPIRATION 4'' RTAC | la bride de la ligne acier coté évaporateur est décalée par rapport au preçage. | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 289.09 | 0 | 69.3 |  | 358.39 | 358.39 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé | 49 | OK | Charmes |  |  | yves.courtois@finsecur.fr
Ligne 3 | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20140175 | 19433 | 2014-12-04 | DEFAMETAL SA | 57180626006 | 115 | 4ZM | 1 | UNIT | 258 | VIROLE ROULE/SOUDEE C1A | porosité importante dans le cordon de soudure (voir photos) | 47/14 | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 51.975 |  | 51.975 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 45 | 69.3 |  |  | 2014-12-12 | Satisfaisant | REPARATION DU FLEXIBLE DETERIORE | Finalisé |  |  | Charmes |  |  | gdaletto@somep.com
Ligne 3 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140176 | 22678 | 2014-12-04 | PARKER HANNI | 15111210020 | 110 | 7I | 1 | UNIT | 180.69 | EXP VALVE UCP3 175T | ne fonctionne pas | 1713 | Retour FRN | Stocklor | 180.69 | 221,57 | 0 | 52,80 | 180.69 | 274.37 | 43293362 | 2015-01-28 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours |  |  |  |  | relance le 23 01 | d.verdeaux@defametal.fr
Ligne 3 | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20140177 | 13752 | 2014-12-09 | MSI | 57341292020 | 999 | 4ZD | 1 | UNIT | 142.06 | TUBESHEET EVAPORATOR CEN | le trou diametre 10mm (detail b du plan) est réalisé du mauvais côté de la plaque tubulaire | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 |  | 2014-12-09 | 2014-12-09 | satisfaisant | mise en place d'un contrôle a 100% | Finalisé | [5 empty] | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 1 | G. THIERIOT | PAYET J. | EPL20140178 | 2390 | 2014-12-09 | PINTA ENAC S | 57182736051 | 119 | 7Q | 6 | UNIT | 100.97 | ATTENUATEUR DE SON L1L2 | manque les 6 fonds d'aspirations compresseur ext n° 6 dans le carton | P301014 | Retour FRN | Stocklor | 605.82 | 0 | 0 |  | 605.82 | 605.82 | 920016617 | fevrier 2015 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 |  |  | 2014-12-16 | satisfaisant | conditionnés dans le carton des kits X57182730052 | Finalisé |  |  | Charmes | 605.82 | 920016617 | msi6@wanadoo.fr
Contrôle réception | G. THIERIOT | SABATIER P. | EPL20140179 | 3513 | 2014-12-10 | MUELLER STRE | 17140026030 | 105 |  | 200 | UNIT | 9.74 | REDUCTION 2"1/8X1"5/8 MF | sur la commande j11135 nous avons reçu des reduction 17140026024 (w-1358) au lieu des 17140026030 (w-1368) | W-1368 | Retour FRN | Stocklor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 |  |  |  |  | echange gratuit par le fournisseur | Finalisé | [5 empty] | Y.Desdouets@pinta-elements.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140180 | 19425 | 2014-12-10 | SOMEP INDUST | 57126889052 | 999 | 4E | 1 | UNIT | 301.88 | LIGNE ASPIRATION 5'' RTAC | les trous de la bride 16200555001 ne sont pas hors axes comme demandé sur le plan(voir photo) | 132968 | Retour FRN | Stocklor | 301.88 | 0 | 69.3 |  | 371.18 | 371.18 | AVI50002 | fervier 2015 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | Finalisé |  | OK |  |  |  | speeler@MuellerIndustries.com;
Ligne 2 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140181 | 22678 | 2014-12-10 | PARKER HANNI | 15111236005 | 106 | 7I | 1 | UNIT | 234.29 | EXV250T UCP3 | fuite au niveau du corps de la vanne | 4114 | Retour FRN | Stocklor | 234.29 | 0 | 69.3 |  | 303.59 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 50 |  | Charmes |  | relance le 23 01 | gdaletto@somep.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20140182 | 1998 | 2014-12-11 | CONSTRUCTION | 57124801051 | 101 | 4ZK | 1 | UNIT | 2364.19 | EN.BASE RTAC 250S/H/275S | une patte de levage repere 19 est soudée a la côte de 5545mm au lieu de 5675 mm | Aucune | Réparé par FRN | Trane | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 34.65 | 016108 | 2015-03-01 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 | 0 | 30 | 69.3 |  |  | 2014-12-11 | satisfaisant | réparé par le fournisseur | Finalisé | 50 |  | Charmes | 34.65 | 2015-03-01 | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Feeder Fillerie | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20140183 | 1284 | 2014-12-11 | NEXANS | 19020207012 | 0 | G7MA | 210 | Meter | 5.33 | CABLE H07 4 X 16 | impossibilité de dénuder à plus de 10 cm le cable. | Voir Photo | Retour FRN | Stocklor | 1119.3 | 0 | 0 |  | 1119.3 | 0 |  |  | 13640-497-14 |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 50 |  | Golbey |  |  | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
RTAF | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140184 | 13660 | 2014-12-15 | EBM-PAPST SA | X38010011001 | 999 | 7N | 2 | UNIT | 931.21 | FAN; S3G800-BS39-10 | manque le joint caoutchouc noir dans le connecteur de raccordement électrique(voir photos) | Aucune | Réparé par FRN | Trane | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 | 0 | 30 | 69.3 |  |  | 2014-12-16 | satisfaisant | ok reçu les joints | Finalisé | 51 |  | Charmes |  |  | cathy.diaz@nexans.com
Contrôle réception | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140185 | 20363 | 2014-12-15 | FONDERIE SCH | 43900608003 | 107 | 3A | 1 | UNIT | 135.51 | TETE ENTREE EVP ES070-120 | fuite inter circuit fissure détectée par test de ressuage (voir photos) | 2014-08-09 | Retour FRN | Stocklor | 135.51 | 135,51 | 69.3 |  | 204.81 | 135.51 | AV028411 | 2014-12-19 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 60 | 69.3 |  | 2014-12-16 | 2015-01-09 | SATISFAISANT | Malvenu. Information au contrôleur. | Finalisé | 51 |  | Charmes |  |  | Massimo.Hartsarich@de.ebmpapst.com
Réception | R. WILHELM | CIMBOTOVA.K | EPL20140186 | 19014 | 2014-12-16 | FINSECUR SA | 13640412010 | 117 | G5FA | 1 | Piece | 29.73 | TËTE OPTIQUE DETECTI | le seuil alarme est à 255 | 141100007 | Retour fournisseur | Trane | 29.73 | 0 | 69.3 |  | 0 | 0 |  |  | 8472.201.2.1 |  |  | 12 | 2014 | Q2 |  | 60 | 69.3 | 2014-12-15 |  |  |  |  | En cours | 51 |  | Golbey |  |  | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
RTAF | JF. REMY | FLYNN P. | EPL20140187 | 3580 | 2014-12-16 | DANFOSS Dept | X24160001001 | 999 |  | 2 | UNIT | 246.03 | COIL; MCHE DANFOSS | batterie ondulée, hors tolérance par rapport aux spécifications trane | Voir Photos | Retour FRN | Stocklor | 492.06 | 0 | 0 |  | 492.06 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | 2014-12-16 | 2014-12-16 |  |  | Relance 21/01/2015 | En cours | 51 |  | Charmes |  |  | yves.courtois@finsecur.fr
CGAX | R. WILHELM | LAURENT C. | EPL20140188 | 13660 | 2014-12-16 | EBM-PAPST SA | X38011198010 | 999 |  | 1 | UNIT | 428,75 | VENTILATEUR EBM DIA 800 DESSOUS MOTEUR EC | mauvais paramètrage du ventilateur | Voir photos |  | Stocklor | 428.75 | 0 | 0 |  | 428.75 | 0 |  |  | 23872-19-2 |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 51 |  |  |  |  | s_dillensiger@danfoss.fr
CGAX | G. THIERIOT | McNERM E. | EPL20140189 | 1237 | 2014-12-16 | EUROCOIL | 573515730001 | 999 |  | 1 | UNIT | 699 | BATTERIE CXAX 48" ALU C1 | leak on the coil | See pictures |  | Stocklor | 699 | 0 | 0 |  | 699 | 0 |  |  | 23999-3-1 |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 51 |  |  |  |  | Massimo.Hartsarich@de.ebmpapst.com
CGAX | JF. REMY | LAURENT C. | EPL20140190 | 23099 | 2014-12-16 | GRUNDFOS SAS | X24011017010 | 999 |  | 2 | UNIT | 153,25 | PUMP GRUNDFOSS AC25-116 | noisy pump | see pictures |  | Stocklor | 306.5 | 0 | 0 |  | 306.5 | 0 |  |  | 23878-9-2 |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | 2014-12-16 | 2015-01-21 |  |  | Relance 21/01/2015 | En cours | 51 |  |  |  |  | #N/A
Ligne 3 | JF. DAUBIE | ADENAUER J. | EPL20140191 | 20363 | 2014-12-17 | FONDERIE SCH | 57162701010 | 115 | 3A | 1 | UNIT | 441.82 | TETE ENT USI EVP G RTHD | tête poreuse (fuite au test hp voir photos) | 2014-02-10 | Retour FRN | Stocklor | 441.82 | 441,82 | 138.6 |  | 580.42 | 441.82 | av028410 | 2014-12-19 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 120 | 69.3 |  |  | 2015-01-09 | Satisfaisant | Inclusion non détectable avec nos moyens (ultrasons ou ressuage) Information a la fabrication pour bien souffler les moules. | Finalisé | 51 |  | Charmes |  |  | #N/A
RTAF | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140192 | 22678 | 2014-12-17 |  | 9130161002 | 106 | 7E | 1 | UNIT | 54.29 | FILTRE REFRIG 1"5/8 | fuite sur le corps au niveau du serrage du couvercle | 3114 - CR42E24 | Retour FRN | Stocklor | 54.29 | 67,84 | 34.65 | 52,80 | 88.94 | 120.64 | 43293478 | 2015-03-01 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 30 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 51 |  | Charmes |  | relance le 23 01 | joelle.hauptmann@fonderie-schlumberger.eu
RTAF | R. WILHELM | CIMBOTOVA K. | EPL20140193 | 3432 | 2014-12-22 | CAL COMP USA | 13651507003 | 999 | 5FB | 1 | UNIT | 11.92 | SONDE TEMPERATURE RA | surchauffe de la partie electronique lors du test sonde hs | 1437 TE | Retour FRN | Stocklor | 11.92 | 0 | 0 |  | 11.92 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 52 |  | Charmes |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
RTAF | R. WILHELM | CIMBOTOVA K. | EPL20140194 | 21621 | 2014-12-22 | CONCEPT TECH | 13790834090 | 999 | 5FB | 1 | UNIT | 32.99 | CAPTEUR OPTIQUE | le capteur optique ne fonctionne pas (partie electronique) | 14.36 | Retour FRN | Stocklor | 32.99 | 0 | 0 |  | 32.99 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 52 |  | Charmes |  |  | Kane.Lynas@calcompusa.com
Ligne 2 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140195 | 22678 | 2014-12-22 | PARKER HANNI | 15111236005 | 999 | 7I | 1 | UNIT | 234.29 | EXV250T UCP3 | ne fonctionne pas au test | 28714 | Retour FRN | Stocklor | 234.29 | 0 | 23.1 |  | 257.39 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 20 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 52 |  | Charmes |  | relance le 23 01 | rrozycki@concept-technology.us
Ligne 2 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20140196 | 22678 | 2014-12-23 | PARKER HANNI | X15111819010 | 999 | 7I | 1 | UNIT | 176.95 | VALVE; ELECTRONIC EXPANSI | ne fonctionne pas (ouverture fermeture) | 2814 | Retour FRN | Stocklor | 176.95 | 274,37 | 0 |  | 176.95 | 274.37 | 43293508 | 2015-04-16 |  |  |  | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 52 |  | Charmes |  | relance le 23 01 | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
RTAF | R. WILHELM | CIMBOTOVA K. | EPL20140197 | 3432 | 2014-12-23 | CAL COMP USA | X13651571010 | 999 |  | 1 | UNIT | 244.49 | TD7 LOCAL DISPLAY FO | module td7 en court circuit | SN 1433L70164 | Retour FRN | Stocklor | 244.49 | 0 | 0 |  | 244.49 | 0 | [5 empty] | 12 | 2014 | Q4 |  | 0 | 69.3 | [5 empty] | En cours | 52 |  | Charmes |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 3 | JF. REMY | PAYET J. | EPL20150001 | 13635 | 2015-01-07 | SAGI K-FLEX | 21040236003 | 121 | 7Q | 50 | M | 0.79 | RUBAN ADHESIF ANTI UV 50M | la bande adhésive ne recouvre pas la joint dans sa totalité | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 39.5 | 0 | 0 |  | 39.5 | 0 | [5 empty] | 1 | 2015 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2015-01-07 | 2015-01-07 |  |  | Enlèvement Stocklor en cours 28/04/15 | En cours | 2 |  | Charmes |  |  | Kane.Lynas@calcompusa.com
Magasin | R. WILHELM | HO V. | EPL20150002 | 1375 | 2015-01-08 | KARL DUNGS SA | 13200375001 | 999 | G5BL | 30 | Piece | 23.58 | PRESSOSTAT MINI GAZ | reçu gw50 a5 à la place de gw50 a6 | NA | Retour FRN | Stocklor | 707.4 | 0 | 34.65 |  | 742.05 | 0 |  |  | 4530.322.7.1 |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 30 | 69.3 | [6 empty] | 2 |  | Golbey |  |  | drsite@sagi.fr;qualite@sagi.fr;technique@sagi.fr
Ligne 3 | JF. REMY | ADENAUER J. | EPL20150003 | 23352 | 2015-01-09 | Proferro NV | 57341413010 | 115 | 3A | 1 | UNIT | 139.23 | SUPPLY WATERBOXE EVAPORAT | tête poreuse (fuite au test hp voir photos) | 582 | Retour FRN | Stocklor | 139.23 | 0 | 138.6 |  | 277.83 | 142.98 | sca008315 | fervier 2015 |  |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 120 | 69.3 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | Rapport 8D OK | Finalisé | 2 |  | Charmes |  |  | emmanuel.finet@dungs.fr
Ligne 3 | R. WILHELM | ESTEBAN MARCOS S. | EPL20150004 | 3557 | 2015-01-12 | IRCA SPA (ZO | 13151147010 | 106 | 5GB | 1 | UNIT | 16.35 | CARTOUCHE CHAUF 400W 110V | fuite sur corps de cartouche | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 16.35 | 0 | 103.95 |  | 120.3 | 0 | [5 empty] | 1 | 2015 | Q1 |  | 90 | 69.3 | [6 empty] | 3 |  | Charmes |  |  | MCLR2@proferro.be
Ligne 3 | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20150005 | 15847 | 2015-01-13 | LIORET S.A. | 57121242001 | 108 | 4ZK | 4 | UNIT | 103.06 | CHAISSE AR COMP D_E | présence de caniveau et de défauts d'aspect sur les soudures | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 138.6 |  | 138.6 | 0 | [5 empty] | 1 | 2015 | Q1 |  | 120 | 69.3 | 2015-01-23 | 2015-01-23 |  |  | contrôle au poste | Finalisé | 3 |  | Charmes | FAIRE FACTURE |  | Luca.Bellin@zoppas.com
Front-End | JF. REMY | PAYET J. | EPL20150006 | 13635 | 2015-01-14 | SAGI K-FLEX | 21030001000 | 999 | G7Q | 40 | Square Meter | 6.58 | ISOLANT EUROBATEX 19 | presence de trace de peinture jaune sur la mousse | Voir photos | Retour FRN | Stocklor | 263.2 | 0 | 34.65 | 65,80 | 297.85 | 65.8 | 15ac010002 | 2015-01-23 | 13642-11888-8 |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 30 | 69.3 | 2015-01-14 | 2015-01-14 |  |  |  | En cours | 3 |  | Golbey |  |  | jacques.pilot@lioret.piroux.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20150007 | 1998 | 2015-01-14 | CONSTRUCTION | 55550309001 | 101 |  | 1 | UNIT | 0 | Châssis RTAD 180 W | erreur de perçage d'un trou dia 17 | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 34.65 | 016109 | 2015-03-01 |  |  |  | 1 | 2015 | Q1 | 0 | 30 | 69.3 |  |  |  | SATISFAISANT |  | Finalisé | 3 |  |  |  |  | drsite@sagi.fr;qualite@sagi.fr;technique@sagi.fr
RTAF | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20150008 | 3578 | 2015-01-19 | CASTEL | 15130018000 | 999 | 7UF | 10 | UNIT | 5.02 | VANNE/2SAEX1/2MPT 6110/44 | la vanne fermée a fond n'est pas étanche | 1113 - 0914 | Retour FRN | Stocklor | 50.2 | 0 | 34.65 |  | 84.85 | 0 | [5 empty] | 1 | 2015 | Q1 |  | 30 | 69.3 | [6 empty] | 4 |  | Charmes |  |  | serge.demangel.cse@wanadoo.fr
RTAF | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20150009 | 19425 | 2015-01-20 | SOMEP INDUST | 57341560010 | 106 | 4E | 1 | UNIT | 257.75 | SUCTION LINE 5" RTAF | fuite au niveau du cordon de soudure (voir photos) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 257.75 | 0 | 138.6 |  | 396.35 | 396.35 | AVI50003 | fervier 2015 |  |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 120 | 69.3 |  |  |  |  | SOUDURES MAG DEFECTUEUSES | En cours | 4 |  | Charmes |  |  | abenedusi@castel.it
CGAX | G. THIERIOT | PAYET J. | EPL20150010 | 14159 | 2015-01-20 | TRIANGLE | 57352076001 | 101 |  | 1 | UNIT | 57,60 | Ensemble housse isolante pour compresseur | le vectro du chapeau n'est pas conforme, il est en velour au lieu de la partie "accrochante" | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 57.6 | 0 | 0 |  | 57.6 | 57.6 | av150102 | fervier 2015 | 24672.2.1 |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2015-01-20 |  |  | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |  | Finalisé | 4 |  |  |  |  | gdaletto@somep.com
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20150011 | 11118 | 2015-01-21 | M.T.I.S SARL | 57126897001 | 999 | 4ZM | 2 | UNIT | 0 | CONN DEP E/P | support inversé, sur la connexion deportée le sopport repére n° 7 est soudé a la place du support n° 1 et le support n° 1 a la place du n° 7 | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 69.3 | 69,30 | 69.3 | 69.3 | A1501061 | 2015-01-30 |  |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 60 | 69.3 |  |  | 2015-01-21 | 2015-02-21 | Ajouter une étape de contrôle après pointage de la ligne | Finalisé | 4 |  | Charmes | 69.3 | A1501061 | Freddy.JUTTAND@groupe-agora.com
Ligne 2 | R. WILHELM | SAULNIER M. | EPL20150012 | 22678 | 2015-01-21 | PARKER HANNI | 9130161002 | 106 | 7E | 1 | UNIT | 54.29 | FILTRE REFRIG 1"5/8 | fuite sur le corps au niveau du serrage du couvercle | 4014 | Retour FRN | Stocklor | 54.29 | 0 | 34.65 |  | 88.94 | 0 | [5 empty] | 1 | 2015 | Q1 |  | 30 | 69.3 | [6 empty] | 4 |  | Charmes |  | relance le 23 01 | mtis@wanadoo.fr
Réception | JF. DAUBIE | CONNOLLY M. | EPL20150013 | 19272 | 2015-01-26 | DELCORTE SA | 16050407004 | 121 | 4E | 100 | UNIT | 0.73 | 1/2 MANCHON 3/4 NPT F | reçu manchons 3/4 à la place de 1/2 manchons 3/4 et pièces reçues sans certificat 3.1 | 5100004DG | Retour FRN | Stocklor | 73 | 0 | 0 |  | 73 | 0 | [5 empty] | 1 | 2015 | Q1 |  | 0 | 69.3 |  |  | 2015-02-04 | 2015-02-04 | Erreur de livraison | Finalisé | 5 |  | Charmes |  |  | gwarneck@parker.com;fcharlotte.allsopp@parker.com;
Ligne 2 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20150014 | 19425 | 2015-01-28 | SOMEP INDUST | 57120034001 | 106 | 4E | 1 | UNIT | 0 | LIGNE REFOUL E_F COURTE | fuite au niveau du cordon de soudure de la bride | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 69.3 |  | 69.3 | 69.3 | AVI50003 | fervier 2015 |  |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 60 | 69.3 |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-12 | CHANGEMENT PROCEDE DE SOUDAGE | Finalisé | 5 |  | Charmes |  |  | stock@delcorte.com
RTAF | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20150015 | 19425 | 2015-01-28 | SOMEP INDUST | 57341559010 | 106 | 4E | 1 | UNIT | 271.7 | SUCTION LINE 4" RTAF | fuite au niveau du cordon de soudure de la bride compresseur | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 271.7 | 0 | 69.3 |  | 341 | 341 | AVI50003 | fervier 2015 |  |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 30 | 69.3 |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-12 | CHANGEMENT PROCEDE DE SOUDAGE | Finalisé | 5 |  | Charmes |  |  | gdaletto@somep.com
RTAF | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20150016 | 19425 | 2015-01-28 | SOMEP INDUST | 57341574010 | 999 | 4E | 1 | UNIT | 284.95 | SUCTION LINE 3" RTAF | Les trous de la bride compresseur sont décalés de 25° (bride mal soudée) | Aucune | Retour FRN | Stocklor | 284.95 | 0 | 69.3 |  | 354.25 | 354.25 | AVI50003 | fervier 2015 |  |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 60 | 69.3 |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-12 | CHANGEMENT PROCEDE DE SOUDAGE | Finalisé | 5 |  | Charmes |  |  | gdaletto@somep.com
Ligne 1 | JF. REMY | CHIMALAKONDA S. | EPL20150017 | 17351 | 2015-01-28 | DANFOSS MOTION CONTROL | X13612055010 | 109 | 5CD | 1 | UNIT | 0 | TR200 AFD 132KW | la porte du variateur est endommagée dans le carton (voir photos) | S/N000803H364 | Réparé par FRN (échange le 30/01/15 ) | Stocklor | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2015 | Q1 |  | 0 | 69.3 | 2015-01-28 |  | 2015-01-30 | 2015-01-30 | tri fait par FRN chez Stocklor imputation le transporteur | Finalisé | 5 |  | Charmes |  |  | gdaletto@somep.com
L1 | G. THIERIOT | CONNOLLY M. | EPL20150018 | 19425 | 2015-01-29 | SOMEP INDUST | 57120034001 | 106 | 4E | 1 | UNIT | 0 | LIGNE REFOUL E_F COURTE | fuite au niveau du cordon de soudure de la bride | Aucune | Réparé par Trane | Trane | 0 | 0 | 34.65 |  | 34.65 | 34.65 | AVI50003 | fervier 2015 |  |  |  | 1 | 2015 | Q1 |  | 30 | 69.3 |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-12 | CHANGEMENT PROCEDE DE SOUDAGE | Finalisé | 5 |  | Charmes |  |  | A_sarret@danfoss.fr
Formulas:
n avoir = [Date d'avoir]
Note on C1: prendre l'info dans le fichier info fournisseur sur Qualfrn
Note on O1: Reprendre le défaut indiqué sur le PVI envoyé au fournisseur
Note on Q1: Reprendre la décision indiquée sur le pvi envoyé au fournisseur
Note on R1: Indiquer : soit JSD soit STOCKLOR ou TRANE
Note on S1: Jacqueline VILLEMIN: = QTE X PRIX UNITAIRE STD
Note on T1: Jacqueline VILLEMIN: INDIQUER LE MONTANT DE L'AVOIR MATIERE H.T
Note on V1: Jacqueline VILLEMIN: INDIQUER LE MONTANT DE L'AVOIR MAIN D'ŒUVRE H.T
Note on W1: Sophie GUYON:
Note on X1: Sophie GUYON:
Note on Y1: A REMPLIR PAR LE SCE FINANCIER
Note on Z1: A REMPLIR PAR LE SCE FINANCIER
Note on AA1: Jacqueline VILLEMIN: A REMPLIR UNIQUEMENT POUR GOLBEY (ORACLE) PAR LE CONTRÔLE RECEPTION
Note on AB1: Jacqueline VILLEMIN: A REMPLIR UNIQUEMENT POUR GOLBEY (ORACLE) PAR LE SCE FINANCIER
Note on AC1: Jacqueline VILLEMIN: A REMPLIR UNIQUEMENT POUR GOLBEY (ORACLE) PAR LE SCE FINANCIER
Note on AH1: Jacqueline VILLEMIN: A REMPLIR UNIQUEMENT POUR GOLBEY (ORACLE) PAR LE CONTRÔLE RECEPTION
Note on A2: Daubie, Jean-Francois: L2140026
Note on A4: Daubie, Jean-Francois: L3140016
Note on A6: Daubie, Jean-Francois: L2140040
Note on A12: Daubie, Jean-Francois: L2140124
Note on K24: WILHELM, Romain: 250M
Note on K25: WILHELM, Romain: 100M
Note on K28: WILHELM, Romain: Quantité de 4
Note on A36: Daubie, Jean-Francois: L3140112
Note on Y352: Mansuy, Sylvie: concerne aussi pvi 20150178
Note on Y371: Mansuy, Sylvie: concerne aussi pvi 20150159
Note on B382: A.THENOT
Note on B383: G. THIERIOT
Note on B385: JF. DAUBIE
Note on B386: JF. REMY
Note on B387: JF. DAUBIE
Note on B388: JF. REMY
Note on B389: JF. DAUBIE
Note on B390: JF. DAUBIE
Note on B391: G. THIERIOT
Note on B392: A.THENOT
Note on B393: JF. DAUBIE
Note on B394: JF. DAUBIE
Note on B395: G. THIERIOT
Note on B396: JF. DAUBIE
Note on B397: JF. DAUBIE
Note on B398: JF. DAUBIE
Note on B399: JF. DAUBIE
Note on B400: JF. DAUBIE
Note on B401: G. THIERIOT
Note on B402: JF. DAUBIE
Note on B403: G. THIERIOT
Note on B404: JF. DAUBIE
Note on B405: JF. DAUBIE
Note on B406: JF. DAUBIE
Note on B407: JF. DAUBIE
Note on B408: JF. DAUBIE
Note on B409: JF. DAUBIE
Note on B410: JF. DAUBIE
Note on B411: G. THIERIOT
Note on B412: G. THIERIOT
Note on B413: G. THIERIOT
Note on B414: JF. DAUBIE
Note on B415: JF. DAUBIE
Note on B416: JF. DAUBIE
Note on B417: A.THENOT
Note on B418: A.THENOT
Note on B419: A.THENOT
Note on B420: JF. DAUBIE
Note on B421: JF. DAUBIE
Note on B422: JF. DAUBIE
Note on B423: G. THIERIOT
Note on B424: A.THENOT
Note on B425: A.THENOT
Note on B426: JF. DAUBIE
Note on B427: A.THENOT
Note on B428: G. THIERIOT
Note on B429: G. THIERIOT
Note on B430: JF. DAUBIE
Note on B431: JF. DAUBIE
Note on B432: G. THIERIOT
Note on B433: JF. DAUBIE
Note on B434: G. THIERIOT
Note on B435: JF. DAUBIE
Note on B436: G. THIERIOT
Note on B437: JF. DAUBIE
Note on B438: S.RUGGERI
Note on B439: JF. DAUBIE
Note on B440: S.RUGGERI
Note on B441: G. THIERIOT
Note on B442: S.RUGGERI
Note on B443: JF. DAUBIE
Note on B444: JF. DAUBIE
Note on B445: JF. DAUBIE
Note on B446: JF. DAUBIE
Note on B447: JF. DAUBIE
Note on B448: JF. DAUBIE
Note on B449: JF. DAUBIE
Note on B450: G. THIERIOT
Note on B451: G. THIERIOT
Note on B452: G. THIERIOT
Note on B453: G. THIERIOT
Note on B454: R. WILHELM
Note on B455: JF. DAUBIE
Note on B456: JF. DAUBIE
Note on B457: G. THIERIOT
Note on B458: S.RUGGERI
Note on B459: S.RUGGERI
Note on B460: JF. DAUBIE
Note on B461: JF. DAUBIE
Note on B462: G. THIERIOT
Note on B463: G. THIERIOT
Note on B464: JF. DAUBIE
Note on B465: JF. DAUBIE
Note on B466: JF. DAUBIE
Note on B467: JF. DAUBIE
Note on B468: A.THENOT
Note on B469: G. THIERIOT
Note on B470: JF. DAUBIE
Note on B471: JF. DAUBIE
Note on B472: G. THIERIOT
Note on B473: JF. DAUBIE
Note on B474: G. THIERIOT
Note on B475: JF. DAUBIE
Note on B476: JF. DAUBIE
Note on B477: G. THIERIOT
Note on B478: S.RUGGERI
Note on B479: G. THIERIOT
Note on B480: JF. DAUBIE
Note on B481: JF. DAUBIE
Note on B482: JF. REMY
Note on B483: G. THIERIOT
Note on B484: JF. DAUBIE
Note on B485: JF. DAUBIE
Note on B486: G. THIERIOT
Note on B487: G. THIERIOT
Note on B488: JF. DAUBIE
Note on B489: A.THENOT
Note on B490: JF. DAUBIE
Note on B491: G. THIERIOT
Note on B492: A.THENOT
Note on B493: JF. DAUBIE
Note on B494: JF. DAUBIE
Note on B495: JF. DAUBIE
Note on B496: G. THIERIOT
Note on B497: R. WILHELM
Note on B498: JF. DAUBIE
Note on B499: JF. DAUBIE
Note on B500: JF. DAUBIE
Note on B501: JF. DAUBIE
Note on B502: JF. DAUBIE
Note on B503: JF. DAUBIE
Note on B505: R. WILHELM
Note on B506: R. WILHELM
Note on B507: R. WILHELM
Note on B508: JF. DAUBIE
Note on B509: JF. DAUBIE
Note on B510: JF. DAUBIE
Note on B511: JF. DAUBIE
Note on B512: JF. DAUBIE
Note on B513: JF. DAUBIE
Note on B514: G. THIERIOT
Note on B515: JF. DAUBIE
Note on B516: G. THIERIOT
Note on B517: G. THIERIOT
Note on B518: G. THIERIOT
Note on B519: G. THIERIOT
Note on B521: JF. DAUBIE
Note on B522: G. THIERIOT
Note on B523: G. THIERIOT
Note on B524: G. THIERIOT
Note on B525: G. THIERIOT
Note on B526: G. THIERIOT
Note on B527: G. THIERIOT
Note on B528: R. WILHELM
Note on K528: WILHELM, Romain: 567kg
Note on B529: G. THIERIOT
Note on B530: G. THIERIOT
Note on B531: G. THIERIOT
Note on B532: JF. DAUBIE
Note on B533: A.THENOT
Note on B534: G. THIERIOT
Note on B535: G. THIERIOT
Note on B536: G. THIERIOT
Note on B538: JF. DAUBIE
Note on B539: JF. DAUBIE
Note on B540: JF. DAUBIE
Note on B541: JF. DAUBIE
Note on B542: G. THIERIOT
Note on B543: G. THIERIOT
Note on B544: G. THIERIOT
Note on B545: JF. DAUBIE
Note on B546: JF. DAUBIE
Note on B547: JF. DAUBIE
Note on B548: JF. DAUBIE
Note on B549: JF. DAUBIE
Note on B550: JF. DAUBIE
Note on B551: JF. DAUBIE