## TK76
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV & FC du bâtiment LGV TK 76
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC
| 0 | Mise a disposition plateforme 1 LGV TK 76 | 0 | 0 | LGV-BAT76-MISE A DISPOSITION 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | TERRASSEMENT | 0 | 0 | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT76-PV101
1% | 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT76-PV102
1% |  |  | contrôle de la nature du sol |  | 0
70% | 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | 0
2.6% | 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
2.6% |  |  | remontées du câble de fond de fouille |  | 0
| 2 | STRUCTURES | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Semelles | 0 | 0 | 0
3% | 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
3% | 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT76PV212
4% | 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT76PV213
4% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
4% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
4% | 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT76-PV214
44% | 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
5% | 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT76-PV216
5% | 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Longrines | 0 | 0 | 0
| 0 | Longrines | 0 | 0 | 0
6% | 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT76-PV221
3% | 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
3% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
3% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
6% | 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT76-PV223
6% | 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT76-PV224
52% | 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
8% | 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT76-PV226
8% | 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2,3,0 | Poteaux raidisseur | 0 | 0 | 0
9% | 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
9% | 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
9% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
9% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
9% | 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
10% | 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
57% | 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
13% | 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
13% | 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2,4,0 | Chainages et linteaux | 0 | 0 | 0
22% | 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT76PV241
22% | 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
22% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
22% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
22% | 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
23% | 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
32% | 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
32% | 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2,5,0 | Poutres | 0 | 0 | 0
33% | 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
33% | 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
33% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
33% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
33% | 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
33% | 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
34% | 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2,6,0 | Acrotères | 0 | 0 | 0
44% | 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
44% | 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
44% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
44% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
44% | 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
45% | 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
48% | 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
48% | 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | DALLES | 0 | 0 | 0
9% | 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | 0
65% | 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
74% | 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
74% | 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
74% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
74% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
74% | 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
83% | 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
76% | 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | PLANCHERS | 0 | 0 | 0
40% | 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | 0
40% | 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
40% | 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
40% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
40% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
42% | 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
70% | 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
44% | 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
44% | 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | VOILES | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique | 0 | 0 | 0
10% | 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | 0
10% | 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Corps plein BA | 0 | 0 | 0
10% | 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | 0
35% | 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
35% | 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
35% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
35% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
35% | 5,2,4 | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
70% | 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
39% | 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION | 0 | 0 | 0
61% | 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
61% |  |  | séchage de la forme |  | 0
61% | 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC | 0
63% | 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | MENUISERIE | 0 | 0 | 0
54% | 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC | 0
54% | 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
54% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
54% | 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | REVETEMENT | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext | 0 | 0 | 0
52% | 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC | 0
52% | 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext | 0 | 0 | 0
70% | 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC | 0
74% | 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
74% | 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 0 | 0 | 0
77% | 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
77% |  |  |  |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
90% | 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
90% | 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel |  | 0
100% |  |  | test mise à la terre |  | 0
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | CLIMATISATION | 0 | 0 | 0
100% | 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test permutation automatique en cas de défaut |  | 0
100% |  |  | test alarme alimentation électrique |  | 0
97% | 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
100% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
100% | 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel |  | 0
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles |  | 0
| 12 | DETECTION INCENDIE | 0 | 0 | 0
100% | 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% | 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur) |  | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur |  | 0
100% | 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0

## TK99
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV & FC du bâtiment LGV TK 99
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC | 0.87
| 0 | Mise a disposition plateforme 1 LGV TK 99 | 0 | 0 | LGV-BAT99-MISE A DISPOSITION 1
| 0 | Mise a disposition plateforme 2 LGV TK 99 | 0 | 0 | LGV-BAT99-MISE A DISPOSITION 2
| 1 | TERRASSEMENT | 0 | 0 | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV101
1% | 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV102
1% |  |  | contrôle de la nature du sol |  | 0
70% | 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV103
2.6% | 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
2.6% |  |  | remontées du câble de fond de fouille |  | 0
| 2 | STRUCTURES | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Semelles | 0 | 0 | 0
3% | 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV211
3% | 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV212
4% | 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV213
4% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
4% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
4% | 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV214
44% | 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
5% | 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV216
5% | 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Longrines | 0 | 0 | 0
| 0 | Longrines | 0 | 0 | 0
6% | 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV221
3% | 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV222
3% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
3% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
6% | 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
6% | 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV224
52% | 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
8% | 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV226
8% | 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,0 | Poteaux raidisseur | 0 | 0 | 0
9% | 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV231
9% | 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV232
9% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
9% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
9% | 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV233
10% | 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124PV234
57% | 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
13% | 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
13% | 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,4,0 | Chainages et linteaux | 0 | 0 | 0
22% | 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV241
22% | 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV242
22% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
22% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
22% | 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV243
23% | 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124PV244
61% | 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
32% | 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124PV246
32% | 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,5,0 | Poutres | 0 | 0 | 0
33% | 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
33% | 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
33% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
33% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
33% | 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
33% | 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
34% | 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6,0 | Acrotères | 0 | 0 | 0
44% | 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV261
44% | 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV262
44% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
44% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
44% | 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV263
45% | 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV264
74% | 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
48% | 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
48% | 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DALLES | 0 | 0 | 0
9% | 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV301
65% | 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
74% | 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
74% | 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
74% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
74% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
74% | 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
83% | 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
76% | 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PLANCHERS | 0 | 0 | 0
40% | 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV401
40% | 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV402
40% | 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV403
40% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
40% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
42% | 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV404
70% | 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
44% | 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
44% | 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | VOILES | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique | 0 | 0 | 0
10% | 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV 511
10% | 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV 512
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Corps plein BA | 0 | 0 | 0
10% | 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV 521
35% | 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV 522
35% | 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV 523
35% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
35% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
35% | 5,2,4 | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV 524
35% | 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV 525
70% | 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
39% | 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV 527
39% | 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV 529
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION | 0 | 0 | 0
61% | 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
61% |  |  | séchage de la forme |  | 0
61% | 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC | 0
63% | 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MENUISERIE | 0 | 0 | 0
54% | 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC | 0
54% | 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
54% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
54% | 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | REVETEMENT | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext | 0 | 0 | 0
52% | 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC | 0
52% | 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext | 0 | 0 | 0
70% | 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC | 0
74% | 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
74% | 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 0 | 0 | 0
77% | 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
77% |  |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
90% | 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
90% | 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel |  | 0
100% |  |  | test mise à la terre |  | 0
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CLIMATISATION | 0 | 0 | 0
100% | 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test permutation automatique en cas de défaut |  | 0
100% |  |  | test alarme alimentation électrique |  | 0
97% | 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
100% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
100% | 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel |  | 0
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles |  | 0
| 12 | DETECTION INCENDIE | 0 | 0 | 0
100% | 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% | 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur) |  | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur |  | 0
100% | 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0

## TK111
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV & FC du bâtiment LGV TK 111
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC
| 0 | Mise a disposition plateforme 1 LGV TK 111 | 0 | 0 | LGV-BAT99-MISE A DISPOSITION 1
| 0 | Mise a disposition plateforme 2 LGV TK 111 | 0 | 0 | LGV-BAT99-MISE A DISPOSITION 2
| 1 | TERRASSEMENT | 0 | 0 | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV101
1% | 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV102
1% |  |  | contrôle de la nature du sol
70% | 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV103
2.6% | 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
2.6% |  |  | remontées du câble de fond de fouille
| 2 | STRUCTURES | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Semelles | 0 | 0 | 0
3% | 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV211
3% | 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV212
4% | 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV213
4% |  |  | mesure de la prise de terre
4% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
4% | 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV214
44% | 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
5% | 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV216
5% | 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Longrines | 0 | 0 | 0
| 0 | Longrines | 0 | 0 | 0
6% | 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV221
3% | 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
3% |  |  | mesure de la prise de terre
3% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
6% | 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV223
6% | 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV224
52% | 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
8% | 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV226
8% | 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,0 | Poteaux raidisseur | 0 | 0 | 0
9% | 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
9% | 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
9% |  |  | mesure de la prise de terre
9% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
9% | 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
10% | 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
57% | 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
13% | 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
13% | 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,4,0 | Chainages et linteaux | 0 | 0 | 0
22% | 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV241
22% | 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
22% |  |  | mesure de la prise de terre
22% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
22% | 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
23% | 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
32% | 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
32% | 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,5,0 | Poutres | 0 | 0 | 0
33% | 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
33% | 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
33% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
33% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
33% | 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
33% | 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
34% | 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6,0 | Acrotères | 0 | 0 | 0
44% | 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
44% | 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
44% |  |  | mesure de la prise de terre
44% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
44% | 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
45% | 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
48% | 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
48% | 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DALLES | 0 | 0 | 0
9% | 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV301
65% | 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
74% | 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
74% | 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
74% |  |  | mesure de la prise de terre
74% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
74% | 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
83% | 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
76% | 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PLANCHERS | 0 | 0 | 0
40% | 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | 0
40% | 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
40% | 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
40% |  |  | mesure de la prise de terre
40% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
42% | 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
70% | 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
44% | 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
44% | 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | VOILES | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique | 0 | 0 | 0
10% | 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | 0
10% | 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Corps plein BA | 0 | 0 | 0
10% | 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV 521
35% | 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV 522
35% | 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV 523
35% |  |  | mesure de la prise de terre
35% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
35% | 5,2,4 | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV 524
35% | 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
70% | 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
39% | 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION | 0 | 0 | 0
61% | 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
61% |  |  | séchage de la forme |  | 0
61% | 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC | 0
63% | 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MENUISERIE | 0 | 0 | 0
54% | 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC | 0
54% | 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
54% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
54% | 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | REVETEMENT | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext | 0 | 0 | 0
52% | 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC | 0
52% | 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext | 0 | 0 | 0
70% | 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC | 0
74% | 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
74% | 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 0 | 0 | 0
77% | 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
77% |  |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
90% | 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
90% | 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel |  | 0
100% |  |  | test mise à la terre |  | 0
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CLIMATISATION | 0 | 0 | 0
100% | 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test permutation automatique en cas de défaut |  | 0
100% |  |  | test alarme alimentation électrique |  | 0
97% | 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
100% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
100% | 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel |  | 0
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles |  | 0
| 12 | DETECTION INCENDIE | 0 | 0 | 0
100% | 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% | 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur)
100% |  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur
100% | 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0

## TK124
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV & FC du bâtiment LGV TK124
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC
| 0 | Mise a disposition plateforme 1 LGV TK 124 | 0 | 0 | LGV-BAT124 MISE A DISPOSITION
| 0 | Mise a disposition plateforme 2 LGV TK 124 | 0 | 0 | LGV-BAT124 MISE A DISPOSITION
| 1 | TERRASSEMENT | 0 | 0 | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV101
1% | 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV102
1% |  |  | contrôle de la nature du sol
70% | 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV103
2.6% | 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV104
2.6% |  |  | remontées du câble de fond de fouille
| 2 | STRUCTURES | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Semelles | 0 | 0 | 0
3% | 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV211
3% | 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV212
4% | 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV213
4% |  |  | mesure de la prise de terre
4% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
4% | 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV214
44% | 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
5% | 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV216
5% | 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Longrines | 0 | 0 | 0
| 0 | Longrines | 0 | 0 | 0
6% | 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV221
3% | 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV222
3% |  |  | mesure de la prise de terre
3% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
6% | 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
6% | 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV224
52% | 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
8% | 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV226
8% | 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,0 | Poteaux raidisseur | 0 | 0 | 0
9% | 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV231
9% | 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV232
9% |  |  | mesure de la prise de terre
9% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
9% | 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV233
10% | 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124PV234
57% | 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
13% | 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
13% | 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,4,0 | Chainages et linteaux | 0 | 0 | 0
22% | 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV241
22% | 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV242
22% |  |  | mesure de la prise de terre
22% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
22% | 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV243
23% | 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124PV244
61% | 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
32% | 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124PV246
32% | 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,5,0 | Poutres | 0 | 0 | 0
33% | 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
33% | 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
33% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
33% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
33% | 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
33% | 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
34% | 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6,0 | Acrotères | 0 | 0 | 0
44% | 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV261
44% | 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV262
44% |  |  | mesure de la prise de terre
44% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
44% | 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV263
45% | 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV264
74% | 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
48% | 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
48% | 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DALLES | 0 | 0 | 0
9% | 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV301
65% | 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
74% | 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
74% | 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
74% |  |  | mesure de la prise de terre
74% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
74% | 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
83% | 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
76% | 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PLANCHERS | 0 | 0 | 0
40% | 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV401
40% | 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV402
40% | 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV403
40% |  |  | mesure de la prise de terre
40% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
42% | 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV404
70% | 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
44% | 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
44% | 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | VOILES | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique | 0 | 0 | 0
10% | 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV 511
10% | 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV 512
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Corps plein BA | 0 | 0 | 0
10% | 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV 521
35% | 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV 522
35% | 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV 523
35% |  |  | mesure de la prise de terre
35% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
35% | 5,2,4 | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV 524
35% | 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV 525
70% | 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
39% | 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV 527
39% | 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV 529
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION | 0 | 0 | 0
61% | 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
61% |  |  | séchage de la forme |  | 0
61% | 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC | 0
63% | 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MENUISERIE | 0 | 0 | 0
54% | 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC | 0
54% | 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
54% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
54% | 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | REVETEMENT | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext | 0 | 0 | 0
52% | 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC | 0
52% | 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext | 0 | 0 | 0
70% | 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC | 0
74% | 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
74% | 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 0 | 0 | 0
77% | 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
77% |  |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
90% | 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
90% | 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel |  | 0
100% |  |  | test mise à la terre |  | 0
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CLIMATISATION | 0 | 0 | 0
100% | 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test permutation automatique en cas de défaut |  | 0
100% |  |  | test alarme alimentation électrique |  | 0
97% | 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
100% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | 0
100% | 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel |  | 0
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles |  | 0
| 12 | DETECTION INCENDIE | 0 | 0 | 0
100% | 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% | 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur)
100% |  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur
100% | 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0

## TK136
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV & FC du bâtiment LGV TK136
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC
| 0 | Mise a disposition plateforme LGV TK 136 | 0 | 0 | LGV-BAT136 MISE A DISPOSITION
| 0 | Mise a disposition plateforme LGV TK 136 | 0 | 0 | LGV-BAT136 MISE A DISPOSITION
| 1 | TERRASSEMENT | 0 | 0 | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT136-PV 101
1% | 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV102
1% |  |  | contrôle de la nature du sol
70% | 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV 103
2.6% | 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV104
2.6% |  |  | remontées du câble de fond de fouille
| 2 | STRUCTURES | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Semelles | 0 | 0 | 0
3% | 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT136-PV 211
3% | 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV212
4% | 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV213
4% |  |  | mesure de la prise de terre
4% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
4% | 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV214
44% | 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
5% | 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV216
5% | 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Longrines | 0 | 0 | 0
| 0 | Longrines | 0 | 0 | 0
6% | 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV221
3% | 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV222
3% |  |  | mesure de la prise de terre
3% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
6% | 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT136-PV223
6% | 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV224
52% | 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
8% | 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV226
8% | 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,0 | Poteaux raidisseur | 0 | 0 | 0
9% | 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV331
9% | 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV332
9% |  |  | mesure de la prise de terre
9% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
9% | 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT136-PV333
10% | 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV334
57% | 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
13% | 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV336
13% | 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,4,0 | Chainages et linteaux | 0 | 0 | 0
22% | 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV241
22% | 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV242
22% |  |  | mesure de la prise de terre
22% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
22% | 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT136-PV243
23% | 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV244
61% | 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
32% | 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
32% | 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,5,0 | Poutres | 0 | 0 | 0
33% | 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
33% | 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
33% |  |  | mesure de la prise de terre
33% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
33% | 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
33% | 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
34% | 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6,0 | Acrotères | 0 | 0 | 0
44% | 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV261
44% | 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV262
44% |  |  | mesure de la prise de terre
44% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
44% | 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
45% | 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV264
74% | 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
48% | 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV266
48% | 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DALLES | 0 | 0 | 0
9% | 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | 0
65% | 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV302
74% | 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
74% | 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV304
74% | 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV305
74% |  |  | mesure de la prise de terre
74% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
74% | 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
83% | 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
76% | 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PLANCHERS | 0 | 0 | 0
40% | 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | LGV-BAT136-PV401
40% | 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV402
40% | 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV403
40% |  |  | mesure de la prise de terre
40% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
42% | 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV404
70% | 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
44% | 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV406
44% | 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | VOILES | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique | 0 | 0 | 0
10% | 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT136-PV511
10% | 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT136-PV512
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Corps plein BA | 0 | 0 | 0
10% | 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT136-PV521
35% | 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV522
35% | 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV522
35% |  |  | mesure de la prise de terre
35% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
35% | 5,2,4 | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT136-PV524
35% | 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT136-PV525
70% | 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
39% | 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV527
39% | 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION | 0 | 0 | 0
61% | 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV601
61% |  |  | séchage de la forme
61% | 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC | 0
63% | 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT136-PV603
| 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MENUISERIE | 0 | 0 | 0
54% | 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC | 0
54% | 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
54% |  |  | mesure de la prise de terre
54% | 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | REVETEMENT | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext | 0 | 0 | 0
52% | 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC | LGV-BAT136-PV811
52% | 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT136-PV812
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext | 0 | 0 | 0
70% | 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC | 0
74% | 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
74% | 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 0 | 0 | 0
77% | 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
77%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
90% | 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
90% | 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel
100% |  |  | test mise à la terre
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CLIMATISATION | 0 | 0 | 0
100% | 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test permutation automatique en cas de défaut
100% |  |  | test alarme alimentation électrique
97% | 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | mesure de la prise de terre
100% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
100% | 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles
| 12 | DETECTION INCENDIE | 0 | 0 | 0
100% | 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% | 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur)
100% |  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur
100% | 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0

## TK151
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV & FC du bâtiment LGV TK151
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC
| 0 | Mise a disposition plateforme LGV TK 151 | 0 | 0 | LGV-BAT151 MISE A DISPOSITION
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | TERRASSEMENT | 0 | 0 | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT151-PV 101
1% | 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV102
1% |  |  | contrôle de la nature du sol
70% | 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT151-PV 103
2.6% | 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV104
2.6% |  |  | remontées du câble de fond de fouille
| 2 | STRUCTURES | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Semelles | 0 | 0 | 0
3% | 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV 211
3% | 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV212
4% | 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV213
4% |  |  | mesure de la prise de terre
4% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
4% | 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT151-PV214
44% | 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
5% | 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV216
5% | 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Longrines | 0 | 0 | 0
| 0 | Longrines | 0 | 0 | 0
6% | 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV221
3% | 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV222
3% |  |  | mesure de la prise de terre | 0
3% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) | 0
6% | 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
6% | 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT151-PV224
52% | 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
8% | 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV226
8% | 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,0 | Poteaux raidisseur | 0 | 0 | 0
9% | 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
9% | 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
9% |  |  | mesure de la prise de terre
9% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
9% | 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
10% | 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
57% | 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
13% | 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
13% | 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,4,0 | Chainages et linteaux | 0 | 0 | 0
22% | 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV241
22% | 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
22% |  |  | mesure de la prise de terre
22% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
22% | 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
23% | 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
32% | 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV246
32% | 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,5,0 | Poutres | 0 | 0 | 0
33% | 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
33% | 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
33% |  |  | mesure de la prise de terre
33% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
33% | 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
33% | 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
34% | 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6,0 | Acrotères | 0 | 0 | 0
44% | 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV261
44% | 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV262
44% |  |  | mesure de la prise de terre
44% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
44% | 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
45% | 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT151-PV264
74% | 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
48% | 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV266
48% | 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DALLES | 0 | 0 | 0
9% | 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV301
65% | 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT151-PV302
74% | 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV303
74% | 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV304
74% | 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
74% |  |  | mesure de la prise de terre
74% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
74% | 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT151-PV306
83% | 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
76% | 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PLANCHERS | 0 | 0 | 0
40% | 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV401
40% | 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV402
40% | 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV403
40% |  |  | mesure de la prise de terre
40% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
42% | 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT151-PV404
70% | 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
44% | 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV406
44% | 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | VOILES | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique | 0 | 0 | 0
10% | 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT151-PV511
10% | 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV512
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Corps plein BA | 0 | 0 | 0
10% | 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT151-PV521
35% | 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV522
35% | 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV523
35% |  |  | mesure de la prise de terre
35% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
35% | 5,2,4 | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV524
35% | 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT151-PV525
70% | 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
39% | 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV527
39% | 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION | 0 | 0 | 0
61% | 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV601
61% |  |  | séchage de la forme
61% | 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV602
63% | 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT151-PV603
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MENUISERIE | 0 | 0 | 0
54% | 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC | 0
54% | 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
54% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
54% | 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | REVETEMENT | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext | 0 | 0 | 0
52% | 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV811
52% | 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV812
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext | 0 | 0 | 0
70% | 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC | LGV-BAT151-PV821
74% | 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV822
74% | 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 0 | 0 | 0
77% | 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT151-PV901
77%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
90% | 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
90% | 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel
100% |  |  | test mise à la terre
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CLIMATISATION | 0 | 0 | 0
100% | 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test permutation automatique en cas de défaut
100% |  |  | test alarme alimentation électrique
97% | 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | mesure de la prise de terre
100% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
100% | 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles
| 12 | DETECTION INCENDIE | 0 | 0 | 0
100% | 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% | 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur)
100% |  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur
100% | 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0

## TK163
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV & FC du bâtiment LGV TK163
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC
| 0 | Mise a disposition plateforme LGV TK 163 | 0 | 0 | LGV-BAT136 MISE A DISPOSITION
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | TERRASSEMENT | 0 | 0 | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT163-PV 101
1% | 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV102
1% |  |  | contrôle de la nature du sol
70% | 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV 103
2.6% | 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV104
2.6% |  |  | remontées du câble de fond de fouille
| 2 | STRUCTURES | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Semelles | 0 | 0 | 0
3% | 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV 211
3% | 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV212
4% | 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV213
4% |  |  | mesure de la prise de terre
4% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
4% | 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV214
44% | 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV215
5% | 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV216
5% | 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Longrines | 0 | 0 | 0
| 0 | Longrines | 0 | 0 | 0
6% | 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV221
3% | 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV222
3% |  |  | mesure de la prise de terre | 0
3% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) | 0
6% | 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
6% | 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV224
52% | 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV225
8% | 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV226
8% | 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,0 | Poteaux raidisseur | 0 | 0 | 0
9% | 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV331
9% | 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
9% |  |  | mesure de la prise de terre
9% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
9% | 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV333
10% | 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
57% | 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV335
13% | 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV336
13% | 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,4,0 | Chainages et linteaux | 0 | 0 | 0
22% | 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV241
22% | 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
22% |  |  | mesure de la prise de terre
22% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
22% | 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV243
23% | 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV244
61% | 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
32% | 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV246
32% | 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,5,0 | Poutres | 0 | 0 | 0
33% | 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
33% | 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
33% |  |  | mesure de la prise de terre
33% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
33% | 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
33% | 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
34% | 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6,0 | Acrotères | 0 | 0 | 0
44% | 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV261
44% | 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV262
44% |  |  | mesure de la prise de terre
44% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
44% | 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV263
45% | 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV264
74% | 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
48% | 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV266
48% | 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DALLES | 0 | 0 | 0
9% | 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV301
65% | 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV303
74% | 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
74% | 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV305
74% |  |  | mesure de la prise de terre
74% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
74% | 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV306
83% | 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
76% | 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PLANCHERS | 0 | 0 | 0
40% | 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV401
40% | 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV402
40% | 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV403
40% |  |  | mesure de la prise de terre
40% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
42% | 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV404
70% | 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
44% | 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV406
44% | 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | VOILES | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique | 0 | 0 | 0
10% | 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | 0
10% | 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV512
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Corps plein BA | 0 | 0 | 0
10% | 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT163-PV521
35% | 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV522
35% | 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV523
35% |  |  | mesure de la prise de terre
35% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
35% | 5,2,4 | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV524
35% | 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT163-PV525
70% | 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
39% | 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV527
39% | 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION | 0 | 0 | 0
61% | 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV601
61% |  |  | séchage de la forme
61% | 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC | 0
63% | 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT163-PV603
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MENUISERIE | 0 | 0 | 0
54% | 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC | 0
54% | 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
54% |  |  | mesure de la prise de terre |  | 0
54% | 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | REVETEMENT | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext | 0 | 0 | 0
52% | 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV811
52% | 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV812
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext | 0 | 0 | 0
70% | 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC | LGV-BAT163-PV821
74% | 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV822
74% | 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  | LGV-BAT163-PV823
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 0 | 0 | 0
77% | 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT163-PV901
77%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
90% | 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
90% | 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel
100% |  |  | test mise à la terre
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CLIMATISATION | 0 | 0 | 0
100% | 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test permutation automatique en cas de défaut
100% |  |  | test alarme alimentation électrique
97% | 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | mesure de la prise de terre
100% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
100% | 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles
| 12 | DETECTION INCENDIE | 0 | 0 | 0
100% | 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% | 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur)
100% |  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur
100% | 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0

## C2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV & FC du bâtiment LGV TK C2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC
| 0 | Mise a disposition plateforme 1 LGV TK C2 | 0 | 0 | LGV-BAT,C2-MISE A DISPOSITION 1
| 0 | Compte rendu d'ispection commune | 0 | 0 | LGV-BAT,C2-Compte rendu d'inspection
| 1 | TERRASSEMENT | 0 | 0 | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT,C2-PV101
1% | 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT,C2-PV102
1% |  |  | contrôle de la nature du sol
70% | 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT,C2-PV103
2.6% | 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT,C2PV214
2.6% |  |  | remontées du câble de fond de fouille
| 2 | STRUCTURES | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Semelles | 0 | 0 | 0
3% | 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT,C2PV211
3% | 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT,C2PV212
4% | 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT,C2PV213
4% |  |  | mesure de la prise de terre
4% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
4% | 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT,C2-PV214
44% | 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
5% | 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT,C2-PV216
5% | 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Longrines | 0 | 0 | 0
| 0 | Longrines | 0 | 0 | 0
6% | 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT,C2-PV221
3% | 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT,C2-PV222
3% |  |  | mesure de la prise de terre
3% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
6% | 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT,C2-PV223
6% | 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT,C2-PV224
52% | 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
8% | 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT,C2-PV226
8% | 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,0 | Poteaux raidisseur | 0 | 0 | 0
9% | 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT,C2-PV231
9% | 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
9% |  |  | mesure de la prise de terre
9% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
9% | 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
10% | 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
57% | 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
13% | 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
13% | 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,4,0 | Chainages et linteaux | 0 | 0 | 0
22% | 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT,C2PV241
22% | 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
22% |  |  | mesure de la prise de terre
22% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
22% | 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
23% | 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
32% | 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
32% | 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,5,0 | Poutres | 0 | 0 | 0
33% | 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
33% | 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
33% |  |  | mesure de la prise de terre
33% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
33% | 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
61% | 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
33% | 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
34% | 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,6,0 | Acrotères | 0 | 0 | 0
44% | 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
44% | 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
44% |  |  | mesure de la prise de terre
44% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
44% | 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
45% | 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
48% | 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
48% | 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DALLES | 0 | 0 | 0
9% | 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | 0
65% | 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
74% | 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
74% | 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
74% | 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
74% |  |  | mesure de la prise de terre
74% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
74% | 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
83% | 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
76% | 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
76% | 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PLANCHERS | 0 | 0 | 0
40% | 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | 0
40% | 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
40% | 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
40% |  |  | mesure de la prise de terre
40% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
42% | 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
70% | 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
44% | 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
44% | 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | VOILES | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique | 0 | 0 | 0
10% | 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | 0
10% | 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Corps plein BA | 0 | 0 | 0
10% | 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT,C2-PV 521
35% | 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | 0
35% | 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
35% |  |  | mesure de la prise de terre
35% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
35% | 5,2,4 | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | 0
35% | 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
70% | 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | 0
39% | 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
39% | 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION | 0 | 0 | 0
61% | 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
61% |  |  | séchage de la forme
61% | 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC | 0
63% | 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | MENUISERIE | 0 | 0 | 0
54% | 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC | 0
54% | 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
54% |  |  | mesure de la prise de terre
54% | 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | REVETEMENT | 0 | 0 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext | 0 | 0 | 0
52% | 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC | 0
52% | 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext | 0 | 0 | 0
70% | 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC | 0
74% | 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
74% | 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 0 | 0 | 0
77% | 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG | 0
77%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ELECTRICITE | 0 | 0 | 0
90% | 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
90% | 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel
100% |  |  | test mise à la terre
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CLIMATISATION | 0 | 0 | 0
100% | 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test permutation automatique en cas de défaut
100% |  |  | test alarme alimentation électrique
97% | 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG | 0
100% | 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | mesure de la prise de terre
100% |  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque)
100% | 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test fonctionnement différentiel
100% |  |  | mesure d'isolement des câbles
| 12 | DETECTION INCENDIE | 0 | 0 | 0
100% | 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% | 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0
100% |  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur)
100% |  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur
100% | 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | 0

## Suivi Qualité PV
Calcul du nombre de PV inscrit | PV non inscrit | Contrainte avancement | Indice PV | Ref PV non inscrit |  |  | Ref PV manquant réel | [5 empty] | Nombre de PV Réel | Nombre de PV théorique
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | FALSE | 1 | 1 | [5 empty] | 17 | 96
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 1,0,1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 1,0,2
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 1,0,3 | [6 empty] | 176
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 1,0,4 | [6 empty] | 75
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [7 empty] | 101
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | FALSE | 2 | 2 |  | Reference Batiment TK | Avancement | Nb de PV manquant | Reference PV manquant | 79
0 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | FALSE | 2.1 | 2.1 |  | C2 | 100% | 79 | TERRASSEMENT
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,1,1 | [5 empty] | STRUCTURES
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,1,2 | [5 empty] | Semelles
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,1,3 | [5 empty] | 2,1,5. Essais sur béton durci
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | Avancement | Nombre de PV Théorique
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | Longrines | 1% | 2
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,1,4 | [5 empty] | 2,2,5. Essais sur béton durci | 2% | 2
0 | 1 | 1 | 1 | 2,1,5 | FALSE | 2,1,5 | 2,1,5 |  |  |  |  | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | 3% | 3
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,1,6 | [5 empty] | Poteaux raidisseur | 4% | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 2,1,7 | FALSE | 2,1,7 | 2,1,7 |  |  |  |  | 2,3,2. MALT structure | 5% | 8
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 2,3,3. Coffrages | 6% | 10
0 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | FALSE | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 2,3,4. Essais sur béton frais | 7% | 13
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 2,3,5. Essais sur béton durci | 8% | 13
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,2,1 | [5 empty] | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | 9% | 15
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,2,2 | [5 empty] | 2,3,7. MALT structure | 10% | 19
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | Chainages et linteaux | 11% | 19
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 2,4,2. MALT structure | 12% | 23
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,2,3 | [5 empty] | 2,4,3. Coffrages | 13% | 23
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,2,4 | [5 empty] | 2,4,4. Essais sur béton frais | 14% | 23
0 | 1 | 1 | 1 | 2,2,5 | FALSE | 2,2,5 | 2,2,5 | 175 | 74 | 101 |  | 2,4,5. Essais sur béton durci | 15% | 25
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,2,6 |  | 175 | 74 | 101 |  | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | 16% | 25
0 | 1 | 1 | 1 | 2,2,7 | FALSE | 2,2,7 | 2,2,7 |  |  |  |  | 2,4,7. MALT structure | 17% | 25
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | Poutres | 18% | 25
0 | 1 | 1 | 1 | 2,3,0 | FALSE | 2,3,0 | 2,3,0 |  |  |  |  | 2,5,1. Ferraillages | 19% | 25
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,3,1 | [5 empty] | 2,5,2. MALT structure | 20% | 25
0 | 1 | 1 | 1 | 2,3,2 | FALSE | 2,3,2 | 2,3,2 |  |  |  |  | 2,5,3. Coffrages | 21% | 25
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 2,5,4. Essais sur béton frais | 22% | 25
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 2,5,5. Essais sur béton durci | 23% | 25
0 | 1 | 1 | 1 | 2,3,3 | FALSE | 2,3,3 | 2,3,3 |  |  |  |  | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | 24% | 25
0 | 1 | 1 | 1 | 2,3,4 | FALSE | 2,3,4 | 2,3,4 |  |  |  |  | 2,5,7. MALT structure | 25% | 28
0 | 1 | 1 | 1 | 2,3,5 | FALSE | 2,3,5 | 2,3,5 |  |  |  |  | Acrotères | 26% | 28
0 | 1 | 1 | 1 | 2,3,6 | FALSE | 2,3,6 | 2,3,6 |  |  |  |  | 2,6,1. Ferraillages | 27% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 2,3,7 | FALSE | 2,3,7 | 2,3,7 |  |  |  |  | 2,6,2. MALT structure | 28% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 2,6,3. Coffrages | 29% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 2,4,0 | FALSE | 2,4,0 | 2,4,0 |  |  |  |  | 2,6,4. Essais sur béton frais | 30% | 29
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 2,4,1 | [5 empty] | 2,6,5. Essais sur béton durci | 31% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 2,4,2 | FALSE | 2,4,2 | 2,4,2 |  |  |  |  | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | 32% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 2,6,7. MALT structure | 33% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | DALLES | 34% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 2,4,3 | FALSE | 2,4,3 | 2,4,3 |  |  |  |  | 3,0,1. Réseaux sous dallage | 35% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 2,4,4 | FALSE | 2,4,4 | 2,4,4 |  |  |  |  | 3,0,2. Compaction des sols | 36% | 29
0 | 1 | 1 | 1 | 2,4,5 | FALSE | 2,4,5 | 2,4,5 |  |  |  |  | 3,0,3. Coffrages | 37% | 31
0 | 1 | 1 | 1 | 2,4,6 | FALSE | 2,4,6 | 2,4,6 |  |  |  |  | 3,0,4. Ferraillages | 38% | 35
0 | 1 | 1 | 1 | 2,4,7 | FALSE | 2,4,7 | 2,4,7 |  |  |  |  | 3,0,5. MALT dalle sur radier | 39% | 36
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 3,0,6.Essais sur béton frais | 40% | 41
0 | 1 | 1 | 1 | 2,5,0 | FALSE | 2,5,0 | 2,5,0 |  |  |  |  | 3,0,7.Essais sur béton durci | 41% | 41
0 | 1 | 1 | 1 | 2,5,1 | FALSE | 2,5,1 | 2,5,1 |  |  |  |  | 3,0,8. Finition de la dalle | 42% | 41
0 | 1 | 1 | 1 | 2,5,2 | FALSE | 2,5,2 | 2,5,2 |  |  |  |  | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | 43% | 41
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 3,0,10. MALT dalle sur radier | 44% | 41
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | PLANCHERS | 45% | 44
0 | 1 | 1 | 1 | 2,5,3 | FALSE | 2,5,3 | 2,5,3 |  |  |  |  | 4,0,1. Coffrages | 46% | 47
0 | 1 | 1 | 1 | 2,5,4 | FALSE | 2,5,4 | 2,5,4 |  |  |  |  | 4,0,2. Ferraillages | 47% | 47
0 | 1 | 1 | 1 | 2,5,5 | FALSE | 2,5,5 | 2,5,5 |  |  |  |  | 4,0,3. MALT plancher haut | 48% | 48
0 | 1 | 1 | 1 | 2,5,6 | FALSE | 2,5,6 | 2,5,6 |  |  |  |  | 4,0,4. Essais sur béton frais | 49% | 48
0 | 1 | 1 | 1 | 2,5,7 | FALSE | 2,5,7 | 2,5,7 |  |  |  |  | 4,0,5. Essais sur béton durci | 50% | 54
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | 51% | 54
0 | 1 | 1 | 1 | 2,6,0 | FALSE | 2,6,0 | 2,6,0 |  |  |  |  | 4,0,7. MALT plancher haut | 52% | 55
0 | 1 | 1 | 1 | 2,6,1 | FALSE | 2,6,1 | 2,6,1 |  |  |  |  | VOILES | 53% | 55
0 | 1 | 1 | 1 | 2,6,2 | FALSE | 2,6,2 | 2,6,2 |  |  |  |  | Corps creux Agglo/Brique | 54% | 55
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 5,1,1. Implantation des murs | 55% | 57
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | 56% | 57
0 | 1 | 1 | 1 | 2,6,3 | FALSE | 2,6,3 | 2,6,3 |  |  |  |  | Corps plein BA | 57% | 57
0 | 1 | 1 | 1 | 2,6,4 | FALSE | 2,6,4 | 2,6,4 |  |  |  |  | 5,2,2. Ferraillages | 58% | 57
0 | 1 | 1 | 1 | 2,6,5 | FALSE | 2,6,5 | 2,6,5 |  |  |  |  | 5,2,3. MALT murs | 59% | 57
0 | 1 | 1 | 1 | 2,6,6 | FALSE | 2,6,6 | 2,6,6 |  |  |  |  | 5,2,4. Verticalité et mesure des murs | 60% | 60
0 | 1 | 1 | 1 | 2,6,7 | FALSE | 2,6,7 | 2,6,7 |  |  |  |  | 5,2,5. Essais sur béton frais | 61% | 60
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 5,2,6. Essais sur béton durci | 62% | 63
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | FALSE | 3 | 3 |  |  |  |  | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | 63% | 63
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,1 | FALSE | 3,0,1 | 3,0,1 |  |  |  |  | 5,2,8. MALT murs | 64% | 63
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,2 | FALSE | 3,0,2 | 3,0,2 |  |  |  |  | 5,2,9. Parement des murs | 65% | 64
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,3 | FALSE | 3,0,3 | 3,0,3 |  |  |  |  | ETANCHEITE ET ISOLATION | 66% | 64
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,4 | FALSE | 3,0,4 | 3,0,4 |  |  |  |  | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | 67% | 64
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,5 | FALSE | 3,0,5 | 3,0,5 |  |  |  |  | 6,0,2. Isolation | 68% | 64
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 6,0,3. Etanchéité | 69% | 64
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | MENUISERIE | 70% | 67
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,6 | FALSE | 3,0,6 | 3,0,6 |  |  |  |  | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | 71% | 67
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,7 | FALSE | 3,0,7 | 3,0,7 |  |  |  |  | 7,0,2. MALT des menuiseries | 72% | 69
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,8 | FALSE | 3,0,8 | 3,0,8 |  |  |  |  | 7,0,3. Etanchéité | 73% | 69
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,9 | FALSE | 3,0,9 | 3,0,9 |  |  |  |  | REVETEMENT | 74% | 69
0 | 1 | 1 | 1 | 3,0,10 | FALSE | 3,0,10 | 3,0,10 |  |  |  |  | Enduits Int/Ext | 75% | 70
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 8,1,1. Première couche | 76% | 70
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 8,1,2. Deuxième couche | 77% | 70
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | Peintures Int/Ext | 78% | 70
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 8,2,1. Première couche | 79% | 70
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 8,2,2. Deuxième couche | 80% | 74
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | FALSE | 4 | 4 |  |  |  |  | 8,2,3. Troisième couche | 81% | 74
0 | 1 | 1 | 1 | 4,0,1 | FALSE | 4,0,1 | 4,0,1 |  |  |  |  | EVACUATION EAUX PLUVIALE | 82% | 74
0 | 1 | 1 | 1 | 4,0,2 | FALSE | 4,0,2 | 4,0,2 |  |  |  |  | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | 83% | 74
0 | 1 | 1 | 1 | 4,0,3 | FALSE | 4,0,3 | 4,0,3 |  |  |  |  | ELECTRICITE | 84% | 74
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 10,0,1. Eclairage normal | 85% | 81
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 10,0,2. Eclairage de sécurité | 86% | 81
0 | 1 | 1 | 1 | 4,0,4 | FALSE | 4,0,4 | 4,0,4 |  |  |  |  | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | 87% | 84
0 | 1 | 1 | 1 | 4,0,5 | FALSE | 4,0,5 | 4,0,5 |  |  |  |  | CLIMATISATION | 88% | 85
0 | 1 | 1 | 1 | 4,0,6 | FALSE | 4,0,6 | 4,0,6 |  |  |  |  | 11,0,1. Unité de clim | 89% | 85
0 | 1 | 1 | 1 | 4,0,7 | FALSE | 4,0,7 | 4,0,7 |  |  |  |  | 11,0,2. Equipement Toiture | 90% | 87
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 11,0,3. MALT compresseur clim | 91% | 87
0 | 1 | 1 | 1 | 5 | FALSE | 5 | 5 |  |  |  |  | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | 92% | 87
0 | 1 | 1 | 1 | 5.1 | FALSE | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  | DETECTION INCENDIE | 93% | 87
0 | 1 | 1 | 1 | 5,1,1 | FALSE | 5,1,1 | 5,1,1 |  |  |  |  | 12,0,1. Détecteur incendie | 94% | 87
0 | 1 | 1 | 1 | 5,1,2 | FALSE | 5,1,2 | 5,1,2 |  |  |  |  | 12,0,2. Centrale incendie | 95% | 88
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE | [6 empty] | 12,0,3. Asservissement clim | 96% | 88
0 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | FALSE | 5.2 | 5.2 | [5 empty] | 97% | 89
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRUE | 5,2,1 | [6 empty] | 98% | 89
0 | 1 | 1 | 1 | 5,2,2 | FALSE | 5,2,2 | 5,2,2 | [5 empty] | 99% | 89
0 | 1 | 1 | 1 | 5,2,3 | FALSE | 5,2,3 | 5,2,3 | [5 empty] | 100% | 96
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 5,2,4 | FALSE | 5,2,4 | 5,2,4
0 | 1 | 1 | 1 | 5,2,5 | FALSE | 5,2,5 | 5,2,5
0 | 1 | 1 | 1 | 5,2,6 | FALSE | 5,2,6 | 5,2,6
0 | 1 | 1 | 1 | 5,2,7 | FALSE | 5,2,7 | 5,2,7
0 | 1 | 1 | 1 | 5,2,8 | FALSE | 5,2,8 | 5,2,8
0 | 1 | 1 | 1 | 5,2,9 | FALSE | 5,2,9 | 5,2,9
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 6 | FALSE | 6 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 6,0,1 | FALSE | 6,0,1 | 6,0,1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 6,0,2 | FALSE | 6,0,2 | 6,0,2
0 | 1 | 1 | 1 | 6,0,3 | FALSE | 6,0,3 | 6,0,3
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | FALSE | 7 | 7
0 | 1 | 1 | 1 | 7,0,1 | FALSE | 7,0,1 | 7,0,1
0 | 1 | 1 | 1 | 7,0,2 | FALSE | 7,0,2 | 7,0,2
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 7,0,3 | FALSE | 7,0,3 | 7,0,3
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 8 | FALSE | 8 | 8
0 | 1 | 1 | 1 | 8.1 | FALSE | 8.1 | 8.1
0 | 1 | 1 | 1 | 8,1,1 | FALSE | 8,1,1 | 8,1,1
0 | 1 | 1 | 1 | 8,1,2 | FALSE | 8,1,2 | 8,1,2
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | FALSE | 8.2 | 8.2
0 | 1 | 1 | 1 | 8,2,1 | FALSE | 8,2,1 | 8,2,1
0 | 1 | 1 | 1 | 8,2,2 | FALSE | 8,2,2 | 8,2,2
0 | 1 | 1 | 1 | 8,2,3 | FALSE | 8,2,3 | 8,2,3
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 9 | FALSE | 9 | 9
0 | 1 | 1 | 1 | 9,0,1 | FALSE | 9,0,1 | 9,0,1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 10 | FALSE | 10 | 10
0 | 1 | 1 | 1 | 10,0,1 | FALSE | 10,0,1 | 10,0,1
0 | 1 | 1 | 1 | 10,0,2 | FALSE | 10,0,2 | 10,0,2
0 | 1 | 1 | 1 | 10,0,3 | FALSE | 10,0,3 | 10,0,3
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 11 | FALSE | 11 | 11
0 | 1 | 1 | 1 | 11,0,1 | FALSE | 11,0,1 | 11,0,1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 11,0,2 | FALSE | 11,0,2 | 11,0,2
0 | 1 | 1 | 1 | 11,0,3 | FALSE | 11,0,3 | 11,0,3
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 11,0,4 | FALSE | 11,0,4 | 11,0,4
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 12 | FALSE | 12 | 12
0 | 1 | 1 | 1 | 12,0,1 | FALSE | 12,0,1 | 12,0,1
0 | 1 | 1 | 1 | 12,0,2 | FALSE | 12,0,2 | 12,0,2
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FALSE
0 | 1 | 1 | 1 | 12,0,3 | FALSE | 12,0,3 | 12,0,3
17
TABLEAU DE SUIVI DE QUALITE PV