## Calcul
Clignotement | TRUE
Débit d'entrée |  | 2020 | m3/h
1/ Conduit circulaire
Données issues du tableau des conduits circulaires
Diamètre |  | 400 | mm
Vitesse |  | 4.4652 | m/s
Section |  | 0.12566 | m²
PdC |  | 0.07 | mmCE/ml
2/ Conduit Rectangulaire
Données issues du tableau des conduits rectangulaires
Diamètre issu tableau |  | 385 | mm
Vitesse |  | 4.8199 | m/s
Section |  | 0.11642 | m²
PdC |  | 0.08 | mmCE/ml
Recherche de l'équivalent rectangulaire de la gaine circulaire sélectionnée
Diam. équi. |  | 385 | mm
Hauteur |  | 250 | mm | Nota : -
Largeur |  | 510 | mm
3/ Conduit Oblongs
Données issues du tableau des conduits oblongs
Diamètre équivalent |  | 425 | mm
Vitesse |  | 3.9553 | m/s
Section |  | 0.14186 | m²
PdC |  | 0.08 | mmCE/ml
Hauteurs |  | Largeurs
80 | mm | 0 | mm
100 | mm | 0 | mm
130 | mm | 0 | mm
165 | mm | 0 | mm
215 | mm | 0 | mm
265 | mm | 645 | mm
320 | mm | 0 | mm
415 | mm | 0 | mm
515 | mm | 0 | mm

## Grille débits
Tableau des conduits circulaires | [6 empty] | Tableau des conduits rectangulaires | [6 empty] | Tableau des conduits oblongs
Débit mini m3/h |  | Débit maxi m3/h | Diamètre mm | Vitesse m/s | Section m² | PdC mmCE/ml | Débit mini m3/h |  | Débit maxi m3/h | Diamètre mm | Vitesse m/s | Section m² | PdC mmCE/ml | Débit mini m3/h |  | Débit maxi m3/h | Diamètre équi. mm | Vitesse m/s | Section m² | PdC mmCE/ml
0 | < X <= | 120 | 125 | 2.7162 | 0.012272 | 0.1 | 0 | < X <= | 120 | 125 | 2.7162 | 0.012272 | 0.1 | 0 | < X <= | 120 | 160 | 1.6579 | 0.020106 | 0.1
120 | < X <= | 200 | 160 | 2.7631 | 0.020106 | 0.1 | 120 | < X <= | 200 | 150 | 3.1438 | 0.017671 | 0.1 | 120 | < X <= | 200 | 200 | 1.7684 | 0.031416 | 0.09
200 | < X <= | 400 | 200 | 3.5368 | 0.031416 | 0.09 | 200 | < X <= | 230 | 160 | 3.1776 | 0.020106 | 0.1 | 200 | < X <= | 500 | 225 | 3.4931 | 0.039761 | 0.09
400 | < X <= | 700 | 250 | 3.9612 | 0.049087 | 0.08 | 230 | < X <= | 315 | 180 | 3.4385 | 0.025447 | 0.1 | 500 | < X <= | 700 | 250 | 3.9612 | 0.049087 | 0.09
700 | < X <= | 1250 | 315 | 4.4555 | 0.077931 | 0.08 | 315 | < X <= | 400 | 200 | 3.5368 | 0.031416 | 0.09 | 700 | < X <= | 950 | 275 | 4.4429 | 0.059396 | 0.08
1250 | < X <= | 1700 | 355 | 4.7709 | 0.09898 | 0.08 | 400 | < X <= | 470 | 215 | 3.5961 | 0.036305 | 0.09 | 950 | < X <= | 1100 | 300 | 4.3227 | 0.070686 | 0.08
1700 | < X <= | 2300 | 400 | 5.0841 | 0.12566 | 0.07 | 470 | < X <= | 500 | 225 | 3.4931 | 0.039761 | 0.09 | 1100 | < X <= | 1700 | 355 | 4.7709 | 0.09898 | 0.08
2300 | < X <= | 3100 | 450 | 5.4143 | 0.15904 | 0.07 | 500 | < X <= | 600 | 240 | 3.6841 | 0.045239 | 0.09 | 1700 | < X <= | 1950 | 375 | 4.9043 | 0.11045 | 0.08
3100 | < X <= | 4000 | 500 | 5.6588 | 0.19635 | 0.07 | 600 | < X <= | 700 | 250 | 3.9612 | 0.049087 | 0.08 | 1950 | < X <= | 2650 | 425 | 5.1889 | 0.14186 | 0.08
4000 | < X <= | 5300 | 560 | 5.9773 | 0.2463 | 0.07 | 700 | < X <= | 800 | 265 | 4.0291 | 0.055155 | 0.08 | 2650 | < X <= | 5300 | 450 | 9.2567 | 0.15904 | 0.07
5300 | < X <= | 6400 | 600 | 6.2876 | 0.28274 | 0.07 | 800 | < X <= | 900 | 270 | 4.3664 | 0.057256 | 0.08 | 5300 | < X <= | 3500 | 475 | 5.4864 | 0.17721 | 0.07
6400 | < X <= | 7200 | 630 | 6.4159 | 0.31173 | 0.07 | 900 | < X <= | 1000 | 290 | 4.2054 | 0.066052 | 0.08 | 3500 | < X <= | 4000 | 500 | 5.6588 | 0.19635 | 0.07
7200 | < X <= | 9800 | 710 | 6.8757 | 0.39592 | 0.06 | 1000 | < X <= | 1100 | 300 | 4.3227 | 0.070686 | 0.08 | 4000 | < X <= | 5300 | 560 | 5.9773 | 0.2463 | 0.07
9800 | < X <= | 13100 | 800 | 7.2393 | 0.50266 | 0.06 | 1100 | < X <= | 1250 | 315 | 4.4555 | 0.077931 | 0.08 | 5300 | < X <= | 6400 | 600 | 6.2876 | 0.28274 | 0.07
13100 | < X <= | 17600 | 900 | 7.6848 | 0.63617 | 0.06 | 1250 | < X <= | 1350 | 325 | 4.5204 | 0.082958 | 0.08 | 6400 | < X <= | 7200 | 630 | 6.4159 | 0.31173 | 0.07
17600 | < X <= | 23000 | 1000 | 8.1346 | 0.7854 | 0.06 | 1350 | < X <= | 1500 | 340 | 4.5892 | 0.090792 | 0.08 | 7200 | < X <= | 8500 | 670 | 6.6969 | 0.35257 | 0.07
23000 | < X <= | 30000 | 1120 | 8.4585 | 0.98521 | 0.06 | 1500 | < X <= | 1600 | 345 | 4.7543 | 0.093482 | 0.08 | 8500 | < X <= | 9000 | 690 | 6.6858 | 0.37393 | 0.06
30000 | < X <= | 40000 | 1250 | 9.0541 | 1.2272 | 0.06 | 1600 | < X <= | 1700 | 355 | 4.7709 | 0.09898 | 0.08 | 9000 | < X <= | 11200 | 750 | 7.0421 | 0.44179 | 0.06
40000 | < X <= | 63000 | 1500 | 9.903 | 1.7671 | 0.05 | 1700 | < X <= | 1800 | 365 | 4.7785 | 0.10463 | 0.08 | 11200 | < X <= | 13250 | 800 | 7.3222 | 0.50266 | 0.06
[7 empty] | 1800 | < X <= | 1900 | 370 | 4.9086 | 0.10752 | 0.08
[7 empty] | 1900 | < X <= | 2000 | 380 | 4.8986 | 0.11341 | 0.08
[7 empty] | 2000 | < X <= | 2100 | 385 | 5.0108 | 0.11642 | 0.08 | Tableau des conduits oblongs
[7 empty] | 2100 | < X <= | 2200 | 390 | 5.1156 | 0.11946 | 0.08 | L mm | H mm | Diamètre équi. mm
[7 empty] | 2200 | < X <= | 2300 | 400 | 5.0841 | 0.12566 | 0.07 | 360 | 80 | 160
[7 empty] | 2300 | < X <= | 2400 | 410 | 5.0495 | 0.13203 | 0.07 | 350 | 100 | 200
[7 empty] | 2400 | < X <= | 2500 | 415 | 5.1339 | 0.13527 | 0.07 | 225 | 100 | 225
[7 empty] | 2500 | < X <= | 2600 | 420 | 5.2129 | 0.13854 | 0.07 | 325 | 130 | 200
[7 empty] | 2600 | < X <= | 2700 | 430 | 5.1646 | 0.14522 | 0.07 | 425 | 130 | 225
[7 empty] | 2700 | < X <= | 2800 | 435 | 5.2334 | 0.14862 | 0.07 | 490 | 130 | 250
[7 empty] | 2800 | < X <= | 2900 | 440 | 5.2978 | 0.15205 | 0.07 | 410 | 165 | 250
[7 empty] | 2900 | < X <= | 3000 | 445 | 5.3581 | 0.15553 | 0.07 | 475 | 165 | 275
[7 empty] | 3000 | < X <= | 3100 | 450 | 5.4143 | 0.15904 | 0.07 | 545 | 165 | 300
[7 empty] | 3100 | < X <= | 3200 | 460 | 5.3486 | 0.16619 | 0.07 | 700 | 165 | 355
[7 empty] | 3200 | < X <= | 3300 | 465 | 5.3978 | 0.16982 | 0.07 | 515 | 215 | 355
[7 empty] | 3300 | < X <= | 3400 | 470 | 5.4436 | 0.17349 | 0.07 | 675 | 215 | 375
[7 empty] | 3400 | < X <= | 3500 | 475 | 5.4864 | 0.17721 | 0.07 | 880 | 215 | 450
[7 empty] | 3500 | < X <= | 3600 | 480 | 5.5262 | 0.18096 | 0.07 | 645 | 265 | 425
[7 empty] | 3600 | < X <= | 3800 | 490 | 5.5976 | 0.18857 | 0.07 | 850 | 265 | 475
[7 empty] | 3800 | < X <= | 4000 | 500 | 5.6588 | 0.19635 | 0.07 | 975 | 265 | 500
[7 empty] | 4000 | < X <= | 4200 | 510 | 5.711 | 0.20428 | 0.07 | 620 | 320 | 450
[7 empty] | 4200 | < X <= | 4400 | 520 | 5.7551 | 0.21237 | 0.07 | 820 | 320 | 500
[7 empty] | 4400 | < X <= | 4600 | 525 | 5.9026 | 0.21648 | 0.07 | 950 | 320 | 560
[7 empty] | 4600 | < X <= | 4800 | 535 | 5.9312 | 0.2248 | 0.07 | 765 | 415 | 600
[7 empty] | 4800 | < X <= | 5000 | 540 | 6.0644 | 0.22902 | 0.07 | 895 | 415 | 630
[7 empty] | 5000 | < X <= | 5100 | 550 | 5.9628 | 0.23758 | 0.07 | 1030 | 415 | 690
[7 empty] | 5100 | < X <= | 5300 | 560 | 5.9773 | 0.2463 | 0.07 | 835 | 515 | 670
[7 empty] | 5300 | < X <= | 5500 | 565 | 6.0936 | 0.25072 | 0.07 | 975 | 515 | 750
[7 empty] | 5500 | < X <= | 5700 | 575 | 6.0974 | 0.25967 | 0.07 | 1130 | 515 | 800
[7 empty] | 5700 | < X <= | 5800 | 580 | 6.0979 | 0.26421 | 0.07
[7 empty] | 5800 | < X <= | 6000 | 590 | 6.0961 | 0.2734 | 0.07
[7 empty] | 6000 | < X <= | 6200 | 595 | 6.1939 | 0.27805 | 0.07
[7 empty] | 6200 | < X <= | 6400 | 600 | 6.2876 | 0.28274 | 0.07
[7 empty] | 6400 | < X <= | 6600 | 605 | 6.3773 | 0.28748 | 0.07
[7 empty] | 6600 | < X <= | 6800 | 615 | 6.3587 | 0.29706 | 0.07
[7 empty] | 6800 | < X <= | 7000 | 620 | 6.4405 | 0.30191 | 0.07
[7 empty] | 7000 | < X <= | 7200 | 630 | 6.4159 | 0.31173 | 0.07
[7 empty] | 7200 | < X <= | 7400 | 635 | 6.4907 | 0.31669 | 0.07
[7 empty] | 7400 | < X <= | 7600 | 645 | 6.461 | 0.32675 | 0.07
[7 empty] | 7600 | < X <= | 7800 | 650 | 6.5294 | 0.33183 | 0.07
[7 empty] | 7800 | < X <= | 8000 | 655 | 6.595 | 0.33696 | 0.07
[7 empty] | 8000 | < X <= | 8200 | 660 | 6.6578 | 0.34212 | 0.07
[7 empty] | 8200 | < X <= | 8400 | 665 | 6.718 | 0.34732 | 0.07
[7 empty] | 8400 | < X <= | 8600 | 675 | 6.6757 | 0.35785 | 0.06
[7 empty] | 8600 | < X <= | 8800 | 680 | 6.7309 | 0.36317 | 0.06
[7 empty] | 8800 | < X <= | 9000 | 690 | 6.6858 | 0.37393 | 0.06
[7 empty] | 9000 | < X <= | 9200 | 695 | 6.7364 | 0.37937 | 0.06
[7 empty] | 9200 | < X <= | 9400 | 700 | 6.7848 | 0.38485 | 0.06
[7 empty] | 9400 | < X <= | 9600 | 710 | 6.7354 | 0.39592 | 0.06
[7 empty] | 9600 | < X <= | 9800 | 715 | 6.7799 | 0.40152 | 0.06
[7 empty] | 9800 | < X <= | 10000 | 720 | 6.8225 | 0.40715 | 0.06
[7 empty] | 10000 | < X <= | 10500 | 735 | 6.8742 | 0.42429 | 0.06
[7 empty] | 10500 | < X <= | 11000 | 745 | 7.0095 | 0.43592 | 0.06
[7 empty] | 11000 | < X <= | 11500 | 760 | 7.0417 | 0.45365 | 0.06
[7 empty] | 11500 | < X <= | 12000 | 770 | 7.1582 | 0.46566 | 0.06
[7 empty] | 12000 | < X <= | 12500 | 780 | 7.2665 | 0.47784 | 0.06
[7 empty] | 12500 | < X <= | 13000 | 795 | 7.2747 | 0.49639 | 0.06
[7 empty] | 13000 | < X <= | 13500 | 810 | 7.2773 | 0.5153 | 0.06
[7 empty] | 13500 | < X <= | 14000 | 820 | 7.3639 | 0.5281 | 0.06
[7 empty] | 14000 | < X <= | 14500 | 830 | 7.4442 | 0.54106 | 0.06
[7 empty] | 14500 | < X <= | 15000 | 845 | 7.4299 | 0.5608 | 0.06
[7 empty] | 15000 | < X <= | 15500 | 855 | 7.499 | 0.57415 | 0.06
[7 empty] | 15500 | < X <= | 16000 | 865 | 7.563 | 0.58766 | 0.06
[7 empty] | 16000 | < X <= | 16500 | 875 | 7.6221 | 0.60132 | 0.06
[7 empty] | 16500 | < X <= | 17000 | 890 | 7.5906 | 0.62212 | 0.06
[7 empty] | 17000 | < X <= | 17500 | 895 | 7.7268 | 0.62913 | 0.06
[7 empty] | 17500 | < X <= | 18000 | 905 | 7.7729 | 0.64326 | 0.06
[7 empty] | 18000 | < X <= | 18500 | 910 | 7.9012 | 0.65039 | 0.06
[7 empty] | 18500 | < X <= | 19000 | 920 | 7.9393 | 0.66476 | 0.06
[7 empty] | 19000 | < X <= | 19500 | 935 | 7.8889 | 0.68662 | 0.06
[7 empty] | 19500 | < X <= | 20000 | 945 | 7.9209 | 0.70138 | 0.06
[7 empty] | 20000 | < X <= | 20500 | 950 | 8.0337 | 0.70882 | 0.06
[7 empty] | 20500 | < X <= | 21000 | 960 | 8.059 | 0.72382 | 0.06
[7 empty] | 21000 | < X <= | 21500 | 970 | 8.0817 | 0.73898 | 0.06
[7 empty] | 21500 | < X <= | 22000 | 980 | 8.1017 | 0.7543 | 0.06
[7 empty] | 22000 | < X <= | 22500 | 990 | 8.1193 | 0.76977 | 0.06
[7 empty] | 22500 | < X <= | 23000 | 1000 | 8.1346 | 0.7854 | 0.06
[7 empty] | 23000 | < X <= | 23500 | 1010 | 8.1476 | 0.80119 | 0.06
[7 empty] | 23500 | < X <= | 24000 | 1020 | 8.1586 | 0.81713 | 0.06
[7 empty] | 24000 | < X <= | 24500 | 1030 | 8.1677 | 0.83323 | 0.06
[7 empty] | 24500 | < X <= | 25000 | 1035 | 8.254 | 0.84134 | 0.06
[7 empty] | 25000 | < X <= | 26000 | 1050 | 8.3407 | 0.8659 | 0.06
[7 empty] | 26000 | < X <= | 27000 | 1060 | 8.4988 | 0.88248 | 0.06
[7 empty] | 27000 | < X <= | 28000 | 1080 | 8.4902 | 0.91609 | 0.06
[7 empty] | 28000 | < X <= | 29000 | 1100 | 8.4766 | 0.95033 | 0.06
[7 empty] | 29000 | < X <= | 30000 | 1115 | 8.5345 | 0.97643 | 0.06
[7 empty] | 30000 | < X <= | 31000 | 1130 | 8.5864 | 1.0029 | 0.06
[7 empty] | 31000 | < X <= | 32000 | 1140 | 8.7086 | 1.0207 | 0.06
[7 empty] | 32000 | < X <= | 33000 | 1155 | 8.749 | 1.0477 | 0.06
[7 empty] | 33000 | < X <= | 34000 | 1175 | 8.7098 | 1.0843 | 0.06
[7 empty] | 34000 | < X <= | 35000 | 1190 | 8.7414 | 1.1122 | 0.06
[7 empty] | 35000 | < X <= | 36000 | 1195 | 8.9161 | 1.1216 | 0.06
[7 empty] | 36000 | < X <= | 37000 | 1210 | 8.9379 | 1.1499 | 0.06
[7 empty] | 37000 | < X <= | 38000 | 1220 | 9.0296 | 1.169 | 0.06
[7 empty] | 38000 | < X <= | 39000 | 1240 | 8.9707 | 1.2076 | 0.06
[7 empty] | 39000 | < X <= | 40000 | 1250 | 9.0541 | 1.2272 | 0.06
[7 empty] | 40000 | < X <= | 42000 | 1270 | 9.2098 | 1.2668 | 0.06
[7 empty] | 42000 | < X <= | 44000 | 1300 | 9.2082 | 1.3273 | 0.06
[7 empty] | 44000 | < X <= | 46000 | 1320 | 9.3372 | 1.3685 | 0.06
[7 empty] | 46000 | < X <= | 48000 | 1345 | 9.3843 | 1.4208 | 0.06
[7 empty] | 48000 | < X <= | 50000 | 1365 | 9.491 | 1.4634 | 0.06
[7 empty] | 50000 | < X <= | 52000 | 1385 | 9.5876 | 1.5066 | 0.06
[7 empty] | 52000 | < X <= | 54000 | 1410 | 9.6064 | 1.5615 | 0.06
[7 empty] | 54000 | < X <= | 56000 | 1430 | 9.6855 | 1.6061 | 0.06
[7 empty] | 56000 | < X <= | 58000 | 1450 | 9.7566 | 1.6513 | 0.06
[7 empty] | 58000 | < X <= | 60000 | 1465 | 9.8874 | 1.6856 | 0.06
[7 empty] | 60000 | < X <= | 63000 | 1500 | 9.903 | 1.7671 | 0.06
[7 empty] | 63000 | < X <= | 66000 | 1520 | 10.1033 | 1.8146 | 0.05
[7 empty] | 66000 | < X <= | 69000 | 1550 | 10.1576 | 1.8869 | 0.05
[7 empty] | 69000 | < X <= | 72000 | 1580 | 10.2006 | 1.9607 | 0.05
[7 empty] | 72000 | < X <= | 75000 | 1610 | 10.2333 | 2.0358 | 0.05
[7 empty] | 75000 | < X <= | 78000 | 1630 | 10.3831 | 2.0867 | 0.05
[7 empty] | 78000 | < X <= | 81000 | 1655 | 10.4591 | 2.1512 | 0.05
[7 empty] | 81000 | < X <= | 84000 | 1680 | 10.5261 | 2.2167 | 0.05
[7 empty] | 84000 | < X <= | 87000 | 1700 | 10.647 | 2.2698 | 0.05
[7 empty] | 87000 | < X <= | 90000 | 1725 | 10.6972 | 2.3371 | 0.05
[7 empty] | 90000 | < X <= | 95000 | 1765 | 10.7855 | 2.4467 | 0.05

## Algorithme
Algorithme par dichotomie
LA | LB | Milieu L | De calculé | De à atteindre | Ecart (%) | N° itération
0 | 3000 | 1500 | 612.2847 | 385 | 59.035 | 0
0 | 1500 | 750 | 456.6349 | 385 | 18.6065 | 1
0 | 750 | 375 | 333.0086 | 385 | -13.5043 | 2
375 | 750 | 562.5 | 401.8154 | 385 | 4.3676 | 3
375 | 562.5 | 468.75 | 369.7002 | 385 | -3.974 | 4
468.75 | 562.5 | 515.625 | 386.2429 | 385 | 0.32284 | 5
468.75 | 515.625 | 492.1875 | 378.1021 | 385 | -1.7917 | 6
492.1875 | 515.625 | 503.9062 | 382.2039 | 385 | -0.72626 | 7
503.9062 | 515.625 | 509.7656 | 384.2311 | 385 | -0.19971 | 8
509.7656 | 515.625 | 512.6953 | 385.2389 | 385 | 0.062063 | 9
509.7656 | 512.6953 | 511.2305 | 384.7355 | 385 | -0.068699 | 10
511.2305 | 512.6953 | 511.9629 | 384.9873 | 385 | -0.003287 | 11
511.9629 | 512.6953 | 512.3291 | 385.1132 | 385 | 0.029396 | 12
511.9629 | 512.3291 | 512.146 | 385.0503 | 385 | 0.013056 | 13
511.9629 | 512.146 | 512.0544 | 385.0188 | 385 | 0.0048851 | 14
511.9629 | 512.0544 | 512.0087 | 385.0031 | 385 | 0.00079919 | 15
511.9629 | 512.0087 | 511.9858 | 384.9952 | 385 | -0.0012439 | 16
511.9858 | 512.0087 | 511.9972 | 384.9991 | 385 | -0.00022233 | 17
511.9972 | 512.0087 | 512.0029 | 385.0011 | 385 | 0.00028843 | 18
511.9972 | 512.0029 | 512.0001 | 385.0001 | 385 | 3.3048e-05 | 19
511.9972 | 512.0001 | 511.9987 | 384.9996 | 385 | -9.4642e-05 | 20
511.9987 | 512.0001 | 511.9994 | 384.9999 | 385 | -3.0797e-05 | 21
511.9994 | 512.0001 | 511.9997 | 385 | 385 | 1.1258e-06 | 22
511.9994 | 511.9997 | 511.9995 | 384.9999 | 385 | -1.4836e-05 | 23
511.9995 | 511.9997 | 511.9996 | 385 | 385 | -6.8549e-06 | 24
511.9996 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -2.8646e-06 | 25
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -8.6939e-07 | 26
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | 1.2819e-07 | 27
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -3.706e-07 | 28
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -1.2121e-07 | 29
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | 3.4891e-09 | 30
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -5.886e-08 | 31
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -2.7685e-08 | 32
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -1.2098e-08 | 33
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -4.3045e-09 | 34
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -4.0769e-10 | 35
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | 1.5407e-09 | 36
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | 5.665e-10 | 37
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | 7.9404e-11 | 38
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -1.6414e-10 | 39
511.9997 | 511.9997 | 511.9997 | 385 | 385 | -4.2374e-11 | 40