## Feuil1
Groupe | Nature | TR. | Date Début | Date Fin | Evènement | SE | Descriptif | Domaine | Délai amorçage | Durée | Mois
2 | P | 1 | 30/06/2016 05:47:00 | 30/06/2016 20:40:00 | PP | JDT | Détection incendie inhibée pour travaux | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 27/06/2016 14:33:00 | 30/06/2016 19:45:00 | JP | JPD | Indispo 2JPD 001PO suite à consignation pour RET desenvasage du ru d'eau arrière TR2. | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 14:33:00 | 30/06/2016 19:45:00 | JP | JPD | Indispo 2JPD 001PO suite à consignation pour RET desenvasage du ru d'eau arrière TR2. | RCD | 14 J |  | 6
2 | F | 1 | 30/06/2016 15:25:00 | 30/06/2016 16:15:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 2P delta T (RCP 048 et 045 MT, RCP 006 MP, vitesse gmpp2, RPN flux haut et bas), passage en fortuit | RP |  |  | 6
MDC | P | 1 | 30/06/2016 15:04:00 | 30/06/2016 15:25:00 | MPR1 | RPR | EP SIP 2P delta T (RCP 048 et 045 MT, RCP 006 MP, vitesse gmpp2, RPN flux haut et bas) | RP |  |  | 6
MDC | P | 1 | 30/06/2016 14:49:00 | 30/06/2016 15:01:00 | MPR1 | RPR | EP SIP 2P pression pressu (RCP 006 MP) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 14:13:00 | 30/06/2016 14:45:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 2P (RCP 008 MN) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 11:06:00 | 30/06/2016 11:40:00 | ERREUR !! | RPR | EP SIP 1P ANG10 (ANG058MN,59MN,60MN) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 10:42:00 | 30/06/2016 11:00:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 1P RCP15 ( Q boucle) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 10:02:00 | 30/06/2016 10:35:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 1P RCP14 et14.1 (delta T) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 10:02:01 | 30/06/2016 09:55:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 1P RCP16 (RCP005MP) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 09:15:00 | 30/06/2016 09:30:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 1P RCP17 (RCP011MN) | RP |  |  | 6
1 | F | 2 | 29/06/2016 19:00:00 | 29/06/2016 23:40:00 | PTR1 | ERREUR !! | PTR1 : tube de transfert non isolable (2 PTR 728 VB suspectée inétanche) | RCD |  |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 05:25:00 | 29/06/2016 20:08:00 | PP | JDT | inhibition de la detection incendie | RP |  |  | 6 | <= (ne fonctionnera pas chez vous)
ERREUR !! | P | 2 | 27/06/2016 05:15:00 | 29/06/2016 20:08:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection incendie. | APR |  |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 15:25:00 | 29/06/2016 15:35:00 | RPN7 | RPN | Une chaîne de niveau source inhibée ou indisponible, EP RPN 5.1.1 sur CNS1 (1 RPN 014 MA) | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 15:04:00 | 29/06/2016 15:20:00 | RPN7 | RPN | Une chaîne de niveau source inhibée ou indisponible, EP RPN 1.1 sur CNS1 (1 RPN 014 MA) | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 14:20:00 | 29/06/2016 14:35:00 | RPN2 | RPN | Réinitialisation des PC CT1 puis CT2 sur RPN. | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 29/06/2016 03:55:00 | 29/06/2016 11:54:00 | LLS1 | LLS | 0LLS 001AR consigné pour maintenance 0RIS 011PO | APR | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 15:30:00 | 29/06/2016 11:54:00 | PP | PTR | PP n°18. Ouverture de 2 PTR 146VB | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 14:33:00 | 29/06/2016 11:54:00 | JP1 | JPD | Indispo 2JPD 001PO suite à consignation pour RET desenvasage du ru d'eau arrière TR2. | APR | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 02:34:00 | 29/06/2016 11:54:00 | PP | EPP | PP36: Ouverture trou d'homme GV | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 02:18:00 | 29/06/2016 11:54:00 | PP | EPP | PP18: Ouverture de la traversée SAT alimentant le BR. | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 29/06/2016 10:32:00 | 29/06/2016 11:15:00 | PP | REN | Echantillonnage primaire pour Cb manu | APR |  |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 09:48:00 | 29/06/2016 10:20:00 | RGL5 | RGL | Indisponibilité d'une IPB pour l'EP RGL1 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 29/06/2016 04:26:00 | 29/06/2016 04:54:00 | PP | REN | Echantillonnage primaire pour Cb manu | APR |  |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 00:17:00 | 29/06/2016 00:47:00 | KRT | KRT | Inhibition 1SEB027MA pour EPC SEB 265. | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 22:05:00 | 28/06/2016 22:30:00 | PP | REN | Echantillonnage primaire pour Cb manu | APR |  |  | 6
2 | P | 1 | 28/06/2016 05:30:00 | 28/06/2016 20:24:00 | PP | JDT | Inhibition detecteur incendie. | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 16:15:00 | 28/06/2016 16:39:00 | PP | REN | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 14:50:00 | 28/06/2016 15:40:00 | KRT | KRT | Indispo de 2ECF 048MA pour réglage bruit de fond. | APR | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 10:35:00 | 28/06/2016 11:02:00 | PP | REN | Début prélèvement chimie sur RRA pour mesure Cb. | APR |  |  | 6
2 | F | 2 | 28/06/2016 08:17:00 | 28/06/2016 10:57:00 | LB4 | LBT | Terre < 22 kohms, lors de la mise à la terre du départ 2 LBE 001.10 (régime pour changement de batterie 001BT) | APR | 7 J |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 10:32:00 | 28/06/2016 10:55:00 | RPN1 | RPN | Une chaîne de niveau puissance indisponible (RPN 10 MA) pour EP RPN 3.1 | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 15:30:00 | 28/06/2016 10:10:00 | RPR3 | RPR | Essais RPR voie B, une voie logique d'AAR indisponible | RP | 24 H |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 08:51:00 | 28/06/2016 08:56:00 | RCV2 | RCV | Deux pompes de charges indisponibles | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 28/06/2016 07:18:00 | 28/06/2016 07:45:00 | REN1 | REN | EPC RPR 266 : indispo boremètre | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 1 | 28/06/2016 07:22:00 | 28/06/2016 07:44:00 | KRT19 | KRT | EPC RPR 266 : cumul d'evts KRT (KRT4 (REN051/052/053MA) + KRT8 (ECF049MA) + KRT15 (REN154MA)) | RP | 24 H |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 07:00:00 | 28/06/2016 07:06:00 | RCV2 | RCV | Deux pompes de charge indisponible | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 04:25:00 | 28/06/2016 04:45:00 | PP | REN | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 03:49:00 | 28/06/2016 04:16:00 | RIS8 | RIS | EPC RPR259 | RP | 8 H |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 03:58:00 | 28/06/2016 04:02:00 | RIS6 | RIS | EPC RPR 259 | RP | 8 H |  | 6
2 | P | 1 | 28/06/2016 03:17:00 | 28/06/2016 03:20:00 | PP | ASG | Arrêt 1ASG03PO .Relaxation du Woodwoard. | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 00:55:00 | 28/06/2016 01:10:00 | RIS | RIS | EPC RPR258 | RP | 8 H |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 00:44:00 | 28/06/2016 01:03:00 | RIS1 | RIS | EPC RPR258 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 23:31:00 | 27/06/2016 23:43:00 | EAS1 | EAS | EPC RPR265 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 23:01:00 | 27/06/2016 23:09:00 | EAS1 | EAS | EPC RPR265 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 21:57:00 | 27/06/2016 22:15:00 | PP | REN | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 19:57:00 | 27/06/2016 20:16:00 | RIS8 | RIS | arret de la recirculationboucle 21000 EPC RPR257 | RP | 8 H |  | 6
2 | P | 1 | 27/06/2016 05:15:00 | 27/06/2016 20:04:00 | PP | JDT | Inhibition de la detection incendie | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 18:17:00 | 27/06/2016 18:29:00 | RIS1 | RIS | une voie RIS BP indispo EPC RPR 272 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 17:35:00 | 27/06/2016 17:46:00 | VVP2 | VVP | Indispo d'une voie de fermeture rapide sur une vanne principale et vanne principale non fermée pour EPC RPR 269 | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 15:15:00 | 27/06/2016 15:25:00 | PP | RRA | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 10:22:00 | 27/06/2016 10:47:00 | PP | REN | PP11: Début prélèvement RRA pour mesure CB par service chimie. | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 11:25:00 | 27/06/2016 06:54:00 | PP | PTR | PP 17: Ouverture du tube transfert en APR | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 06:17:00 | 27/06/2016 06:30:00 | PP | REN | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 02:35:00 | 27/06/2016 05:10:00 | PP | PTR | Lignage PTR 01 PO pour transfert (de 20cm) du comp. "transfert" vers PTR 01 BA pour test étanchéité de PTR 728 VB. | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 22:20:00 | 26/06/2016 23:05:00 | PP | REN | Début prélèvement échantillon RRA. | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 20:57:00 | 26/06/2016 21:20:00 | PP | REN | prélèvement par les chimistes | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 16:10:00 | 26/06/2016 21:12:00 | PP | JDT | inhibition de détecteurs incendie pour travaux | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 11:30:00 | 26/06/2016 12:19:00 | PP | JDT | inhibition de détecteur | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 10:18:00 | 26/06/2016 10:45:00 | PP | REN | prélévement des chimistes sur RRA | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 25/06/2016 10:45:00 | 26/06/2016 02:18:00 | DVN4 | DVN | Indisponibilité partielle du système de ventilation des pompes de charge 2DVN 022ZV pour EPC EAS32. | API | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 10:00:00 | 26/06/2016 02:18:00 | PP | PTR | PP14 - Dépose tape tube transfert BK-BR | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 20:10:00 | 26/06/2016 02:18:00 | PP | EPP | PP34: Ouverture de la traversée SAT alimentant le BR. et N > PTPJC. | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 20:10:00 | 26/06/2016 02:18:00 | PP | EPP | PP32 - Ouverture simultanée des 2 portes du SAS 8m et N > PTPJC | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 21:13:00 | 26/06/2016 00:30:00 | EAS1 | EAS | Aucune voie EAS de recirculation sur puisard disponible, 2PTR144VB CF RM travaux fond de piscine | API | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 25/06/2016 06:03:00 | 25/06/2016 18:14:00 | PP | JDT | Détection incendie inhibée pour travaux. | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 25/06/2016 05:32:00 | 25/06/2016 18:07:00 | PP | JDT | PP1 - Inhibition detection incendie pour permis de feu | API |  |  | 6
2 | F | 1 | 23/06/2016 13:50:00 | 25/06/2016 18:00:00 | DCC1 | DCC | Indispo 0DCC052CO suite probleme DJ | RP | 14 J |  | 6
2 | F | 1 | 23/06/2016 13:50:00 | 25/06/2016 18:00:00 | DCC1 | DCC | Indispo 0DCC052CO suite probleme DJ | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 25/06/2016 10:20:00 | 25/06/2016 10:50:00 | PP | REN | Prélévement chimiste | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 24/06/2016 20:59:00 | 25/06/2016 00:50:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 24/06/2016 21:00:00 | 25/06/2016 00:46:00 | PP | JDT | PP1 - Inhibition de la detection incendie pour permis de feu | API |  |  | 6
1 | F | 1 | 24/06/2016 19:57:00 | 24/06/2016 20:50:00 | VCDc2 | VCDC | Vcdc en mode P et P>10%, SAPHIR 9788118 | RP | 8 H |  | 6
2 | F | 1 | 23/06/2016 19:10:00 | 24/06/2016 20:50:00 | RPR1 | RPR | Mise en position sure ANG047MD | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 24/06/2016 05:39:00 | 24/06/2016 20:04:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 21:25:00 | 24/06/2016 20:04:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 21/06/2016 01:20:00 | 24/06/2016 11:15:00 | JP1 | JPD | Indisponibilité arrosage LTA pour maintenance 0JPD 377VE (CTI en place) | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 24/06/2016 09:35:00 | 24/06/2016 10:07:00 | PP | REN | Prélévement chimiste | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 23/06/2016 21:20:00 | 24/06/2016 03:51:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 05:40:00 | 23/06/2016 20:10:00 | PP | JDT | PP1 - Détection incendie inhibée. | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 23/06/2016 05:39:00 | 23/06/2016 20:05:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
1 | F | 1 | 23/06/2016 15:34:00 | 23/06/2016 19:10:00 | RPR2 | RPR | Derive de 1 ANG 047 MD | RP | 24 H |  | 6
2 | F | 1 | 23/06/2016 14:30:00 | 23/06/2016 16:15:00 | RGL5 | RGL | Indispo indicateur position C7 sur SA2 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 21/06/2016 07:54:00 | 23/06/2016 10:00:00 | CL | EPP | Début CL6: Ouverture du TAM pour passage materiel. | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 09:31:00 | 23/06/2016 09:59:00 | PP | REN | Pose PP 11 pour prelevement chimique primaire | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 22/06/2016 07:59:00 | 23/06/2016 07:00:00 | EAS1 | EAS | Aucune voie EAS en recirculation sur puisards disponible | API | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 22/06/2016 21:25:00 | 23/06/2016 03:42:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection incendie pour travaux | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 22/06/2016 21:25:00 | 23/06/2016 03:41:00 | PP | JDT | Inhibition détecteurs incendie. | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 22/06/2016 05:28:00 | 22/06/2016 20:05:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 22/06/2016 05:29:00 | 22/06/2016 20:05:00 | PP | JDT | PP01 : Inhibition de la détextion pour travaux sous PdF. | API |  |  | 6
2 | F | 1 | 22/06/2016 04:15:00 | 22/06/2016 15:30:00 | SAP1 | SAP | Un compresseur requis indisponible suite à la consignation de 1 SAP 002 CO SAPHIR N°9786918 | RP | 14 J |  | 6
2 | F | 2 | 19/06/2016 20:10:00 | 22/06/2016 11:45:00 | JDT1 | JDT | indisponibilité partielle d'une boucle de détection incendie dans le BR, hors casemate GMPP. Indispo du JDT 459 SZ. SAPHIR 9786818 | API | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 22/06/2016 09:18:00 | 22/06/2016 09:58:00 | PP | REN | Modification du lignage boremètre afin d'échantilloner le circuit primaire. | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 21/06/2016 21:15:00 | 22/06/2016 03:35:00 | PP | JDT | Début inhibition détecteurs incendie Sdm 15m pont manoeuvre pont | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 21/06/2016 21:15:00 | 22/06/2016 03:35:00 | PP | JDT | Début inhibition détecteurs incendie Sdm 15m pont manoeuvre pont | API |  |  | 6
1 | F | 1 | 21/06/2016 20:34:00 | 21/06/2016 20:44:00 | RGL1 | RGL | Apparition RGL 402 AA consécutive à GRE 208 AA (réduction de charge 60%) | RP | 1 H |  | 6
2 | P | 1 | 21/06/2016 05:25:00 | 21/06/2016 20:09:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 21/06/2016 05:25:00 | 21/06/2016 20:04:00 | PP | JDT | Détecteurs incendie inhibés. | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 21/06/2016 09:23:00 | 21/06/2016 10:07:00 | PP | REN | Modification du lignage boremètre afin d'échantilloner le circuit primaire. | API |  |  | 6
1 | F | 2 | 21/06/2016 03:10:00 | 21/06/2016 07:15:00 | VCDa1 | VCDA | Indisponibilité de la ligne de décharge à l'atmosphère d'un GV requis et configuration primaire non suffisamment ouvert | API | 24 H |  | 6
1 | F | 2 | 21/06/2016 03:10:00 | 21/06/2016 07:15:00 | RCP1 | RCP | GV3 indisponible (requis) - Non ouverture de 2VCD133VV | API | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 21/06/2016 01:41:00 | 21/06/2016 02:51:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 21/06/2016 01:40:00 | 21/06/2016 02:51:00 | PP | JDT | Inhibition détecteurs incendie Sdm 15m pour manoeuvre pont | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 20/06/2016 13:00:00 | 20/06/2016 20:10:00 | PP | JDT | inhibition de detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 20/06/2016 13:13:00 | 20/06/2016 20:10:00 | PP | JDT | Inhibition JDT pour travaux | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 20/06/2016 17:46:00 | 20/06/2016 18:41:00 | KRT9 | KRT | Indispo de ECF 50 MA pour contrôle du signal évacuation BR sur activité. | API | 14 J |  | 6
2 | P | 1 | 20/06/2016 10:15:00 | 20/06/2016 10:39:00 | KRT5 | KRT | EPC RPN6.2 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 20/06/2016 09:45:00 | 20/06/2016 10:39:00 | RPN2 | RPN | EPC RPN 6.2 | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 20/06/2016 09:52:00 | 20/06/2016 10:20:00 | PP | REN | Modification du lignage boremètre afin d'échantilloner le circuit primaire. | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 19/06/2016 22:41:00 | 20/06/2016 02:40:00 | JP1 | JPD | Indisponibilité arrosage LTA pour maintenance 0JPD 377 ve CTI en place | RP | 14 J |  | 6
MDC | P | 1 | 19/06/2016 22:41:00 | 20/06/2016 02:40:00 | MRGE6 | JPD | Indisponibilité de 0JPD 50 PO suite a travaux 0 JPD 377 ve . Arrosage LTA CTI en place | RP | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 20:10:00 | 20/06/2016 01:00:00 | JP1 | JPD | Indisponibilité de la distribution d'eau dans les locaux électriques -2.70m suite consignation 2JPL020VE. | API | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 19:20:00 | 19/06/2016 20:10:00 | PP | RGL | Insertion des grappes SA et B requises extraites, à 5 pas, avant le passage en API. | AN/RRA |  |  | 6
2 | F | 2 | 19/06/2016 19:03:00 | 19/06/2016 20:10:00 | JDT1 | JDT | indisponibilité partielle d'une boucle de détection incendie dans le BR, hors casemate GMPP. Indispo du JDT 459 SZ. SAPHIR 9786818 | AN/RRA | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 17:24:00 | 19/06/2016 20:10:00 | JP1 | JPD | Indisponibilité de la distribution d'eau dans les locaux électriques -2.70m suite consignation 2JPL020VE. | AN/RRA | 14 J |  | 6
2 | F | 2 | 18/06/2016 09:13:00 | 19/06/2016 20:10:00 | DVN4 | DVN | Indispo partielle extraction iode zones de traversées. 25 ZV défaillant diag en cours ; MES 24 ZV. Saphir 978 55 18 | AN/RRA | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 19:25:00 | 19/06/2016 20:10:00 | PP | SAT | PP29 => Ouverture de la traversé SAT BR | AN/RRA |  |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 18:30:00 | 19/06/2016 20:10:00 | PP | SAS | PP30 - Ouverture simultanée des 2 portes du SAS 8m | AN/RRA |  |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 17:49:00 | 19/06/2016 20:10:00 | RCV1 | RCV | 2 RCV 003PO en service en voie A les filtres SEB 003/004Fi sont alimenté par SPO | AN/GV | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 05:00:00 | 19/06/2016 20:10:00 | PP | EPP | PP n°4: Ouverture des portes des sas BR. | AN/RRA |  |  | 6
2 | F | 1 | 18/06/2016 10:30:00 | 19/06/2016 19:45:00 | KRT | KRT | 0SVA056MA indispo (Seuil 1 dépassé 0.04MBq/m3) | RP | 14 J |  | 6
2 | F | 2 | 18/06/2016 10:30:00 | 19/06/2016 19:45:00 | KRT | KRT | 0SVA056MA indispo (Seuil 1 dépassé 0.04MBq/m3) | AN/RRA | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 15:55:00 | 19/06/2016 16:15:00 | REN1 | REN | Modification seuil concentration boremètre à 2410 ppm | AN/RRA | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 11:12:00 | 19/06/2016 15:30:00 | RIS4 | RIS | Indisponibilite d'au moin 1 vanne participant à la sequence d'IS en injection simultanée. | AN/RRA | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 19/06/2016 11:12:00 | 19/06/2016 15:30:00 | RCV3 | RCV | Ligne de charge indisponible pour EIE EPP 154 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 24 H |  | 6
1 | P | 2 | 19/06/2016 11:12:00 | 19/06/2016 15:30:00 | RIS3 | RIS | Indisponibilite d'au moins une vanne participant à l'ISHP injection directe pour EIE EPP 154 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 1 H |  | 6
1 | P | 2 | 19/06/2016 13:18:00 | 19/06/2016 14:20:00 | EPP2 | EPP | Début test EIE sur traversée n°154 | AN/RRA | 8 H |  | 6
2 | F | 2 | 16/06/2016 05:00:00 | 19/06/2016 09:40:00 | RRI4 | RRI | Indispo partielle de la fonction d'isolement auto du RRI de la barrière thermique GMPP2 (226VN) | AN/RRA | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 18/06/2016 17:55:00 | 18/06/2016 22:00:00 | PP | JDT | Inhibition détecteurs incendie. | AN/RRA |  |  | 6
1 | F | 2 | 18/06/2016 17:09:00 | 18/06/2016 17:55:00 | DVN6 | DVN | Indisponibilité partielle de la ventilation des pompes de charge (2SEB015LD < 5m3/h). | AN/RRA | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 18/06/2016 09:15:00 | 18/06/2016 14:25:00 | RIS1 | EPP | 1 voie RIS BP indisponible pour EIE EPP135 et 016 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 18/06/2016 11:42:00 | 18/06/2016 12:59:00 | EPP2 | EPP | Un organe du systeme d'isolement du confinement sur une traversée ouverte pour EIE EPP 135 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 8 H |  | 6
2 | P | 2 | 18/06/2016 10:00:00 | 18/06/2016 12:07:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | AN/RRA |  |  | 6
1 | P | 2 | 18/06/2016 10:24:00 | 18/06/2016 11:20:00 | EPP2 | EPP | Un organe du systeme d'isolement du confinement sur une traversée ouverte pour EIE EPP 016 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 8 H |  | 6
1 | F | 2 | 18/06/2016 09:05:00 | 18/06/2016 09:13:00 | DVN5 | DVN | Apparition 04 AA==> Débit extraction insuffisant traversées actives | AN/RRA | 3 J |  | 6
2 | F | 2 | 18/06/2016 01:05:00 | 18/06/2016 02:31:00 | REA1 | REA | volume d'acide borique < 46.1m3 | AN/RRA | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 17/06/2016 18:12:00 | 17/06/2016 23:50:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection incendie pour travaux sous permis. | AN/RRA |  |  | 6
2 | F | 2 | 17/06/2016 20:20:00 | 17/06/2016 21:02:00 | RRI1 | RRI | Une file RRI requise indisponible, pour cause de rinçage du 2 RRI 001 RF coté SEB suite à delta P élevée sur les grilles. | AN/RRA | 1 O |  | 6
2 | F | 2 | 17/06/2016 20:20:00 | 17/06/2016 21:02:00 | RRI1 | RRI | Une file RRI indispo pour la paire de tranche et RRI banalisé. | AN/RRA |  |  | 6
1 | F | 2 | 17/06/2016 20:20:00 | 17/06/2016 21:02:00 | RRA1 | RRA | Indisponibilité partielle. | AN/RRA | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 17/06/2016 14:03:00 | 17/06/2016 15:17:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 17/06/2016 11:15:00 | 17/06/2016 13:30:00 | RIS2 | EPP | 2 voies RIS BP indisponibles pour EIE EPP020TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 1 H |  | 6
1 | P | 2 | 17/06/2016 11:15:00 | 17/06/2016 13:30:00 | RIS3 | EPP | Circuit ISHP, indisponibilité d'au moins une vanne participant à la séquence d'IS HP en injection directe. pour EIE EPP 020 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 1 H |  | 6
2 | P | 2 | 17/06/2016 08:24:00 | 17/06/2016 13:10:00 | PP | JDT | Inhibition JDT pour PdF | AN/RRA |  |  | 6
2 | P | 1 | 17/06/2016 07:47:00 | 17/06/2016 13:00:00 | PP | JDT | Inhibition de détecteurs incendie dans le cadre de PdF. | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 17/06/2016 12:07:00 | 17/06/2016 12:56:00 | EPP2 | EPP | Un organe du systeme d'isolement du confinement sur une traversee non fermée pour EIE EPP 020 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 8 H |  | 6
MDC | P | 1 | 2016-10-06 11:53 | 17/06/2016 12:10:00 | MLC | SAP | 0SAP 004CO (gonflage des bouteilles) consigné pour intervention sur soupape | RP | 3 O |  | 10
2 | P | 2 | 16/06/2016 16:55:00 | 17/06/2016 11:07:00 | RIS4 | RIS | indispo d'au moins une vanne participant à la sequence d'IS pour le DAC 4 (EIE phase 1) | AN/RRA | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 18:45:00 | 17/06/2016 03:55:00 | PP | REA | Injection d'eau oxygéné pour déhydro. chimique du CPP | AN/RRA |  |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 08:23:00 | 16/06/2016 22:00:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection incendie | AN/RRA |  |  | 6
1 | P | 2 | 16/06/2016 20:00:00 | 16/06/2016 20:51:00 | EPP2 | EPP | Ouverture de 2 RIS 148 VP sur traversée 153 TW pour DAC 4 (EIE phase 1) | AN/RRA | 8 H |  | 6
1 | P | 2 | 16/06/2016 19:05:00 | 16/06/2016 19:40:00 | EPP2 | EPP | Ouverture de 2 RIS 251 VP pour DAC 4 (EIE phase 1) | AN/RRA | 8 H |  | 6
2 | P | 1 | 16/06/2016 08:17:00 | 16/06/2016 18:00:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 16/06/2016 07:52:00 | 16/06/2016 12:20:00 | RIS1 | RIS | Test EIE sur traversée 24 - Voie B du RIS BP indisponible. | AN/RRA | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 16/06/2016 12:08:00 | 16/06/2016 12:14:00 | RPN1 | RPN | Implantation matrices sur 1RPN040MA | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 16/06/2016 11:40:00 | 16/06/2016 12:00:00 | RPN1 | RPN | Implantation matrices sur 1RPN030MA | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 16/06/2016 11:05:00 | 16/06/2016 11:30:00 | RPN1 | RPN | Implantation matrices sur 1RPN020MA | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 16/06/2016 09:49:00 | 16/06/2016 11:30:00 | DVL4 | DVL | Consignation de 1DVL04ZV | RP | 14 J |  | 6
1 | P | 1 | 16/06/2016 10:16:00 | 16/06/2016 10:50:00 | RPN1 | RPN | Implantation matrices sur 1RPN010MA | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 16/06/2016 09:21:00 | 16/06/2016 10:33:00 | EPP2 | EPP | Début du test EIE sur la traversée 24 | AN/RRA | 8 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 04:15:00 | 16/06/2016 05:00:00 | PP | EPP | PP n°4: Ouverture des portes des sas BR. | AN/GV |  |  | 6
2 | F | 2 | 14/06/2016 03:15:00 | 16/06/2016 05:00:00 | RRI4 | RRI | Indispo partielle de la fonction d'isolement auto du RRI de la barrière thermique GMPP2 (226VN) | AN/GV | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 09:55:00 | 16/06/2016 02:00:00 | PP | EPP | PP n°8 : Ouverture des vannes RRI019 et 020VN pour conditionnement du RRA. | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 01:10:00 | 16/06/2016 01:30:00 | REN1 | REN | Perte du boremètre programmée lors de l'EPC KPR45. | AN/GV | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 20:55:00 | 16/06/2016 01:10:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | AN/GV |  |  | 6
1 | P | 2 | 15/06/2016 19:54:00 | 15/06/2016 20:21:00 | RIS8 | RIS | deux pompes de recirculation indispo pour l'EP RIS 30 | AN/GV | 1 H |  | 6
1 | F | 2 | 15/06/2016 19:30:00 | 15/06/2016 19:50:00 | EPP2 | EPP | 2 RIS 297 VP bloquée ouverte | AN/GV | 8 H |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 09:13:00 | 15/06/2016 19:00:00 | RIS7 | RIS | Consignation 2LLM. (Traçage 21000) | AN/GV | 1 O |  | 6
1 | P | 2 | 15/06/2016 17:37:00 | 15/06/2016 17:49:00 | CL | RCV | mise en voie A de RCV 003 PO pour sa mise en service | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 15:43:00 | 15/06/2016 17:30:00 | DVN | DVN | Arret 1 DVN 11 ET 12 ZV pour epc DVN 024 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 15/06/2016 16:25:00 | 15/06/2016 17:10:00 | RIS5 | RIS | EP LLS 31 en tranche 2 indispo de la RIS 011 PO | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 16:25:00 | 15/06/2016 17:10:00 | RIS | RIS | EP LLS 31 en cours RIS 011PO indispo et pression < 45b et température < 190°C | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 08:14:00 | 15/06/2016 17:00:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection JDT | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 13:05:00 | 15/06/2016 16:20:00 | PP | JDT | inhibition de détecteurs pour travaux sous permis de feu | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 15:45:00 | 15/06/2016 16:15:00 | DVN9 | DVN | Fermeture de 1 DVN 058 VA PUIS 1 DVN 059 VA dans le cadre de l EPC DVN 24 | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 11:33:00 | 15/06/2016 12:00:00 | ANG1 | ANG | EP instrum sur ANG061/062/063MN | AN/GV | 14 J |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 08:05:00 | 15/06/2016 11:50:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 09:52:00 | 15/06/2016 11:45:00 | DVL4 | DVL | indisponibilité partielle de la ventilation des locaux élec MT-BT. Consignation de DVL 003 ZV pour visite mécanique (et DVL 004 ZV reste disponible mais à l'arrêt pour éviter que le 003 ZV dévire). | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 09:00:00 | 15/06/2016 11:25:00 | RRA1 | RRA | EP contrôle zéro capteur 2RRA004MP. | AN/GV | 7 J |  | 6
1 | F | 2 | 15/06/2016 08:35:00 | 15/06/2016 09:35:00 | DVN6 | DVN | Indisponibilité de 2DVN021ZV. 2SEB015LD < 5m3/h. | AN/GV | 3 J |  | 6
1 | F | 2 | 15/06/2016 09:00:00 | 15/06/2016 09:15:00 | RGL1 | RGL | Perte de l'IPB sur la grappe F4 du groupe B. | AN/GV | 1 H |  | 6
2 | F | 2 | 15/06/2016 06:50:00 | 15/06/2016 07:25:00 | KRT4 | KRT | Défaut débit sur 2REN052MA | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 04:03:00 | 15/06/2016 04:40:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.2 vers la Tr.1 (1LLA). Cumul KRT4,KRT15,KRT13,KRT8 ET KRT9. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 04:03:00 | 15/06/2016 04:40:00 | KRT18 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.2vers la Tr.1 (1LLA). Cumul KRT4,KRT14,KRT12,KRT8 ET KRT7. | AN/GV | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 04:30:00 | 15/06/2016 04:35:00 | PP | KPR | Mise à l'arrêt de la TPASG pour EPC KPR 30. | AN/GV |  |  | 6
1 | F | 1 | 14/06/2016 20:00:00 | 15/06/2016 03:30:00 | LH1 | LHG | Diesel A indispo car 1LHG 065LT est HS (impossible de valider le critère A : T°C huile < 85°C de l'EPC LHG 030A). Saphir n°978.45.18 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 23:50:00 | 15/06/2016 00:40:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.1 vers la Tr.2 (2LLA). Cumul KRT4,KRT15,KRT13,KRT8 ET KRT9. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 23:50:00 | 15/06/2016 00:40:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.1 vers la Tr.2 (2LLA). Cumul KRT4,KRT14,KRT12,KRT8 ET KRT7. | AN/GV | 24 H |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 20:35:00 | 14/06/2016 23:00:00 | KRT19 | KRT | Cumul KRT 4, KRT 15, KRT 13, KRT 8, KRT 9 pour basculement 0 LLY | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 20:35:00 | 14/06/2016 23:00:00 | KRT18 | KRT | Cumul KRT 4, KRT 14, KRT 12, KRT7, KRT 8 pour basculement 0 LLY | AN/GV | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 20:16:00 | 14/06/2016 23:00:00 | KRT14 | KRT | Inhibition REN 154 MA pour basculement 0 LLY | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 13:08:00 | 14/06/2016 17:15:00 | PP | JDT | Inhibition detecteur incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 14:00:00 | 14/06/2016 17:15:00 | PP | JDT | Inhibition detecteurs JDT pour permis de feu | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 15:05:00 | 14/06/2016 16:40:00 | KRT4 | REN | Changement des filtres 1 REN 2/3/4 FI (02FI de 15h05 à 15h20, 03FI de 15h25 à 15h30, 04FI de 15h30 à 15h40) | RP | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 11:37:00 | 14/06/2016 15:18:00 | PP | RGL | Position des grappes differente de SA et B extrait pour TCG | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 11:59:00 | 14/06/2016 13:55:00 | RPR1 | RPR | ep delta T de température pour DT 149 | AN/GV |  |  | 6
1 | F | 2 | 14/06/2016 12:55:00 | 14/06/2016 13:35:00 | RGL1 | RGL | Perte IPB sous_groupes J13 (sa1) | AN/GV | 1 H |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 08:00:00 | 14/06/2016 11:45:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie pour permis de feu | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 11:38:00 | 14/06/2016 11:41:00 | PP | LLS | Mise à l'arrêt du TAS LLS | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 14/06/2016 11:04:00 | 14/06/2016 11:38:00 | RIS5 | RIS | 0RIS011PO indisponible durant EPC LLS030 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 11:04:00 | 14/06/2016 11:38:00 | RIS5 | RIS | 0RIS011PO pour réalisation EPC LLS 030 Tr1 | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | F | 2 | 14/06/2016 03:15:00 | 14/06/2016 11:15:00 | RCV1 | RCV | impossible d'embrocher la cellule RCV 003 Po il manque une clef de verouillage | AN/GV | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 08:08:00 | 14/06/2016 10:38:00 | PP | JDT | inhibition de la detection incendie | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 11:36:00 | 14/06/2016 10:30:00 | DVN8 | DVN | Graissage et controle 0DVN 02 zv indisponibilité partielle de la fonction climatisation du BAN | RP | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 03:15:00 | 14/06/2016 10:30:00 | DVN8 | DVN | Graissage et controle 0DVN 02 zv indisponibilité partielle de la fonction climatisation du BAN | AN/GV | 1 O |  | 6
2 | F | 2 | 14/06/2016 10:06:00 | 14/06/2016 10:17:00 | RGL1 | RGL | disparition de la grappe F4 grappe requise extraite non en position requise | AN/GV |  |  | 6
1 | F | 2 | 14/06/2016 09:07:00 | 14/06/2016 10:06:00 | RGL1 | RGL | disparition de la grappe F4 grappe requise extraite non en position requise | AN/GV | 1 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 07:15:00 | 14/06/2016 09:00:00 | RRA | RRA | EP sur RRA 004 MP et RRA 006 MD | AN/GV | 7 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 07:45:00 | 14/06/2016 08:48:00 | RPN2 | RPN | Début RPN2: Test discrimintation des chaines sources (CNS2). | AN/GV | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 05:37:00 | 14/06/2016 07:40:00 | RPN2 | RPN | Début RPN2: Test discrimintation des chaines sources (CNS1). | AN/GV | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 05:15:00 | 14/06/2016 05:35:00 | RPN | RPN | Début RPN2: CNS2 indisponible pour EP RPN5.1.2 Test SI 1P | AN/GV | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 04:46:00 | 14/06/2016 05:05:00 | RPN2 | RPN | Début RPN2: CNS1 indisponible pour EP RPN5.1.1 Test SI 1P | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 03:00:00 | 14/06/2016 03:15:00 | PP | RGL | Début PP3: Permutation groupe SB/B pour passage en AN/GV arrêt à chaud | RP |  |  | 6
2 | F | 2 | 13/06/2016 22:52:00 | 14/06/2016 03:15:00 | RCV1 | RCV | impossible d'embrocher la cellule RCV 003 Po il manque une clef de verouillage | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 11:36:00 | 14/06/2016 03:15:00 | DVN8 | DVN | Graissage et controle 0DVN 02 zv indisponibilité partielle de la fonction climatisation du BAN | RP | 1 O |  | 6
2 | F | 1 | 13/06/2016 17:30:00 | 14/06/2016 02:10:00 | EPP1 | EPP | Tmoy=44,5°C - DP=60mb. Saphir n°978.42.18 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 23:49:00 | 14/06/2016 00:50:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.1 vers la Tr.2 (2LLA). Cumul KRT4,KRT15,KRT13,KRT8 ET KRT9. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 23:49:00 | 14/06/2016 00:10:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.1 vers la Tr.2 (2LLA). Cumul KRT4,KRT15,KRT13,KRT8 ET KRT9. | RP | 24 H |  | 6
1 | P | 2 | 13/06/2016 22:52:00 | 13/06/2016 23:25:00 | CL | RCV | cl16 suite permutation 2RCV003PO en voie A | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 10:03:00 | 13/06/2016 17:44:00 | KRT13 | KRT | Maintenance des chaines 1 RIS et 1EAS 081 ma en cours | RP | 7 J |  | 6
1 | P | 2 | 13/06/2016 17:04:00 | 13/06/2016 17:34:00 | RPN8 | RPN | Inhibition RPN 023 MA pour EP instrum (relevé courbe de saturation) | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 13:10:00 | 13/06/2016 17:05:00 | PP | JDT | inhibition detecteur incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 13:55:00 | 13/06/2016 17:05:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 13/06/2016 16:21:00 | 13/06/2016 17:02:00 | RPN8 | RPN | Inhibition RPN 013 MA pour EP instrum (relevé courbe de saturation) | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 12:18:00 | 13/06/2016 12:30:00 | KRT5 | KRT | Indisponibilité VVP 61 , 62 et 63MA pour EP RPN6.2 | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 09:34:00 | 13/06/2016 12:30:00 | RPN2 | RPN | CT1 indisponible - Fonction comparaison du déséquilibre azimutal de puissance neutronique indsiponible | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 08:00:00 | 13/06/2016 11:50:00 | PP | JDT | inhibition de détecteur pour travaux sous PdF | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 10:00:00 | 13/06/2016 10:54:00 | PP | JDT | inhibition detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 2016-10-06 22:00 | 13/06/2016 01:00:00 | EPP1 | EPP | Pression relative dans le batiment réacteur comprise entre 60 et 100 mbars | RP | 3 J |  | 10
2 | F | 1 | 2016-12-06 11:45 | 2016-12-06 22:00 | DVN8 | DVN | 0DVN 003ZV indispo pour dépannage 0DVN 003VA. Saphir n°978.41.18 | RP | 1 O |  | 12
2 | P | 2 | 2016-12-06 11:45 | 2016-12-06 22:00 | DVN8 | DVN | 0DVN 003ZV indispo pour dépannage 0DVN 003VA. | RP | 1 O |  | 12
2 | P | 1 | 2016-12-06 18:15 | 2016-12-06 18:21 | KRT19 | KRT | basculement 0LNE sur tr1 indispo de (0rpe119/120ma ;0teu108/109ma;0sva056ma) | RP | 24 H |  | 12
2 | P | 1 | 2016-12-06 18:15 | 2016-12-06 18:21 | TEG1 | TEG | basculement 0LNE sur tr1 ( perte de 0TEG251mg) | RP | 14 J |  | 12
2 | P | 2 | 2016-12-06 18:15 | 2016-12-06 18:21 | TEG1 | TEG | basculement 0LNE sur tr1 ( perte de 0TEG251mg) | RP | 14 J |  | 12
2 | P | 2 | 2016-12-06 18:15 | 2016-12-06 18:21 | KRT19 | KRT | basculement 0LNE sur tr1 indispo de (0rpe119/120ma ;0teu108/109ma;0sva056ma) | RP | 24 H |  | 12
1 | F | 2 | 2016-12-06 12:45 | 2016-12-06 17:52 | RPN1 | RPN | Une chaine de puisance indisponible. | RP |  |  | 12
2 | P | 1 | 2016-11-06 18:55 | 2016-11-06 22:30 | PP | PTR | Indisponibilisation des deux voies de refroidissement PTR dans le cadre de manoeuvres d'exploitation. | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 18:18 | 2016-11-06 18:32 | RPN1 | RPN | Début RPN1: EP RPN 3.4 conditionnement CNP4 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 17:52 | 2016-11-06 18:17 | RPN1 | RPN | Debut RPN1: Test unité PUA PUB | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 17:33 | 2016-11-06 17:50 | RPN8 | RPN | Début RPN8: EP RPN 5.2.1, | RP | 7 J |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 16:39 | 2016-11-06 17:30 | RPN1 | RPN | Début RPN1: Test PUA/PUB EP RPN 4.3.3 sur 1RPN030MA | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 16:06 | 2016-11-06 16:37 | RPN1 | RPN | Debut RPN1: Conditionnement CNP3 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 14:27 | 2016-11-06 14:59 | CL | VCDC | Début CL: VCDc en mode pression pour changement de pente selon PIL3 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 09:23 | 2016-11-06 09:45 | RPR2 | PTR | EP SIP PTR 30 | RP | 24 H |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 08:24 | 2016-11-06 09:10 | VCDc2 | VVP | EP SIP VVP33 | RP | 8 H |  | 11
2 | P | 2 | 2016-11-06 08:24 | 2016-11-06 09:10 | RPR1 | VVP | EP SIP VVP 33 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 07:27 | 2016-11-06 07:53 | VCDa2 | VVP | Mise en manu VCDa GV1 pour EP SIP VVP20 | RP | 8 H |  | 11
2 | P | 2 | 2016-11-06 07:27 | 2016-11-06 07:53 | RPR1 | RPR | Mise en position sure capteur VVP pour EP SIP VVP20 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 06:04 | 2016-11-06 06:40 | RPR2 | ECF | EP SIP ECF 20 sur 040MP, chaine non en position sure sur l'aspersion | RP |  |  | 11
2 | P | 2 | 2016-11-06 06:04 | 2016-11-06 06:40 | RPR1 | ECF | EP SIP sur 040MP, chaine en position sure | RP | 24 H |  | 11
1 | F | 2 | 2016-11-06 05:46 | 2016-11-06 05:53 | RPR2 | PTR | EP SIP PTR20 sur 022MN, chainede protection non mise en position sure | RP | 24 H |  | 11
1 | P | 2 | 2016-10-06 23:39 | 2016-10-06 23:55 | CL | RCV | permutation electrique des pompes RCV003 et 002PO | RP |  |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 09:45 | 2016-10-06 23:55 | RCV1 | RCV | Indisponibilité de 2RCV002PO pour réalisation écoutes accoustique | RP | 14 J |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 19:07 | 2016-10-06 19:38 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP VVP42 | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 19:06 | 2016-10-06 19:38 | VCDc2 | VVP | VCDc Indisponible pendant EP SIP VVP42 | RP | 8 H |  | 10
2 | P | 1 | 2016-10-06 16:15 | 2016-10-06 19:05 | DVN8 | DVN | DVN8 :controle cellule elec 0LKZ002.05 | RP | 1 O |  | 10
2 | P | 1 | 2016-10-06 16:15 | 2016-10-06 19:05 | DVN8 | DVN | dvn8 :controle cellule elec 0LKZ002.05 | RP | 1 O |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 18:27 | 2016-10-06 19:03 | VCDc2 | VVP | VCDc Indisponible pendant EP SIP VVP41 | RP | 8 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 18:27 | 2016-10-06 19:03 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP VVP41 | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 17:51 | 2016-10-06 18:11 | RPR3 | RPR | Cumul VCDc2 + VCDa2 | RP | 1 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 17:46 | 2016-10-06 18:11 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP VVP43 | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 17:44 | ERREUR !! | VCDc2 | VVP | VCDc Indisponible pendant EP SIP VVP43 | RP | 8 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 17:43 | 2016-10-06 18:11 | VCDa2 | VVP | VCDa Gv3 Indisponible pendant EP SIP VVP43 | RP | 8 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 17:17 | 2016-10-06 17:39 | RPR1 | RPR | Indisponibilité de la chaine de protection requise pendant EP SIP VVP40 | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 17:14 | 2016-10-06 17:39 | VCDa2 | VCD | VCDa GV3 Indisponible pendant EP SIP VVP40 | RP | 8 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 16:36 | 2016-10-06 17:09 | RPR3 | RPR | KPS1 + RPR2 | RP | 8 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 16:36 | 2016-10-06 17:09 | RPR2 | RPR | Indisponibilité de la chaine de protection requise non en position sure pendant EP SIP ECF 40 | RP | 24 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 16:36 | 2016-10-06 17:09 | KPS1 | KPS | Perte de la redondance dans la mesure de la marge à la saturation du cur pendant EP SIP ECF 40 | RP | 7 J |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 16:36 | 2016-10-06 17:09 | RPR1 | RPR | Indisponibilité de la chaine de protection requise pendant EP SIP ECF 40 | RP |  |  | 10
2 | P | 1 | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 16:40 | PP | JDT | Inhibition detecteur incendie | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-06 15:56 | RPR2 | RPR | Indisponibilité de la chaine de protection requise non en position sure pendant EP SIP PTR 40 | RP | 24 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 14:48 | 2016-10-06 15:30 | VCDa1 | VCD | VCDA1: epcVCD022 | RP | 8 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 11:30 | 2016-10-06 11:55 | RPR2 | ECF | Réalisation EP SIP sur 2ECF039MP | RP | 24 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 11:30 | 2016-10-06 11:55 | KPS1 | ECF | Réalisation EP SIP sur 2ECF039MP | RP | 7 J |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 10:55 | 2016-10-06 11:15 | RPR2 | PTR | Indisponibilité de 1PTR021MN pour réalisation EP SIP | RP | 24 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 09:25 | 2016-10-06 10:35 | RPR1 | RPR | Mise en position sûre débit vapeur VVP pour réalisation EP VVP 31 (EPSIP) | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 09:15 | 2016-10-06 10:35 | VCDc2 | VCD | Passage de la régulation VCDc en mode P pour réalisation EP VVP31 (EP SIP) | RP | 8 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 06:55 | 2016-10-06 09:55 | PP | JDT | Inhibition des détecteurs JDT pour travaux | RP |  |  | 10
2 | P | 2 | 2016-09-06 10:20 | 2016-10-06 09:30 | APG1 | APG | Début EP validation capteur US 2SEB 001MD (isolement APG). | RP | 14 J |  | 9
MDC | P | 2 | 2016-09-06 10:20 | 2016-10-06 09:30 | MDC | SEB | Début EP validation capteur US 2SEB 001MD (isolement APG). | RP | 1 O |  | 9
2 | P | 2 | 2016-10-06 06:45 | 2016-10-06 07:15 | RPR2 | RCP | Indisponibilité d'une chaîne de protection requise, chaîne en position sûre. Vitesse GMPP SIP 2P. Réalisation EP SIP | RP |  |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 05:55 | 2016-10-06 06:35 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaîne de protection requise, chaîne en position sûre. Vitesse GMPP SIP 1P. Réalisation EP SIP | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 00:11 | 2016-10-06 00:25 | CL | RCV | C.L. pour permutation pompes RCV : débrochage de RCV 002 PO et embrochage de RCV 003 PO en voie B. | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-09-06 19:47 | 2016-09-06 20:13 | VCDc2 | VVP | EP SIP VVP032. VCDc en mode P Indispo de plus de quatre vannes de contournement au condenseur. | RP | 8 H |  | 9
1 | P | 2 | 2016-09-06 19:46 | 2016-09-06 20:13 | VCDa2 | VVP | EP SIP VVP032. VCDa GV2 en manu Indispo partie commande d'une ligne de décharge VCDa. | RP | 8 H |  | 9
1 | P | 2 | 2016-09-06 18:55 | 2016-09-06 19:22 | VCDa2 | VCDA | indisponibilité d'une ligne de décharge à l'atmosphère, Ep SIP sur VVP 011 MP | RP | 8 H |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 18:55 | 2016-09-06 19:22 | RPR1 | RPR | indisponibilité d'une ligne de décharge à l'atmosphère, Ep SIP sur VVP 011 MP | RP |  |  | 9
2 | P | 1 | 2016-08-06 04:30 | 2016-09-06 19:20 | JP1 | JPD | indispo de la distribution d'eau incendie pour la consignation 0 JPD 337 VE | RP | 14 J |  | 8
1 | F | 2 | 2016-09-06 17:40 | 2016-09-06 18:15 | RPR2 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pour EP SIP 30 sur ECF 041 MP | RP | 24 H |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 17:40 | 2016-09-06 18:15 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pour EP SIP 30 sur ECF 041 MP | RP |  |  | 9
2 | P | 1 | 2016-09-06 07:53 | 2016-09-06 17:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie dans le cadre de Travaux | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 14:35 | 2016-09-06 16:40 | PP | JDT | inhibition de detecteur incendie | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 08:22 | 2016-09-06 12:30 | PP | JDT | Inhibition de détecteurs incendie dans le cadre de PdF. | RP |  |  | 9
2 | P | 1 | 2016-09-06 09:00 | 2016-09-06 12:20 | KRT4 | KRT | Indisponibilité de 1 REN 053 MA dans le cadre des essais du PBMP. | RP | 1 O |  | 9
2 | P | 1 | 2016-09-06 09:55 | 2016-09-06 11:50 | DVL4 | DVL | changement courroies 1DVL002ZV | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 08:50 | 2016-09-06 10:40 | DVL1 | DVL | Consignation du 2DVL 016ZV pour maintenance. | RP | 1 O |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 09:33 | 2016-09-06 10:20 | RPR1 | RCP | Début EP RCP 34 et 34.1 | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 07:06 | 2016-09-06 07:25 | RPR1 | RCP | Début EP RCP 25. | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 06:25 | 2016-09-06 06:55 | RPR1 | RCP | Début EP RCP 24 et 24.1. | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 05:59 | 2016-09-06 06:15 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaîne de protection requise, chaîne en position sûre. EP SIP groupe 2P "RCP 26" | RP |  |  | 9
1 | P | 2 | 2016-08-06 19:47 | 2016-08-06 20:05 | RPN1 | RPN | implantation matrices S sur RPN 040MA | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 19:28 | 2016-08-06 19:45 | RPN1 | RPN | implantation matrices S sur RPN 030MA | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 19:04 | 2016-08-06 19:25 | RPN1 | RPN | implantation matrices S sur RPN 020MA | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 18:38 | 2016-08-06 19:03 | RPN1 | RPN | Implantation des matrices S sur RPN 010 MA | RP |  |  | 8
2 | F | 1 | 2016-08-06 16:30 | 2016-08-06 17:53 | DCC1 | DCC | 0DCC052CO indispo | RP | 14 J |  | 8
2 | F | 2 | 2016-08-06 16:30 | 2016-08-06 17:53 | DCC1 | DCC | 0DCC052CO indispo | RP | 14 J |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 17:30 | 2016-08-06 17:50 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection , EP SIP RCP 35 sur (RCP 027, 042, 054 MN) | RP |  |  | 8
1 | P | 1 | 2016-08-06 16:42 | 2016-08-06 17:45 | CL | RCV | RCV voie B indispo permutation de pompes , requalif 1RCV002PO. | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 17:08 | 2016-08-06 17:25 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection , EP SIP RCP 37 sur (RCP 007 MN) | RP |  |  | 8
2 | P | 1 | 2016-08-06 10:14 | 2016-08-06 17:00 | KRT1 | DVN | Indispo mesure activité cheminée 1DVN031MA + 1DVN32MA pour DAC 119 | RP | 24 H |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 10:14 | 2016-08-06 17:00 | KRT1 | DVN | Indispo mesure activité cheminée 1DVN031MA + 1DVN32MA pour DAC 119 | RP | 24 H |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 16:27 | 2016-08-06 16:45 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection, pour EP SIP RCP 36 | RP |  |  | 8
2 | P | 1 | 2016-08-06 07:15 | 2016-08-06 16:44 | PP | JDT | Inhibition detection incendie dans le cadre de Tvx | RP |  |  | 8
2 | F | 1 | 2016-07-06 10:15 | 2016-08-06 16:42 | RCV1 | RCV | 1 RCV 002 PO indisponible dans le cadre du remplacement de 1 RCV 211 LD. SAPHIR = 9783418 | RP | 14 J |  | 7
2 | P | 2 | 2016-08-06 13:25 | 2016-08-06 16:38 | PP | JDT | Inhibition de détecteurs incendie | RP |  |  | 8
2 | F | 1 | 2016-08-06 15:05 | 2016-08-06 16:30 | DCC1 | DCC | 0DCC52 et 53 CO indispo. | RP | 3 J |  | 8
2 | F | 2 | 2016-08-06 15:05 | 2016-08-06 16:30 | DCC1 | DCC | 0DCC52 et 53 CO indispo. | RP | 3 J |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 15:53 | 2016-08-06 16:25 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection, pour EP SIP 30 | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 14:23 | 2016-08-06 15:10 | RPR1 | RPR | Indiponibilité d'une chaine de protection, réalisation EP SIP ANG 20.1. | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 11:52 | 2016-08-06 12:15 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP ANG20 | RP |  |  | 8
2 | P | 1 | 2016-08-06 11:26 | 2016-08-06 12:11 | PP | PTR | les 2 voies du système pTR rendues indisponibles dans le cadre de manoeuvres d'exploitation. | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 11:34 | 2016-08-06 11:46 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP RCP27 | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 11:22 | 2016-08-06 11:43 | CL | RCV | CL16 - Indisponibilité d'une ppe RCV pendant la permutation | RP |  |  | 8
1 | P | 1 | 2016-08-06 10:58 | 2016-08-06 10:59 | CL | DVN | Maintenance préventive sur 2 DVN 025 ZV : vérification des tensions courroies. | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 07:55 | 2016-08-06 09:28 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP ANG10 | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 07:39 | 2016-08-06 08:15 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP RCP14 et RCP14.1 | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 06:21 | 2016-08-06 06:31 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP RCP17 | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 05:59 | 2016-08-06 06:06 | RPR1 | RCP | EP SIP 1P RCP16 Pression pressu sur 2RCP005MP | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 01:32 | 2016-08-06 01:35 | CL | RCV | ERREUR !! | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 00:45 | 2016-08-06 00:47 | CL | RCV | Débrochage 03PO - Indispo RIS HP voie A pour permutation pompe RCV | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-07-06 05:35 | 2016-08-06 00:47 | RCV1 | RCV | Une pompe de charge indisponible - RCV 03PO ES en voie A (FQR 72) | RP |  |  | 7
2 | P | 1 | 2016-07-06 08:32 | 2016-07-06 18:10 | PP | JDT | Détection incendie inhibée pour travaux. | RP |  |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 13:30 | 2016-07-06 18:05 | PP | JDT | inhibition détection incendie | RP |  |  | 7
2 | P | 1 | 2016-07-06 14:00 | 2016-07-06 18:00 | DVN1 | DVN | Indisponibilité de 0DVN05ZV pour maintenance sur la cellule élec. | RP | 1 O |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 14:00 | 2016-07-06 18:00 | DVN1 | DVN | Indisponibilité de 0DVN05ZV pour maintenance sur la cellule élec. | RP | 1 O |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 17:21 | 2016-07-06 17:39 | KRT17 | KRT | Inhibition 2SEB26MA pour rinçage pot de mesure (EPCSEB215). | RP | 3 J |  | 7
2 | P | 1 | 2016-07-06 14:50 | 2016-07-06 17:38 | KRT4 | REN | indisponibilité d'au moins une chaine de mesure 1 REN 052 MA, suite EP + PBMP, au préalable | RP | 1 O |  | 7
2 | P | 1 | 2016-07-06 09:30 | 2016-07-06 11:30 | KRT4 | CVI | KRT4 :ep mirion sur 1CVI036MA(remplacement filtre+controle DP) | RP | 1 O |  | 7
2 | F | 2 | 2016-06-06 14:09 | 2016-07-06 10:35 | JDT3 | JDT | Report dérangement transfo LTS/LTP. Doute sur le fonctionnement de la détection JDT. | RP | 14 J |  | 6
1 | P | 2 | 2016-07-06 05:32 | 2016-07-06 05:35 | CL | RCV | Debrochage RCV01PO et embrochage RCV 03 PO en voie A 2pompes RCV indisponibles durant la bascule | RP |  |  | 7
1 | P | 2 | 2016-06-06 15:46 | 2016-07-06 05:30 | RPR3 | RPR | EP RPR voie A ==> indisponibilité d'une voie logique d'arrêt automatique réacteur. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 2016-07-06 04:35 | 2016-07-06 04:55 | APG1 | APG | Isolement purges APG pour EPC RPR 214 | RP | 14 J |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 04:48 | 2016-07-06 04:50 | KRT8 | KRT | ECF49MA indisponible durant EPC RPR 203 | RP | 14 J |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 04:13 | 2016-07-06 04:28 | KRT18 | KRT | Cumul KRT8+15 : ECF49MA+REN154MA pour EPC RPR 216 | RP | 3 J |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 03:08 | 2016-07-06 03:42 | RIS8 | RIS | Isolement de la recirculation 021BA pour EPC RPR 209 | RP | 8 H |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 03:19 | 2016-07-06 03:26 | RIS6 | RIS | Isolement RIS 2VP pour EPC RPR 209 | RP | 8 H |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 02:52 | 2016-07-06 02:57 | RCV2 | RCV | Debrochage RCV003 PO et embrochage RCV001PO | RP | 3 J |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 01:51 | 2016-07-06 02:52 | RCV1 | RCV | RCV003PO embrochée en voie A | RP | 14 J |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 01:52 | 2016-07-06 01:56 | RIS6 | RIS | RIS 002VP fermée pour EPC RPR 210 | RP | 8 H |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 01:45 | 2016-07-06 01:51 | RCV2 | RCV | Debrochage RCV1PO et embrochage RCV003PO pour EPC RPR 210 | RP | 3 J |  | 7
1 | P | 1 | 2016-07-06 01:33 | 2016-07-06 01:45 | CL | RCV | indisponibilité d'une pompe de charge RCV pour permutation electrique des pompes (embrochage 03PO en voie B) | RP |  |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 01:08 | 2016-07-06 01:19 | RIS8 | RIS | Arret de la recirculation boucle 21000ppm pour EPC RPR 208 | RP | 8 H |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 01:00 | 2016-07-06 01:15 | RIS1 | RIS | Realisation de l'EPC RPR 208 : Indisponibilité d'une voie RIS BP lors de l'ouverture du 125V sur RIS01PO | RP | 3 J |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 | 2016-07-06 00:16 | EAS1 | EAS | REALISATION EPC RPR 215 - coupure du 125V sur la cellule de EAS001PO | RP | 3 J |  | 7
1 | P | 2 | 2016-06-06 23:43 | 2016-06-06 23:48 | EAS1 | EAS | REALISATION EPC RPR 215 - ouverture EAS 13VB et coupure préalable du 125V sur la cellule de EAS001PO | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 2016-06-06 22:43 | 2016-06-06 22:54 | RIS1 | RIS | Réalisation de l'EPC RPR 222 : voie A RIS BP indispo. | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 2016-06-06 19:48 | 2016-06-06 20:32 | RIS8 | RIS | Indispo de la recirculation sur 2RIS004BA suivant EPC RPR 207. | RP | 8 H |  | 6
1 | P | 2 | 2016-06-06 19:10 | 2016-06-06 19:27 | VVP2 | VVP | Indispo d'une voie de fermeture rapide et vanne principale non fermée suivant EPC RPR 218. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 1 | 2016-06-06 10:10 | 2016-06-06 17:15 | KRT13 | KRT | test source sur 0RPE119 et 120MA | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 2016-06-06 10:10 | 2016-06-06 17:15 | KRT13 | KRT | test source sur 0RPE119 et 120MA | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 1 | 2016-06-06 12:03 | 2016-06-06 16:30 | PP | JDT | Détection incendie inhibée dans le cadre de travaux. | RP |  |  | 6
1 | F | 2 | 2016-06-06 11:05 | 2016-06-06 14:00 | RPN8 | RPN | Test non conforme EP RPN 2.1 (conditionnement RPN013MA) : carte ACCG4 à changer - SAPHIR n° 9782518 | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 2016-06-06 10:30 | 2016-06-06 12:05 | PP | JDT | inhibition de détecteurs incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 2016-06-06 08:16 | 2016-06-06 11:52 | PP | JDT | Détection incendie inhibée | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 2016-06-06 10:00 | 2016-06-06 11:05 | RPN8 | RPN | au moins une CNI inhibée pour EP RPN 2.1 | RP | 7 J |  | 6
2 | F | 2 | 2016-06-06 11:01 | 2016-06-06 11:03 | DVL4 | DVL | indispo totale de la ventilation des locaux MT-BT (2DVL003 et004ZV) | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 2016-05-06 23:24 | 2016-05-06 23:40 | PP | RGL | Début de permutation des grappes B et SB | RP |  |  | 5
1 | F | 2 | 2016-05-06 21:55 | 2016-05-06 22:09 | RPN1 | RPN | Controle de cohérence non satisfaisant suite implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8 sur 40MA | RP |  |  | 5
1 | F | 2 | 2016-05-06 21:37 | 2016-05-06 21:50 | RPN1 | RPN | Controle de cohérence non satisfaisant suite implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8 sur 30MA | RP |  |  | 5
1 | P | 2 | 2016-05-06 21:12 | 2016-05-06 21:34 | RPN1 | RPN | Controle de cohérence non satisfaisant suite implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8 sur 20MA | RP |  |  | 5
1 | F | 2 | 2016-05-06 13:34 | 2016-05-06 20:59 | RPN1 | RPN | Controle de cohérence non satisfaisant suite implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8 sur 10MA | RP |  |  | 5
2 | P | 1 | 2016-05-06 02:00 | 2016-05-06 20:33 | PP | EPP | Lorsque le personnel d'exploitation est amené à intervenir dans le bâtiment réacteur, les SAS d'accès doivent être éclusés. | AN/GV |  |  | 5
2 | F | 1 | 31/05/2016 13:26:00 | 2016-05-06 19:00 | RPR1 | RCP | Mise en position sûre de la mesure delta T. boucle 1 suite à aléa sur 1RCP 036MD . SAPHIR n°9781818. | AN/GV |  |  | 5
1 | P | 1 | 2016-05-06 15:33 | 2016-05-06 15:50 | RPN2 | RPN | indispo RPN 24 MA pour EP instrum | AN/GV | 3 J |  | 5
2 | P | 1 | 2016-05-06 15:38 | 2016-05-06 15:43 | PTR6 | PTR | indispo appoint JPI à la piscine BK pour EP SED1 | AN/GV | 14 J |  | 5
2 | P | 2 | 2016-05-06 15:38 | 2016-05-06 15:43 | PTR6 | PTR | indispo appoint JPI à la piscine BK pour EP SED1 | RP | 14 J |  | 5
1 | P | 1 | 2016-05-06 15:20 | 2016-05-06 15:32 | RPN2 | RPN | Indispo 1 RPN 014 MA pour EP instrum | AN/GV | 3 J |  | 5
1 | F | 2 | 2016-05-06 13:15 | 2016-05-06 13:34 | RPN1 | RPN | Mise en position sûre 2RPN010MA pour implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8. | RP |  |  | 5
2 | F | 1 | 2016-05-06 02:08 | 2016-05-06 11:30 | KRT8 | KRT | Défaut équipement voie 4 + Défaut Débit général -> voie 4 inhibée sur 2DVN158MA | AN/GV | 14 J |  | 5
2 | F | 2 | 2016-03-06 23:30 | 2016-05-06 11:30 | KRT9 | KRT | Défaut équipement voie 4 + Défaut Débit général -> voie 4 inhibée sur 2DVN158MA | RP | 14 J |  | 3
1 | F | 1 | 2016-05-06 02:08 | 2016-05-06 11:20 | RGL4 | RGL | plusieurs grappes requises insérées et non en position requise (doute sur la position réelle du groupe D, RGL 574 FS éteint). | AN/GV |  |  | 5
2 | F | 2 | 2016-05-06 10:57 | 2016-05-06 11:11 | REN1 | REN | Isolement ligne REN boucle 3 (Tmax) et indisponibilité du boremètre. SAPHIR n° 9782218. | RP | 7 J |  | 5
2 | F | 1 | 2016-03-06 23:30 | 2016-05-06 02:08 | KRT8 | KRT | Défaut équipement voie 4 + Défaut Débit général -> voie 4 inhibée sur 2DVN158MA | RP | 14 J |  | 3
2 | P | 1 | 2016-05-06 00:58 | 2016-05-06 01:20 | PP | RGL | Position des grappes si permutaion SB/B pour passage RP -> AN/GV | RP |  |  | 5
2 | P | 1 | 2016-03-06 16:41 | 2016-03-06 19:20 | PP | EPP | accés au BR en puissance, ouverture ses SAS 8 et 0m | RP |  |  | 3
2 | F | 2 | 2016-03-06 15:37 | 2016-03-06 16:40 | RPR1 | RCP | Modif. sur 2 RCP 423 GD et 2 RCP 410 DR suite à entrée en prolongation de cycle. | RP |  |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 16:18 | 2016-03-06 16:38 | PP | JDT | inhibitions de la détection incendie pour permis de feu | RP |  |  | 3
2 | P | ERREUR !! | 2016-03-06 07:24 | 2016-03-06 16:18 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 3
1 | P | 2 | 2016-03-06 15:33 | 2016-03-06 15:46 | CL | VCD | Passage en mode pression pour implantations dérivée en strech | RP |  |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 14:36 | 2016-03-06 15:20 | RPR1 | RCP | Modif. sur 2 RCP 422 GD et 2 RCP 408 DR suite à entrée en prolongation de cycle. | RP |  |  | 3
1 | P | 1 | 2016-03-06 14:30 | 2016-03-06 15:00 | VCDa1 | VCDA | Essai EPC VCD 023 sur 1VCD133VV | RP | 8 H |  | 3
2 | P | 1 | 2016-03-06 10:00 | 2016-03-06 15:00 | KRT1 | DVN | Indisponibilité de 2DVN 031MA et 032MA pour test source sur 031MA | RP | 24 H |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 10:00 | 2016-03-06 15:00 | KRT1 | DVN | Indisponibilité de 2DVN 031MA et 032MA pour test source sur 031MA | RP | 24 H |  | 3
2 | P | 1 | 2016-03-06 10:23 | 2016-03-06 13:20 | DVN1 | DVN | Consignation de 0DVN004ZVpour maintenance. | RP | 1 O |  | 3
2 | P | 1 | 2016-03-06 10:23 | 2016-03-06 13:20 | DVN1 | DVN | Consignation de 0DVN004ZVpour maintenance. | RP | 1 O |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 09:46 | 2016-03-06 12:25 | PP | JDT | Début inhibition détection incendie dans la cadre de permis de feu. | RP |  |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 10:59 | 2016-03-06 12:05 | RPR1 | RCP | Modification chaîne delta T boucle 1 en prolongation de cycle, chaîne en position sûre | RP |  |  | 3
1 | F | 2 | 2016-03-06 08:49 | 2016-03-06 10:42 | DVN6 | DVN | ERREUR !! | RP | 3 J |  | 3
2 | P | 2 | 2016-02-06 13:57 | 2016-02-06 19:30 | PP | JDT | Détection incendie inhibée. | RP |  |  | 2
2 | F | 1 | 2016-02-06 17:04 | 2016-02-06 17:40 | KRT11 | RRI | Indisponibilité de la chaine de mesure d'activité de l'eau du RRI (RRI009MA) | RP | 7 J |  | 2
2 | P | 1 | 2016-02-06 13:57 | 2016-02-06 16:29 | PP | JDT | Détection incendie inhibée. | RP |  |  | 2
2 | P | 2 | 2016-02-06 05:56 | 2016-02-06 12:15 | PP | JDT | Détection incendie inhibée dans le cadre de travaux. | RP |  |  | 2
MDC | P | 1 | 2016-02-06 04:40 | 2016-02-06 07:50 | MDC | LLS | Mise à dispo de la cellule 0LKE 002.03 selon DAC 232 ---> MDC "Fiabilisation de l'IJPP des GMPP". | RP | 1 O |  | 2
MDC | P | 1 | 2016-02-06 04:40 | 2016-02-06 07:50 | MDC | LLS | Mise à dispo de la cellule 0LKE 002.03 selon DAC 232 ---> MDC "Fiabilisation de l'IJPP des GMPP". | RP | 1 O |  | 2
1 | F | 1 | 2016-02-06 07:37 | 2016-02-06 07:42 | RGL1 | RGL | Apparition RGL 402 AA lors de la baisse de charge. | RP | 1 H |  | 2
2 | P | 2 | 2016-01-06 17:33 | 2016-01-06 23:57 | PP | PTR | Indispo des 2 voies PTR pour réfrigération de 2PTR01BA (T° = 28°c). | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:30 | 2016-01-06 19:45 | DCC | DCC | Consignation 0 DCC 052 CO. | RP | 14 J |  | 1
2 | P | 2 | 2016-01-06 11:26 | 2016-01-06 19:37 | PP | JDT | Inhibition détecteurs incendie | RP |  |  | 1
1 | P | 2 | 2016-01-06 05:20 | 2016-01-06 19:30 | CL | DVN | Consignation 2 DVN 032 et 033 FI pour remplacement du préfiltre. | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:30 | 2016-01-06 19:15 | DCC1 | DCC | Consignation 0DCC 052 CO (remplacement bouteille déshydrateur) | RP | 14 J |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 18:04 | 2016-01-06 19:00 | KRT1 | DVN | Indisponibilité de 2DVN031MA pour ep instrum | RP | 3 J |  | 1
2 | P | 2 | 2016-01-06 18:02 | 2016-01-06 19:00 | KRT1 | DVN | Indisponibilité de 2DVN031MA pour ep instrum. | RP | 3 J |  | 1
2 | F | 1 | 30/05/2016 03:50:00 | 2016-01-06 17:45 | SAP1 | SAP | 1SAP 003CO ne démarre pas + Fiche de requalif à solder sur 1SAP150EL Saphir n°978.15.18 | RP | 14 J |  | 5
2 | P | 1 | 2016-01-06 16:05 | 2016-01-06 17:05 | KRT1 | KRT | Indisponibilité de 1DVN031MA pour ep mensuel instrum | RP | 3 J |  | 1
2 | P | 2 | 2016-01-06 16:05 | 2016-01-06 17:05 | KRT1 | KRT | Indisponibilité de 1DVN031MA pour ep instrum | RP | 3 J |  | 1
2 | P | 2 | 2016-01-06 09:45 | 2016-01-06 16:40 | KRT13 | KRT | Indispo de 2 RPE 117 MA pour EP Mirion | RP | 14 J |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 13:17 | 2016-01-06 16:20 | PP | JDT | inhibition de la detection incendie | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:21 | 2016-01-06 11:45 | PP | JDT | inhibition de détecteur pour permis de feu | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 09:36 | 2016-01-06 11:30 | KRT3 | KRT | indisponibilité de 0 TEU 108 MA PUIS de 0 TEU 109 MA pour maintenance | RP | 1 O |  | 1
2 | F | 2 | 31/05/2016 14:37:00 | 2016-01-06 11:20 | EPP1 | EPP | epp1: pression relative enceinte à 60mb.t39° | RP | 3 J |  | 5
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:35 | 2016-01-06 11:15 | DCC1 | DCC | Consignation 1 DCC 007 ZV (remplacement courroies) | RP | 14 J |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:10 | 2016-01-06 10:45 | PP | PTR | preparation du lignage du cerceuil vers le stockage pour requalif du 1 PTR 002 BU ce qui rend indispo les voies PTR | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 31/05/2016 10:13:00 | ERREUR !! | RIS7 | RIS | 1 dispositif de chauffage de RIS004BA indisponible // TVX sur 1RIS015RS | RP | 1 O |  | 5
2 | P | 1 | 2016-01-06 03:56 | 2016-01-06 04:08 | KRT17 | SEB | 1 SEB 026 MA inhibée dans le cadre de l'EPC SEB 215 | RP | 3 J |  | 1
2 | P | 1 | 31/05/2016 23:19:00 | 2016-01-06 02:14 | PP | PTR | Indispo de la réfrigération de 1 PTR 005 BA (stockage) pour vidange TRANSFERT dans CERCUEIL | RP |  |  | 5

## Feuil2
Groupe | Nature | TR. | Date Début | Date Fin | Evènement | SE | Descriptif | Domaine | Délai amorçage | Durée | Mois
2 | P | 1 | 30/06/2016 05:47:00 | 30/06/2016 20:40:00 | pp 8 | jdt | Détection incendie inhibée pour travaux | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 27/06/2016 14:33:00 | 30/06/2016 19:45:00 | JP | JPD | Indispo 2JPD 001PO suite à consignation pour RET desenvasage du ru d'eau arrière TR2. | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 14:33:00 | 30/06/2016 19:45:00 | JP | JPD | Indispo 2JPD 001PO suite à consignation pour RET desenvasage du ru d'eau arrière TR2. | RCD | 14 J |  | 6
2 | F | 1 | 30/06/2016 15:25:00 | 30/06/2016 16:15:00 | RPR 1 | RPR | EP SIP 2P delta T (RCP 048 et 045 MT, RCP 006 MP, vitesse gmpp2, RPN flux haut et bas), passage en fortuit | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 15:04:00 | 30/06/2016 15:25:00 | MPR 1 | RPR | EP SIP 2P delta T (RCP 048 et 045 MT, RCP 006 MP, vitesse gmpp2, RPN flux haut et bas) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 14:49:00 | 30/06/2016 15:01:00 | MPR 1 | RPR | EP SIP 2P pression pressu (RCP 006 MP) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 14:13:00 | 30/06/2016 14:45:00 | RPR 1 | RPR | EP SIP 2P (RCP 008 MN) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 11:06:00 | 30/06/2016 11:40:00 |  | RPR | EP SIP 1P ANG10 (ANG058MN,59MN,60MN) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 10:42:00 | 30/06/2016 11:00:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 1P RCP15 ( Q boucle) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 10:02:00 | 30/06/2016 10:35:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 1P RCP14 et14.1 (delta T) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 10:02:01 | 30/06/2016 09:55:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 1P RCP16 (RCP005MP) | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 30/06/2016 09:15:00 | 30/06/2016 09:30:00 | RPR1 | RPR | EP SIP 1P RCP17 (RCP011MN) | RP |  |  | 6
0 | F | 2 | 29/06/2016 19:00:00 | 29/06/2016 23:40:00 | PTR1 |  | PTR1 : tube de transfert non isolable (2 PTR 728 VB suspectée inétanche) | RCD |  |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 05:25:00 | 29/06/2016 20:08:00 | PP123 | JDT | inhibition de la detection incendie | RP |  |  | 6
| P | 2 | 27/06/2016 05:15:00 | 29/06/2016 20:08:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection incendie. | APR |  |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 15:25:00 | 29/06/2016 15:35:00 | RPN7 | RPN | Une chaîne de niveau source inhibée ou indisponible, EP RPN 5.1.1 sur CNS1 (1 RPN 014 MA) | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 15:04:00 | 29/06/2016 15:20:00 | RPN7 | RPN | Une chaîne de niveau source inhibée ou indisponible, EP RPN 1.1 sur CNS1 (1 RPN 014 MA) | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 14:20:00 | 29/06/2016 14:35:00 | RPN2 | RPN | Réinitialisation des PC CT1 puis CT2 sur RPN. | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 29/06/2016 03:55:00 | 29/06/2016 11:54:00 | LLS1 | LLS | 0LLS 001AR consigné pour maintenance 0RIS 011PO | APR | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 15:30:00 | 29/06/2016 11:54:00 | PP | PTR | PP n°18. Ouverture de 2 PTR 146VB | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 14:33:00 | 29/06/2016 11:54:00 | JP1 | JPD | Indispo 2JPD 001PO suite à consignation pour RET desenvasage du ru d'eau arrière TR2. | APR | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 02:34:00 | 29/06/2016 11:54:00 | PP | EPP | PP36: Ouverture trou d'homme GV | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 02:18:00 | 29/06/2016 11:54:00 | PP | EPP | PP18: Ouverture de la traversée SAT alimentant le BR. | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 29/06/2016 10:32:00 | 29/06/2016 11:15:00 | PP | REN | Echantillonnage primaire pour Cb manu | APR |  |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 09:48:00 | 29/06/2016 10:20:00 | RGL5 | RGL | Indisponibilité d'une IPB pour l'EP RGL1 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 29/06/2016 04:26:00 | 29/06/2016 04:54:00 | PP | REN | Echantillonnage primaire pour Cb manu | APR |  |  | 6
2 | P | 1 | 29/06/2016 00:17:00 | 29/06/2016 00:47:00 | krt | krt | Inhibition 1SEB027MA pour EPC SEB 265. | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 22:05:00 | 28/06/2016 22:30:00 | PP | REN | Echantillonnage primaire pour Cb manu | APR |  |  | 6
2 | P | 1 | 28/06/2016 05:30:00 | 28/06/2016 20:24:00 | PP | JDT | Inhibition detecteur incendie. | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 16:15:00 | 28/06/2016 16:39:00 | PP | REN | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 14:50:00 | 28/06/2016 15:40:00 | KRT | KRT | Indispo de 2ECF 048MA pour réglage bruit de fond. | APR | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 10:35:00 | 28/06/2016 11:02:00 | PP | REN | Début prélèvement chimie sur RRA pour mesure Cb. | APR |  |  | 6
2 | F | 2 | 28/06/2016 08:17:00 | 28/06/2016 10:57:00 | LB4 | LBT | Terre < 22 kohms, lors de la mise à la terre du départ 2 LBE 001.10 (régime pour changement de batterie 001BT) | APR | 7 J |  | 6
0 | P | 1 | 28/06/2016 10:32:00 | 28/06/2016 10:55:00 | RPN1 | RPN | Une chaîne de niveau puissance indisponible (RPN 10 MA) pour EP RPN 3.1 | RP |  |  | 6
0 | P | 1 | 27/06/2016 15:30:00 | 28/06/2016 10:10:00 | RPR3 | RPR | Essais RPR voie B, une voie logique d'AAR indisponible | RP | 24 H |  | 6
0 | P | 1 | 28/06/2016 08:51:00 | 28/06/2016 08:56:00 | RCV2 | RCV | Deux pompes de charges indisponibles | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 28/06/2016 07:18:00 | 28/06/2016 07:45:00 | REN1 | REN | EPC RPR 266 : indispo boremètre | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 1 | 28/06/2016 07:22:00 | 28/06/2016 07:44:00 | KRT19 | KRT | EPC RPR 266 : cumul d'evts KRT (KRT4 (REN051/052/053MA) + KRT8 (ECF049MA) + KRT15 (REN154MA)) | RP | 24 H |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 07:00:00 | 28/06/2016 07:06:00 | RCV2 | RCV | Deux pompes de charge indisponible | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 28/06/2016 04:25:00 | 28/06/2016 04:45:00 | PP | REN | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 03:49:00 | 28/06/2016 04:16:00 | RIS8 | RIS | EPC RPR259 | RP | 8 H |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 03:58:00 | 28/06/2016 04:02:00 | RIS6 | RIS | EPC RPR 259 | RP | 8 H |  | 6
2 | P | 1 | 28/06/2016 03:17:00 | 28/06/2016 03:20:00 | PP | ASG | Arrêt 1ASG03PO .Relaxation du Woodwoard. | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 00:55:00 | 28/06/2016 01:10:00 | RIS | RIS | EPC RPR258 | RP | 8 H |  | 6
1 | P | 1 | 28/06/2016 00:44:00 | 28/06/2016 01:03:00 | RIS1 | RIS | EPC RPR258 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 23:31:00 | 27/06/2016 23:43:00 | EAS1 | EAS | EPC RPR265 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 23:01:00 | 27/06/2016 23:09:00 | EAS1 | EAS | EPC RPR265 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 21:57:00 | 27/06/2016 22:15:00 | PP | REN | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 19:57:00 | 27/06/2016 20:16:00 | RIS8 | RIS | arret de la recirculationboucle 21000 EPC RPR257 | RP | 8 H |  | 6
2 | P | 1 | 27/06/2016 05:15:00 | 27/06/2016 20:04:00 | PP | JDT | Inhibition de la detection incendie | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 18:17:00 | 27/06/2016 18:29:00 | RIS1 | RIS | une voie RIS BP indispo EPC RPR 272 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 27/06/2016 17:35:00 | 27/06/2016 17:46:00 | VVP2 | VVP | Indispo d'une voie de fermeture rapide sur une vanne principale et vanne principale non fermée pour EPC RPR 269 | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 15:15:00 | 27/06/2016 15:25:00 | PP | rra | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 10:22:00 | 27/06/2016 10:47:00 | PP | REN | PP11: Début prélèvement RRA pour mesure CB par service chimie. | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 11:25:00 | 27/06/2016 06:54:00 | PP | PTR | PP 17: Ouverture du tube transfert en APR | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 06:17:00 | 27/06/2016 06:30:00 | PP | REN | PP11 : début prélèvement circuit RRA | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 27/06/2016 02:35:00 | 27/06/2016 05:10:00 | PP | PTR | Lignage PTR 01 PO pour transfert (de 20cm) du comp. "transfert" vers PTR 01 BA pour test étanchéité de PTR 728 VB. | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 22:20:00 | 26/06/2016 23:05:00 | PP | REN | Début prélèvement échantillon RRA. | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 20:57:00 | 26/06/2016 21:20:00 | PP | REN | prélèvement par les chimistes | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 16:10:00 | 26/06/2016 21:12:00 | PP | JDT | inhibition de détecteurs incendie pour travaux | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 11:30:00 | 26/06/2016 12:19:00 | PP | JDT | inhibition de détecteur | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 26/06/2016 10:18:00 | 26/06/2016 10:45:00 | PP | REN | prélévement des chimistes sur RRA | APR |  |  | 6
2 | P | 2 | 25/06/2016 10:45:00 | 26/06/2016 02:18:00 | DVN4 | DVN | Indisponibilité partielle du système de ventilation des pompes de charge 2DVN 022ZV pour EPC EAS32. | API | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 10:00:00 | 26/06/2016 02:18:00 | PP | PTR | PP14 - Dépose tape tube transfert BK-BR | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 20:10:00 | 26/06/2016 02:18:00 | PP | EPP | PP34: Ouverture de la traversée SAT alimentant le BR. et N > PTPJC. | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 20:10:00 | 26/06/2016 02:18:00 | PP | EPP | PP32 - Ouverture simultanée des 2 portes du SAS 8m et N > PTPJC | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 21:13:00 | 26/06/2016 00:30:00 | EAS1 | EAS | Aucune voie EAS de recirculation sur puisard disponible, 2PTR144VB CF RM travaux fond de piscine | API | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 25/06/2016 06:03:00 | 25/06/2016 18:14:00 | PP | JDT | Détection incendie inhibée pour travaux. | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 25/06/2016 05:32:00 | 25/06/2016 18:07:00 | PP | JDT | PP1 - Inhibition detection incendie pour permis de feu | API |  |  | 6
2 | F | 1 | 23/06/2016 13:50:00 | 25/06/2016 18:00:00 | DCC1 | DCC | Indispo 0DCC052CO suite probleme DJ | RP | 14 J |  | 6
2 | F | 1 | 23/06/2016 13:50:00 | 25/06/2016 18:00:00 | DCC1 | DCC | Indispo 0DCC052CO suite probleme DJ | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 25/06/2016 10:20:00 | 25/06/2016 10:50:00 | PP | REN | Prélévement chimiste | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 24/06/2016 20:59:00 | 25/06/2016 00:50:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 24/06/2016 21:00:00 | 25/06/2016 00:46:00 | PP | JDT | PP1 - Inhibition de la detection incendie pour permis de feu | API |  |  | 6
1 | F | 1 | 24/06/2016 19:57:00 | 24/06/2016 20:50:00 | VCDc2 | VCDc | Vcdc en mode P et P>10%, SAPHIR 9788118 | RP | 8 H |  | 6
2 | F | 1 | 23/06/2016 19:10:00 | 24/06/2016 20:50:00 | RPR1 | RPR | Mise en position sure ANG047MD | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 24/06/2016 05:39:00 | 24/06/2016 20:04:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 21:25:00 | 24/06/2016 20:04:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 21/06/2016 01:20:00 | 24/06/2016 11:15:00 | JP1 | JPD | Indisponibilité arrosage LTA pour maintenance 0JPD 377VE (CTI en place) | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 24/06/2016 09:35:00 | 24/06/2016 10:07:00 | PP | REN | Prélévement chimiste | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 23/06/2016 21:20:00 | 24/06/2016 03:51:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 05:40:00 | 23/06/2016 20:10:00 | PP | JDT | PP1 - Détection incendie inhibée. | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 23/06/2016 05:39:00 | 23/06/2016 20:05:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
1 | F | 1 | 23/06/2016 15:34:00 | 23/06/2016 19:10:00 | RPR2 | RPR | Derive de 1 ANG 047 MD | RP | 24 H |  | 6
2 | F | 1 | 23/06/2016 14:30:00 | 23/06/2016 16:15:00 | RGL5 | RGL | Indispo indicateur position C7 sur SA2 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 21/06/2016 07:54:00 | 23/06/2016 10:00:00 | CL | EPP | Début CL6: Ouverture du TAM pour passage materiel. | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 23/06/2016 09:31:00 | 23/06/2016 09:59:00 | PP | REN | Pose PP 11 pour prelevement chimique primaire | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 22/06/2016 07:59:00 | 23/06/2016 07:00:00 | EAS1 | EAS | Aucune voie EAS en recirculation sur puisards disponible | API | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 22/06/2016 21:25:00 | 23/06/2016 03:42:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection incendie pour travaux | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 22/06/2016 21:25:00 | 23/06/2016 03:41:00 | PP | JDT | Inhibition détecteurs incendie. | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 22/06/2016 05:28:00 | 22/06/2016 20:05:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 22/06/2016 05:29:00 | 22/06/2016 20:05:00 | PP | JDT | PP01 : Inhibition de la détextion pour travaux sous PdF. | API |  |  | 6
2 | F | 1 | 22/06/2016 04:15:00 | 22/06/2016 15:30:00 | SAP1 | SAP | Un compresseur requis indisponible suite à la consignation de 1 SAP 002 CO SAPHIR N°9786918 | RP | 14 J |  | 6
2 | F | 2 | 19/06/2016 20:10:00 | 22/06/2016 11:45:00 | JDT1 | JDT | indisponibilité partielle d'une boucle de détection incendie dans le BR, hors casemate GMPP. Indispo du JDT 459 SZ. SAPHIR 9786818 | API | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 22/06/2016 09:18:00 | 22/06/2016 09:58:00 | PP | REN | Modification du lignage boremètre afin d'échantilloner le circuit primaire. | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 21/06/2016 21:15:00 | 22/06/2016 03:35:00 | PP | JDT | Début inhibition détecteurs incendie Sdm 15m pont manoeuvre pont | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 21/06/2016 21:15:00 | 22/06/2016 03:35:00 | PP | JDT | Début inhibition détecteurs incendie Sdm 15m pont manoeuvre pont | API |  |  | 6
1 | F | 1 | 21/06/2016 20:34:00 | 21/06/2016 20:44:00 | RGL1 | RGL | Apparition RGL 402 AA consécutive à GRE 208 AA (réduction de charge 60%) | RP | 1 H |  | 6
2 | P | 1 | 21/06/2016 05:25:00 | 21/06/2016 20:09:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 21/06/2016 05:25:00 | 21/06/2016 20:04:00 | PP | JDT | Détecteurs incendie inhibés. | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 21/06/2016 09:23:00 | 21/06/2016 10:07:00 | PP | REN | Modification du lignage boremètre afin d'échantilloner le circuit primaire. | API |  |  | 6
1 | F | 2 | 21/06/2016 03:10:00 | 21/06/2016 07:15:00 | VCDa1 | VCDa | Indisponibilité de la ligne de décharge à l'atmosphère d'un GV requis et configuration primaire non suffisamment ouvert | API | 24 H |  | 6
1 | F | 2 | 21/06/2016 03:10:00 | 21/06/2016 07:15:00 | RCP1 | RCP | GV3 indisponible (requis) - Non ouverture de 2VCD133VV | API | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 21/06/2016 01:41:00 | 21/06/2016 02:51:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 21/06/2016 01:40:00 | 21/06/2016 02:51:00 | PP | JDT | Inhibition détecteurs incendie Sdm 15m pour manoeuvre pont | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 20/06/2016 13:00:00 | 20/06/2016 20:10:00 | PP | JDT | inhibition de detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 20/06/2016 13:13:00 | 20/06/2016 20:10:00 | PP | JDT | Inhibition JDT pour travaux | API |  |  | 6
2 | P | 2 | 20/06/2016 17:46:00 | 20/06/2016 18:41:00 | KRT9 | KRT | Indispo de ECF 50 MA pour contrôle du signal évacuation BR sur activité. | API | 14 J |  | 6
2 | P | 1 | 20/06/2016 10:15:00 | 20/06/2016 10:39:00 | KRT5 | KRT | EPC RPN6.2 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 20/06/2016 09:45:00 | 20/06/2016 10:39:00 | RPN2 | RPN | EPC RPN 6.2 | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 20/06/2016 09:52:00 | 20/06/2016 10:20:00 | PP | REN | Modification du lignage boremètre afin d'échantilloner le circuit primaire. | API |  |  | 6
2 | P | 1 | 19/06/2016 22:41:00 | 20/06/2016 02:40:00 | JP1 | JPD | Indisponibilité arrosage LTA pour maintenance 0JPD 377 ve CTI en place | RP | 14 J |  | 6
MDC | P | 1 | 19/06/2016 22:41:00 | 20/06/2016 02:40:00 | MRGE6 | JPD | Indisponibilité de 0JPD 50 PO suite a travaux 0 JPD 377 ve . Arrosage LTA CTI en place | RP | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 20:10:00 | 20/06/2016 01:00:00 | JP1 | JPD | Indisponibilité de la distribution d'eau dans les locaux électriques -2.70m suite consignation 2JPL020VE. | API | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 19:20:00 | 19/06/2016 20:10:00 | PP | RGL | Insertion des grappes SA et B requises extraites, à 5 pas, avant le passage en API. | AN/RRA |  |  | 6
2 | F | 2 | 19/06/2016 19:03:00 | 19/06/2016 20:10:00 | JDT1 | JDT | indisponibilité partielle d'une boucle de détection incendie dans le BR, hors casemate GMPP. Indispo du JDT 459 SZ. SAPHIR 9786818 | AN/RRA | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 17:24:00 | 19/06/2016 20:10:00 | JP1 | JPD | Indisponibilité de la distribution d'eau dans les locaux électriques -2.70m suite consignation 2JPL020VE. | AN/RRA | 14 J |  | 6
2 | F | 2 | 18/06/2016 09:13:00 | 19/06/2016 20:10:00 | DVN4 | DVN | Indispo partielle extraction iode zones de traversées. 25 ZV défaillant diag en cours ; MES 24 ZV. Saphir 978 55 18 | AN/RRA | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 19:25:00 | 19/06/2016 20:10:00 | PP | SAT | PP29 => Ouverture de la traversé SAT BR | AN/RRA |  |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 18:30:00 | 19/06/2016 20:10:00 | PP | SAS | PP30 - Ouverture simultanée des 2 portes du SAS 8m | AN/RRA |  |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 17:49:00 | 19/06/2016 20:10:00 | RCV1 | RCV | 2 RCV 003PO en service en voie A les filtres SEB 003/004Fi sont alimenté par SPO | AN/GV | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 05:00:00 | 19/06/2016 20:10:00 | PP | EPP | PP n°4: Ouverture des portes des sas BR. | AN/RRA |  |  | 6
2 | F | 1 | 18/06/2016 10:30:00 | 19/06/2016 19:45:00 | KRT | KRT | 0SVA056MA indispo (Seuil 1 dépassé 0.04MBq/m3) | RP | 14 J |  | 6
2 | F | 2 | 18/06/2016 10:30:00 | 19/06/2016 19:45:00 | KRT | KRT | 0SVA056MA indispo (Seuil 1 dépassé 0.04MBq/m3) | AN/RRA | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 15:55:00 | 19/06/2016 16:15:00 | REN1 | REN | Modification seuil concentration boremètre à 2410 ppm | AN/RRA | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 19/06/2016 11:12:00 | 19/06/2016 15:30:00 | RIS4 | RIS | Indisponibilite d'au moin 1 vanne participant à la sequence d'IS en injection simultanée. | AN/RRA | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 19/06/2016 11:12:00 | 19/06/2016 15:30:00 | RCV3 | RCV | Ligne de charge indisponible pour EIE EPP 154 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 24 H |  | 6
1 | P | 2 | 19/06/2016 11:12:00 | 19/06/2016 15:30:00 | RIS3 | RIS | Indisponibilite d'au moins une vanne participant à l'ISHP injection directe pour EIE EPP 154 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 1 H |  | 6
1 | P | 2 | 19/06/2016 13:18:00 | 19/06/2016 14:20:00 | EPP2 | EPP | Début test EIE sur traversée n°154 | AN/RRA | 8 H |  | 6
2 | F | 2 | 16/06/2016 05:00:00 | 19/06/2016 09:40:00 | RRI4 | RRI | Indispo partielle de la fonction d'isolement auto du RRI de la barrière thermique GMPP2 (226VN) | AN/RRA | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 18/06/2016 17:55:00 | 18/06/2016 22:00:00 | PP | JDT | Inhibition détecteurs incendie. | AN/RRA |  |  | 6
1 | F | 2 | 18/06/2016 17:09:00 | 18/06/2016 17:55:00 | DVN6 | DVN | Indisponibilité partielle de la ventilation des pompes de charge (2SEB015LD < 5m3/h). | AN/RRA | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 18/06/2016 09:15:00 | 18/06/2016 14:25:00 | RIS1 | EPP | 1 voie RIS BP indisponible pour EIE EPP135 et 016 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 18/06/2016 11:42:00 | 18/06/2016 12:59:00 | EPP2 | EPP | Un organe du systeme d'isolement du confinement sur une traversée ouverte pour EIE EPP 135 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 8 H |  | 6
2 | P | 2 | 18/06/2016 10:00:00 | 18/06/2016 12:07:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie | AN/RRA |  |  | 6
1 | P | 2 | 18/06/2016 10:24:00 | 18/06/2016 11:20:00 | EPP2 | EPP | Un organe du systeme d'isolement du confinement sur une traversée ouverte pour EIE EPP 016 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 8 H |  | 6
1 | F | 2 | 18/06/2016 09:05:00 | 18/06/2016 09:13:00 | DVN5 | DVN | Apparition 04 AA==> Débit extraction insuffisant traversées actives | AN/RRA | 3 J |  | 6
2 | F | 2 | 18/06/2016 01:05:00 | 18/06/2016 02:31:00 | REA1 | REA | volume d'acide borique < 46.1m3 | AN/RRA | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 17/06/2016 18:12:00 | 17/06/2016 23:50:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection incendie pour travaux sous permis. | AN/RRA |  |  | 6
2 | F | 2 | 17/06/2016 20:20:00 | 17/06/2016 21:02:00 | RRI1 | RRI | Une file RRI requise indisponible, pour cause de rinçage du 2 RRI 001 RF coté SEB suite à delta P élevée sur les grilles. | AN/RRA | 1 O |  | 6
2 | F | 2 | 17/06/2016 20:20:00 | 17/06/2016 21:02:00 | RRI1 | RRI | Une file RRI indispo pour la paire de tranche et RRI banalisé. | AN/RRA |  |  | 6
1 | F | 2 | 17/06/2016 20:20:00 | 17/06/2016 21:02:00 | RRA1 | RRA | Indisponibilité partielle. | AN/RRA | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 17/06/2016 14:03:00 | 17/06/2016 15:17:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 17/06/2016 11:15:00 | 17/06/2016 13:30:00 | RIS2 | EPP | 2 voies RIS BP indisponibles pour EIE EPP020TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 1 H |  | 6
1 | P | 2 | 17/06/2016 11:15:00 | 17/06/2016 13:30:00 | RIS3 | EPP | Circuit ISHP, indisponibilité d'au moins une vanne participant à la séquence d'IS HP en injection directe. pour EIE EPP 020 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 1 H |  | 6
2 | P | 2 | 17/06/2016 08:24:00 | 17/06/2016 13:10:00 | PP | JDT | Inhibition JDT pour PdF | AN/RRA |  |  | 6
2 | P | 1 | 17/06/2016 07:47:00 | 17/06/2016 13:00:00 | PP | JDT | Inhibition de détecteurs incendie dans le cadre de PdF. | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 17/06/2016 12:07:00 | 17/06/2016 12:56:00 | EPP2 | EPP | Un organe du systeme d'isolement du confinement sur une traversee non fermée pour EIE EPP 020 TW selon FA EPP 05.4 | AN/RRA | 8 H |  | 6
MDC | P | 1 | 2016-10-06 11:53 | 17/06/2016 12:10:00 | MLC | SAP | 0SAP 004CO (gonflage des bouteilles) consigné pour intervention sur soupape | RP | 3 O |  | 10
2 | P | 2 | 16/06/2016 16:55:00 | 17/06/2016 11:07:00 | RIS4 | RIS | indispo d'au moins une vanne participant à la sequence d'IS pour le DAC 4 (EIE phase 1) | AN/RRA | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 18:45:00 | 17/06/2016 03:55:00 | PP | REA | Injection d'eau oxygéné pour déhydro. chimique du CPP | AN/RRA |  |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 08:23:00 | 16/06/2016 22:00:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection incendie | AN/RRA |  |  | 6
1 | P | 2 | 16/06/2016 20:00:00 | 16/06/2016 20:51:00 | EPP2 | EPP | Ouverture de 2 RIS 148 VP sur traversée 153 TW pour DAC 4 (EIE phase 1) | AN/RRA | 8 H |  | 6
1 | P | 2 | 16/06/2016 19:05:00 | 16/06/2016 19:40:00 | EPP2 | EPP | Ouverture de 2 RIS 251 VP pour DAC 4 (EIE phase 1) | AN/RRA | 8 H |  | 6
2 | P | 1 | 16/06/2016 08:17:00 | 16/06/2016 18:00:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 16/06/2016 07:52:00 | 16/06/2016 12:20:00 | RIS1 | RIS | Test EIE sur traversée 24 - Voie B du RIS BP indisponible. | AN/RRA | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 16/06/2016 12:08:00 | 16/06/2016 12:14:00 | RPN1 | RPN | Implantation matrices sur 1RPN040MA | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 16/06/2016 11:40:00 | 16/06/2016 12:00:00 | RPN1 | RPN | Implantation matrices sur 1RPN030MA | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 16/06/2016 11:05:00 | 16/06/2016 11:30:00 | RPN1 | RPN | Implantation matrices sur 1RPN020MA | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 16/06/2016 09:49:00 | 16/06/2016 11:30:00 | DVL4 | DVL | Consignation de 1DVL04ZV | RP | 14 J |  | 6
1 | P | 1 | 16/06/2016 10:16:00 | 16/06/2016 10:50:00 | RPN1 | RPN | Implantation matrices sur 1RPN010MA | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 16/06/2016 09:21:00 | 16/06/2016 10:33:00 | EPP2 | EPP | Début du test EIE sur la traversée 24 | AN/RRA | 8 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 04:15:00 | 16/06/2016 05:00:00 | PP | EPP | PP n°4: Ouverture des portes des sas BR. | AN/GV |  |  | 6
2 | F | 2 | 14/06/2016 03:15:00 | 16/06/2016 05:00:00 | RRI4 | RRI | Indispo partielle de la fonction d'isolement auto du RRI de la barrière thermique GMPP2 (226VN) | AN/GV | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 09:55:00 | 16/06/2016 02:00:00 | PP | EPP | PP n°8 : Ouverture des vannes RRI019 et 020VN pour conditionnement du RRA. | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 2 | 16/06/2016 01:10:00 | 16/06/2016 01:30:00 | REN1 | REN | Perte du boremètre programmée lors de l'EPC KPR45. | AN/GV | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 20:55:00 | 16/06/2016 01:10:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | AN/GV |  |  | 6
1 | P | 2 | 15/06/2016 19:54:00 | 15/06/2016 20:21:00 | RIS8 | RIS | deux pompes de recirculation indispo pour l'EP RIS 30 | AN/GV | 1 H |  | 6
1 | F | 2 | 15/06/2016 19:30:00 | 15/06/2016 19:50:00 | EPP2 | EPP | 2 RIS 297 VP bloquée ouverte | AN/GV | 8 H |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 09:13:00 | 15/06/2016 19:00:00 | RIS7 | RIS | Consignation 2LLM. (Traçage 21000) | AN/GV | 1 O |  | 6
1 | P | 2 | 15/06/2016 17:37:00 | 15/06/2016 17:49:00 | CL | RCV | mise en voie A de RCV 003 PO pour sa mise en service | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 15:43:00 | 15/06/2016 17:30:00 | DVN | DVN | Arret 1 DVN 11 ET 12 ZV pour epc DVN 024 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 1 | 15/06/2016 16:25:00 | 15/06/2016 17:10:00 | RIS5 | RIS | EP LLS 31 en tranche 2 indispo de la RIS 011 PO | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 16:25:00 | 15/06/2016 17:10:00 | RIS | RIS | EP LLS 31 en cours RIS 011PO indispo et pression < 45b et température < 190°C | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 08:14:00 | 15/06/2016 17:00:00 | PP | JDT | Inhibition de la détection JDT | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 13:05:00 | 15/06/2016 16:20:00 | PP | JDT | inhibition de détecteurs pour travaux sous permis de feu | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 15:45:00 | 15/06/2016 16:15:00 | DVN9 | DVN | Fermeture de 1 DVN 058 VA PUIS 1 DVN 059 VA dans le cadre de l EPC DVN 24 | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 11:33:00 | 15/06/2016 12:00:00 | ANG1 | ANG | EP instrum sur ANG061/062/063MN | AN/GV | 14 J |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 08:05:00 | 15/06/2016 11:50:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 09:52:00 | 15/06/2016 11:45:00 | DVL4 | DVL | indisponibilité partielle de la ventilation des locaux élec MT-BT. Consignation de DVL 003 ZV pour visite mécanique (et DVL 004 ZV reste disponible mais à l'arrêt pour éviter que le 003 ZV dévire). | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 09:00:00 | 15/06/2016 11:25:00 | RRA1 | RRA | EP contrôle zéro capteur 2RRA004MP. | AN/GV | 7 J |  | 6
1 | F | 2 | 15/06/2016 08:35:00 | 15/06/2016 09:35:00 | DVN6 | DVN | Indisponibilité de 2DVN021ZV. 2SEB015LD < 5m3/h. | AN/GV | 3 J |  | 6
1 | F | 2 | 15/06/2016 09:00:00 | 15/06/2016 09:15:00 | RGL1 | RGL | Perte de l'IPB sur la grappe F4 du groupe B. | AN/GV | 1 H |  | 6
2 | F | 2 | 15/06/2016 06:50:00 | 15/06/2016 07:25:00 | KRT4 | KRT | Défaut débit sur 2REN052MA | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 15/06/2016 04:03:00 | 15/06/2016 04:40:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.2 vers la Tr.1 (1LLA). Cumul KRT4,KRT15,KRT13,KRT8 ET KRT9. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 04:03:00 | 15/06/2016 04:40:00 | KRT18 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.2vers la Tr.1 (1LLA). Cumul KRT4,KRT14,KRT12,KRT8 ET KRT7. | AN/GV | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 15/06/2016 04:30:00 | 15/06/2016 04:35:00 | PP | KPR | Mise à l'arrêt de la TPASG pour EPC KPR 30. | AN/GV |  |  | 6
1 | F | 1 | 14/06/2016 20:00:00 | 15/06/2016 03:30:00 | LH1 | LHG | Diesel A indispo car 1LHG 065LT est HS (impossible de valider le critère A : T°C huile < 85°C de l'EPC LHG 030A). Saphir n°978.45.18 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 23:50:00 | 15/06/2016 00:40:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.1 vers la Tr.2 (2LLA). Cumul KRT4,KRT15,KRT13,KRT8 ET KRT9. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 23:50:00 | 15/06/2016 00:40:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.1 vers la Tr.2 (2LLA). Cumul KRT4,KRT14,KRT12,KRT8 ET KRT7. | AN/GV | 24 H |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 20:35:00 | 14/06/2016 23:00:00 | KRT19 | KRT | Cumul KRT 4, KRT 15, KRT 13, KRT 8, KRT 9 pour basculement 0 LLY | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 20:35:00 | 14/06/2016 23:00:00 | KRT18 | KRT | Cumul KRT 4, KRT 14, KRT 12, KRT7, KRT 8 pour basculement 0 LLY | AN/GV | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 20:16:00 | 14/06/2016 23:00:00 | KRT14 | KRT | Inhibition REN 154 MA pour basculement 0 LLY | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 13:08:00 | 14/06/2016 17:15:00 | PP | JDT | Inhibition detecteur incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 14:00:00 | 14/06/2016 17:15:00 | PP | JDT | Inhibition detecteurs JDT pour permis de feu | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 15:05:00 | 14/06/2016 16:40:00 | KRT4 | REN | Changement des filtres 1 REN 2/3/4 FI (02FI de 15h05 à 15h20, 03FI de 15h25 à 15h30, 04FI de 15h30 à 15h40) | RP | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 11:37:00 | 14/06/2016 15:18:00 | PP | RGL | Position des grappes differente de SA et B extrait pour TCG | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 11:59:00 | 14/06/2016 13:55:00 | RPR1 | RPR | ep delta T de température pour DT 149 | AN/GV |  |  | 6
1 | F | 2 | 14/06/2016 12:55:00 | 14/06/2016 13:35:00 | RGL1 | RGL | Perte IPB sous_groupes J13 (sa1) | AN/GV | 1 H |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 08:00:00 | 14/06/2016 11:45:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie pour permis de feu | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 14/06/2016 11:38:00 | 14/06/2016 11:41:00 | PP | LLS | Mise à l'arrêt du TAS LLS | RP |  |  | 6
1 | P | 1 | 14/06/2016 11:04:00 | 14/06/2016 11:38:00 | RIS5 | RIS | 0RIS011PO indisponible durant EPC LLS030 | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 11:04:00 | 14/06/2016 11:38:00 | RIS5 | RIS | 0RIS011PO pour réalisation EPC LLS 030 Tr1 | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | F | 2 | 14/06/2016 03:15:00 | 14/06/2016 11:15:00 | RCV1 | RCV | impossible d'embrocher la cellule RCV 003 Po il manque une clef de verouillage | AN/GV | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 08:08:00 | 14/06/2016 10:38:00 | PP | JDT | inhibition de la detection incendie | AN/GV |  |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 11:36:00 | 14/06/2016 10:30:00 | DVN8 | DVN | Graissage et controle 0DVN 02 zv indisponibilité partielle de la fonction climatisation du BAN | RP | 1 O |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 03:15:00 | 14/06/2016 10:30:00 | DVN8 | DVN | Graissage et controle 0DVN 02 zv indisponibilité partielle de la fonction climatisation du BAN | AN/GV | 1 O |  | 6
2 | F | 2 | 14/06/2016 10:06:00 | 14/06/2016 10:17:00 | RGL1 | RGL | disparition de la grappe F4 grappe requise extraite non en position requise | AN/GV |  |  | 6
1 | F | 2 | 14/06/2016 09:07:00 | 14/06/2016 10:06:00 | RGL1 | RGL | disparition de la grappe F4 grappe requise extraite non en position requise | AN/GV | 1 H |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 07:15:00 | 14/06/2016 09:00:00 | RRA | RRA | EP sur RRA 004 MP et RRA 006 MD | AN/GV | 7 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 07:45:00 | 14/06/2016 08:48:00 | RPN2 | RPN | Début RPN2: Test discrimintation des chaines sources (CNS2). | AN/GV | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 05:37:00 | 14/06/2016 07:40:00 | RPN2 | RPN | Début RPN2: Test discrimintation des chaines sources (CNS1). | AN/GV | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 05:15:00 | 14/06/2016 05:35:00 | RPN | RPN | Début RPN2: CNS2 indisponible pour EP RPN5.1.2 Test SI 1P | AN/GV | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 14/06/2016 04:46:00 | 14/06/2016 05:05:00 | RPN2 | RPN | Début RPN2: CNS1 indisponible pour EP RPN5.1.1 Test SI 1P | AN/GV | 3 J |  | 6
2 | P | 2 | 14/06/2016 03:00:00 | 14/06/2016 03:15:00 | PP | RGL | Début PP3: Permutation groupe SB/B pour passage en AN/GV arrêt à chaud | RP |  |  | 6
2 | F | 2 | 13/06/2016 22:52:00 | 14/06/2016 03:15:00 | RCV1 | RCV | impossible d'embrocher la cellule RCV 003 Po il manque une clef de verouillage | RP | 14 J |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 11:36:00 | 14/06/2016 03:15:00 | DVN8 | DVN | Graissage et controle 0DVN 02 zv indisponibilité partielle de la fonction climatisation du BAN | RP | 1 O |  | 6
2 | F | 1 | 13/06/2016 17:30:00 | 14/06/2016 02:10:00 | EPP1 | EPP | Tmoy=44,5°C - DP=60mb. Saphir n°978.42.18 | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 23:49:00 | 14/06/2016 00:50:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.1 vers la Tr.2 (2LLA). Cumul KRT4,KRT15,KRT13,KRT8 ET KRT9. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 23:49:00 | 14/06/2016 00:10:00 | KRT19 | KRT | Basculement du tableau 0LLY de la Tr.1 vers la Tr.2 (2LLA). Cumul KRT4,KRT15,KRT13,KRT8 ET KRT9. | RP | 24 H |  | 6
1 | P | 2 | 13/06/2016 22:52:00 | 13/06/2016 23:25:00 | CL | RCV | cl16 suite permutation 2RCV003PO en voie A | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 10:03:00 | 13/06/2016 17:44:00 | KRT13 | KRT | Maintenance des chaines 1 RIS et 1EAS 081 ma en cours | RP | 7 J |  | 6
1 | P | 2 | 13/06/2016 17:04:00 | 13/06/2016 17:34:00 | RPN8 | RPN | Inhibition RPN 023 MA pour EP instrum (relevé courbe de saturation) | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 13:10:00 | 13/06/2016 17:05:00 | PP | JDT | inhibition detecteur incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 13:55:00 | 13/06/2016 17:05:00 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 13/06/2016 16:21:00 | 13/06/2016 17:02:00 | RPN8 | RPN | Inhibition RPN 013 MA pour EP instrum (relevé courbe de saturation) | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 12:18:00 | 13/06/2016 12:30:00 | KRT5 | KRT | Indisponibilité VVP 61 , 62 et 63MA pour EP RPN6.2 | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 09:34:00 | 13/06/2016 12:30:00 | RPN2 | RPN | CT1 indisponible - Fonction comparaison du déséquilibre azimutal de puissance neutronique indsiponible | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 13/06/2016 08:00:00 | 13/06/2016 11:50:00 | PP | JDT | inhibition de détecteur pour travaux sous PdF | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 13/06/2016 10:00:00 | 13/06/2016 10:54:00 | PP | JDT | inhibition detection incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 2 | 2016-10-06 22:00 | 13/06/2016 01:00:00 | EPP1 | EPP | Pression relative dans le batiment réacteur comprise entre 60 et 100 mbars | RP | 3 J |  | 10
2 | F | 1 | 2016-12-06 11:45 | 2016-12-06 22:00 | DVN8 | DVN | 0DVN 003ZV indispo pour dépannage 0DVN 003VA. Saphir n°978.41.18 | RP | 1 O |  | 12
2 | P | 2 | 2016-12-06 11:45 | 2016-12-06 22:00 | DVN8 | DVN | 0DVN 003ZV indispo pour dépannage 0DVN 003VA. | RP | 1 O |  | 12
2 | P | 1 | 2016-12-06 18:15 | 2016-12-06 18:21 | KRT19 | KRT | basculement 0LNE sur tr1 indispo de (0rpe119/120ma ;0teu108/109ma;0sva056ma) | RP | 24 H |  | 12
2 | P | 1 | 2016-12-06 18:15 | 2016-12-06 18:21 | TEG1 | TEG | basculement 0LNE sur tr1 ( perte de 0TEG251mg) | RP | 14 J |  | 12
2 | P | 2 | 2016-12-06 18:15 | 2016-12-06 18:21 | TEG1 | TEG | basculement 0LNE sur tr1 ( perte de 0TEG251mg) | RP | 14 J |  | 12
2 | P | 2 | 2016-12-06 18:15 | 2016-12-06 18:21 | KRT19 | KRT | basculement 0LNE sur tr1 indispo de (0rpe119/120ma ;0teu108/109ma;0sva056ma) | RP | 24 H |  | 12
1 | F | 2 | 2016-12-06 12:45 | 2016-12-06 17:52 | RPN1 | RPN | Une chaine de puisance indisponible. | RP |  |  | 12
2 | P | 1 | 2016-11-06 18:55 | 2016-11-06 22:30 | PP | PTR | Indisponibilisation des deux voies de refroidissement PTR dans le cadre de manoeuvres d'exploitation. | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 18:18 | 2016-11-06 18:32 | RPN1 | RPN | Début RPN1: EP RPN 3.4 conditionnement CNP4 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 17:52 | 2016-11-06 18:17 | RPN1 | RPN | Debut RPN1: Test unité PUA PUB | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 17:33 | 2016-11-06 17:50 | RPN8 | RPN | Début RPN8: EP RPN 5.2.1, | RP | 7 J |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 16:39 | 2016-11-06 17:30 | RPN1 | RPN | Début RPN1: Test PUA/PUB EP RPN 4.3.3 sur 1RPN030MA | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 16:06 | 2016-11-06 16:37 | RPN1 | RPN | Debut RPN1: Conditionnement CNP3 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 14:27 | 2016-11-06 14:59 | CL | VCDc | Début CL: VCDc en mode pression pour changement de pente selon PIL3 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 09:23 | 2016-11-06 09:45 | RPR2 | PTR | EP SIP PTR 30 | RP | 24 H |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 08:24 | 2016-11-06 09:10 | VCDc2 | VVP | EP SIP VVP33 | RP | 8 H |  | 11
2 | P | 2 | 2016-11-06 08:24 | 2016-11-06 09:10 | RPR1 | VVP | EP SIP VVP 33 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 07:27 | 2016-11-06 07:53 | VCDa2 | VVP | Mise en manu VCDa GV1 pour EP SIP VVP20 | RP | 8 H |  | 11
2 | P | 2 | 2016-11-06 07:27 | 2016-11-06 07:53 | RPR1 | RPR | Mise en position sure capteur VVP pour EP SIP VVP20 | RP |  |  | 11
1 | P | 2 | 2016-11-06 06:04 | 2016-11-06 06:40 | RPR2 | ECF | EP SIP ECF 20 sur 040MP, chaine non en position sure sur l'aspersion | RP |  |  | 11
2 | P | 2 | 2016-11-06 06:04 | 2016-11-06 06:40 | RPR1 | ECF | EP SIP sur 040MP, chaine en position sure | RP | 24 H |  | 11
1 | F | 2 | 2016-11-06 05:46 | 2016-11-06 05:53 | RPR2 | PTR | EP SIP PTR20 sur 022MN, chainede protection non mise en position sure | RP | 24 H |  | 11
1 | P | 2 | 2016-10-06 23:39 | 2016-10-06 23:55 | CL | RCV | permutation electrique des pompes RCV003 et 002PO | RP |  |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 09:45 | 2016-10-06 23:55 | RCV1 | RCV | Indisponibilité de 2RCV002PO pour réalisation écoutes accoustique | RP | 14 J |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 19:07 | 2016-10-06 19:38 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP VVP42 | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 19:06 | 2016-10-06 19:38 | VCDc2 | VVP | VCDc Indisponible pendant EP SIP VVP42 | RP | 8 H |  | 10
2 | P | 1 | 2016-10-06 16:15 | 2016-10-06 19:05 | DVN8 | DVN | DVN8 :controle cellule elec 0LKZ002.05 | RP | 1 O |  | 10
2 | P | 1 | 2016-10-06 16:15 | 2016-10-06 19:05 | DVN8 | DVN | dvn8 :controle cellule elec 0LKZ002.05 | RP | 1 O |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 18:27 | 2016-10-06 19:03 | VCDc2 | VVP | VCDc Indisponible pendant EP SIP VVP41 | RP | 8 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 18:27 | 2016-10-06 19:03 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP VVP41 | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 17:51 | 2016-10-06 18:11 | RPR3 | RPR | Cumul VCDc2 + VCDa2 | RP | 1 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 17:46 | 2016-10-06 18:11 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP VVP43 | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 17:44 |  | VCDc2 | VVP | VCDc Indisponible pendant EP SIP VVP43 | RP | 8 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 17:43 | 2016-10-06 18:11 | VCDa2 | VVP | VCDa Gv3 Indisponible pendant EP SIP VVP43 | RP | 8 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 17:17 | 2016-10-06 17:39 | RPR1 | RPR | Indisponibilité de la chaine de protection requise pendant EP SIP VVP40 | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 17:14 | 2016-10-06 17:39 | VCDa2 | VCD | VCDa GV3 Indisponible pendant EP SIP VVP40 | RP | 8 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 16:36 | 2016-10-06 17:09 | RPR3 | RPR | KPS1 + RPR2 | RP | 8 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 16:36 | 2016-10-06 17:09 | RPR2 | RPR | Indisponibilité de la chaine de protection requise non en position sure pendant EP SIP ECF 40 | RP | 24 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 16:36 | 2016-10-06 17:09 | KPS1 | KPS | Perte de la redondance dans la mesure de la marge à la saturation du cur pendant EP SIP ECF 40 | RP | 7 J |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 16:36 | 2016-10-06 17:09 | RPR1 | RPR | Indisponibilité de la chaine de protection requise pendant EP SIP ECF 40 | RP |  |  | 10
2 | P | 1 | 2016-10-06 08:00 | 2016-10-06 16:40 | PP | JDT | Inhibition detecteur incendie | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-06 15:56 | RPR2 | RPR | Indisponibilité de la chaine de protection requise non en position sure pendant EP SIP PTR 40 | RP | 24 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 14:48 | 2016-10-06 15:30 | vcda1 | VCD | VCDA1: epcVCD022 | RP | 8 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 11:30 | 2016-10-06 11:55 | RPR2 | ECF | Réalisation EP SIP sur 2ECF039MP | RP | 24 H |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 11:30 | 2016-10-06 11:55 | KPS1 | ECF | Réalisation EP SIP sur 2ECF039MP | RP | 7 J |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 10:55 | 2016-10-06 11:15 | RPR2 | PTR | Indisponibilité de 1PTR021MN pour réalisation EP SIP | RP | 24 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 09:25 | 2016-10-06 10:35 | RPR1 | RPR | Mise en position sûre débit vapeur VVP pour réalisation EP VVP 31 (EPSIP) | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 09:15 | 2016-10-06 10:35 | VCDc2 | VCD | Passage de la régulation VCDc en mode P pour réalisation EP VVP31 (EP SIP) | RP | 8 H |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 06:55 | 2016-10-06 09:55 | PP | JDT | Inhibition des détecteurs JDT pour travaux | RP |  |  | 10
2 | P | 2 | 2016-09-06 10:20 | 2016-10-06 09:30 | APG1 | APG | Début EP validation capteur US 2SEB 001MD (isolement APG). | RP | 14 J |  | 9
MDC | P | 2 | 2016-09-06 10:20 | 2016-10-06 09:30 | MDC | SEB | Début EP validation capteur US 2SEB 001MD (isolement APG). | RP | 1 O |  | 9
2 | P | 2 | 2016-10-06 06:45 | 2016-10-06 07:15 | RPR2 | RCP | Indisponibilité d'une chaîne de protection requise, chaîne en position sûre. Vitesse GMPP SIP 2P. Réalisation EP SIP | RP |  |  | 10
2 | P | 2 | 2016-10-06 05:55 | 2016-10-06 06:35 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaîne de protection requise, chaîne en position sûre. Vitesse GMPP SIP 1P. Réalisation EP SIP | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-10-06 00:11 | 2016-10-06 00:25 | CL | RCV | C.L. pour permutation pompes RCV : débrochage de RCV 002 PO et embrochage de RCV 003 PO en voie B. | RP |  |  | 10
1 | P | 2 | 2016-09-06 19:47 | 2016-09-06 20:13 | VCDc2 | VVP | EP SIP VVP032. VCDc en mode P Indispo de plus de quatre vannes de contournement au condenseur. | RP | 8 H |  | 9
1 | P | 2 | 2016-09-06 19:46 | 2016-09-06 20:13 | VCDa2 | VVP | EP SIP VVP032. VCDa GV2 en manu Indispo partie commande d'une ligne de décharge VCDa. | RP | 8 H |  | 9
1 | P | 2 | 2016-09-06 18:55 | 2016-09-06 19:22 | VCDa2 | VCDa | indisponibilité d'une ligne de décharge à l'atmosphère, Ep SIP sur VVP 011 MP | RP | 8 H |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 18:55 | 2016-09-06 19:22 | RPR1 | RPR | indisponibilité d'une ligne de décharge à l'atmosphère, Ep SIP sur VVP 011 MP | RP |  |  | 9
2 | P | 1 | 2016-08-06 04:30 | 2016-09-06 19:20 | JP1 | JPD | indispo de la distribution d'eau incendie pour la consignation 0 JPD 337 VE | RP | 14 J |  | 8
1 | F | 2 | 2016-09-06 17:40 | 2016-09-06 18:15 | RPR2 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pour EP SIP 30 sur ECF 041 MP | RP | 24 H |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 17:40 | 2016-09-06 18:15 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pour EP SIP 30 sur ECF 041 MP | RP |  |  | 9
2 | P | 1 | 2016-09-06 07:53 | 2016-09-06 17:00 | PP | JDT | Inhibition detection incendie dans le cadre de Travaux | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 14:35 | 2016-09-06 16:40 | PP | JDT | inhibition de detecteur incendie | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 08:22 | 2016-09-06 12:30 | PP | JDT | Inhibition de détecteurs incendie dans le cadre de PdF. | RP |  |  | 9
2 | P | 1 | 2016-09-06 09:00 | 2016-09-06 12:20 | KRT4 | KRT | Indisponibilité de 1 REN 053 MA dans le cadre des essais du PBMP. | RP | 1 O |  | 9
2 | P | 1 | 2016-09-06 09:55 | 2016-09-06 11:50 | DVL4 | DVL | changement courroies 1DVL002ZV | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 08:50 | 2016-09-06 10:40 | DVL1 | DVL | Consignation du 2DVL 016ZV pour maintenance. | RP | 1 O |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 09:33 | 2016-09-06 10:20 | RPR1 | RCP | Début EP RCP 34 et 34.1 | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 07:06 | 2016-09-06 07:25 | RPR1 | RCP | Début EP RCP 25. | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 06:25 | 2016-09-06 06:55 | RPR1 | RCP | Début EP RCP 24 et 24.1. | RP |  |  | 9
2 | P | 2 | 2016-09-06 05:59 | 2016-09-06 06:15 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaîne de protection requise, chaîne en position sûre. EP SIP groupe 2P "RCP 26" | RP |  |  | 9
1 | P | 2 | 2016-08-06 19:47 | 2016-08-06 20:05 | RPN1 | RPN | implantation matrices S sur RPN 040MA | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 19:28 | 2016-08-06 19:45 | RPN1 | RPN | implantation matrices S sur RPN 030MA | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 19:04 | 2016-08-06 19:25 | RPN1 | RPN | implantation matrices S sur RPN 020MA | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 18:38 | 2016-08-06 19:03 | RPN1 | RPN | Implantation des matrices S sur RPN 010 MA | RP |  |  | 8
2 | F | 1 | 2016-08-06 16:30 | 2016-08-06 17:53 | DCC1 | DCC | 0DCC052CO indispo | RP | 14 J |  | 8
2 | F | 2 | 2016-08-06 16:30 | 2016-08-06 17:53 | DCC1 | DCC | 0DCC052CO indispo | RP | 14 J |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 17:30 | 2016-08-06 17:50 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection , EP SIP RCP 35 sur (RCP 027, 042, 054 MN) | RP |  |  | 8
1 | P | 1 | 2016-08-06 16:42 | 2016-08-06 17:45 | CL | RCV | RCV voie B indispo permutation de pompes , requalif 1RCV002PO. | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 17:08 | 2016-08-06 17:25 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection , EP SIP RCP 37 sur (RCP 007 MN) | RP |  |  | 8
2 | P | 1 | 2016-08-06 10:14 | 2016-08-06 17:00 | KRT1 | DVN | Indispo mesure activité cheminée 1DVN031MA + 1DVN32MA pour DAC 119 | RP | 24 H |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 10:14 | 2016-08-06 17:00 | KRT1 | DVN | Indispo mesure activité cheminée 1DVN031MA + 1DVN32MA pour DAC 119 | RP | 24 H |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 16:27 | 2016-08-06 16:45 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection, pour EP SIP RCP 36 | RP |  |  | 8
2 | P | 1 | 2016-08-06 07:15 | 2016-08-06 16:44 | PP | JDT | Inhibition detection incendie dans le cadre de Tvx | RP |  |  | 8
2 | F | 1 | 2016-07-06 10:15 | 2016-08-06 16:42 | RCV1 | RCV | 1 RCV 002 PO indisponible dans le cadre du remplacement de 1 RCV 211 LD. SAPHIR = 9783418 | RP | 14 J |  | 7
2 | P | 2 | 2016-08-06 13:25 | 2016-08-06 16:38 | PP | JDT | Inhibition de détecteurs incendie | RP |  |  | 8
2 | F | 1 | 2016-08-06 15:05 | 2016-08-06 16:30 | DCC1 | DCC | 0DCC52 et 53 CO indispo. | RP | 3 J |  | 8
2 | F | 2 | 2016-08-06 15:05 | 2016-08-06 16:30 | DCC1 | DCC | 0DCC52 et 53 CO indispo. | RP | 3 J |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 15:53 | 2016-08-06 16:25 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection, pour EP SIP 30 | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 14:23 | 2016-08-06 15:10 | RPR1 | RPR | Indiponibilité d'une chaine de protection, réalisation EP SIP ANG 20.1. | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 11:52 | 2016-08-06 12:15 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP ANG20 | RP |  |  | 8
2 | P | 1 | 2016-08-06 11:26 | 2016-08-06 12:11 | PP | PTR | les 2 voies du système pTR rendues indisponibles dans le cadre de manoeuvres d'exploitation. | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 11:34 | 2016-08-06 11:46 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP RCP27 | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 11:22 | 2016-08-06 11:43 | CL | RCV | CL16 - Indisponibilité d'une ppe RCV pendant la permutation | RP |  |  | 8
1 | P | 1 | 2016-08-06 10:58 | 2016-08-06 10:59 | CL | DVN | Maintenance préventive sur 2 DVN 025 ZV : vérification des tensions courroies. | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 07:55 | 2016-08-06 09:28 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP ANG10 | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 07:39 | 2016-08-06 08:15 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP RCP14 et RCP14.1 | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 06:21 | 2016-08-06 06:31 | RPR1 | RPR | Indisponibilité d'une chaine de protection requise pendant EP SIP RCP17 | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-08-06 05:59 | 2016-08-06 06:06 | RPR1 | RCP | EP SIP 1P RCP16 Pression pressu sur 2RCP005MP | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 01:32 | 2016-08-06 01:35 | CL | RCV |  | RP |  |  | 8
1 | P | 2 | 2016-08-06 00:45 | 2016-08-06 00:47 | CL | RCV | Débrochage 03PO - Indispo RIS HP voie A pour permutation pompe RCV | RP |  |  | 8
2 | P | 2 | 2016-07-06 05:35 | 2016-08-06 00:47 | RCV1 | RCV | Une pompe de charge indisponible - RCV 03PO ES en voie A (FQR 72) | RP |  |  | 7
2 | P | 1 | 2016-07-06 08:32 | 2016-07-06 18:10 | PP | JDT | Détection incendie inhibée pour travaux. | RP |  |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 13:30 | 2016-07-06 18:05 | PP | JDT | inhibition détection incendie | RP |  |  | 7
2 | P | 1 | 2016-07-06 14:00 | 2016-07-06 18:00 | DVN1 | DVN | Indisponibilité de 0DVN05ZV pour maintenance sur la cellule élec. | RP | 1 O |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 14:00 | 2016-07-06 18:00 | DVN1 | DVN | Indisponibilité de 0DVN05ZV pour maintenance sur la cellule élec. | RP | 1 O |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 17:21 | 2016-07-06 17:39 | KRT17 | KRT | Inhibition 2SEB26MA pour rinçage pot de mesure (EPCSEB215). | RP | 3 J |  | 7
2 | P | 1 | 2016-07-06 14:50 | 2016-07-06 17:38 | KRT4 | REN | indisponibilité d'au moins une chaine de mesure 1 REN 052 MA, suite EP + PBMP, au préalable | RP | 1 O |  | 7
2 | P | 1 | 2016-07-06 09:30 | 2016-07-06 11:30 | KRT4 | CVI | KRT4 :ep mirion sur 1CVI036MA(remplacement filtre+controle DP) | RP | 1 O |  | 7
2 | F | 2 | 2016-06-06 14:09 | 2016-07-06 10:35 | JDT3 | JDT | Report dérangement transfo LTS/LTP. Doute sur le fonctionnement de la détection JDT. | RP | 14 J |  | 6
1 | P | 2 | 2016-07-06 05:32 | 2016-07-06 05:35 | CL | RCV | Debrochage RCV01PO et embrochage RCV 03 PO en voie A 2pompes RCV indisponibles durant la bascule | RP |  |  | 7
1 | P | 2 | 2016-06-06 15:46 | 2016-07-06 05:30 | RPR3 | RPR | EP RPR voie A ==> indisponibilité d'une voie logique d'arrêt automatique réacteur. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 2 | 2016-07-06 04:35 | 2016-07-06 04:55 | APG1 | APG | Isolement purges APG pour EPC RPR 214 | RP | 14 J |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 04:48 | 2016-07-06 04:50 | KRT8 | KRT | ECF49MA indisponible durant EPC RPR 203 | RP | 14 J |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 04:13 | 2016-07-06 04:28 | KRT18 | KRT | Cumul KRT8+15 : ECF49MA+REN154MA pour EPC RPR 216 | RP | 3 J |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 03:08 | 2016-07-06 03:42 | RIS8 | RIS | Isolement de la recirculation 021BA pour EPC RPR 209 | RP | 8 H |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 03:19 | 2016-07-06 03:26 | RIS6 | RIS | Isolement RIS 2VP pour EPC RPR 209 | RP | 8 H |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 02:52 | 2016-07-06 02:57 | RCV2 | RCV | Debrochage RCV003 PO et embrochage RCV001PO | RP | 3 J |  | 7
2 | P | 2 | 2016-07-06 01:51 | 2016-07-06 02:52 | RCV1 | RCV | RCV003PO embrochée en voie A | RP | 14 J |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 01:52 | 2016-07-06 01:56 | RIS6 | RIS | RIS 002VP fermée pour EPC RPR 210 | RP | 8 H |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 01:45 | 2016-07-06 01:51 | RCV2 | RCV | Debrochage RCV1PO et embrochage RCV003PO pour EPC RPR 210 | RP | 3 J |  | 7
1 | P | 1 | 2016-07-06 01:33 | 2016-07-06 01:45 | CL | RCV | indisponibilité d'une pompe de charge RCV pour permutation electrique des pompes (embrochage 03PO en voie B) | RP |  |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 01:08 | 2016-07-06 01:19 | RIS8 | RIS | Arret de la recirculation boucle 21000ppm pour EPC RPR 208 | RP | 8 H |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 01:00 | 2016-07-06 01:15 | RIS1 | RIS | Realisation de l'EPC RPR 208 : Indisponibilité d'une voie RIS BP lors de l'ouverture du 125V sur RIS01PO | RP | 3 J |  | 7
1 | P | 2 | 2016-07-06 | 2016-07-06 00:16 | EAS1 | EAS | REALISATION EPC RPR 215 - coupure du 125V sur la cellule de EAS001PO | RP | 3 J |  | 7
1 | P | 2 | 2016-06-06 23:43 | 2016-06-06 23:48 | EAS1 | EAS | REALISATION EPC RPR 215 - ouverture EAS 13VB et coupure préalable du 125V sur la cellule de EAS001PO | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 2016-06-06 22:43 | 2016-06-06 22:54 | RIS1 | RIS | Réalisation de l'EPC RPR 222 : voie A RIS BP indispo. | RP | 3 J |  | 6
1 | P | 2 | 2016-06-06 19:48 | 2016-06-06 20:32 | RIS8 | RIS | Indispo de la recirculation sur 2RIS004BA suivant EPC RPR 207. | RP | 8 H |  | 6
1 | P | 2 | 2016-06-06 19:10 | 2016-06-06 19:27 | VVP2 | VVP | Indispo d'une voie de fermeture rapide et vanne principale non fermée suivant EPC RPR 218. | RP | 24 H |  | 6
2 | P | 1 | 2016-06-06 10:10 | 2016-06-06 17:15 | KRT13 | KRT | test source sur 0RPE119 et 120MA | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 2016-06-06 10:10 | 2016-06-06 17:15 | KRT13 | KRT | test source sur 0RPE119 et 120MA | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 1 | 2016-06-06 12:03 | 2016-06-06 16:30 | PP | JDT | Détection incendie inhibée dans le cadre de travaux. | RP |  |  | 6
1 | F | 2 | 2016-06-06 11:05 | 2016-06-06 14:00 | RPN8 | RPN | Test non conforme EP RPN 2.1 (conditionnement RPN013MA) : carte ACCG4 à changer - SAPHIR n° 9782518 | RP | 7 J |  | 6
2 | P | 2 | 2016-06-06 10:30 | 2016-06-06 12:05 | PP | JDT | inhibition de détecteurs incendie | RP |  |  | 6
2 | P | 1 | 2016-06-06 08:16 | 2016-06-06 11:52 | PP | JDT | Détection incendie inhibée | RP |  |  | 6
1 | P | 2 | 2016-06-06 10:00 | 2016-06-06 11:05 | RPN8 | RPN | au moins une CNI inhibée pour EP RPN 2.1 | RP | 7 J |  | 6
2 | F | 2 | 2016-06-06 11:01 | 2016-06-06 11:03 | DVL4 | DVL | indispo totale de la ventilation des locaux MT-BT (2DVL003 et004ZV) | RP | 3 J |  | 6
2 | P | 1 | 2016-05-06 23:24 | 2016-05-06 23:40 | PP | RGL | Début de permutation des grappes B et SB | RP |  |  | 5
1 | F | 2 | 2016-05-06 21:55 | 2016-05-06 22:09 | RPN1 | RPN | Controle de cohérence non satisfaisant suite implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8 sur 40MA | RP |  |  | 5
1 | F | 2 | 2016-05-06 21:37 | 2016-05-06 21:50 | RPN1 | RPN | Controle de cohérence non satisfaisant suite implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8 sur 30MA | RP |  |  | 5
1 | P | 2 | 2016-05-06 21:12 | 2016-05-06 21:34 | RPN1 | RPN | Controle de cohérence non satisfaisant suite implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8 sur 20MA | RP |  |  | 5
1 | F | 2 | 2016-05-06 13:34 | 2016-05-06 20:59 | RPN1 | RPN | Controle de cohérence non satisfaisant suite implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8 sur 10MA | RP |  |  | 5
2 | P | 1 | 2016-05-06 02:00 | 2016-05-06 20:33 | PP | EPP | Lorsque le personnel d'exploitation est amené à intervenir dans le bâtiment réacteur, les SAS d'accès doivent être éclusés. | AN/GV |  |  | 5
2 | F | 1 | 31/05/2016 13:26:00 | 2016-05-06 19:00 | RPR1 | RCP | Mise en position sûre de la mesure delta T. boucle 1 suite à aléa sur 1RCP 036MD . SAPHIR n°9781818. | AN/GV |  |  | 5
1 | P | 1 | 2016-05-06 15:33 | 2016-05-06 15:50 | RPN2 | RPN | indispo RPN 24 MA pour EP instrum | AN/GV | 3 J |  | 5
2 | P | 1 | 2016-05-06 15:38 | 2016-05-06 15:43 | PTR6 | PTR | indispo appoint JPI à la piscine BK pour EP SED1 | AN/GV | 14 J |  | 5
2 | P | 2 | 2016-05-06 15:38 | 2016-05-06 15:43 | PTR6 | PTR | indispo appoint JPI à la piscine BK pour EP SED1 | RP | 14 J |  | 5
1 | P | 1 | 2016-05-06 15:20 | 2016-05-06 15:32 | RPN2 | RPN | Indispo 1 RPN 014 MA pour EP instrum | AN/GV | 3 J |  | 5
1 | F | 2 | 2016-05-06 13:15 | 2016-05-06 13:34 | RPN1 | RPN | Mise en position sûre 2RPN010MA pour implantation coeff. K'1 et K'2 suivant EPC RPN8. | RP |  |  | 5
2 | F | 1 | 2016-05-06 02:08 | 2016-05-06 11:30 | KRT8 | KRT | Défaut équipement voie 4 + Défaut Débit général -> voie 4 inhibée sur 2DVN158MA | AN/GV | 14 J |  | 5
2 | F | 2 | 2016-03-06 23:30 | 2016-05-06 11:30 | KRT9 | KRT | Défaut équipement voie 4 + Défaut Débit général -> voie 4 inhibée sur 2DVN158MA | RP | 14 J |  | 3
1 | F | 1 | 2016-05-06 02:08 | 2016-05-06 11:20 | RGL4 | RGL | plusieurs grappes requises insérées et non en position requise (doute sur la position réelle du groupe D, RGL 574 FS éteint). | AN/GV |  |  | 5
2 | F | 2 | 2016-05-06 10:57 | 2016-05-06 11:11 | REN1 | REN | Isolement ligne REN boucle 3 (Tmax) et indisponibilité du boremètre. SAPHIR n° 9782218. | RP | 7 J |  | 5
2 | F | 1 | 2016-03-06 23:30 | 2016-05-06 02:08 | KRT8 | KRT | Défaut équipement voie 4 + Défaut Débit général -> voie 4 inhibée sur 2DVN158MA | RP | 14 J |  | 3
2 | P | 1 | 2016-05-06 00:58 | 2016-05-06 01:20 | PP | RGL | Position des grappes si permutaion SB/B pour passage RP -> AN/GV | RP |  |  | 5
2 | P | 1 | 2016-03-06 16:41 | 2016-03-06 19:20 | PP | EPP | accés au BR en puissance, ouverture ses SAS 8 et 0m | RP |  |  | 3
2 | F | 2 | 2016-03-06 15:37 | 2016-03-06 16:40 | RPR1 | RCP | Modif. sur 2 RCP 423 GD et 2 RCP 410 DR suite à entrée en prolongation de cycle. | RP |  |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 16:18 | 2016-03-06 16:38 | PP | JDT | inhibitions de la détection incendie pour permis de feu | RP |  |  | 3
2 | P |  | 2016-03-06 07:24 | 2016-03-06 16:18 | PP | JDT | Inhibition détection incendie | RP |  |  | 3
1 | P | 2 | 2016-03-06 15:33 | 2016-03-06 15:46 | CL | VCD | Passage en mode pression pour implantations dérivée en strech | RP |  |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 14:36 | 2016-03-06 15:20 | RPR1 | RCP | Modif. sur 2 RCP 422 GD et 2 RCP 408 DR suite à entrée en prolongation de cycle. | RP |  |  | 3
1 | P | 1 | 2016-03-06 14:30 | 2016-03-06 15:00 | VCDa1 | VCDa | Essai EPC VCD 023 sur 1VCD133VV | RP | 8 H |  | 3
2 | P | 1 | 2016-03-06 10:00 | 2016-03-06 15:00 | KRT1 | DVN | Indisponibilité de 2DVN 031MA et 032MA pour test source sur 031MA | RP | 24 H |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 10:00 | 2016-03-06 15:00 | KRT1 | DVN | Indisponibilité de 2DVN 031MA et 032MA pour test source sur 031MA | RP | 24 H |  | 3
2 | P | 1 | 2016-03-06 10:23 | 2016-03-06 13:20 | DVN1 | DVN | Consignation de 0DVN004ZVpour maintenance. | RP | 1 O |  | 3
2 | P | 1 | 2016-03-06 10:23 | 2016-03-06 13:20 | DVN1 | DVN | Consignation de 0DVN004ZVpour maintenance. | RP | 1 O |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 09:46 | 2016-03-06 12:25 | PP | JDT | Début inhibition détection incendie dans la cadre de permis de feu. | RP |  |  | 3
2 | P | 2 | 2016-03-06 10:59 | 2016-03-06 12:05 | RPR1 | RCP | Modification chaîne delta T boucle 1 en prolongation de cycle, chaîne en position sûre | RP |  |  | 3
1 | F | 2 | 2016-03-06 08:49 | 2016-03-06 10:42 | DVN6 | DVN |  | RP | 3 J |  | 3
2 | P | 2 | 2016-02-06 13:57 | 2016-02-06 19:30 | PP | JDT | Détection incendie inhibée. | RP |  |  | 2
2 | F | 1 | 2016-02-06 17:04 | 2016-02-06 17:40 | KRT11 | RRI | Indisponibilité de la chaine de mesure d'activité de l'eau du RRI (RRI009MA) | RP | 7 J |  | 2
2 | P | 1 | 2016-02-06 13:57 | 2016-02-06 16:29 | PP | JDT | Détection incendie inhibée. | RP |  |  | 2
2 | P | 2 | 2016-02-06 05:56 | 2016-02-06 12:15 | PP | JDT | Détection incendie inhibée dans le cadre de travaux. | RP |  |  | 2
MDC | P | 1 | 2016-02-06 04:40 | 2016-02-06 07:50 | MDC | LLS | Mise à dispo de la cellule 0LKE 002.03 selon DAC 232 ---> MDC "Fiabilisation de l'IJPP des GMPP". | RP | 1 O |  | 2
MDC | P | 1 | 2016-02-06 04:40 | 2016-02-06 07:50 | MDC | LLS | Mise à dispo de la cellule 0LKE 002.03 selon DAC 232 ---> MDC "Fiabilisation de l'IJPP des GMPP". | RP | 1 O |  | 2
1 | F | 1 | 2016-02-06 07:37 | 2016-02-06 07:42 | RGL1 | RGL | Apparition RGL 402 AA lors de la baisse de charge. | RP | 1 H |  | 2
2 | P | 2 | 2016-01-06 17:33 | 2016-01-06 23:57 | PP | PTR | Indispo des 2 voies PTR pour réfrigération de 2PTR01BA (T° = 28°c). | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:30 | 2016-01-06 19:45 | DCC | DCC | Consignation 0 DCC 052 CO. | RP | 14 J |  | 1
2 | P | 2 | 2016-01-06 11:26 | 2016-01-06 19:37 | PP | JDT | Inhibition détecteurs incendie | RP |  |  | 1
1 | P | 2 | 2016-01-06 05:20 | 2016-01-06 19:30 | CL12354 | DVN | Consignation 2 DVN 032 et 033 FI pour remplacement du préfiltre. | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:30 | 2016-01-06 19:15 | DCC1 | DCC | Consignation 0DCC 052 CO (remplacement bouteille déshydrateur) | RP | 14 J |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 18:04 | 2016-01-06 19:00 | KRT1 | DVN | Indisponibilité de 2DVN031MA pour ep instrum | RP | 3 J |  | 1
2 | P | 2 | 2016-01-06 18:02 | 2016-01-06 19:00 | KRT1 | DVN | Indisponibilité de 2DVN031MA pour ep instrum. | RP | 3 J |  | 1
2 | F | 1 | 30/05/2016 03:50:00 | 2016-01-06 17:45 | SAP1 | SAP | 1SAP 003CO ne démarre pas + Fiche de requalif à solder sur 1SAP150EL Saphir n°978.15.18 | RP | 14 J |  | 5
2 | P | 1 | 2016-01-06 16:05 | 2016-01-06 17:05 | KRT1 | KRT | Indisponibilité de 1DVN031MA pour ep mensuel instrum | RP | 3 J |  | 1
2 | P | 2 | 2016-01-06 16:05 | 2016-01-06 17:05 | KRT1 | KRT | Indisponibilité de 1DVN031MA pour ep instrum | RP | 3 J |  | 1
2 | P | 2 | 2016-01-06 09:45 | 2016-01-06 16:40 | KRT13 | KRT | Indispo de 2 RPE 117 MA pour EP Mirion | RP | 14 J |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 13:17 | 2016-01-06 16:20 | PP | JDT | inhibition de la detection incendie | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:21 | 2016-01-06 11:45 | PP | JDT | inhibition de détecteur pour permis de feu | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 09:36 | 2016-01-06 11:30 | KRT3 | KRT | indisponibilité de 0 TEU 108 MA PUIS de 0 TEU 109 MA pour maintenance | RP | 1 O |  | 1
2 | F | 2 | 31/05/2016 14:37:00 | 2016-01-06 11:20 | EPP1 | EPP | epp1: pression relative enceinte à 60mb.t39° | RP | 3 J |  | 5
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:35 | 2016-01-06 11:15 | DCC1 | DCC | Consignation 1 DCC 007 ZV (remplacement courroies) | RP | 14 J |  | 1
2 | P | 1 | 2016-01-06 08:10 | 2016-01-06 10:45 | PP | PTR | preparation du lignage du cerceuil vers le stockage pour requalif du 1 PTR 002 BU ce qui rend indispo les voies PTR | RP |  |  | 1
2 | P | 1 | 31/05/2016 10:13:00 |  | RIS 7 | RIS | 1 dispositif de chauffage de RIS004BA indisponible // TVX sur 1RIS015RS | RP | 1 O |  | 5
2 | P | 1 | 2016-01-06 03:56 | 2016-01-06 04:08 | KRT 17 | SEB | 1 SEB 026 MA inhibée dans le cadre de l'EPC SEB 215 | RP | 3 J |  | 1
2 | P | 1 | 31/05/2016 23:19:00 | 2016-01-06 02:14 | pp | ptr | Indispo de la réfrigération de 1 PTR 005 BA (stockage) pour vidange TRANSFERT dans CERCUEIL | RP |  |  | 5

## Feuil3
Groupe | Nature | TR. | Date Début | Date Fin | Evènement | SE | Descriptif | Domaine | Délai amorçage | Durée
F | 2 | 17/06/2016 20:20:00 | 17/06/2016 21:02:00 | RRA1 | RRA | Indisponibilité partielle. | AN/RRA | 3 J | 6 | 1j
F | 2 | 15/06/2016 19:30:00 | 15/06/2016 19:50:00 | EPP2 | EPP | 2 RIS 297 VP bloquée ouverte | AN/GV | 8 H | 6
F | 2 | 15/06/2016 08:35:00 | 15/06/2016 09:35:00 | DVN6 | DVN | Indisponibilité de 2DVN021ZV. 2SEB015LD < 5m3/h. | AN/GV | 3 J | 6
F | 2 | 15/06/2016 09:00:00 | 15/06/2016 09:15:00 | RGL1 | RGL | Perte de l'IPB sur la grappe F4 du groupe B. | AN/GV | 1 H | 6
F | 1 | 14/06/2016 20:00:00 | 15/06/2016 03:30:00 | LH1 | LHG | Diesel A indispo car 1LHG 065LT est HS (impossible de valider le critère A : T°C huile < 85°C de l'EPC LHG 030A). Saphir n°978.45.18 | RP | 3 J | 6
F | 2 | 14/06/2016 12:55:00 | 14/06/2016 13:35:00 | RGL1 | RGL | Perte IPB sous_groupes J13 (sa1) | AN/GV | 1 H | 6
F | 2 | 14/06/2016 09:07:00 | 14/06/2016 10:06:00 | RGL1 | RGL | disparition de la grappe F4 grappe requise extraite non en position requise | AN/GV | 1 H | 6
F | 2 | 2016-06-06 11:05 | 2016-06-06 14:00 | RPN8 | RPN | Test non conforme EP RPN 2.1 (conditionnement RPN013MA) : carte ACCG4 à changer - SAPHIR n° 9782518 | RP | 7 J | 6
F | 2 | 17/06/2016 20:20:00 | 17/06/2016 21:02:00 | RRA1 | RRA | Indisponibilité partielle. | AN/RRA | 3 J | 6
F | 2 | 15/06/2016 19:30:00 | 15/06/2016 19:50:00 | EPP2 | EPP | 2 RIS 297 VP bloquée ouverte | AN/GV | 8 H | 6
F | 2 | 15/06/2016 08:35:00 | 15/06/2016 09:35:00 | DVN6 | DVN | Indisponibilité de 2DVN021ZV. 2SEB015LD < 5m3/h. | AN/GV | 3 J | 6
F | 2 | 15/06/2016 09:00:00 | 15/06/2016 09:15:00 | RGL1 | RGL | Perte de l'IPB sur la grappe F4 du groupe B. | AN/GV | 1 H | 6
F | 1 | 14/06/2016 20:00:00 | 15/06/2016 03:30:00 | LH1 | LHG | Diesel A indispo car 1LHG 065LT est HS (impossible de valider le critère A : T°C huile < 85°C de l'EPC LHG 030A). Saphir n°978.45.18 | RP | 3 J | 6
F | 2 | 14/06/2016 12:55:00 | 14/06/2016 13:35:00 | RGL1 | RGL | Perte IPB sous_groupes J13 (sa1) | AN/GV | 1 H | 6
F | 2 | 14/06/2016 09:07:00 | 14/06/2016 10:06:00 | RGL1 | RGL | disparition de la grappe F4 grappe requise extraite non en position requise | AN/GV | 1 H | 6
F | 2 | 2016-06-06 11:05 | 2016-06-06 14:00 | RPN8 | RPN | Test non conforme EP RPN 2.1 (conditionnement RPN013MA) : carte ACCG4 à changer - SAPHIR n° 9782518 | RP | 7 J | 6