## ANGV aux conditions du RRA
Repli AN/GV aux conditions du RRA
63155 | RCP | PJB A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge
30001 | GRE | TOP baisse de charge
33654 | CVI | Arrêt dégazage au condenseur
63006 | RCP | A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge
63156 | RCP | PJB A.S C : découplage
63157 | RCP | PJB A.S D : convergence
30005 | GRE | Baisse de charge
33655 | CET | Passage CET sur SVA
34811 | RPN | ARSD : Convergence (DI118)
34809 | GEV | ARSD : Découplage (DI118)
32418 | GPV001TC | Palier 50MW et fin de baisse de charge avant découplage
| JAL000 | Découplage (DI118)
31175 | GTA | TOP désarmement turbine définitif
30017 | RPN | Convergence - Config des grappes et borication (DT265) (DI118)
| JAL001 | Début AAC 1 (STE)
30060 | ASG | Basculement ARE/ASG
30030 | RCP | Borication à la CB AAF
62791 | ECU | Verif CA requise pour changement d'état
30395 | ECU | Preparation ECU50 à blanc
31735 | GMPAGRTR | DMP P004 pose : inhibition MES ASG sur perte TPA
31134 | GRE | Ralentissement vitesse turbine jusqu'à rotation du vireur
31290 | RCV | Lignage et MES du ou des démines TEP d'arrêt de tranche
30062 | APP | TOP autorisation mise à l'arret des TPA
34769 | RCP | TOP chimie CB AAF
30063 | GCT | Passage sur GCTa
66153 | REA | Lignage REA sur REA003BA
66154 | REA | Reconstitution REA004BA
33584 | GGR | TOP MES auto vireur principal
31137 | GTA | Refroidissement naturel ligne d'arbre
31105 | RCP | T.S B : PJB + passage AAC à AN/GV aux conditions du RRA (DI118)
| JAL002 | Fin AAC (STE)
34807 | RCP | Passage de l'AAC à l'AN/GV aux conditions du RRA (DI118)
30080 | RCP | Baisse pression 155 à 69 bars
30083 | RCP | Refroidissement de 280°C à 177°C par GCTa (DT236)
30086 | VVP | Fermeture définitive DELAS
31235 | RCP | TOP P < P11 et T < P12
33659 | RCP | TOP autorisation P CPP < 69 bars
33929 | RIS | TOP fermeture vannes isolement accus à P RCP < 69 bars
30082 | RCP | Baisse de pression de 69 à 39 bars
30084 | RCP | TOP pression GVs < 11 bars
30085 | LLS | CA 15 : pose (disponibilité de la RIS011PO pour la tranche voisine)
30096 | RCP | Dépressurisation à 28 bars
30098 | RIS | CA 1.A : pose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268)
30367 | RCP | Pressurisation du CPP à 68 bars ( 11b maxi aux GVs avant 45b abs)
30366 | RCP | Montée à 230°C
33902 | RCP | TOP pression GVs > 11 bars (P RCP < 45b abs + T RCP < 190°C)
30925 | LLS | CA 15 : dépose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine)
30342 | RIS | EPC RIS 310 (ctrl étanchéité clapets RCP 121/221/321 et RIS 004/005/006 VP
31059 | RIS | Ouverture vannes pieds d'accus
30370 | RCP | Montée à 275°C et 155 bars
63679 | RCP | TOP P > P11
30372 | RCP | Montée à 286°C
32651 | RCP | TOP T > P12
| JAL071 | Début AAC 2 (STE)
62637 | COMSAT | COMSAT 50 passage en RP
62641 | PAD | EP PAD 50 (passage en RP)
63626 | RCP | T.S A : maintien en attente à chaud
ECU50 | ECU | EPC ECU 50 (autorisation de passage en RP)
31103 | RPN | T.S K : divergence du reacteur (DI118)
| JAL080 | Début RP 2 (STE)
34810 | ARSD | Stabilisation en attente à chaud (DI118)
30403 | RPN | Montée à 1%Pn (DI118)
31098 | APP01TC | TOP armement définitif TPA1
32647 | APP02TC | TOP armement définitif TPA2
31734 | GMPAGRTR | DMP P004 dépose : inhibition MES ASG sur perte TPA
30404 | VVP | Conditionnement barillet vapeur + ouverture DELAS
30406 | ASG | ECP ASG 60 (démarrage des motopompes ASG sur perte TPA)
31099 | GCT | Basculement sur GCT condenseur
30405 | APP01TC | Conditionnement et lancement TPA1
32648 | APP02TC | Conditionnement et lancement TPA2
30407 | ARE | TOP chimie avant basculement ASG/ARE
ECU85 | ECU | BDP085 (autorisation basculement ASG/ARE)
30408 | ARE | Basculement ASG/ARE
30409 | ASG001BA | Attente niveau bache ASG > seuil requis STE
34794 | RCP | TOP chimie autorisation H2 CPP et pH ARE avant montée > 2% Pn
34007 | RPN | TOP autorisation montée en puissance > 2% Pn
30410 | RPN | Montée en puissance à 8% Pn (DI118)
33585 | GTA | Armement turbine pour lancement à 1500 tr/mn
31170 | GSS | Conditionnement
30411 | GTA | Turbine principale en virage avant lancement à 70 tr/mn (DT306)
31160 | GEX001AP | Ctrl tension alternateur à 70 tr/mn (DT306)
34547 | GTA | PJB démarrage GTA (DT306)
32900 | GTA | Lancement turbine à 1500 tr/mn
30413 | GTA | TOP turbine à 1500 tr/mn
34557 | GEX | TOP autorisation couplage
63164 | RCP | PJB A.S I : couplage
34808 | GEX | ARSD : couplage (DI118)
63012 | GEX | A.S I : couplage
| JAL090 | Couplage (vers 12% Pn)
ECU90 | ECU | BDP90 (autorisation couplage)
33896 | RPN | Montée à 30% Pn
| RPN | Montée de 30% à 50% Pn selon PIL 2
| RPN | Montée de 50% à 100% Pn selon PIL 1

## ANRRA_connecté
Repli AN/RRA_connecté
63155 | RCP | PJB A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge | cf AN/GV aux conditions du RRA
30001 | GRE | TOP baisse de charge | cf AN/GV aux conditions du RRA
33654 | CVI | Arrêt dégazage au condenseur | cf AN/GV aux conditions du RRA
63006 | RCP | A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge | cf AN/GV aux conditions du RRA
63156 | RCP | PJB A.S C : découplage | cf AN/GV aux conditions du RRA
63157 | RCP | PJB A.S D : convergence | cf AN/GV aux conditions du RRA
30005 | GRE | Baisse de charge | cf AN/GV aux conditions du RRA
33655 | CET | Passage CET sur SVA | cf AN/GV aux conditions du RRA
34811 | RPN | ARSD : Convergence (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
34809 | GEV | ARSD : Découplage (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
32418 | GPV001TC | Palier 50MW et fin de baisse de charge avant découplage | cf AN/GV aux conditions du RRA
| JAL000 | Découplage (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
31175 | GTA | TOP désarmement turbine définitif | cf AN/GV aux conditions du RRA
30017 | RPN | Convergence - Config des grappes et borication (DT265) (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
| JAL001 | Début AAC 1 (STE) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30060 | ASG | Basculement ARE/ASG | cf AN/GV aux conditions du RRA
33855 | REA | CA 4.B : pose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif)
33859 | TEP | CA 4.C : pose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV)
30038 | REA | CA 4.A : pose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA)
30030 | RCP | Borication à la CB AAF | cf AN/GV aux conditions du RRA
62791 | ECU | Verif CA requise pour changement d'état | cf AN/GV aux conditions du RRA
30395 | ECU | Preparation ECU50 à blanc | cf AN/GV aux conditions du RRA
31735 | GMPAGRTR | DMP P004 pose : inhibition MES ASG sur perte TPA | cf AN/GV aux conditions du RRA
31134 | GRE | Ralentissement vitesse turbine jusqu'à rotation du vireur | cf AN/GV aux conditions du RRA
31290 | RCV | Lignage et MES du ou des démines TEP d'arrêt de tranche | cf AN/GV aux conditions du RRA
30062 | APP | TOP autorisation mise à l'arret des TPA | cf AN/GV aux conditions du RRA
34769 | RCP | TOP chimie CB AAF | cf AN/GV aux conditions du RRA
30063 | GCT | Passage sur GCTa | cf AN/GV aux conditions du RRA
66153 | REA | Lignage REA sur REA003BA | cf AN/GV aux conditions du RRA
66154 | REA | Reconstitution REA004BA | cf AN/GV aux conditions du RRA
33584 | GGR | TOP MES auto vireur principal | cf AN/GV aux conditions du RRA
31137 | GTA | Refroidissement naturel ligne d'arbre | cf AN/GV aux conditions du RRA
31105 | RCP | T.S B : PJB + passage AAC à AN/GV aux conditions du RRA (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
| JAL002 | Fin AAC (STE) | cf AN/GV aux conditions du RRA
34807 | RCP | Passage de l'AAC à l'AN/GV aux conditions du RRA (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30080 | RCP | Baisse pression 155 à 69 bars | cf AN/GV aux conditions du RRA
30083 | RCP | Refroidissement de 280°C à 177°C par GCTa (DT236) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30086 | VVP | Fermeture définitive DELAS | cf AN/GV aux conditions du RRA
31235 | RCP | TOP P < P11 et T < P12 | cf AN/GV aux conditions du RRA
30100 | RRA | Mise en pression du RRA
33659 | RCP | TOP autorisation P CPP < 69 bars | cf AN/GV aux conditions du RRA
33929 | RIS | TOP fermeture vannes isolement accus à P RCP < 69 bars | cf AN/GV aux conditions du RRA
30101 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA)
30082 | RCP | Baisse de pression de 69 à 39 bars | cf AN/GV aux conditions du RRA
30077 | RRA | Mise en service RRA pour conditionnement chimique
30084 | RCP | TOP pression GVs < 11 bars | cf AN/GV aux conditions du RRA
30085 | LLS | CA 15 : pose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine) | cf AN/GV aux conditions du RRA
31293 | RRA | Analyse chimique après homogénéisation et connexion du RRA
30096 | RCP | Dépressurisation à 28 bars | cf AN/GV aux conditions du RRA
30098 | RIS | CA 1.A : pose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30079 | RRA | TOP chimie pour connexion RRA (DT106)
30099 | RCP | CA 9.A : dépose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA)
33863 | RRA | CA 9.B : dépose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum)
34812 | RRA | ARSD : conduite du RRA en biphasique en début d'arrêt
31106 | RRA | TS.D : PJB + connexion du RRA (DI118)
30102 | RCV | CA 2 : pose (protection du RRA contre les IS intempestives)
64168 | RCP | Pose VCP STE AN/RRA > 90°C
30103 | RRA | Connexion du RRA (DI118)
| JAL003 | Début AN/RRA 1 (STE)
30361 | ECU | Préparation ECU 34 à blanc
62636 | COMSAT | BGS 34 passage en AN/GV
62790 | ECU | Vérif CA requise pour changement d'état
33690 | RRA | Ctrl température CPP par GCTa et fermeture RRA 014 et 015 VP
63003 | RCP | T.S J : déconnexion du RRA
62640 | PAD | EP PAD 34 (passage en AN/GV)
30634 | RRA | Déconditionnement RRA (DT106)
ECU34 | ECU | EPC ECU 034 (autorisation de passage en AN/GV)
31058 | RRA | TOP T° RRA < 50°C
31057 | RRA | TOP isolement RRA (fermeture carré d'as)
| JAL070 | Début AN/GV 2 (STE)
30928 | RIS | CA 1.A : dépose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268)
30926 | RCP | CA 9.A : pose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA)
33862 | RRA | CA 9.B : pose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum)
34023 | RIS | Evenement indispo. vannes accus RIS en AN/GV 2
30927 | RCV | CA 2 : dépose (protection du RRA contre les IS intempestives)
30929 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA)
30367 | RCP | Pressurisation du CPP à 68 bars ( 11b maxi aux GVs avant 45b abs) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30366 | RCP | Montée à 230°C | cf AN/GV aux conditions du RRA
33902 | RCP | TOP pression GVs > 11 bars (P RCP < 45b abs + T RCP < 190°C) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30925 | LLS | CA 15 : dépose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30342 | RIS | EPC RIS 310 (ctrl étanchéité clapets RCP 121/221/321 et RIS 004/005/006 VP | cf AN/GV aux conditions du RRA
31059 | RIS | Ouverture vannes pieds d'accus | cf AN/GV aux conditions du RRA
30370 | RCP | Montée à 275°C et 155 bars | cf AN/GV aux conditions du RRA
63679 | RCP | TOP P > P11 | cf AN/GV aux conditions du RRA
30372 | RCP | Montée à 286°C | cf AN/GV aux conditions du RRA
32651 | RCP | TOP T > P12 | cf AN/GV aux conditions du RRA
| JAL071 | Début AAC 2 (STE) | cf AN/GV aux conditions du RRA
62637 | COMSAT | COMSAT 50 passage en RP | cf AN/GV aux conditions du RRA
62641 | PAD | EP PAD 50 (passage en RP) | cf AN/GV aux conditions du RRA
63626 | RCP | T.S A : maintien en attente à chaud | cf AN/GV aux conditions du RRA
ECU50 | ECU | EPC ECU 50 (autorisation de passage en RP) | cf AN/GV aux conditions du RRA
31103 | RPN | T.S K : divergence du reacteur (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
| JAL080 | Début RP 2 (STE) | cf AN/GV aux conditions du RRA
34810 | ARSD | Stabilisation en attente à chaud (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30403 | RPN | Montée à 1%Pn (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
31098 | APP01TC | TOP armement définitif TPA1 | cf AN/GV aux conditions du RRA
32647 | APP02TC | TOP armement définitif TPA2 | cf AN/GV aux conditions du RRA
31734 | GMPAGRTR | DMP P004 dépose : inhibition MES ASG sur perte TPA | cf AN/GV aux conditions du RRA
30404 | VVP | Conditionnement barillet vapeur + ouverture DELAS | cf AN/GV aux conditions du RRA
34355 | REA | CA 4.B : dépose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif)
34357 | TEP | CA 4.C : dépose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV)
34353 | REA | CA 4.A : dépose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA)
30406 | ASG | ECP ASG 60 (démarrage des motopompes ASG sur perte TPA) | cf AN/GV aux conditions du RRA
31099 | GCT | Basculement sur GCT condenseur | cf AN/GV aux conditions du RRA
30405 | APP01TC | Conditionnement et lancement TPA1 | cf AN/GV aux conditions du RRA
32648 | APP02TC | Conditionnement et lancement TPA2 | cf AN/GV aux conditions du RRA
30407 | ARE | TOP chimie avant basculement ASG/ARE | cf AN/GV aux conditions du RRA
ECU85 | ECU | BDP085 (autorisation basculement ASG/ARE) | cf AN/GV aux conditions du RRA
30408 | ARE | Basculement ASG/ARE | cf AN/GV aux conditions du RRA
30409 | ASG001BA | Attente niveau bache ASG > seuil requis STE | cf AN/GV aux conditions du RRA
34794 | RCP | TOP chimie autorisation H2 CPP et pH ARE avant montée > 2% Pn | cf AN/GV aux conditions du RRA
34007 | RPN | TOP autorisation montée en puissance > 2% Pn | cf AN/GV aux conditions du RRA
30410 | RPN | Montée en puissance à 8% Pn (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
33585 | GTA | Armement turbine pour lancement à 1500 tr/mn | cf AN/GV aux conditions du RRA
31170 | GSS | Conditionnement | cf AN/GV aux conditions du RRA
30411 | GTA | Turbine principale en virage avant lancement à 70 tr/mn (DT306) | cf AN/GV aux conditions du RRA
31160 | GEX001AP | Ctrl tension alternateur à 70 tr/mn (DT306) | cf AN/GV aux conditions du RRA
34547 | GTA | PJB démarrage GTA (DT306) | cf AN/GV aux conditions du RRA
32900 | GTA | Lancement turbine à 1500 tr/mn | cf AN/GV aux conditions du RRA
30413 | GTA | TOP turbine à 1500 tr/mn | cf AN/GV aux conditions du RRA
34557 | GEX | TOP autorisation couplage | cf AN/GV aux conditions du RRA
63164 | RCP | PJB A.S I : couplage | cf AN/GV aux conditions du RRA
34808 | GEX | ARSD : couplage (DI118) | cf AN/GV aux conditions du RRA
63012 | GEX | A.S I : couplage | cf AN/GV aux conditions du RRA
| JAL090 | Couplage (vers 12% Pn) | cf AN/GV aux conditions du RRA
ECU90 | ECU | BDP90 (autorisation couplage) | cf AN/GV aux conditions du RRA
33896 | RPN | Montée à 30% Pn | cf AN/GV aux conditions du RRA
| RPN | Montée de 30% à 50% Pn selon PIL 2 | cf AN/GV aux conditions du RRA
| RPN | Montée de 50% à 100% Pn selon PIL 1 | cf AN/GV aux conditions du RRA

## ANRRA < 90°C
Repli AN/RRA < 70°C
63155 | RCP | PJB A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge | cf AN/RRA_connecté
30001 | GRE | TOP baisse de charge | cf AN/RRA_connecté
33654 | CVI | Arrêt dégazage au condenseur | cf AN/RRA_connecté
63006 | RCP | A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge | cf AN/RRA_connecté
63156 | RCP | PJB A.S C : découplage | cf AN/RRA_connecté
63157 | RCP | PJB A.S D : convergence | cf AN/RRA_connecté
30005 | GRE | Baisse de charge | cf AN/RRA_connecté
33655 | CET | Passage CET sur SVA | cf AN/RRA_connecté
34811 | RPN | ARSD : Convergence (DI118) | cf AN/RRA_connecté
34809 | GEV | ARSD : Découplage (DI118) | cf AN/RRA_connecté
32418 | GPV001TC | Palier 50MW et fin de baisse de charge avant découplage | cf AN/RRA_connecté
| JAL000 | Découplage (DI118) | cf AN/RRA_connecté
31175 | GTA | TOP désarmement turbine définitif | cf AN/RRA_connecté
30017 | RPN | Convergence - Config des grappes et borication (DT265) (DI118) | cf AN/RRA_connecté
| JAL001 | Début AAC 1 (STE) | cf AN/RRA_connecté
30060 | ASG | Basculement ARE/ASG | cf AN/RRA_connecté
33855 | REA | CA 4.B : pose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif) | cf AN/RRA_connecté
33859 | TEP | CA 4.C : pose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV) | cf AN/RRA_connecté
30038 | REA | CA 4.A : pose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA) | cf AN/RRA_connecté
30030 | RCP | Borication à la CB AAF | cf AN/RRA_connecté
62791 | ECU | Verif CA requise pour changement d'état | cf AN/RRA_connecté
30395 | ECU | Preparation ECU50 à blanc | cf AN/RRA_connecté
31735 | GMPAGRTR | DMP P004 pose : inhibition MES ASG sur perte TPA | cf AN/RRA_connecté
31134 | GRE | Ralentissement vitesse turbine jusqu'à rotation du vireur | cf AN/RRA_connecté
31290 | RCV | Lignage et MES du ou des démines TEP d'arrêt de tranche | cf AN/RRA_connecté
30062 | APP | TOP autorisation mise à l'arret des TPA | cf AN/RRA_connecté
34769 | RCP | TOP chimie CB AAF | cf AN/RRA_connecté
30063 | GCT | Passage sur GCTa | cf AN/RRA_connecté
66153 | REA | Lignage REA sur REA003BA | cf AN/RRA_connecté
66154 | REA | Reconstitution REA004BA | cf AN/RRA_connecté
33584 | GGR | TOP MES auto vireur principal | cf AN/RRA_connecté
31137 | GTA | Refroidissement naturel ligne d'arbre | cf AN/RRA_connecté
31105 | RCP | T.S B : PJB + passage AAC à AN/GV aux conditions du RRA (DI118) | cf AN/RRA_connecté
| JAL002 | Fin AAC (STE) | cf AN/RRA_connecté
34807 | RCP | Passage de l'AAC à l'AN/GV aux conditions du RRA (DI118) | cf AN/RRA_connecté
30080 | RCP | Baisse pression 155 à 69 bars | cf AN/RRA_connecté
30083 | RCP | Refroidissement de 280°C à 177°C par GCTa (DT236) | cf AN/RRA_connecté
30086 | VVP | Fermeture définitive DELAS | cf AN/RRA_connecté
31235 | RCP | TOP P < P11 et T < P12 | cf AN/RRA_connecté
30100 | RRA | Mise en pression du RRA | cf AN/RRA_connecté
33659 | RCP | TOP autorisation P CPP < 69 bars | cf AN/RRA_connecté
33929 | RIS | TOP fermeture vannes isolement accus à P RCP < 69 bars | cf AN/RRA_connecté
30101 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA) | cf AN/RRA_connecté
30082 | RCP | Baisse de pression de 69 à 39 bars | cf AN/RRA_connecté
30077 | RRA | Mise en service RRA pour conditionnement chimique | cf AN/RRA_connecté
30084 | RCP | TOP pression GVs < 11 bars | cf AN/RRA_connecté
30085 | LLS | CA 15 : pose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine) | cf AN/RRA_connecté
31293 | RRA | Analyse chimique après homogénéisation et connexion du RRA | cf AN/RRA_connecté
30096 | RCP | Dépressurisation à 28 bars | cf AN/RRA_connecté
30098 | RIS | CA 1.A : pose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268) | cf AN/RRA_connecté
30079 | RRA | TOP chimie pour connexion RRA (DT106) | cf AN/RRA_connecté
30099 | RCP | CA 9.A : dépose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA) | cf AN/RRA_connecté
33863 | RRA | CA 9.B : dépose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum) | cf AN/RRA_connecté
34812 | RRA | ARSD : conduite du RRA en biphasique en début d'arrêt | cf AN/RRA_connecté
31106 | RRA | TS.D : PJB + connexion du RRA (DI118) | cf AN/RRA_connecté
30102 | RCV | CA 2 : pose (protection du RRA contre les IS intempestives) | cf AN/RRA_connecté
64168 | RCP | Pose VCP STE AN/RRA > 90°C | cf AN/RRA_connecté
30103 | RRA | Connexion du RRA (DI118) | cf AN/RRA_connecté
| JAL003 | Début AN/RRA 1 (STE) | cf AN/RRA_connecté
31107 | RCP | T.S E : PJB + passage de l'état biphasique à l'état monophasique en AN/RRA
63011 | RCP | A.S H : conduite en biphasique à la descente
34818 | RRA | Conduite du RRA en biphasique en début d'arrêt
33966 | RCP | TOP chimie avant collapsage de la bulle
30138 | RRA | Conditionnement thermique du RRA (DT106)
33661 | RCP | Refroidissement de 170°C à 130°C par GCTa (DT106/236)
33899 | RRA | Temps de fonctionnement du RRA début d'arrêt
30142 | RCV | CA 3.A : pose (protection RCP mono contre les surpressions par RCV tranche voisine)
31236 | RCV | CA 20 : dépose (secours des joints des GMPP)
30139 | RRA | Ouverture RRA014VP puis 15mn après RRA015VP
30157 | RCP | TOP RCP à 130°C
30140 | RCP | Collapsage de la bulle PZR à 130°C (DI118)
34813 | RRA | ARSD : conduite du RRA en monophasique en début d'arrêt (DI118)
63161 | RRA | PJB A.S G : conduite en monophasique
30146 | RCP | TOP AN/RRA monophasique
63010 | RCP | A.S G : conduite en monophasique
63001 | RCP | T.S F : passage en AN/RRA vers AFN
34819 | RRA | Conduite du RRA en monophasique en début d'arrêt (DI118)
30149 | RCP | TOP chimie pour refroidissement H2, Xe, I131
30150 | RCP | Refroidissement ininterrompu 130°C --> 90°C (DT236)
64169 | RCP | Pose VCP STE AN/RRA < 90°C
| JAL005 | Température CPP < 90°C (STE)
30361 | ECU | Préparation ECU 34 à blanc | cf AN/RRA_connecté
62636 | COMSAT | BGS 34 passage en AN/GV | cf AN/RRA_connecté
62790 | ECU | Vérif CA requise pour changement d'état | cf AN/RRA_connecté
33690 | RRA | Ctrl température CPP par GCTa et fermeture RRA 014 et 015 VP | cf AN/RRA_connecté
63003 | RCP | T.S J : déconnexion du RRA | cf AN/RRA_connecté
62640 | PAD | EP PAD 34 (passage en AN/GV) | cf AN/RRA_connecté
30634 | RRA | Déconditionnement RRA (DT106) | cf AN/RRA_connecté
ECU34 | ECU | EPC ECU 034 (autorisation de passage en AN/GV) | cf AN/RRA_connecté
31058 | RRA | TOP T° RRA < 50°C | cf AN/RRA_connecté
31057 | RRA | TOP isolement RRA (fermeture carré d'as) | cf AN/RRA_connecté
| JAL070 | Début AN/GV 2 (STE) | cf AN/RRA_connecté
30928 | RIS | CA 1.A : dépose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268) | cf AN/RRA_connecté
30926 | RCP | CA 9.A : pose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA) | cf AN/RRA_connecté
33862 | RRA | CA 9.B : pose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum) | cf AN/RRA_connecté
34023 | RIS | Evenement indispo. vannes accus RIS en AN/GV 2 | cf AN/RRA_connecté
30927 | RCV | CA 2 : dépose (protection du RRA contre les IS intempestives) | cf AN/RRA_connecté
30929 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA) | cf AN/RRA_connecté
30367 | RCP | Pressurisation du CPP à 68 bars ( 11b maxi aux GVs avant 45b abs) | cf AN/RRA_connecté
30366 | RCP | Montée à 230°C | cf AN/RRA_connecté
33902 | RCP | TOP pression GVs > 11 bars (P RCP < 45b abs + T RCP < 190°C) | cf AN/RRA_connecté
30925 | LLS | CA 15 : dépose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine) | cf AN/RRA_connecté
30342 | RIS | EPC RIS 310 (ctrl étanchéité clapets RCP 121/221/321 et RIS 004/005/006 VP | cf AN/RRA_connecté
31059 | RIS | Ouverture vannes pieds d'accus | cf AN/RRA_connecté
30370 | RCP | Montée à 275°C et 155 bars | cf AN/RRA_connecté
63679 | RCP | TOP P > P11 | cf AN/RRA_connecté
30372 | RCP | Montée à 286°C | cf AN/RRA_connecté
32651 | RCP | TOP T > P12 | cf AN/RRA_connecté
| JAL071 | Début AAC 2 (STE) | cf AN/RRA_connecté
62637 | COMSAT | COMSAT 50 passage en RP | cf AN/RRA_connecté
62641 | PAD | EP PAD 50 (passage en RP) | cf AN/RRA_connecté
63626 | RCP | T.S A : maintien en attente à chaud | cf AN/RRA_connecté
ECU50 | ECU | EPC ECU 50 (autorisation de passage en RP) | cf AN/RRA_connecté
31103 | RPN | T.S K : divergence du reacteur (DI118) | cf AN/RRA_connecté
| JAL080 | Début RP 2 (STE) | cf AN/RRA_connecté
34810 | ARSD | Stabilisation en attente à chaud (DI118) | cf AN/RRA_connecté
30403 | RPN | Montée à 1%Pn (DI118) | cf AN/RRA_connecté
31098 | APP01TC | TOP armement définitif TPA1 | cf AN/RRA_connecté
32647 | APP02TC | TOP armement définitif TPA2 | cf AN/RRA_connecté
31734 | GMPAGRTR | DMP P004 dépose : inhibition MES ASG sur perte TPA | cf AN/RRA_connecté
30404 | VVP | Conditionnement barillet vapeur + ouverture DELAS | cf AN/RRA_connecté
34355 | REA | CA 4.B : dépose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif) | cf AN/RRA_connecté
34357 | TEP | CA 4.C : dépose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV) | cf AN/RRA_connecté
34353 | REA | CA 4.A : dépose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA) | cf AN/RRA_connecté
30406 | ASG | ECP ASG 60 (démarrage des motopompes ASG sur perte TPA) | cf AN/RRA_connecté
31099 | GCT | Basculement sur GCT condenseur | cf AN/RRA_connecté
30405 | APP01TC | Conditionnement et lancement TPA1 | cf AN/RRA_connecté
32648 | APP02TC | Conditionnement et lancement TPA2 | cf AN/RRA_connecté
30407 | ARE | TOP chimie avant basculement ASG/ARE | cf AN/RRA_connecté
ECU85 | ECU | BDP085 (autorisation basculement ASG/ARE) | cf AN/RRA_connecté
30408 | ARE | Basculement ASG/ARE | cf AN/RRA_connecté
30409 | ASG001BA | Attente niveau bache ASG > seuil requis STE | cf AN/RRA_connecté
34794 | RCP | TOP chimie autorisation H2 CPP et pH ARE avant montée > 2% Pn | cf AN/RRA_connecté
34007 | RPN | TOP autorisation montée en puissance > 2% Pn | cf AN/RRA_connecté
30410 | RPN | Montée en puissance à 8% Pn (DI118) | cf AN/RRA_connecté
33585 | GTA | Armement turbine pour lancement à 1500 tr/mn | cf AN/RRA_connecté
31170 | GSS | Conditionnement | cf AN/RRA_connecté
30411 | GTA | Turbine principale en virage avant lancement à 70 tr/mn (DT306) | cf AN/RRA_connecté
31160 | GEX001AP | Ctrl tension alternateur à 70 tr/mn (DT306) | cf AN/RRA_connecté
34547 | GTA | PJB démarrage GTA (DT306) | cf AN/RRA_connecté
32900 | GTA | Lancement turbine à 1500 tr/mn | cf AN/RRA_connecté
30413 | GTA | TOP turbine à 1500 tr/mn | cf AN/RRA_connecté
34557 | GEX | TOP autorisation couplage | cf AN/RRA_connecté
63164 | RCP | PJB A.S I : couplage | cf AN/RRA_connecté
34808 | GEX | ARSD : couplage (DI118) | cf AN/RRA_connecté
63012 | GEX | A.S I : couplage | cf AN/RRA_connecté
| JAL090 | Couplage (vers 12% Pn) | cf AN/RRA_connecté
ECU90 | ECU | BDP90 (autorisation couplage) | cf AN/RRA_connecté
33896 | RPN | Montée à 30% Pn | cf AN/RRA_connecté
| RPN | Montée de 30% à 50% Pn selon PIL 2 | cf AN/RRA_connecté
| RPN | Montée de 50% à 100% Pn selon PIL 1 | cf AN/RRA_connecté

## API F
API F
63155 | RCP | PJB A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge | cf AN/RRA < 90°C
30001 | GRE | TOP baisse de charge | cf AN/RRA < 90°C
33654 | CVI | Arrêt dégazage au condenseur | cf AN/RRA < 90°C
63006 | RCP | A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge | cf AN/RRA < 90°C
63156 | RCP | PJB A.S C : découplage | cf AN/RRA < 90°C
63157 | RCP | PJB A.S D : convergence | cf AN/RRA < 90°C
30005 | GRE | Baisse de charge | cf AN/RRA < 90°C
33655 | CET | Passage CET sur SVA | cf AN/RRA < 90°C
34811 | RPN | ARSD : Convergence (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
34809 | GEV | ARSD : Découplage (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
32418 | GPV001TC | Palier 50MW et fin de baisse de charge avant découplage | cf AN/RRA < 90°C
| JAL000 | Découplage (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
31175 | GTA | TOP désarmement turbine définitif | cf AN/RRA < 90°C
30017 | RPN | Convergence - Config des grappes et borication (DT265) (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
| JAL001 | Début AAC 1 (STE) | cf AN/RRA < 90°C
30060 | ASG | Basculement ARE/ASG | cf AN/RRA < 90°C
33855 | REA | CA 4.B : pose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif) | cf AN/RRA < 90°C
33859 | TEP | CA 4.C : pose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV) | cf AN/RRA < 90°C
30038 | REA | CA 4.A : pose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA) | cf AN/RRA < 90°C
30030 | RCP | Borication à la CB AAF | cf AN/RRA < 90°C
62791 | ECU | Verif CA requise pour changement d'état | cf AN/RRA < 90°C
30395 | ECU | Preparation ECU50 à blanc | cf AN/RRA < 90°C
31735 | GMPAGRTR | DMP P004 pose : inhibition MES ASG sur perte TPA | cf AN/RRA < 90°C
31134 | GRE | Ralentissement vitesse turbine jusqu'à rotation du vireur | cf AN/RRA < 90°C
31290 | RCV | Lignage et MES du ou des démines TEP d'arrêt de tranche | cf AN/RRA < 90°C
30062 | APP | TOP autorisation mise à l'arret des TPA | cf AN/RRA < 90°C
34769 | RCP | TOP chimie CB AAF | cf AN/RRA < 90°C
30063 | GCT | Passage sur GCTa | cf AN/RRA < 90°C
66153 | REA | Lignage REA sur REA003BA | cf AN/RRA < 90°C
66154 | REA | Reconstitution REA004BA | cf AN/RRA < 90°C
33584 | GGR | TOP MES auto vireur principal | cf AN/RRA < 90°C
31137 | GTA | Refroidissement naturel ligne d'arbre | cf AN/RRA < 90°C
31105 | RCP | T.S B : PJB + passage AAC à AN/GV aux conditions du RRA (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
| JAL002 | Fin AAC (STE) | cf AN/RRA < 90°C
34807 | RCP | Passage de l'AAC à l'AN/GV aux conditions du RRA (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
30080 | RCP | Baisse pression 155 à 69 bars | cf AN/RRA < 90°C
30083 | RCP | Refroidissement de 280°C à 177°C par GCTa (DT236) | cf AN/RRA < 90°C
30086 | VVP | Fermeture définitive DELAS | cf AN/RRA < 90°C
31235 | RCP | TOP P < P11 et T < P12 | cf AN/RRA < 90°C
30100 | RRA | Mise en pression du RRA | cf AN/RRA < 90°C
33659 | RCP | TOP autorisation P CPP < 69 bars | cf AN/RRA < 90°C
33929 | RIS | TOP fermeture vannes isolement accus à P RCP < 69 bars | cf AN/RRA < 90°C
30101 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA) | cf AN/RRA < 90°C
30082 | RCP | Baisse de pression de 69 à 39 bars | cf AN/RRA < 90°C
30077 | RRA | Mise en service RRA pour conditionnement chimique | cf AN/RRA < 90°C
30084 | RCP | TOP pression GVs < 11 bars | cf AN/RRA < 90°C
30085 | LLS | CA 15 : pose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine) | cf AN/RRA < 90°C
31293 | RRA | Analyse chimique après homogénéisation et connexion du RRA | cf AN/RRA < 90°C
30096 | RCP | Dépressurisation à 28 bars | cf AN/RRA < 90°C
30098 | RIS | CA 1.A : pose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268) | cf AN/RRA < 90°C
30079 | RRA | TOP chimie pour connexion RRA (DT106) | cf AN/RRA < 90°C
30099 | RCP | CA 9.A : dépose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA) | cf AN/RRA < 90°C
33863 | RRA | CA 9.B : dépose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum) | cf AN/RRA < 90°C
34812 | RRA | ARSD : conduite du RRA en biphasique en début d'arrêt | cf AN/RRA < 90°C
31106 | RRA | TS.D : PJB + connexion du RRA (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
30102 | RCV | CA 2 : pose (protection du RRA contre les IS intempestives) | cf AN/RRA < 90°C
64168 | RCP | Pose VCP STE AN/RRA > 90°C | cf AN/RRA < 90°C
30103 | RRA | Connexion du RRA (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
| JAL003 | Début AN/RRA 1 (STE) | cf AN/RRA < 90°C
31107 | RCP | T.S E : PJB + passage de l'état biphasique à l'état monophasique en AN/RRA | cf AN/RRA < 90°C
63011 | RCP | A.S H : conduite en biphasique à la descente | cf AN/RRA < 90°C
34818 | RRA | Conduite du RRA en biphasique en début d'arrêt | cf AN/RRA < 90°C
33966 | RCP | TOP chimie avant collapsage de la bulle | cf AN/RRA < 90°C
30138 | RRA | Conditionnement thermique du RRA (DT106) | cf AN/RRA < 90°C
33661 | RCP | Refroidissement de 170°C à 130°C par GCTa (DT106/236) | cf AN/RRA < 90°C
33899 | RRA | Temps de fonctionnement du RRA début d'arrêt | cf AN/RRA < 90°C
30142 | RCV | CA 3.A : pose (protection RCP mono contre les surpressions par RCV tranche voisine) | cf AN/RRA < 90°C
31236 | RCV | CA 20 : dépose (secours des joints des GMPP) | cf AN/RRA < 90°C
30139 | RRA | Ouverture RRA014VP puis 15mn après RRA015VP | cf AN/RRA < 90°C
30157 | RCP | TOP RCP à 130°C | cf AN/RRA < 90°C
30140 | RCP | Collapsage de la bulle PZR à 130°C (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
34813 | RRA | ARSD : conduite du RRA en monophasique en début d'arrêt (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
63161 | RRA | PJB A.S G : conduite en monophasique | cf AN/RRA < 90°C
30146 | RCP | TOP AN/RRA monophasique | cf AN/RRA < 90°C
63010 | RCP | A.S G : conduite en monophasique | cf AN/RRA < 90°C
63001 | RCP | T.S F : passage en AN/RRA vers AFN | cf AN/RRA < 90°C
34819 | RRA | Conduite du RRA en monophasique en début d'arrêt (DI118) | cf AN/RRA < 90°C
30149 | RCP | TOP chimie pour refroidissement H2, Xe, I131 | cf AN/RRA < 90°C
30150 | RCP | Refroidissement ininterrompu 130°C --> 90°C (DT236) | cf AN/RRA < 90°C
64169 | RCP | Pose VCP STE AN/RRA < 90°C | cf AN/RRA < 90°C
| JAL005 | Température CPP < 90°C (STE) | cf AN/RRA < 90°C

## API NSO
API NSO
63155 | RCP | PJB A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge | cf API F
30001 | GRE | TOP baisse de charge | cf API F
33654 | CVI | Arrêt dégazage au condenseur | cf API F
63006 | RCP | A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge | cf API F
63156 | RCP | PJB A.S C : découplage | cf API F
63157 | RCP | PJB A.S D : convergence | cf API F
30005 | GRE | Baisse de charge | cf API F
33655 | CET | Passage CET sur SVA | cf API F
34811 | RPN | ARSD : Convergence (DI118) | cf API F
34809 | GEV | ARSD : Découplage (DI118) | cf API F
32418 | GPV001TC | Palier 50MW et fin de baisse de charge avant découplage | cf API F
| JAL000 | Découplage (DI118) | cf API F
31175 | GTA | TOP désarmement turbine définitif | cf API F
30017 | RPN | Convergence - Config des grappes et borication (DT265) (DI118) | cf API F
| JAL001 | Début AAC 1 (STE) | cf API F
30060 | ASG | Basculement ARE/ASG | cf API F
33855 | REA | CA 4.B : pose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif) | cf API F
33859 | TEP | CA 4.C : pose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV) | cf API F
30038 | REA | CA 4.A : pose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA) | cf API F
30030 | RCP | Borication à la CB AAF | cf API F
62791 | ECU | Verif CA requise pour changement d'état | cf API F
30395 | ECU | Preparation ECU50 à blanc | cf API F
31735 | GMPAGRTR | DMP P004 pose : inhibition MES ASG sur perte TPA | cf API F
31134 | GRE | Ralentissement vitesse turbine jusqu'à rotation du vireur | cf API F
31290 | RCV | Lignage et MES du ou des démines TEP d'arrêt de tranche | cf API F
30062 | APP | TOP autorisation mise à l'arret des TPA | cf API F
34769 | RCP | TOP chimie CB AAF | cf API F
30063 | GCT | Passage sur GCTa | cf API F
66153 | REA | Lignage REA sur REA003BA | cf API F
66154 | REA | Reconstitution REA004BA | cf API F
33584 | GGR | TOP MES auto vireur principal | cf API F
31137 | GTA | Refroidissement naturel ligne d'arbre | cf API F
31105 | RCP | T.S B : PJB + passage AAC à AN/GV aux conditions du RRA (DI118) | cf API F
| JAL002 | Fin AAC (STE) | cf API F
34807 | RCP | Passage de l'AAC à l'AN/GV aux conditions du RRA (DI118) | cf API F
30080 | RCP | Baisse pression 155 à 69 bars | cf API F
30083 | RCP | Refroidissement de 280°C à 177°C par GCTa (DT236) | cf API F
30086 | VVP | Fermeture définitive DELAS | cf API F
31235 | RCP | TOP P < P11 et T < P12 | cf API F
30100 | RRA | Mise en pression du RRA | cf API F
33659 | RCP | TOP autorisation P CPP < 69 bars | cf API F
33929 | RIS | TOP fermeture vannes isolement accus à P RCP < 69 bars | cf API F
30101 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA) | cf API F
30082 | RCP | Baisse de pression de 69 à 39 bars | cf API F
30077 | RRA | Mise en service RRA pour conditionnement chimique | cf API F
30084 | RCP | TOP pression GVs < 11 bars | cf API F
30085 | LLS | CA 15 : pose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine) | cf API F
31293 | RRA | Analyse chimique après homogénéisation et connexion du RRA | cf API F
30096 | RCP | Dépressurisation à 28 bars | cf API F
30098 | RIS | CA 1.A : pose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268) | cf API F
30079 | RRA | TOP chimie pour connexion RRA (DT106) | cf API F
30099 | RCP | CA 9.A : dépose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA) | cf API F
33863 | RRA | CA 9.B : dépose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum) | cf API F
34812 | RRA | ARSD : conduite du RRA en biphasique en début d'arrêt | cf API F
31106 | RRA | TS.D : PJB + connexion du RRA (DI118) | cf API F
30102 | RCV | CA 2 : pose (protection du RRA contre les IS intempestives) | cf API F
64168 | RCP | Pose VCP STE AN/RRA > 90°C | cf API F
30103 | RRA | Connexion du RRA (DI118) | cf API F
| JAL003 | Début AN/RRA 1 (STE) | cf API F
30361 | ECU | Préparation ECU 34 à blanc | cf API F
62636 | COMSAT | BGS 34 passage en AN/GV | cf API F
62790 | ECU | Vérif CA requise pour changement d'état | cf API F
33690 | RRA | Ctrl température CPP par GCTa et fermeture RRA 014 et 015 VP | cf API F
63003 | RCP | T.S J : déconnexion du RRA | cf API F
62640 | PAD | EP PAD 34 (passage en AN/GV) | cf API F
30634 | RRA | Déconditionnement RRA (DT106) | cf API F
ECU34 | ECU | EPC ECU 034 (autorisation de passage en AN/GV) | cf API F
31058 | RRA | TOP T° RRA < 50°C | cf API F
31057 | RRA | TOP isolement RRA (fermeture carré d'as) | cf API F
| JAL070 | Début AN/GV 2 (STE) | cf API F
30928 | RIS | CA 1.A : dépose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268) | cf API F
30926 | RCP | CA 9.A : pose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA) | cf API F
33862 | RRA | CA 9.B : pose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum) | cf API F
34023 | RIS | Evenement indispo. vannes accus RIS en AN/GV 2 | cf API F
30927 | RCV | CA 2 : dépose (protection du RRA contre les IS intempestives) | cf API F
30929 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA) | cf API F
30367 | RCP | Pressurisation du CPP à 68 bars ( 11b maxi aux GVs avant 45b abs) | cf API F
30366 | RCP | Montée à 230°C | cf API F
33902 | RCP | TOP pression GVs > 11 bars (P RCP < 45b abs + T RCP < 190°C) | cf API F
30925 | LLS | CA 15 : dépose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine) | cf API F
30342 | RIS | EPC RIS 310 (ctrl étanchéité clapets RCP 121/221/321 et RIS 004/005/006 VP | cf API F
31059 | RIS | Ouverture vannes pieds d'accus | cf API F
30370 | RCP | Montée à 275°C et 155 bars | cf API F
63679 | RCP | TOP P > P11 | cf API F
30372 | RCP | Montée à 286°C | cf API F
32651 | RCP | TOP T > P12 | cf API F
| JAL071 | Début AAC 2 (STE) | cf API F
62637 | COMSAT | COMSAT 50 passage en RP | cf API F
62641 | PAD | EP PAD 50 (passage en RP) | cf API F
63626 | RCP | T.S A : maintien en attente à chaud | cf API F
ECU50 | ECU | EPC ECU 50 (autorisation de passage en RP) | cf API F
31103 | RPN | T.S K : divergence du reacteur (DI118) | cf API F
| JAL080 | Début RP 2 (STE) | cf API F
34810 | ARSD | Stabilisation en attente à chaud (DI118) | cf API F
30403 | RPN | Montée à 1%Pn (DI118) | cf API F
31098 | APP01TC | TOP armement définitif TPA1 | cf API F
32647 | APP02TC | TOP armement définitif TPA2 | cf API F
31734 | GMPAGRTR | DMP P004 dépose : inhibition MES ASG sur perte TPA | cf API F
30404 | VVP | Conditionnement barillet vapeur + ouverture DELAS | cf API F
34355 | REA | CA 4.B : dépose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif) | cf API F
34357 | TEP | CA 4.C : dépose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV) | cf API F
34353 | REA | CA 4.A : dépose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA) | cf API F
30406 | ASG | ECP ASG 60 (démarrage des motopompes ASG sur perte TPA) | cf API F
31099 | GCT | Basculement sur GCT condenseur | cf API F
30405 | APP01TC | Conditionnement et lancement TPA1 | cf API F
32648 | APP02TC | Conditionnement et lancement TPA2 | cf API F
30407 | ARE | TOP chimie avant basculement ASG/ARE | cf API F
ECU85 | ECU | BDP085 (autorisation basculement ASG/ARE) | cf API F
30408 | ARE | Basculement ASG/ARE | cf API F
30409 | ASG001BA | Attente niveau bache ASG > seuil requis STE | cf API F
34794 | RCP | TOP chimie autorisation H2 CPP et pH ARE avant montée > 2% Pn | cf API F
34007 | RPN | TOP autorisation montée en puissance > 2% Pn | cf API F
30410 | RPN | Montée en puissance à 8% Pn (DI118) | cf API F
33585 | GTA | Armement turbine pour lancement à 1500 tr/mn | cf API F
31170 | GSS | Conditionnement | cf API F
30411 | GTA | Turbine principale en virage avant lancement à 70 tr/mn (DT306) | cf API F
31160 | GEX001AP | Ctrl tension alternateur à 70 tr/mn (DT306) | cf API F
34547 | GTA | PJB démarrage GTA (DT306) | cf API F
32900 | GTA | Lancement turbine à 1500 tr/mn | cf API F
30413 | GTA | TOP turbine à 1500 tr/mn | cf API F
34557 | GEX | TOP autorisation couplage | cf API F
63164 | RCP | PJB A.S I : couplage | cf API F
34808 | GEX | ARSD : couplage (DI118) | cf API F
63012 | GEX | A.S I : couplage | cf API F
| JAL090 | Couplage (vers 12% Pn) | cf API F
ECU90 | ECU | BDP90 (autorisation couplage) | cf API F
33896 | RPN | Montée à 30% Pn | cf API F
| RPN | Montée de 30% à 50% Pn selon PIL 2 | cf API F
| RPN | Montée de 50% à 100% Pn selon PIL 1 | cf API F

## ATF
63155 | RCP | PJB A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge
30001 | GRE | TOP baisse de charge
33654 | CVI | Arrêt dégazage au condenseur
63006 | RCP | A.S B : conduite manuelle des GV à basse charge
63156 | RCP | PJB A.S C : découplage
63157 | RCP | PJB A.S D : convergence
30005 | GRE | Baisse de charge
33655 | CET | Passage CET sur SVA
34811 | RPN | ARSD : Convergence (DI118)
34809 | GEV | ARSD : Découplage (DI118)
32418 | GPV001TC | Palier 50MW et fin de baisse de charge avant découplage
| JAL000 | Découplage (DI118)
31175 | GTA | TOP désarmement turbine définitif
30017 | RPN | Convergence - Config des grappes et borication (DT265) (DI118)
| JAL001 | Début AAC 1 (STE)
30060 | ASG | Basculement ARE/ASG
33855 | REA | CA 4.B : pose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif)
33859 | TEP | CA 4.C : pose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV)
30038 | REA | CA 4.A : pose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA)
30030 | RCP | Borication à la CB AAF
62791 | ECU | Verif CA requise pour changement d'état
30395 | ECU | Preparation ECU50 à blanc
31735 | GMPAGRTR | DMP P004 pose : inhibition MES ASG sur perte TPA
31134 | GRE | Ralentissement vitesse turbine jusqu'à rotation du vireur
31290 | RCV | Lignage et MES du ou des démines TEP d'arrêt de tranche
30062 | APP | TOP autorisation mise à l'arret des TPA
34769 | RCP | TOP chimie CB AAF
30063 | GCT | Passage sur GCTa
66153 | REA | Lignage REA sur REA003BA
66154 | REA | Reconstitution REA004BA
33584 | GGR | TOP MES auto vireur principal
31137 | GTA | Refroidissement naturel ligne d'arbre
31105 | RCP | T.S B : PJB + passage AAC à AN/GV aux conditions du RRA (DI118)
| JAL002 | Fin AAC (STE)
34807 | RCP | Passage de l'AAC à l'AN/GV aux conditions du RRA (DI118)
30080 | RCP | Baisse pression 155 à 69 bars
30083 | RCP | Refroidissement de 280°C à 177°C par GCTa (DT236)
30086 | VVP | Fermeture définitive DELAS
31235 | RCP | TOP P < P11 et T < P12
30100 | RRA | Mise en pression du RRA
33659 | RCP | TOP autorisation P CPP < 69 bars
33929 | RIS | TOP fermeture vannes isolement accus à P RCP < 69 bars
30101 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA)
30082 | RCP | Baisse de pression de 69 à 39 bars
30077 | RRA | Mise en service RRA pour conditionnement chimique
30084 | RCP | TOP pression GVs < 11 bars
30085 | LLS | CA 15 : pose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine)
31293 | RRA | Analyse chimique après homogénéisation et connexion du RRA
30096 | RCP | Dépressurisation à 28 bars
30079 | RRA | TOP chimie pour connexion RRA (DT106)
30099 | RCP | CA 9.A : dépose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA)
33863 | RRA | CA 9.B : dépose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum)
34812 | RRA | ARSD : conduite du RRA en biphasique en début d'arrêt
31106 | RRA | TS.D : PJB + connexion du RRA (DI118)
30102 | RCV | CA 2 : pose (protection du RRA contre les IS intempestives)
64168 | RCP | Pose VCP STE AN/RRA > 90°C
30098 | RIS | CA 1.A : pose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268)
30103 | RRA | Connexion du RRA (DI118)
| JAL003 | Début AN/RRA 1 (STE)
30361 | ECU | Préparation ECU 34 à blanc
62636 | COMSAT | BGS 34 passage en AN/GV
62790 | ECU | Vérif CA requise pour changement d'état
33690 | RRA | Ctrl température CPP par GCTa et fermeture RRA 014 et 015 VP
63003 | RCP | T.S J : déconnexion du RRA
62640 | PAD | EP PAD 34 (passage en AN/GV)
30634 | RRA | Déconditionnement RRA (DT106)
ECU34 | ECU | EPC ECU 034 (autorisation de passage en AN/GV)
31058 | RRA | TOP T° RRA < 50°C
31057 | RRA | TOP isolement RRA (fermeture carré d'as)
0 | JAL070 | Début AN/GV 2 (STE)
30928 | RIS | CA 1.A : dépose (protection contre la décharge des accus RIS) (DT268)
30926 | RCP | CA 9.A : pose (protection et disponibilité du RRA - isolement RRA)
33862 | RRA | CA 9.B : pose (protection et disponibilité du RRA - débit minimum)
34023 | RIS | Evenement indispo. vannes accus RIS en AN/GV 2
30927 | RCV | CA 2 : dépose (protection du RRA contre les IS intempestives)
30929 | RRA | CA 12 : dépose (isolement RRI sur RRA)
30367 | RCP | Pressurisation du CPP à 68 bars ( 11b maxi aux GVs avant 45b abs)
30366 | RCP | Montée à 230°C
33902 | RCP | TOP pression GVs > 11 bars (P RCP < 45b abs + T RCP < 190°C)
30925 | LLS | CA 15 : dépose (disponibilité de la RIS011PO pour la trancge voisine)
30342 | RIS | EPC RIS 310 (ctrl étanchéité clapets RCP 121/221/321 et RIS 004/005/006 VP
31059 | RIS | Ouverture vannes pieds d'accus
30370 | RCP | Montée à 275°C et 155 bars
63679 | RCP | TOP P > P11
30372 | RCP | Montée à 286°C
32651 | RCP | TOP T > P12
| JAL071 | Début AAC 2 (STE)
62637 | COMSAT | COMSAT 50 passage en RP
62641 | PAD | EP PAD 50 (passage en RP)
63626 | RCP | T.S A : maintien en attente à chaud
ECU50 | ECU | EPC ECU 50 (autorisation de passage en RP)
31103 | RPN | T.S K : divergence du reacteur (DI118)
| JAL080 | Début RP 2 (STE)
34810 | ARSD | Stabilisation en attente à chaud (DI118)
30403 | RPN | Montée à 1%Pn (DI118)
31098 | APP01TC | TOP armement définitif TPA1
32647 | APP02TC | TOP armement définitif TPA2
31734 | GMPAGRTR | DMP P004 dépose : inhibition MES ASG sur perte TPA
30404 | VVP | Conditionnement barillet vapeur + ouverture DELAS
34355 | REA | CA 4.B : dépose (protection contre la dilution du RCP - injection de reactif)
34357 | TEP | CA 4.C : dépose (protection contre la dilution du RCP - liaison TEP/RCV)
34353 | REA | CA 4.A : dépose (protection contre la dilution du RCP - appoint au RCV002BA)
30406 | ASG | ECP ASG 60 (démarrage des motopompes ASG sur perte TPA)
31099 | GCT | Basculement sur GCT condenseur
30405 | APP01TC | Conditionnement et lancement TPA1
32648 | APP02TC | Conditionnement et lancement TPA2
30407 | ARE | TOP chimie avant basculement ASG/ARE
ECU85 | ECU | BDP085 (autorisation basculement ASG/ARE)
30408 | ARE | Basculement ASG/ARE
30409 | ASG001BA | Attente niveau bache ASG > seuil requis STE
34794 | RCP | TOP chimie autorisation H2 CPP et pH ARE avant montée > 2% Pn
34007 | RPN | TOP autorisation montée en puissance > 2% Pn
30410 | RPN | Montée en puissance à 8% Pn (DI118)
33585 | GTA | Armement turbine pour lancement à 1500 tr/mn
31170 | GSS | Conditionnement
30411 | GTA | Turbine principale en virage avant lancement à 70 tr/mn (DT306)
31160 | GEX001AP | Ctrl tension alternateur à 70 tr/mn (DT306)
34547 | GTA | PJB démarrage GTA (DT306)
32900 | GTA | Lancement turbine à 1500 tr/mn
30413 | GTA | TOP turbine à 1500 tr/mn
34557 | GEX | TOP autorisation couplage
63164 | RCP | PJB A.S I : couplage
34808 | GEX | ARSD : couplage (DI118)
63012 | GEX | A.S I : couplage
| JAL090 | Couplage (vers 12% Pn)
ECU90 | ECU | BDP90 (autorisation couplage)
33896 | RPN | Montée à 30% Pn
| RPN | Montée de 30% à 50% Pn selon PIL 2
| RPN | Montée de 50% à 100% Pn selon PIL 1

## Type repli
AN/GV aux conditions du RRA
AN/RRA_connecté
AN/RRA monophasique < 90°C
API F
API NSO | Avec oxygénation | Sans oxygénation