## C.R 2016 TH3
Contrôles réglementaires
Famille d'équipement | Type de contrôle | Site | Périodicité | Réalisation en 2015 | Prévision pour 2016 | Réalisation en 2016 | Conforme / non conforme | Observations | Responsabilité | SMILEY
DIVERS | ARS |  | 1 an | 2015-10-06 | 2016-07-26 | 2016-08-18 | Conforme
| ARE |  | 1 an | 2015-10-06 | 2016-07-26 | 2016-08-18 | Conforme
Climatisation | Contrôle d'étanchéité circuit frigorigène sur groupe froid |  | 6 mois |  |  | 30/11/2016 | Conforme
| Contrôle d'étanchéité circuit frigorigène sur clim détente direct |  | 1 an | 26/06/2015 | 26/06/2016 | 20/05/2016 | Conforme
| Inspection periodique Systéme frigorifiqueContrôle E.S.P |  | 40 mois |  | 02/04/2016 | 02/03/2016 | Conforme
Analyses | Analyse Eau Glacée adoucie et non glycolée |  | 1 an | 2015-12-28 | 2016-12-28 |  | Conforme
| Analyse Eau Glacée glycolée |  | 1 an | 2015-12-28 | 2016-12-28 |  | Conforme
| Analyse ECS |  | 1 an | 2015-12-28 | 2016-12-28 |  | Conforme
| Analyse eau FONTAINE |  | 1 an | 2015-12-28 | 2016-12-28 |  | Conforme
| Analyse Eaux Pluviales |  | 1 an | 2015-12-28 | 2016-12-28 |  | Conforme
| Analysesur cuve Eaux Pluviales |  | 1 an | 2015-12-28 | 2016-12-28 |  | Conforme
Eau | Disconnecteurs |  | 1 an | 02-2015 | 12/01/2016 | 02-2017 | Conforme
électricité | Vérification des installations électriques |  | 1 an |  |  | 09/09/2016 | Conforme
| Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge (Q19) |  | 1 an | S 25 | 05/2016 | 18/11/2016 | Conforme
| Vérification Périodique des dispositifs de protection dans les établissements autres que ICPE |  | 1 an
portes et portails automatiques | Vérification des organes de sécurité |  | 1 an | 2015-12-17 | 2016-12-17 | 2016-06-15 | Conforme
ascenseurs et monte-charge | Vérification des ascenceurs |  | 1 an
Réservoirs, cuves, bassins | Séparateur d' hydrocarbures |  | 1 an | 2015-12-28 | 2016-12-28
| Etanchéité cuves fioul |  | 5 an | 2014-05-27 |  |  |  | prévoir en 2019
GE | Analyses des fumées G.E |  | 1 an | 2015-09-08 | 2016-10-18 | 2016-11-03
| Essais G.E |  | mensuelle |  | 1 fois par mois | 2016-12-06 | Conforme
ETAT DES CONTRÔLES REGLEMENTAIRES