## Déperdition Bât A
Déperdition ST ISIDORE - Bât A
Bâtiment | Unité | Local | Surface (m²) | Volume (m³) | T intérieure hiver | T soufflage | Transmission (a) | Infiltration (b) | Ventilation (c) | Dans locaux (d) | Dans CTA (e) | Totales (f=a+b+c=d+e) | Majoration 20%
BAT A | T3 - A001 | Séjour avec kitchenette | 28.92 | 72.3 | 19 | - | 703 | 18 | 456 | 1177 | 0 | 1177 | 1412.4
BAT A | T3 - A001 | Chambre | 10.28 | 25.7 | 19 | - | 299 | 11 | 228 | 538 | 0 | 538 | 645.6
BAT A | T3 - A001 | Chambre N° 2 | 12.84 | 32.1 | 19 | - | 277 | 13 | 228 | 517 | 0 | 517 | 620.4
BAT A | T3 - A001 | Entrée | 3.9 | 9.75 | 19 | - | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 28.8
BAT A | T3 - A001 | DGT | 2.7 | 6.75 | 19 | - | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15.6
BAT A | T3 - A001 | W.C. | 2.95 | 7.38 | 19 | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 21.6
BAT A | T3 - A001 | Salle de bains | 4.57 | 11.43 | 21 | - | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 152.4
BAT A | T5 - A002 | Séjour avec kitchenette | 29.44 | 73.6 | 19 | - | 439 | 5 | 373 | 817 | 0 | 817 | 980.4
BAT A | T5 - A002 | Chambre | 13.58 | 33.95 | 19 | - | 411 | 22 | 249 | 682 | 0 | 682 | 818.4
BAT A | T5 - A002 | Chambre N° 2 | 9.24 | 23.1 | 19 | - | 337 | 17 | 249 | 603 | 0 | 603 | 723.6
BAT A | T5 - A002 | Chambre N° 3 | 11.3 | 28.25 | 19 | - | 302 | 6 | 249 | 556 | 0 | 556 | 667.2
BAT A | T5 - A002 | Chambre N° 4 | 9 | 22.5 | 19 | - | 427 | 22 | 249 | 698 | 0 | 698 | 837.6
BAT A | T5 - A002 | Entrée | 4.11 | 10.28 | 19 | - | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 28.8
BAT A | T5 - A002 | DGT | 4.57 | 11.43 | 19 | - | 91 | 2 | 0 | 93 | 0 | 93 | 111.6
BAT A | T5 - A002 | DGT | 4.96 | 12.4 | 19 | - | 141 | 3 | 0 | 144 | 0 | 144 | 172.8
BAT A | T5 - A002 | W.C. | 2.32 | 5.8 | 19 | - | 62 | 2 | 0 | 64 | 0 | 64 | 76.8
BAT A | T5 - A002 | W.C. N° 2 | 1.47 | 3.68 | 19 | - | 73 | 2 | 0 | 74 | 0 | 74 | 88.8
BAT A | T5 - A002 | Salle de bains | 5.73 | 14.33 | 21 | - | 224 | 4 | 0 | 228 | 0 | 228 | 273.6
BAT A | T5 - A002 | Salle de bains N° 2 | 2.87 | 7.17 | 21 | - | 256 | 4 | 0 | 260 | 0 | 260 | 312
BAT A | T2 - A003 | Séjour avec kitchenette | 21.35 | 53.38 | 19 | - | 771 | 25 | 411 | 1207 | 0 | 1207 | 1448.4
BAT A | T2 - A003 | Chambre | 12.41 | 31.02 | 19 | - | 200 | 5 | 205 | 411 | 0 | 411 | 493.2
BAT A | T2 - A003 | Entrée | 4.44 | 11.1 | 19 | - | 44 | 1 | 0 | 45 | 0 | 45 | 54
BAT A | T2 - A003 | Salle de bains avec WC | 5.85 | 14.62 | 21 | - | 232 | 5 | 0 | 237 | 0 | 237 | 284.4
BAT A | T3 - A101 | Séjour | 31.21 | 78.02 | 19 | - | 751 | 6 | 456 | 1213 | 0 | 1213 | 1455.6
BAT A | T3 - A101 | Cuisine | 7.91 | 19.77 | 19 | - | 299 | 5 | 0 | 304 | 0 | 304 | 364.8
BAT A | T3 - A101 | Chambre | 11.47 | 28.68 | 19 | - | 498 | 12 | 228 | 738 | 0 | 738 | 885.6
BAT A | T3 - A101 | Chambre N° 2 | 10.4 | 26 | 19 | - | 554 | 19 | 228 | 800 | 0 | 800 | 960
BAT A | T3 - A101 | DGT | 2.04 | 5.1 | 19 | - | 28 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 33.6
BAT A | T3 - A101 | W.C. | 2.06 | 5.15 | 19 | - | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 22.8
BAT A | T3 - A101 | Salle de bains | 4.78 | 11.95 | 21 | - | 278 | 4 | 0 | 281 | 0 | 281 | 337.2
BAT A | T2 - A102 | Séjour avec kitchenette | 24.28 | 60.7 | 19 | - | 503 | 6 | 411 | 920 | 0 | 920 | 1104
BAT A | T2 - A102 | Chambre | 11.83 | 29.57 | 19 | - | 493 | 17 | 205 | 716 | 0 | 716 | 859.2
BAT A | T2 - A102 | W.C. | 2.13 | 5.33 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T2 - A102 | Salle de bains | 6.24 | 15.6 | 21 | - | 265 | 5 | 0 | 271 | 0 | 271 | 325.2
BAT A | T4 - A103 | Séjour avec kitchenette | 30 | 75 | 19 | - | 595 | 18 | 355 | 968 | 0 | 968 | 1161.6
BAT A | T4 - A103 | Chambre | 11.5 | 28.75 | 19 | - | 309 | 12 | 237 | 558 | 0 | 558 | 669.6
BAT A | T4 - A103 | Chambre N° 2 | 10.32 | 25.8 | 19 | - | 167 | 6 | 237 | 410 | 0 | 410 | 492
BAT A | T4 - A103 | Chambre N° 3 | 11.92 | 29.8 | 19 | - | 371 | 5 | 237 | 613 | 0 | 613 | 735.6
BAT A | T4 - A103 | Entrée | 3.9 | 9.75 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T4 - A103 | DGT | 4.92 | 12.3 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T4 - A103 | W.C. | 1.97 | 4.93 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T4 - A103 | Salle de bains | 4.57 | 11.43 | 21 | - | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 123.6
BAT A | T2 - A104 | Séjour avec kitchenette | 23.52 | 58.8 | 19 | - | 580 | 23 | 411 | 1014 | 0 | 1014 | 1216.8
BAT A | T2 - A104 | Chambre | 12.35 | 30.88 | 19 | - | 148 | 5 | 205 | 358 | 0 | 358 | 429.6
BAT A | T2 - A104 | Loggia | 2.97 | 7.43 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T2 - A104 | W.C. | 1.88 | 4.7 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T2 - A104 | Salle de bains | 4.56 | 11.4 | 21 | - | 222 | 4 | 0 | 226 | 0 | 226 | 271.2
BAT A | T2 - A201 | Séjour avec kitchenette | 18.59 | 46.48 | 19 | - | 411 | 19 | 411 | 841 | 0 | 841 | 1009.2
BAT A | T2 - A201 | Chambre | 12.06 | 30.15 | 19 | - | 353 | 21 | 205 | 579 | 0 | 579 | 694.8
BAT A | T2 - A201 | W.C. | 1.96 | 4.9 | 19 | - | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10.8
BAT A | T2 - A201 | Salle de bains | 5.73 | 14.33 | 21 | - | 244 | 4 | 0 | 248 | 0 | 248 | 297.6
BAT A | T2 - A202 | Séjour avec kitchenette | 24.28 | 60.7 | 19 | - | 410 | 20 | 411 | 841 | 0 | 841 | 1009.2
BAT A | T2 - A202 | Chambre | 11.83 | 29.57 | 19 | - | 433 | 30 | 205 | 668 | 0 | 668 | 801.6
BAT A | T2 - A202 | W.C. | 2.13 | 5.33 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T2 - A202 | Salle de bains | 6.24 | 15.6 | 21 | - | 373 | 8 | 0 | 381 | 0 | 381 | 457.2
BAT A | T4 - A203 | Séjour avec kitchenette | 30 | 75 | 19 | - | 823 | 43 | 355 | 1221 | 0 | 1221 | 1465.2
BAT A | T4 - A203 | Chambre | 11.5 | 28.75 | 19 | - | 360 | 17 | 237 | 614 | 0 | 614 | 736.8
BAT A | T4 - A203 | Chambre N° 2 | 10.32 | 25.8 | 19 | - | 282 | 10 | 237 | 529 | 0 | 529 | 634.8
BAT A | T4 - A203 | Chambre N° 3 | 11.92 | 29.8 | 19 | - | 281 | 8 | 237 | 526 | 0 | 526 | 631.2
BAT A | T4 - A203 | Entrée | 3.9 | 9.75 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T4 - A203 | DGT | 4.92 | 12.3 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T4 - A203 | W.C. | 1.97 | 4.93 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T4 - A203 | Salle de bains | 4.57 | 11.43 | 21 | - | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 123.6
BAT A | T2 - A204 | Séjour avec kitchenette | 23.52 | 58.8 | 19 | - | 733 | 44 | 411 | 1188 | 0 | 1188 | 1425.6
BAT A | T2 - A204 | Chambre | 12.35 | 30.88 | 19 | - | 248 | 8 | 205 | 461 | 0 | 461 | 553.2
BAT A | T2 - A204 | Loggia | 2.97 | 7.43 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T2 - A204 | W.C. | 1.88 | 4.7 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAT A | T2 - A204 | Salle de bains | 4.56 | 11.4 | 21 | - | 324 | 7 | 0 | 330 | 0 | 330 | 396
BAT A | T4 - A301 | Séjour avec kitchenette | 21.73 | 54.32 | 19 | - | 568 | 31 | 355 | 955 | 0 | 955 | 1146
BAT A | T4 - A301 | Chambre | 11.87 | 29.67 | 19 | - | 368 | 20 | 237 | 625 | 0 | 625 | 750
BAT A | T4 - A301 | Chambre N° 2 | 10.08 | 25.2 | 19 | - | 313 | 18 | 237 | 568 | 0 | 568 | 681.6
BAT A | T4 - A301 | Chambre N° 3 | 10.45 | 26.12 | 19 | - | 438 | 26 | 237 | 701 | 0 | 701 | 841.2
BAT A | T4 - A301 | Entrée | 3.26 | 8.15 | 19 | - | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 18
BAT A | T4 - A301 | DGT | 4.98 | 12.45 | 19 | - | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | 26.4
BAT A | T4 - A301 | W.C. | 2.43 | 6.08 | 19 | - | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13.2
BAT A | T4 - A301 | Salle de bains | 5.92 | 14.8 | 21 | - | 268 | 11 | 0 | 279 | 0 | 279 | 334.8