## Courbe RD
Résistance de défaut - Archive : Module_4194384 Tranche_01 2017-04-14 16h56
OTELOT V4.4
Début de plage : 26 juillet 2016
PLAGE MESURES
Sélection
Z-
Z+
26-07-16
16:42:57
851 kW
RD :
94 %
K% :
invalide
T°C:
497 V
Uf :
1 011 A
If :
FENETRE MESURES
5 000 kW
RD Max:
26/07/2016 16:58:30
5 kW
RD min:
26/07/2016 17:30:41
3 562 kW
RD moyen:
1 743 kW
Ecart type:
+0,3 MW/j
Tendance:
513 V
UfMax:
189 V
UfMin:

## Courbe K
K% : Position du défaut - Archive : Module_4194384 Tranche_01 2017-04-14 16h56
OTELOT V4.4
Début de plage : 26 juillet 2016
PLAGE MESURES
Sélection
Z-
Z+
26-07-16
16:44:24
2 333 kW
RD :
69 %
K% :
invalide
T°C:
497 V
Uf :
1 011 A
If :
FENETRE MESURES
100 %
K% Max:
26/07/2016 17:23:27
0 %
K% min:
26/07/2016 17:30:41
53 %
K% moyen:
11 %
Ecart type:
-2,3 %/j
Tendance:
513 V
UfMax:
189 V
UfMin:

## Courbe T
Température du rotor - Archive : Module_4194384 Tranche_01 2017-04-14 16h56
OTELOT V4.4
Début de plage : 26 juillet 2016
PLAGE MESURES
Sélection
Z-
Z+
27-07-16
09:55:59
5 kW
RD :
invalide
K% :
63 °C
T°C:
297 V
Uf :
2 989 A
If :
FENETRE MESURES
172 °C
T°C Max:
27/07/2016 09:56:18
24 °C
T°C min:
26/07/2016 17:22:32
124 °C
T°C moyen:
46 °C
Ecart type:
+148,3 °C/j
Tendance:
513 V
UfMax:
189 V
UfMin:

## Santé Rotor
Santé du Rotor

## Configuration
Identification | 1
Seuil Resistance isolement | 100000
Seuil Resistance affinage | 500000
Resistance Commutation + | 80000
Resistance Commutation - | 80000
Resistance Usure + | 0
Resistance Usure - | 0
Echantillonnage | 6000
Resistance Shunt | 0.1
Resistance Bobinage | 85
Temperature Mesure Bobinage | 20
Alpha cui | 0.004
Seuil Alarme Temperature | 150
Tranche | 1
Periode Enregistrement | 6
Periode Commutation | 16000
Periode Scrutation | 3000

## Données
Date | Statut | UfMoy | K | RD | If | T | Moyenne T | Moyenne K | Moyenne RD | Seuil R affinage | Seuil R Isolement | Extremum RD | Extremum K | Extremum T | 90% RD moyenne Glissante | RD moyenne Glissante | 110% RD moyenne Glissante | 90% K moyenne Glissante | K moyenne Glissante | 110% K moyenne Glissante | 90% T moyenne Glissante | T moyenne Glissante | 110% T moyenne Glissante | Puissance theorique | Ecart Temps | Alarmes | T | Date
2016-07-26 16:42 | 108 | 497 | 94% | 853.8 | 1010.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | [12 empty] | 0.50237 |  |  |  | 2016-07-26 16:42
2016-07-26 16:43 | 108 | 497 | 94% | 1026.9 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | [12 empty] | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:43
2016-07-26 16:43 | 108 | 497 | 94% | 850.9 | 1010.9 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 1349.9775 | 1499.975 | 1649.9725 | 0.82575 | 0.9175 | 1.0092 |  |  |  | 0.50242 |  |  |  | 2016-07-26 16:43
2016-07-26 16:43 | 108 | 497 | 85% | 3268.3 | 1010.9 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 1887.3675 | 2097.075 | 2306.7825 | 0.80325 | 0.8925 | 0.98175 |  |  |  | 0.50242 |  |  |  | 2016-07-26 16:43
2016-07-26 16:44 | 108 | 497 | 84% | 3242.2 | 1011 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2391.9525 | 2657.725 | 2923.4975 | 0.783 | 0.87 | 0.957 |  |  |  | 0.50247 |  |  |  | 2016-07-26 16:44
2016-07-26 16:44 | 108 | 497 | 85% | 3269.5 | 1011 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2725.425 | 3028.25 | 3331.075 | 0.72675 | 0.8075 | 0.88825 |  |  |  | 0.50247 |  |  |  | 2016-07-26 16:44
2016-07-26 16:44 | 108 | 497 | 69% | 2333 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2593.98 | 2882.2 | 3170.42 | 0.70425 | 0.7825 | 0.86075 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:44
2016-07-26 16:45 | 108 | 497 | 75% | 2684.1 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2598.975 | 2887.75 | 3176.525 | 0.7065 | 0.785 | 0.8635 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:45
2016-07-26 16:45 | 108 | 497 | 85% | 3264.4 | 1011.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2030.1075 | 2255.675 | 2481.2425 | 0.58275 | 0.6475 | 0.71225 |  |  |  | 0.50262 |  |  |  | 2016-07-26 16:45
2016-07-26 16:46 | 108 | 497 | 30% | 741.2 | 1011.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2240.595 | 2489.55 | 2738.505 | 0.61875 | 0.6875 | 0.75625 |  |  |  | 0.50262 |  |  |  | 2016-07-26 16:46
2016-07-26 16:46 | 108 | 497 | 85% | 3268.5 | 1011.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2312.82 | 2569.8 | 2826.78 | 0.6435 | 0.715 | 0.7865 |  |  |  | 0.50262 |  |  |  | 2016-07-26 16:46
2016-07-26 16:46 | 108 | 497 | 86% | 3005.1 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1746.135 | 1940.15 | 2134.165 | 0.51975 | 0.5775 | 0.63525 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:46
2016-07-26 16:46 | 108 | 497 | 30% | 745.8 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2314.9575 | 2572.175 | 2829.3925 | 0.6435 | 0.715 | 0.7865 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:46
2016-07-26 16:47 | 108 | 497 | 85% | 3269.3 | 1011 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2314.9125 | 2572.125 | 2829.3375 | 0.6435 | 0.715 | 0.7865 |  |  |  | 0.50247 |  |  |  | 2016-07-26 16:47
2016-07-26 16:47 | 108 | 497 | 85% | 3268.3 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2374.065 | 2637.85 | 2901.635 | 0.64125 | 0.7125 | 0.78375 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:47
2016-07-26 16:48 | 108 | 497 | 85% | 3268 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2941.4925 | 3268.325 | 3595.1575 | 0.765 | 0.85 | 0.935 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:48
2016-07-26 16:48 | 108 | 497 | 85% | 3267.7 | 1011 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2592.585 | 2880.65 | 3168.715 | 0.69975 | 0.7775 | 0.85525 |  |  |  | 0.50247 |  |  |  | 2016-07-26 16:48
2016-07-26 16:50 | 108 | 497 | 56% | 1718.6 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2592.45 | 2880.5 | 3168.55 | 0.69975 | 0.7775 | 0.85525 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:50
2016-07-26 16:50 | 108 | 497 | 85% | 3267.7 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2017.89 | 2242.1 | 2466.31 | 0.72225 | 0.8025 | 0.88275 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:50
2016-07-26 16:51 | 108 | 497 | 95% | 714.4 | 1011 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2017.6875 | 2241.875 | 2466.0625 | 0.72225 | 0.8025 | 0.88275 |  |  |  | 0.50247 |  |  |  | 2016-07-26 16:51
2016-07-26 16:51 | 108 | 497 | 85% | 3266.8 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2366.28 | 2629.2 | 2892.12 | 0.7875 | 0.875 | 0.9625 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:51
2016-07-26 16:52 | 108 | 497 | 85% | 3267.9 | 1011.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2366.685 | 2629.65 | 2892.615 | 0.7875 | 0.875 | 0.9625 |  |  |  | 0.50262 |  |  |  | 2016-07-26 16:52
2016-07-26 16:52 | 108 | 497 | 85% | 3269.5 | 1011.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2941.3125 | 3268.125 | 3594.9375 | 0.765 | 0.85 | 0.935 |  |  |  | 0.50267 |  |  |  | 2016-07-26 16:52
2016-07-26 16:52 | 108 | 497 | 85% | 3268.3 | 1011.5 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2522.7675 | 2803.075 | 3083.3825 | 0.684 | 0.76 | 0.836 |  |  |  | 0.50272 |  |  |  | 2016-07-26 16:52
2016-07-26 16:55 | 108 | 497 | 49% | 1406.6 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2522.2725 | 2802.525 | 3082.7775 | 0.684 | 0.76 | 0.836 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:55
2016-07-26 16:56 | 108 | 497 | 85% | 3265.7 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2470.2075 | 2744.675 | 3019.1425 | 0.684 | 0.76 | 0.836 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:56
2016-07-26 16:56 | 108 | 497 | 85% | 3038.1 | 1011.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2469.5775 | 2743.975 | 3018.3725 | 0.684 | 0.76 | 0.836 |  |  |  | 0.50262 |  |  |  | 2016-07-26 16:56
2016-07-26 16:56 | 108 | 497 | 85% | 3265.5 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2693.61 | 2992.9 | 3292.19 | 0.7695 | 0.855 | 0.9405 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:56
2016-07-26 16:56 | 108 | 497 | 87% | 2402.3 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2321.505 | 2579.45 | 2837.395 | 0.78075 | 0.8675 | 0.95425 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:56
2016-07-26 16:57 | 108 | 497 | 90% | 1611.9 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1848.6675 | 2054.075 | 2259.4825 | 0.6705 | 0.745 | 0.8195 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:57
2016-07-26 16:57 | 108 | 497 | 36% | 936.6 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1848.3975 | 2053.775 | 2259.1525 | 0.6705 | 0.745 | 0.8195 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:57
2016-07-26 16:58 | 108 | 497 | 85% | 3264.3 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2042.5275 | 2269.475 | 2496.4225 | 0.666 | 0.74 | 0.814 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:58
2016-07-26 16:58 | 108 | 497 | 85% | 3265.1 | 1011.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2414.07 | 2682.3 | 2950.53 | 0.65475 | 0.7275 | 0.80025 |  |  |  | 0.50252 |  |  |  | 2016-07-26 16:58
2016-07-26 16:58 | 108 | 497 | 85% | 3263.2 | 1011.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 3328.335 | 3698.15 | 4067.965 | 0.6435 | 0.715 | 0.7865 |  |  |  | 0.50262 |  |  |  | 2016-07-26 16:58
2016-07-26 16:58 | 76 | 497 | 31% | 5000 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 3328.245 | 3698.05 | 4067.855 | 0.6435 | 0.715 | 0.7865 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 16:58
2016-07-26 16:59 | 108 | 497 | 85% | 3263.9 | 1011.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 3328.245 | 3698.05 | 4067.855 | 0.6435 | 0.715 | 0.7865 |  |  |  | 0.50262 |  |  |  | 2016-07-26 16:59
2016-07-26 17:00 | 108 | 497 | 85% | 3265.1 | 1011.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 3328.56 | 3698.4 | 4068.24 | 0.6435 | 0.715 | 0.7865 |  |  |  | 0.50257 |  |  |  | 2016-07-26 17:00
2016-07-26 17:00 | 108 | 497 | 85% | 3264.6 | 1011.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2938.0725 | 3264.525 | 3590.9775 | 0.765 | 0.85 | 0.935 |  |  |  | 0.50262 |  |  |  | 2016-07-26 17:00
2016-07-26 17:00 | 108 | 497 | 85% | 3264.5 | 1011.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2206.62 | 2451.8 | 2696.98 | 0.7965 | 0.885 | 0.9735 |  |  |  | 0.50267 |  |  |  | 2016-07-26 17:00
2016-07-26 17:06 | 111 | 498 | 99% | 13 | 1011.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 1512.54 | 1680.6 | 1848.66 | 0.828 | 0.92 | 1.012 |  |  |  | 0.50388 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:06
2016-07-26 17:06 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 1011.9 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 818.5725 | 909.525 | 1000.4775 | 0.8595 | 0.955 | 1.0505 |  |  |  | 0.50291 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:06
2016-07-26 17:06 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 1011.7 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 124.6275 | 138.475 | 152.3225 | 0.891 | 0.99 | 1.089 |  |  |  | 0.50281 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:06
2016-07-26 17:06 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 1011.9 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.27 | 180.3 | 198.33 | 0.891 | 0.99 | 1.089 |  |  |  | 0.50291 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:06
2016-07-26 17:07 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 1011.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.27 | 180.3 | 198.33 | 0.891 | 0.99 | 1.089 |  |  |  | 0.50286 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:07
2016-07-26 17:10 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 1011.9 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.27 | 180.3 | 198.33 | 0.891 | 0.99 | 1.089 |  |  |  | 0.50291 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:10
2016-07-26 17:12 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 1011.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.27 | 180.3 | 198.33 | 0.891 | 0.99 | 1.089 |  |  |  | 0.50286 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:12
2016-07-26 17:15 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 1012 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.27 | 180.3 | 198.33 | 0.891 | 0.99 | 1.089 |  |  |  | 0.50296 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:15
2016-07-26 17:18 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 1011.9 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.27 | 180.3 | 198.33 | 0.891 | 0.99 | 1.089 |  |  |  | 0.50291 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:18
2016-07-26 17:21 | 110 | 497 | 99% | 180.3 | 2976.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1246.7025 | 1385.225 | 1523.7475 | 0.72 | 0.8 | 0.88 |  |  |  | 1.4792 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:21
2016-07-26 17:23 | 94 | 257 | 23% | 5000 | 2976.1 | 24 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2331.135 | 2590.15 | 2849.165 | 0.72225 | 0.8025 | 0.88275 | 21.6 | 24 | 26.4 | 0.76486 |  | 1 | 24 | 2016-07-26 17:23
2016-07-26 17:23 | 78 | 495 | 100% | 5000 | 2976.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2331.1125 | 2590.125 | 2849.1375 | 0.72225 | 0.8025 | 0.88275 |  |  |  | 1.4732 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:23
2016-07-26 17:24 | 110 | 497 | 99% | 180.2 | 2976.6 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 2317.4325 | 2574.925 | 2832.4175 | 0.6705 | 0.745 | 0.8195 |  |  |  | 1.4794 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:24
2016-07-26 17:24 | 110 | 497 | 76% | 119.5 | 2976.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1233.045 | 1370.05 | 1507.055 | 0.77625 | 0.8625 | 0.94875 |  |  |  | 1.4792 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:24
2016-07-26 17:24 | 110 | 497 | 70% | 180.5 | 2976.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 154.62 | 171.8 | 188.98 | 0.6525 | 0.725 | 0.7975 |  |  |  | 1.4792 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:24
2016-07-26 17:25 | 110 | 497 | 45% | 207 | 2976.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 154.71 | 171.9 | 189.09 | 0.54225 | 0.6025 | 0.66275 |  |  |  | 1.4793 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:25
2016-07-26 17:25 | 110 | 497 | 50% | 180.6 | 2976.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 168.4575 | 187.175 | 205.8925 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 1.4793 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:25
2016-07-26 17:25 | 110 | 497 | 31% | 180.6 | 2976.7 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 168.48 | 187.2 | 205.92 | 0.35325 | 0.3925 | 0.43175 |  |  |  | 1.4794 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:25
2016-07-26 17:26 | 110 | 497 | 31% | 180.6 | 2976.5 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 162.54 | 180.6 | 198.66 | 0.32175 | 0.3575 | 0.39325 |  |  |  | 1.4793 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:26
2016-07-26 17:26 | 110 | 497 | 31% | 180.6 | 2976.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.54 | 180.6 | 198.66 | 0.279 | 0.31 | 0.341 |  |  |  | 1.4793 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:26
2016-07-26 17:26 | 110 | 497 | 31% | 180.6 | 2976.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.54 | 180.6 | 198.66 | 0.279 | 0.31 | 0.341 |  |  |  | 1.4792 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:26
2016-07-26 17:27 | 110 | 497 | 31% | 180.6 | 2976.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 162.54 | 180.6 | 198.66 | 0.279 | 0.31 | 0.341 |  |  |  | 1.4792 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:27
2016-07-26 17:27 | 110 | 497 | 31% | 180.6 | 2976.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 148.86 | 165.4 | 181.94 | 0.26325 | 0.2925 | 0.32175 |  |  |  | 1.4793 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:27
2016-07-26 17:27 | 110 | 496 | 24% | 119.8 | 2976.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 148.905 | 165.45 | 181.995 | 0.19687 | 0.21875 | 0.24063 |  |  |  | 1.4761 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:27
2016-07-26 17:28 | 110 | 496 | 1.5% | 180.8 | 2976.2 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1233.27 | 1370.3 | 1507.33 | 0.30038 | 0.33375 | 0.36713 |  |  |  | 1.4762 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:28
2016-07-26 17:28 | 78 | 497 | 77% | 5000 | 2976 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1207.9125 | 1342.125 | 1476.3375 | 0.45563 | 0.50625 | 0.55688 |  |  |  | 1.4791 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:28
2016-07-26 17:28 | 111 | 497 | 100% | 67.9 | 2976.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1188.5175 | 1320.575 | 1452.6325 | 0.57488 | 0.63875 | 0.70263 |  |  |  | 1.4793 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:28
2016-07-26 17:28 | 111 | 497 | 77% | 33.6 | 2976.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 1163.115 | 1292.35 | 1421.585 | 0.729 | 0.81 | 0.891 |  |  |  | 1.4792 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:28
2016-07-26 17:29 | 111 | 497 | 70% | 67.9 | 2976.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 51.615 | 57.35 | 63.085 | 0.675 | 0.75 | 0.825 |  |  |  | 1.4792 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:29
2016-07-26 17:29 | 111 | 497 | 53% | 60 | 2976.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 51.6375 | 57.375 | 63.1125 | 0.5625 | 0.625 | 0.6875 |  |  |  | 1.4793 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:29
2016-07-26 17:29 | 111 | 497 | 50% | 68 | 2976.6 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 59.3775 | 65.975 | 72.5725 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 1.4794 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:29
2016-07-26 17:30 | 111 | 496 | 30% | 68 | 2976.5 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 59.4225 | 66.025 | 72.6275 | 0.30038 | 0.33375 | 0.36713 |  |  |  | 1.4763 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:30
2016-07-26 17:30 | 111 | 496 | 0.5% | 68.1 | 2976 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 61.245 | 68.05 | 74.855 | 0.18225 | 0.2025 | 0.22275 |  |  |  | 1.4761 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:30
2016-07-26 17:30 | 111 | 496 | 0.5% | 68.1 | 2986.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 47.0025 | 52.225 | 57.4475 | 0.070312 | 0.078125 | 0.085938 |  |  |  | 1.4815 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:30
2016-07-26 17:31 | 111 | 496 | 0.25% | 4.7 | 2990.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 32.805 | 36.45 | 40.095 | 0.00375 | 0.0041667 | 0.0045833 |  |  |  | 1.4834 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:31
2016-07-26 17:31 | 47 | 496 |  | 4.9 | 2990.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 18.6075 | 20.675 | 22.7425 | [6 empty] | 1.4832 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:31
2016-07-26 17:31 | 111 | 496 | 30% | 5 | 2991 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 70.515 | 78.35 | 86.185 | 0.13612 | 0.15125 | 0.16637 |  |  |  | 1.4835 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:31
2016-07-26 17:32 | 46 | 497 |  | 298.8 | 2990.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 70.56 | 78.4 | 86.24 | [6 empty] | 1.4864 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:32
2016-07-26 17:32 | 47 | 498 |  | 4.9 | 2990.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 70.56 | 78.4 | 86.24 | [6 empty] | 1.4894 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:32
2016-07-26 17:32 | 111 | 497 | 70% | 4.9 | 2990.8 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 70.5375 | 78.375 | 86.2125 | 0.63 | 0.7 | 0.77 |  |  |  | 1.4864 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:32
2016-07-26 17:33 | 111 | 497 | 70% | 4.9 | 2990.5 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4.4325 | 4.925 | 5.4175 | 0.57 | 0.63333 | 0.69667 |  |  |  | 1.4863 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:33
2016-07-26 17:33 | 111 | 497 | 50% | 5 | 2990.7 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 26.955 | 29.95 | 32.945 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 1.4864 |  | 1 |  | 2016-07-26 17:33
2016-07-27 09:55 | 110 | 189 | 18% | 105 | 684.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 26.955 | 29.95 | 32.945 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0.12929 | 0.68183 | 1 |  | 2016-07-27 09:55
2016-07-27 09:55 | 111 | 497 | 50% | 4.9 | 2987.7 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1150.8525 | 1278.725 | 1406.5975 | 0.369 | 0.41 | 0.451 |  |  |  | 1.4849 |  | 1 |  | 2016-07-27 09:55
2016-07-27 09:55 | 79 | 513 | 46% | 5000 | 2988.7 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 1150.83 | 1278.7 | 1406.57 | 0.342 | 0.38 | 0.418 |  |  |  | 1.5332 |  | 1 |  | 2016-07-27 09:55
2016-07-27 09:56 | 63 | 297 |  | 4.9 | 2988.7 | 63 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 1128.3075 | 1253.675 | 1379.0425 |  |  |  | 56.7 | 63 | 69.3 | 0.88764 |  | 1 | 63 | 2016-07-27 09:56
2016-07-27 09:56 | 63 | 297 |  | 4.9 | 2988.8 | 63 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  | 1 | 1128.3075 | 1253.675 | 1379.0425 |  |  |  | 89.4 | 99.3333 | 109.2667 | 0.88767 |  | 1 | 63 | 2016-07-27 09:56
2016-07-27 09:56 | 191 | 297 |  | 4.9 | 2177.9 | 172 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  | 1 | 4.41 | 4.9 | 5.39 |  |  |  | 104.625 | 116.25 | 127.875 | 0.64684 |  | 1 | 172 | 2016-07-27 09:56
2016-07-27 09:57 | 191 | 297 |  | 4.9 | 2201.2 | 167 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  | 1 | 4.41 | 4.9 | 5.39 |  |  |  | 128.025 | 142.25 | 156.475 | 0.65376 |  | 1 | 167 | 2016-07-27 09:57
2016-07-27 09:57 | 191 | 297 |  | 4.9 | 2201.1 | 167 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4.41 | 4.9 | 5.39 |  |  |  | 151.425 | 168.25 | 185.075 | 0.65373 |  | 1 | 167 | 2016-07-27 09:57
2016-07-27 09:57 | 191 | 297 |  | 4.9 | 2201.4 | 167 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 592.74 | 658.6 | 724.46 |  |  |  | 150.525 | 167.25 | 183.975 | 0.65382 |  | 1 | 167 | 2016-07-27 09:57
2016-07-27 09:58 | 252 | 298 | 14% | 2619.7 | 2200.9 | 168 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 | 1 | 754.1325 | 837.925 | 921.7175 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 126.9 | 141 | 155.1 | 0.65587 |  |  | 168 | 2016-07-27 09:58
2016-07-27 09:58 | 124 | 298 | 66% | 722.2 | 3000.6 | 62 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 | 1 | 915.615 | 1017.35 | 1119.085 | 0.438 | 0.48667 | 0.53533 | 103.275 | 114.75 | 126.225 | 0.89418 |  |  | 62 | 2016-07-27 09:58
2016-07-27 09:58 | 124 | 298 | 66% | 722.6 | 3000.9 | 62 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1077.0525 | 1196.725 | 1316.3975 | 0.477 | 0.53 | 0.583 | 79.65 | 88.5 | 97.35 | 0.89427 |  |  | 62 | 2016-07-27 09:58
2016-07-27 09:58 | 124 | 298 | 66% | 722.4 | 3000.5 | 62 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 650.205 | 722.45 | 794.695 | 0.594 | 0.66 | 0.726 | 55.8 | 62 | 68.2 | 0.89415 |  |  | 62 | 2016-07-27 09:58
2016-07-27 09:59 | 124 | 298 | 66% | 722.6 | 3000.4 | 62 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 650.295 | 722.55 | 794.805 | 0.594 | 0.66 | 0.726 | 55.8 | 62 | 68.2 | 0.89412 |  |  | 62 | 2016-07-27 09:59
2016-07-27 10:02 | 124 | 298 | 66% | 722.6 | 3002.1 | 62 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  | 1 | 650.295 | 722.55 | 794.805 | 0.594 | 0.66 | 0.726 | 79.2 | 88 | 96.8 | 0.89463 |  |  | 62 | 2016-07-27 10:02
2016-07-27 10:03 | 252 | 298 | 66% | 722.6 | 2213.9 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  | 1 | 650.34 | 722.6 | 794.86 | 0.594 | 0.66 | 0.726 | 102.6 | 114 | 125.4 | 0.65974 |  |  | 166 | 2016-07-27 10:03
2016-07-27 10:04 | 252 | 298 | 66% | 722.6 | 2213.3 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  | 1 | 642.375 | 713.75 | 785.125 | 0.58725 | 0.6525 | 0.71775 | 126 | 140 | 154 | 0.65956 |  |  | 166 | 2016-07-27 10:04
2016-07-27 10:04 | 252 | 298 | 63% | 687.2 | 2213.4 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 571.4775 | 634.975 | 698.4725 | 0.58725 | 0.6525 | 0.71775 | 149.4 | 166 | 182.6 | 0.65959 |  |  | 166 | 2016-07-27 10:04
2016-07-27 10:04 | 254 | 298 | 66% | 407.5 | 2213.6 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 500.58 | 556.2 | 611.82 | 0.58725 | 0.6525 | 0.71775 | 149.4 | 166 | 182.6 | 0.65965 |  | 1 | 166 | 2016-07-27 10:04
2016-07-27 10:04 | 254 | 298 | 66% | 407.5 | 2213.4 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 429.255 | 476.95 | 524.645 | 0.58725 | 0.6525 | 0.71775 | 149.4 | 166 | 182.6 | 0.65959 |  | 1 | 166 | 2016-07-27 10:04
2016-07-27 10:05 | 254 | 298 | 66% | 405.6 | 2213.4 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 285.9075 | 317.675 | 349.4425 | 0.59625 | 0.6625 | 0.72875 | 149.4 | 166 | 182.6 | 0.65959 |  | 1 | 166 | 2016-07-27 10:05
2016-07-27 10:05 | 255 | 298 | 67% | 50.1 | 2213.8 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 205.47 | 228.3 | 251.13 | 0.5985 | 0.665 | 0.7315 | 149.4 | 166 | 182.6 | 0.65971 |  | 1 | 166 | 2016-07-27 10:05
2016-07-27 10:05 | 255 | 298 | 67% | 50 | 2213.7 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 125.0325 | 138.925 | 152.8175 | 0.60075 | 0.6675 | 0.73425 | 149.4 | 166 | 182.6 | 0.65968 |  | 1 | 166 | 2016-07-27 10:05
2016-07-27 10:06 | 255 | 298 | 67% | 50 | 2213.9 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 45.045 | 50.05 | 55.055 | 0.603 | 0.67 | 0.737 | 149.4 | 166 | 182.6 | 0.65974 |  | 1 | 166 | 2016-07-27 10:06
2016-07-27 10:06 | 255 | 298 | 67% | 50.1 | 2214.1 | 166 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 72.0225 | 80.025 | 88.0275 | 0.603 | 0.67 | 0.737 | 149.4 | 166 | 182.6 | 0.6598 |  | 1 | 166 | 2016-07-27 10:06
2016-07-27 10:07 | 166 | 398 |  | 170 | 1129.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 72 | 80 | 88 | [6 empty] | 0.44946 |  | 1 |  | 2016-07-27 10:07
2016-07-27 10:07 | 231 | 497 | 80% | 49.9 | 1129.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 71.9775 | 79.975 | 87.9725 | 0.681 | 0.75667 | 0.83233 |  |  |  | 0.56126 |  | 1 |  | 2016-07-27 10:07
2016-07-27 10:08 | 231 | 497 | 80% | 49.9 | 1129.3 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 71.9325 | 79.925 | 87.9175 | 0.72 | 0.8 | 0.88 |  |  |  | 0.56126 |  | 1 |  | 2016-07-27 10:08
2016-07-27 10:09 | 239 | 497 | 80% | 49.9 | 2343.6 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 159.0075 | 176.675 | 194.3425 | 0.7155 | 0.795 | 0.8745 |  |  |  | 1.1648 |  | 1 |  | 2016-07-27 10:09
2016-07-27 10:09 | 236 | 497 | 78% | 557 | 2574.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 273.105 | 303.45 | 333.795 | 0.711 | 0.79 | 0.869 |  |  |  | 1.2795 |  |  |  | 2016-07-27 10:09
2016-07-27 10:10 | 236 | 497 | 78% | 557 | 2574.7 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 387.18 | 430.2 | 473.22 | 0.7065 | 0.785 | 0.8635 |  |  |  | 1.2796 |  |  |  | 2016-07-27 10:10
2016-07-27 10:10 | 236 | 497 | 78% | 556.9 | 3156.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 501.255 | 556.95 | 612.645 | 0.702 | 0.78 | 0.858 |  |  |  | 1.5687 |  |  |  | 2016-07-27 10:10
2016-07-27 10:10 | 236 | 497 | 78% | 556.9 | 2693.1 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 501.255 | 556.95 | 612.645 | 0.702 | 0.78 | 0.858 |  |  |  | 1.3385 |  |  |  | 2016-07-27 10:10
2016-07-27 10:11 | 236 | 497 | 78% | 557 | 2235.4 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 501.3 | 557 | 612.7 | 0.702 | 0.78 | 0.858 |  |  |  | 1.111 |  |  |  | 2016-07-27 10:11
2016-07-27 10:11 | 124 | 497 | 78% | 557.2 | 4184.4 | 119 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 501.345 | 557.05 | 612.755 | 0.702 | 0.78 | 0.858 | 107.1 | 119 | 130.9 | 2.0796 |  |  | 119 | 2016-07-27 10:11
2016-07-27 10:11 | 124 | 497 | 78% | 557.1 | 4184.8 | 119 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  | 1 | 1501.0425 | 1667.825 | 1834.6075 | 0.702 | 0.78 | 0.858 | 95.7 | 106.3333 | 116.9667 | 2.0798 |  |  | 119 | 2016-07-27 10:11
2016-07-27 10:13 | 28 | 443 |  | 5000 | 4184.4 | 81 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  | 1 | 2500.7175 | 2778.575 | 3056.4325 |  |  |  | 96.075 | 106.75 | 117.425 | 1.8537 |  |  | 81 | 2016-07-27 10:13
2016-07-27 10:20 | 28 | 482 |  | 5000 | 4185.3 | 108 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3500.3475 | 3889.275 | 4278.2025 |  |  |  | 96.075 | 106.75 | 117.425 | 2.0173 |  |  | 108 | 2016-07-27 10:20
2016-07-27 10:21 | 92 | 497 | 80% | 5000 | 4185.2 | 119 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  | 1 | 4500 | 5000 | 5500 | 0.7245 | 0.805 | 0.8855 | 96.075 | 106.75 | 117.425 | 2.08 |  |  | 119 | 2016-07-27 10:21
2016-07-27 10:21 | 92 | 497 | 81% | 5000 | 4185.6 | 119 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3738.465 | 4153.85 | 4569.235 | 0.756 | 0.84 | 0.924 | 104.625 | 116.25 | 127.875 | 2.0802 |  |  | 119 | 2016-07-27 10:21
2016-07-27 10:21 | 124 | 497 | 91% | 1615.4 | 4185.4 | 119 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3229.515 | 3588.35 | 3947.185 | 0.7605 | 0.845 | 0.9295 | 107.1 | 119 | 130.9 | 2.0801 |  |  | 119 | 2016-07-27 10:21
2016-07-27 10:22 | 124 | 497 | 86% | 2738 | 4185.3 | 119 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2720.835 | 3023.15 | 3325.465 | 0.774 | 0.86 | 0.946 | 107.1 | 119 | 130.9 | 2.0801 |  |  | 119 | 2016-07-27 10:22
2016-07-27 10:22 | 124 | 497 | 86% | 2739.2 | 4185.5 | 119 | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2720.835 | 3023.15 | 3325.465 | 0.79425 | 0.8825 | 0.97075 | 107.1 | 119 | 130.9 | 2.0802 |  |  | 119 | 2016-07-27 10:22
2016-08-03 10:56 | 68 | 309 | 90% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 3482.37 | 3869.3 | 4256.23 | 0.70425 | 0.7825 | 0.86075 |  |  |  | 0 | 7.0238 |  |  | 2016-08-03 10:56
2016-08-03 10:57 | 68 | 384 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 3991.32 | 4434.8 | 4878.28 | 0.64125 | 0.7125 | 0.78375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 10:57
2016-08-03 10:57 | 68 | 386 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.576 | 0.64 | 0.704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 10:57
2016-08-03 10:57 | 68 | 388 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 10:57
2016-08-03 10:57 | 68 | 387 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 10:57
2016-08-03 11:00 | 68 | 387 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:00
2016-08-03 11:02 | 68 | 387 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:02
2016-08-03 11:04 | 68 | 389 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:04
2016-08-03 11:07 | 68 | 388 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:07
2016-08-03 11:10 | 68 | 386 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:10
2016-08-03 11:12 | 68 | 388 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51075 | 0.5675 | 0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:12
2016-08-03 11:15 | 68 | 388 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:15
2016-08-03 11:15 | 68 | 387 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:15
2016-08-03 11:18 | 68 | 386 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:18
2016-08-03 11:19 | 68 | 388 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:19
2016-08-03 11:19 | 68 | 387 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:19
2016-08-03 11:20 | 68 | 387 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:20
2016-08-03 11:23 | 68 | 387 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51975 | 0.5775 | 0.63525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:23
2016-08-03 11:25 | 68 | 387 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:25
2016-08-03 11:26 | 68 | 387 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:26
2016-08-03 11:29 | 68 | 386 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:29
2016-08-03 11:29 | 68 | 387 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:29
2016-08-03 11:32 | 68 | 387 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:32
2016-08-03 11:33 | 68 | 386 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:33
2016-08-03 11:36 | 68 | 386 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:36
2016-08-03 11:36 | 68 | 387 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:36
2016-08-03 11:39 | 68 | 386 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:39
2016-08-03 11:40 | 68 | 387 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:40
2016-08-03 11:43 | 68 | 386 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51075 | 0.5675 | 0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:43
2016-08-03 11:46 | 68 | 388 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51075 | 0.5675 | 0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:46
2016-08-03 11:47 | 68 | 386 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:47
2016-08-03 11:50 | 68 | 387 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:50
2016-08-03 11:52 | 68 | 386 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:52
2016-08-03 11:55 | 68 | 387 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:55
2016-08-03 11:58 | 68 | 387 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51075 | 0.5675 | 0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:58
2016-08-03 11:58 | 68 | 387 | 63% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:58
2016-08-03 11:59 | 68 | 386 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 11:59
2016-08-03 12:02 | 68 | 388 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:02
2016-08-03 12:05 | 68 | 385 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:05
2016-08-03 12:08 | 68 | 388 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:08
2016-08-03 12:09 | 68 | 388 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:09
2016-08-03 12:10 | 68 | 386 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:10
2016-08-03 12:10 | 68 | 386 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:10
2016-08-03 12:11 | 68 | 386 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:11
2016-08-03 12:11 | 68 | 385 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:11
2016-08-03 12:14 | 68 | 380 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:14
2016-08-03 12:14 | 68 | 378 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:14
2016-08-03 12:17 | 68 | 378 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:17
2016-08-03 12:20 | 68 | 374 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:20
2016-08-03 12:20 | 68 | 375 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:20
2016-08-03 12:22 | 68 | 375 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:22
2016-08-03 12:24 | 68 | 376 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:24
2016-08-03 12:25 | 68 | 376 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:25
2016-08-03 12:25 | 68 | 376 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:25
2016-08-03 12:26 | 68 | 376 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:26
2016-08-03 12:29 | 68 | 377 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:29
2016-08-03 12:29 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:29
2016-08-03 12:32 | 68 | 378 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:32
2016-08-03 12:35 | 68 | 377 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:35
2016-08-03 12:36 | 68 | 377 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:36
2016-08-03 12:37 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:37
2016-08-03 12:39 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:39
2016-08-03 12:42 | 68 | 375 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:42
2016-08-03 12:43 | 68 | 374 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:43
2016-08-03 12:44 | 68 | 376 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:44
2016-08-03 12:47 | 68 | 376 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:47
2016-08-03 12:48 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:48
2016-08-03 12:50 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:50
2016-08-03 12:53 | 68 | 377 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:53
2016-08-03 12:56 | 68 | 378 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:56
2016-08-03 12:59 | 68 | 378 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:59
2016-08-03 12:59 | 68 | 378 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 12:59
2016-08-03 13:01 | 68 | 380 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:01
2016-08-03 13:04 | 68 | 377 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:04
2016-08-03 13:06 | 68 | 379 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:06
2016-08-03 13:09 | 68 | 382 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:09
2016-08-03 13:10 | 68 | 382 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:10
2016-08-03 13:12 | 68 | 382 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:12
2016-08-03 13:13 | 68 | 380 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:13
2016-08-03 13:14 | 68 | 381 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:14
2016-08-03 13:15 | 68 | 382 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:15
2016-08-03 13:15 | 68 | 381 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:15
2016-08-03 13:16 | 68 | 383 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:16
2016-08-03 13:17 | 68 | 380 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:17
2016-08-03 13:19 | 68 | 379 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:19
2016-08-03 13:22 | 68 | 380 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:22
2016-08-03 13:24 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:24
2016-08-03 13:26 | 68 | 377 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:26
2016-08-03 13:27 | 68 | 378 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:27
2016-08-03 13:30 | 68 | 381 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:30
2016-08-03 13:31 | 68 | 380 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:31
2016-08-03 13:32 | 68 | 380 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:32
2016-08-03 13:34 | 68 | 381 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:34
2016-08-03 13:37 | 68 | 380 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:37
2016-08-03 13:40 | 68 | 381 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:40
2016-08-03 13:40 | 68 | 381 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:40
2016-08-03 13:41 | 68 | 380 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:41
2016-08-03 13:43 | 68 | 380 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:43
2016-08-03 13:43 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:43
2016-08-03 13:46 | 68 | 378 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:46
2016-08-03 13:48 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:48
2016-08-03 13:51 | 68 | 380 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:51
2016-08-03 13:54 | 68 | 379 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:54
2016-08-03 13:55 | 68 | 380 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:55
2016-08-03 13:56 | 68 | 378 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:56
2016-08-03 13:58 | 68 | 378 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:58
2016-08-03 13:59 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 13:59
2016-08-03 14:02 | 68 | 382 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:02
2016-08-03 14:03 | 68 | 380 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:03
2016-08-03 14:05 | 68 | 379 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:05
2016-08-03 14:05 | 68 | 379 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:05
2016-08-03 14:07 | 68 | 380 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:07
2016-08-03 14:08 | 68 | 380 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:08
2016-08-03 14:09 | 68 | 381 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:09
2016-08-03 14:10 | 68 | 382 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:10
2016-08-03 14:10 | 68 | 383 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:10
2016-08-03 14:13 | 68 | 383 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.522 | 0.58 | 0.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:13
2016-08-03 14:16 | 68 | 383 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:16
2016-08-03 14:17 | 68 | 383 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:17
2016-08-03 14:17 | 68 | 382 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:17
2016-08-03 14:20 | 68 | 381 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:20
2016-08-03 14:21 | 68 | 383 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:21
2016-08-03 14:24 | 68 | 379 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:24
2016-08-03 14:27 | 68 | 378 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:27
2016-08-03 14:27 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:27
2016-08-03 14:28 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:28
2016-08-03 14:31 | 68 | 380 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:31
2016-08-03 14:34 | 68 | 379 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:34
2016-08-03 14:37 | 68 | 379 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:37
2016-08-03 14:37 | 68 | 380 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:37
2016-08-03 14:40 | 68 | 379 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:40
2016-08-03 14:43 | 68 | 378 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:43
2016-08-03 14:45 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:45
2016-08-03 14:46 | 68 | 378 | 44% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:46
2016-08-03 14:49 | 68 | 378 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:49
2016-08-03 14:50 | 68 | 377 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:50
2016-08-03 14:50 | 68 | 377 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:50
2016-08-03 14:53 | 68 | 377 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.52425 | 0.5825 | 0.64075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:53
2016-08-03 14:53 | 68 | 376 | 65% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:53
2016-08-03 14:53 | 68 | 377 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:53
2016-08-03 14:55 | 68 | 377 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:55
2016-08-03 14:56 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:56
2016-08-03 14:59 | 68 | 377 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:59
2016-08-03 14:59 | 68 | 376 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:59
2016-08-03 14:59 | 68 | 377 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 14:59
2016-08-03 15:02 | 68 | 378 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:02
2016-08-03 15:02 | 68 | 377 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:02
2016-08-03 15:03 | 68 | 381 | 63% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:03
2016-08-03 15:04 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:04
2016-08-03 15:07 | 68 | 379 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:07
2016-08-03 15:07 | 68 | 379 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:07
2016-08-03 15:08 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:08
2016-08-03 15:09 | 68 | 379 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51525 | 0.5725 | 0.62975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:09
2016-08-03 15:12 | 68 | 379 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:12
2016-08-03 15:12 | 68 | 380 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:12
2016-08-03 15:13 | 68 | 380 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:13
2016-08-03 15:14 | 68 | 380 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:14
2016-08-03 15:17 | 68 | 380 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:17
2016-08-03 15:19 | 68 | 379 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:19
2016-08-03 15:22 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:22
2016-08-03 15:24 | 68 | 376 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:24
2016-08-03 15:25 | 68 | 377 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:25
2016-08-03 15:26 | 68 | 375 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:26
2016-08-03 15:26 | 68 | 376 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:26
2016-08-03 15:27 | 68 | 376 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:27
2016-08-03 15:29 | 68 | 377 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:29
2016-08-03 15:29 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:29
2016-08-03 15:31 | 68 | 378 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:31
2016-08-03 15:32 | 68 | 378 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:32
2016-08-03 15:35 | 68 | 377 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:35
2016-08-03 15:35 | 68 | 378 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:35
2016-08-03 15:37 | 68 | 377 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:37
2016-08-03 15:38 | 68 | 378 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:38
2016-08-03 15:38 | 68 | 377 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51075 | 0.5675 | 0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:38
2016-08-03 15:41 | 68 | 379 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:41
2016-08-03 15:41 | 68 | 377 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:41
2016-08-03 15:43 | 68 | 378 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:43
2016-08-03 15:43 | 68 | 376 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:43
2016-08-03 15:45 | 68 | 376 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:45
2016-08-03 15:47 | 68 | 376 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:47
2016-08-03 15:50 | 68 | 377 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:50
2016-08-03 15:53 | 68 | 376 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:53
2016-08-03 15:53 | 68 | 376 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:53
2016-08-03 15:54 | 68 | 375 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:54
2016-08-03 15:55 | 68 | 375 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:55
2016-08-03 15:58 | 68 | 376 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:58
2016-08-03 15:58 | 68 | 376 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 15:58
2016-08-03 16:00 | 68 | 376 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:00
2016-08-03 16:00 | 68 | 375 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:00
2016-08-03 16:00 | 68 | 374 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:00
2016-08-03 16:01 | 68 | 374 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:01
2016-08-03 16:02 | 68 | 377 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:02
2016-08-03 16:02 | 68 | 377 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:02
2016-08-03 16:04 | 68 | 377 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:04
2016-08-03 16:07 | 68 | 379 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:07
2016-08-03 16:09 | 68 | 375 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:09
2016-08-03 16:10 | 68 | 376 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:10
2016-08-03 16:11 | 68 | 378 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:11
2016-08-03 16:14 | 68 | 376 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:14
2016-08-03 16:15 | 68 | 376 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:15
2016-08-03 16:15 | 68 | 378 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:15
2016-08-03 16:16 | 68 | 378 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:16
2016-08-03 16:17 | 68 | 377 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:17
2016-08-03 16:18 | 68 | 378 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:18
2016-08-03 16:20 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:20
2016-08-03 16:21 | 68 | 378 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:21
2016-08-03 16:22 | 68 | 381 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:22
2016-08-03 16:25 | 68 | 380 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:25
2016-08-03 16:28 | 68 | 378 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:28
2016-08-03 16:31 | 68 | 378 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:31
2016-08-03 16:32 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:32
2016-08-03 16:35 | 68 | 378 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:35
2016-08-03 16:36 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:36
2016-08-03 16:39 | 68 | 378 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:39
2016-08-03 16:42 | 68 | 376 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:42
2016-08-03 16:45 | 68 | 375 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51075 | 0.5675 | 0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:45
2016-08-03 16:46 | 68 | 377 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:46
2016-08-03 16:47 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:47
2016-08-03 16:47 | 68 | 377 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:47
2016-08-03 16:50 | 68 | 376 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:50
2016-08-03 16:51 | 68 | 377 | 63% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:51
2016-08-03 16:52 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:52
2016-08-03 16:54 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:54
2016-08-03 16:57 | 68 | 377 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:57
2016-08-03 16:57 | 68 | 377 | 44% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:57
2016-08-03 16:59 | 68 | 378 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 16:59
2016-08-03 17:00 | 68 | 377 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:00
2016-08-03 17:02 | 68 | 377 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:02
2016-08-03 17:02 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:02
2016-08-03 17:03 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:03
2016-08-03 17:05 | 68 | 377 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:05
2016-08-03 17:08 | 68 | 377 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:08
2016-08-03 17:10 | 68 | 374 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:10
2016-08-03 17:13 | 68 | 376 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:13
2016-08-03 17:13 | 68 | 376 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:13
2016-08-03 17:16 | 68 | 379 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:16
2016-08-03 17:19 | 68 | 375 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:19
2016-08-03 17:19 | 68 | 374 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:19
2016-08-03 17:21 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:21
2016-08-03 17:22 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:22
2016-08-03 17:25 | 68 | 376 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:25
2016-08-03 17:26 | 68 | 375 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:26
2016-08-03 17:27 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:27
2016-08-03 17:27 | 68 | 377 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51525 | 0.5725 | 0.62975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:27
2016-08-03 17:28 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:28
2016-08-03 17:30 | 68 | 379 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:30
2016-08-03 17:30 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:30
2016-08-03 17:33 | 68 | 378 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:33
2016-08-03 17:33 | 68 | 378 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:33
2016-08-03 17:34 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:34
2016-08-03 17:37 | 68 | 375 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:37
2016-08-03 17:37 | 68 | 376 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:37
2016-08-03 17:38 | 68 | 375 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:38
2016-08-03 17:39 | 68 | 377 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:39
2016-08-03 17:40 | 68 | 378 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:40
2016-08-03 17:40 | 68 | 377 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:40
2016-08-03 17:43 | 68 | 375 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:43
2016-08-03 17:44 | 68 | 377 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:44
2016-08-03 17:47 | 68 | 378 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:47
2016-08-03 17:47 | 68 | 379 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:47
2016-08-03 17:48 | 68 | 379 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:48
2016-08-03 17:51 | 68 | 378 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:51
2016-08-03 17:51 | 68 | 379 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:51
2016-08-03 17:53 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:53
2016-08-03 17:55 | 68 | 378 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:55
2016-08-03 17:58 | 68 | 380 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 17:58
2016-08-03 18:01 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:01
2016-08-03 18:04 | 68 | 377 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:04
2016-08-03 18:04 | 68 | 377 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:04
2016-08-03 18:06 | 68 | 378 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:06
2016-08-03 18:08 | 68 | 375 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:08
2016-08-03 18:09 | 68 | 377 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:09
2016-08-03 18:12 | 68 | 377 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:12
2016-08-03 18:15 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:15
2016-08-03 18:16 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:16
2016-08-03 18:18 | 68 | 378 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:18
2016-08-03 18:19 | 68 | 377 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:19
2016-08-03 18:22 | 68 | 376 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:22
2016-08-03 18:22 | 68 | 377 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:22
2016-08-03 18:25 | 68 | 377 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:25
2016-08-03 18:28 | 68 | 378 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:28
2016-08-03 18:31 | 68 | 381 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:31
2016-08-03 18:34 | 68 | 380 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:34
2016-08-03 18:37 | 68 | 380 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:37
2016-08-03 18:38 | 68 | 379 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:38
2016-08-03 18:40 | 68 | 379 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:40
2016-08-03 18:43 | 68 | 380 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:43
2016-08-03 18:43 | 68 | 378 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5175 | 0.575 | 0.6325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:43
2016-08-03 18:44 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:44
2016-08-03 18:45 | 68 | 382 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:45
2016-08-03 18:45 | 68 | 380 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:45
2016-08-03 18:47 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:47
2016-08-03 18:49 | 68 | 380 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:49
2016-08-03 18:49 | 68 | 379 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:49
2016-08-03 18:50 | 68 | 381 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:50
2016-08-03 18:52 | 68 | 381 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:52
2016-08-03 18:54 | 68 | 381 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:54
2016-08-03 18:57 | 68 | 381 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:57
2016-08-03 18:58 | 68 | 381 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:58
2016-08-03 18:58 | 68 | 381 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:58
2016-08-03 18:59 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 18:59
2016-08-03 19:00 | 68 | 380 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:00
2016-08-03 19:02 | 68 | 381 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:02
2016-08-03 19:02 | 68 | 381 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:02
2016-08-03 19:05 | 68 | 381 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:05
2016-08-03 19:06 | 68 | 382 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:06
2016-08-03 19:09 | 68 | 380 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:09
2016-08-03 19:10 | 68 | 381 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:10
2016-08-03 19:11 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:11
2016-08-03 19:13 | 68 | 378 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:13
2016-08-03 19:16 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:16
2016-08-03 19:17 | 68 | 378 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:17
2016-08-03 19:17 | 68 | 376 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:17
2016-08-03 19:18 | 68 | 377 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:18
2016-08-03 19:19 | 68 | 376 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:19
2016-08-03 19:21 | 68 | 378 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:21
2016-08-03 19:22 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:22
2016-08-03 19:23 | 68 | 380 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:23
2016-08-03 19:24 | 68 | 379 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:24
2016-08-03 19:27 | 68 | 379 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:27
2016-08-03 19:28 | 68 | 380 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:28
2016-08-03 19:30 | 68 | 379 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:30
2016-08-03 19:33 | 68 | 379 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:33
2016-08-03 19:33 | 68 | 379 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:33
2016-08-03 19:34 | 68 | 378 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:34
2016-08-03 19:35 | 68 | 379 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:35
2016-08-03 19:38 | 68 | 379 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:38
2016-08-03 19:41 | 68 | 380 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:41
2016-08-03 19:43 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51075 | 0.5675 | 0.62425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:43
2016-08-03 19:46 | 68 | 378 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:46
2016-08-03 19:46 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:46
2016-08-03 19:49 | 68 | 380 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:49
2016-08-03 19:50 | 68 | 380 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:50
2016-08-03 19:50 | 68 | 380 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:50
2016-08-03 19:51 | 68 | 380 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:51
2016-08-03 19:53 | 68 | 380 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:53
2016-08-03 19:55 | 68 | 381 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:55
2016-08-03 19:56 | 68 | 379 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:56
2016-08-03 19:57 | 68 | 378 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:57
2016-08-03 19:58 | 68 | 379 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 19:58
2016-08-03 20:00 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:00
2016-08-03 20:01 | 68 | 379 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:01
2016-08-03 20:04 | 68 | 377 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:04
2016-08-03 20:07 | 68 | 378 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:07
2016-08-03 20:07 | 68 | 376 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:07
2016-08-03 20:10 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:10
2016-08-03 20:12 | 68 | 378 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:12
2016-08-03 20:13 | 68 | 379 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:13
2016-08-03 20:14 | 68 | 380 | 64% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:14
2016-08-03 20:15 | 68 | 381 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:15
2016-08-03 20:16 | 68 | 380 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:16
2016-08-03 20:16 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:16
2016-08-03 20:17 | 68 | 379 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:17
2016-08-03 20:18 | 68 | 379 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:18
2016-08-03 20:21 | 68 | 379 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:21
2016-08-03 20:21 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:21
2016-08-03 20:24 | 68 | 378 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:24
2016-08-03 20:25 | 68 | 376 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:25
2016-08-03 20:28 | 68 | 377 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:28
2016-08-03 20:30 | 68 | 379 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:30
2016-08-03 20:32 | 68 | 378 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:32
2016-08-03 20:33 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:33
2016-08-03 20:34 | 68 | 375 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:34
2016-08-03 20:35 | 68 | 375 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:35
2016-08-03 20:36 | 68 | 375 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:36
2016-08-03 20:39 | 68 | 375 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:39
2016-08-03 20:39 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:39
2016-08-03 20:42 | 68 | 377 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:42
2016-08-03 20:43 | 68 | 377 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:43
2016-08-03 20:43 | 68 | 377 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:43
2016-08-03 20:44 | 68 | 379 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:44
2016-08-03 20:46 | 68 | 376 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:46
2016-08-03 20:47 | 68 | 376 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:47
2016-08-03 20:50 | 68 | 378 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:50
2016-08-03 20:50 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:50
2016-08-03 20:53 | 68 | 378 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:53
2016-08-03 20:53 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:53
2016-08-03 20:54 | 68 | 379 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:54
2016-08-03 20:57 | 68 | 379 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:57
2016-08-03 20:59 | 68 | 379 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 20:59
2016-08-03 21:01 | 68 | 378 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:01
2016-08-03 21:02 | 68 | 379 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:02
2016-08-03 21:02 | 68 | 378 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:02
2016-08-03 21:05 | 68 | 378 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:05
2016-08-03 21:06 | 68 | 379 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:06
2016-08-03 21:06 | 68 | 380 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:06
2016-08-03 21:07 | 68 | 380 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5175 | 0.575 | 0.6325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:07
2016-08-03 21:09 | 68 | 380 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:09
2016-08-03 21:10 | 68 | 380 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:10
2016-08-03 21:10 | 68 | 381 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:10
2016-08-03 21:11 | 68 | 381 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:11
2016-08-03 21:13 | 68 | 380 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:13
2016-08-03 21:14 | 68 | 379 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:14
2016-08-03 21:17 | 68 | 381 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:17
2016-08-03 21:17 | 68 | 380 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:17
2016-08-03 21:18 | 68 | 381 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:18
2016-08-03 21:20 | 68 | 380 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:20
2016-08-03 21:21 | 68 | 381 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:21
2016-08-03 21:22 | 68 | 381 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:22
2016-08-03 21:22 | 68 | 382 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:22
2016-08-03 21:25 | 68 | 381 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:25
2016-08-03 21:28 | 68 | 382 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:28
2016-08-03 21:31 | 68 | 382 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:31
2016-08-03 21:31 | 68 | 381 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:31
2016-08-03 21:31 | 68 | 382 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:31
2016-08-03 21:32 | 68 | 380 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:32
2016-08-03 21:35 | 68 | 381 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:35
2016-08-03 21:37 | 68 | 379 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:37
2016-08-03 21:40 | 68 | 382 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:40
2016-08-03 21:41 | 68 | 379 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:41
2016-08-03 21:43 | 68 | 380 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:43
2016-08-03 21:46 | 68 | 381 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:46
2016-08-03 21:48 | 68 | 379 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.51525 | 0.5725 | 0.62975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:48
2016-08-03 21:49 | 68 | 380 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:49
2016-08-03 21:50 | 68 | 379 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:50
2016-08-03 21:52 | 68 | 378 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:52
2016-08-03 21:55 | 68 | 378 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:55
2016-08-03 21:57 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:57
2016-08-03 21:58 | 68 | 378 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 21:58
2016-08-03 22:01 | 68 | 379 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:01
2016-08-03 22:03 | 68 | 379 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:03
2016-08-03 22:04 | 68 | 378 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:04
2016-08-03 22:05 | 68 | 381 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.52425 | 0.5825 | 0.64075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:05
2016-08-03 22:06 | 68 | 382 | 64% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:06
2016-08-03 22:07 | 68 | 383 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:07
2016-08-03 22:08 | 68 | 384 | 43% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:08
2016-08-03 22:10 | 68 | 382 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:10
2016-08-03 22:12 | 68 | 382 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:12
2016-08-03 22:15 | 68 | 380 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:15
2016-08-03 22:18 | 68 | 379 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:18
2016-08-03 22:21 | 68 | 381 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:21
2016-08-03 22:24 | 68 | 378 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:24
2016-08-03 22:25 | 68 | 379 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:25
2016-08-03 22:27 | 68 | 378 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:27
2016-08-03 22:30 | 68 | 377 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:30
2016-08-03 22:32 | 68 | 384 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:32
2016-08-03 22:35 | 68 | 384 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:35
2016-08-03 22:36 | 68 | 383 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5265 | 0.585 | 0.6435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:36
2016-08-03 22:37 | 68 | 386 | 76% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:37
2016-08-03 22:39 | 68 | 388 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:39
2016-08-03 22:39 | 68 | 387 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.513 | 0.57 | 0.627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:39
2016-08-03 22:40 | 68 | 386 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:40
2016-08-03 22:42 | 68 | 388 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:42
2016-08-03 22:45 | 68 | 388 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:45
2016-08-03 22:48 | 68 | 385 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:48
2016-08-03 22:51 | 68 | 384 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:51
2016-08-03 22:54 | 68 | 380 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:54
2016-08-03 22:57 | 68 | 381 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:57
2016-08-03 22:58 | 68 | 380 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:58
2016-08-03 22:59 | 68 | 380 | 46% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.504 | 0.56 | 0.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 22:59
2016-08-03 23:00 | 68 | 382 | 66% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:00
2016-08-03 23:01 | 68 | 385 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:01
2016-08-03 23:02 | 68 | 384 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:02
2016-08-03 23:03 | 68 | 385 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:03
2016-08-03 23:04 | 68 | 385 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:04
2016-08-03 23:04 | 68 | 384 | 42% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:04
2016-08-03 23:05 | 68 | 381 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:05
2016-08-03 23:06 | 68 | 383 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:06
2016-08-03 23:07 | 68 | 383 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:07
2016-08-03 23:10 | 68 | 391 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.495 | 0.55 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:10
2016-08-03 23:13 | 68 | 386 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:13
2016-08-03 23:16 | 68 | 392 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:16
2016-08-03 23:16 | 68 | 392 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:16
2016-08-03 23:18 | 68 | 389 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:18
2016-08-03 23:21 | 68 | 386 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:21
2016-08-03 23:22 | 68 | 386 | 44% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:22
2016-08-03 23:23 | 68 | 383 | 43% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:23
2016-08-03 23:23 | 68 | 384 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:23
2016-08-03 23:25 | 68 | 382 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:25
2016-08-03 23:27 | 68 | 381 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49725 | 0.5525 | 0.60775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:27
2016-08-03 23:28 | 68 | 380 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:28
2016-08-03 23:31 | 68 | 382 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:31
2016-08-03 23:33 | 68 | 381 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:33
2016-08-03 23:36 | 68 | 379 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:36
2016-08-03 23:37 | 68 | 380 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:37
2016-08-03 23:38 | 68 | 380 | 62% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50175 | 0.5575 | 0.61325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:38
2016-08-03 23:38 | 68 | 381 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:38
2016-08-03 23:39 | 68 | 380 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:39
2016-08-03 23:40 | 68 | 381 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.432 | 0.48 | 0.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:40
2016-08-03 23:41 | 68 | 380 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:41
2016-08-03 23:42 | 68 | 381 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:42
2016-08-03 23:43 | 68 | 381 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:43
2016-08-03 23:43 | 68 | 380 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.50625 | 0.5625 | 0.61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:43
2016-08-03 23:44 | 68 | 380 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:44
2016-08-03 23:47 | 68 | 382 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:47
2016-08-03 23:48 | 68 | 382 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:48
2016-08-03 23:51 | 68 | 378 | 61% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:51
2016-08-03 23:54 | 68 | 381 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:54
2016-08-03 23:55 | 68 | 379 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.5085 | 0.565 | 0.6215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:55
2016-08-03 23:58 | 68 | 377 | 55% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-03 23:58
2016-08-04 | 68 | 381 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04
2016-08-04 00:02 | 68 | 382 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:02
2016-08-04 00:05 | 68 | 382 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:05
2016-08-04 00:07 | 68 | 385 | 60% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:07
2016-08-04 00:10 | 68 | 387 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:10
2016-08-04 00:11 | 68 | 386 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:11
2016-08-04 00:13 | 68 | 388 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:13
2016-08-04 00:16 | 68 | 387 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:16
2016-08-04 00:19 | 68 | 384 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:19
2016-08-04 00:20 | 68 | 386 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:20
2016-08-04 00:22 | 68 | 385 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:22
2016-08-04 00:25 | 68 | 388 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:25
2016-08-04 00:26 | 68 | 387 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:26
2016-08-04 00:28 | 68 | 389 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:28
2016-08-04 00:31 | 68 | 388 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:31
2016-08-04 00:34 | 68 | 391 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4485.0825 | 4983.425 | 5481.7675 | 0.48825 | 0.5425 | 0.59675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:34
2016-08-04 00:37 | 100 | 391 | 53% | 4933.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4485.0825 | 4983.425 | 5481.7675 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:37
2016-08-04 00:37 | 68 | 391 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4485.0825 | 4983.425 | 5481.7675 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:37
2016-08-04 00:40 | 68 | 393 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4485.0825 | 4983.425 | 5481.7675 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:40
2016-08-04 00:43 | 68 | 395 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:43
2016-08-04 00:46 | 68 | 394 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:46
2016-08-04 00:49 | 68 | 394 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:49
2016-08-04 00:50 | 68 | 393 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:50
2016-08-04 00:52 | 68 | 393 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:52
2016-08-04 00:55 | 68 | 393 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:55
2016-08-04 00:58 | 68 | 396 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:58
2016-08-04 00:59 | 68 | 397 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 00:59
2016-08-04 01:01 | 68 | 399 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:01
2016-08-04 01:02 | 68 | 397 | 45% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:02
2016-08-04 01:04 | 68 | 396 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:04
2016-08-04 01:06 | 68 | 396 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4905 | 0.545 | 0.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:06
2016-08-04 01:07 | 68 | 397 | 59% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4995 | 0.555 | 0.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:07
2016-08-04 01:10 | 68 | 396 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:10
2016-08-04 01:10 | 68 | 396 | 49% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:10
2016-08-04 01:13 | 68 | 396 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:13
2016-08-04 01:14 | 68 | 398 | 58% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:14
2016-08-04 01:17 | 68 | 397 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:17
2016-08-04 01:20 | 68 | 396 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4386.5775 | 4873.975 | 5361.3725 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:20
2016-08-04 01:23 | 100 | 396 | 47% | 4495.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4211.28 | 4679.2 | 5147.12 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:23
2016-08-04 01:23 | 100 | 396 | 50% | 4220.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3942.6525 | 4380.725 | 4818.7975 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:23
2016-08-04 01:24 | 100 | 394 | 50% | 3806.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3693.465 | 4103.85 | 4514.235 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:24
2016-08-04 01:25 | 100 | 394 | 52% | 3892.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3732.9975 | 4147.775 | 4562.5525 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:25
2016-08-04 01:25 | 100 | 394 | 50% | 4671.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3669.165 | 4076.85 | 4484.535 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:25
2016-08-04 01:28 | 100 | 392 | 51% | 3937.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3592.7325 | 3991.925 | 4391.1175 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:28
2016-08-04 01:29 | 100 | 393 | 51% | 3466.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3521.6325 | 3912.925 | 4304.2175 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:29
2016-08-04 01:30 | 100 | 394 | 50% | 3576.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3201.1875 | 3556.875 | 3912.5625 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:30
2016-08-04 01:30 | 100 | 396 | 52% | 3247.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3004.56 | 3338.4 | 3672.24 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:30
2016-08-04 01:31 | 100 | 400 | 43% | 3063.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 2849.85 | 3166.5 | 3483.15 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:31
2016-08-04 01:32 | 100 | 400 | 49% | 2778.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2679.3675 | 2977.075 | 3274.7825 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:32
2016-08-04 01:32 | 100 | 399 | 50% | 2818.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2550.465 | 2833.85 | 3117.235 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:32
2016-08-04 01:34 | 100 | 397 | 53% | 2674.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2549.61 | 2832.9 | 3116.19 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:34
2016-08-04 01:35 | 100 | 398 | 54% | 3059.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2750.85 | 3056.5 | 3362.15 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:35
2016-08-04 01:35 | 100 | 398 | 55% | 3673.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3197.4075 | 3552.675 | 3907.9425 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:35
2016-08-04 01:36 | 100 | 398 | 52% | 4803.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3720.645 | 4134.05 | 4547.455 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:36
2016-08-04 01:36 | 68 | 398 | 51% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4128.075 | 4586.75 | 5045.425 | 0.468 | 0.52 | 0.572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:36
2016-08-04 01:36 | 100 | 398 | 50% | 4870.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4190.0175 | 4655.575 | 5121.1325 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:36
2016-08-04 01:37 | 100 | 400 | 50% | 3948.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 4001.76 | 4446.4 | 4891.04 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:37
2016-08-04 01:38 | 100 | 399 | 47% | 3966.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3623.1975 | 4025.775 | 4428.3525 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:38
2016-08-04 01:38 | 100 | 400 | 51% | 3317.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3629.565 | 4032.85 | 4436.135 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:38
2016-08-04 01:39 | 100 | 400 | 51% | 4898.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3866.1525 | 4295.725 | 4725.2975 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:39
2016-08-04 01:39 | 68 | 401 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4098.6225 | 4554.025 | 5009.4275 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:39
2016-08-04 01:40 | 68 | 399 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4246.335 | 4718.15 | 5189.965 | 0.47925 | 0.5325 | 0.58575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:40
2016-08-04 01:41 | 100 | 400 | 51% | 3974 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3959.1675 | 4399.075 | 4838.9825 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:41
2016-08-04 01:42 | 100 | 399 | 52% | 3622.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3597.435 | 3997.15 | 4396.865 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:42
2016-08-04 01:42 | 100 | 401 | 49% | 3392.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3212.01 | 3568.9 | 3925.79 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:42
2016-08-04 01:43 | 100 | 401 | 49% | 3287 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3311.64 | 3679.6 | 4047.56 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:43
2016-08-04 01:43 | 100 | 402 | 53% | 4416.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3593.205 | 3992.45 | 4391.695 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:43
2016-08-04 01:44 | 100 | 402 | 52% | 4873.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3954.9375 | 4394.375 | 4833.8125 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:44
2016-08-04 01:44 | 68 | 402 | 50% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4340.3625 | 4822.625 | 5304.8875 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:44
2016-08-04 01:44 | 68 | 402 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4453.245 | 4948.05 | 5442.855 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:44
2016-08-04 01:45 | 100 | 401 | 45% | 4918.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4320.2025 | 4800.225 | 5280.2475 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:45
2016-08-04 01:45 | 100 | 402 | 52% | 4282.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 4320.2025 | 4800.225 | 5280.2475 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:45
2016-08-04 01:45 | 68 | 401 | 48% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4320.2025 | 4800.225 | 5280.2475 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:45
2016-08-04 01:48 | 68 | 402 | 53% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4338.54 | 4820.6 | 5302.66 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:48
2016-08-04 01:50 | 68 | 401 | 57% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:50
2016-08-04 01:53 | 68 | 400 | 54% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:53
2016-08-04 01:56 | 68 | 401 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4500 | 5000 | 5500 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:56
2016-08-04 01:56 | 68 | 403 | 44% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 4366.9125 | 4852.125 | 5337.3375 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:56
2016-08-04 01:57 | 100 | 402 | 51% | 4408.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4366.9125 | 4852.125 | 5337.3375 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:57
2016-08-04 01:57 | 68 | 400 | 56% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4325.715 | 4806.35 | 5286.985 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:57
2016-08-04 01:58 | 100 | 401 | 56% | 4816.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4153.365 | 4614.85 | 5076.335 | 0.49275 | 0.5475 | 0.60225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:58
2016-08-04 01:59 | 100 | 401 | 56% | 4234 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4193.325 | 4659.25 | 5125.175 | 0.486 | 0.54 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 01:59
2016-08-04 02:00 | 100 | 401 | 48% | 4586.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 3952.89 | 4392.1 | 4831.31 | 0.48375 | 0.5375 | 0.59125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:00
2016-08-04 02:01 | 100 | 404 | 55% | 3931.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3714.0525 | 4126.725 | 4539.3975 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:01
2016-08-04 02:01 | 100 | 405 | 51% | 3755.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3532.3875 | 3924.875 | 4317.3625 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:01
2016-08-04 02:02 | 100 | 404 | 52% | 3426.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3278.88 | 3643.2 | 4007.52 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:02
2016-08-04 02:03 | 100 | 404 | 52% | 3459.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3200.715 | 3556.35 | 3911.985 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:03
2016-08-04 02:03 | 100 | 403 | 46% | 3584 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3253.005 | 3614.45 | 3975.895 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:03
2016-08-04 02:05 | 100 | 404 | 51% | 3987.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3480.0975 | 3866.775 | 4253.4525 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:05
2016-08-04 02:06 | 100 | 405 | 55% | 4435.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3465.3825 | 3850.425 | 4235.4675 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:06
2016-08-04 02:07 | 100 | 405 | 51% | 3394 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3437.0325 | 3818.925 | 4200.8175 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:07
2016-08-04 02:10 | 100 | 402 | 46% | 3458 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 | 1 |  | 3467.4525 | 3852.725 | 4237.9975 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:10
2016-08-04 02:13 | 100 | 404 | 53% | 4123 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3234.8475 | 3594.275 | 3953.7025 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:13
2016-08-04 02:14 | 100 | 405 | 51% | 3402.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3170.4075 | 3522.675 | 3874.9425 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:14
2016-08-04 02:15 | 100 | 406 | 50% | 3107.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3275.4825 | 3639.425 | 4003.3675 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:15
2016-08-04 02:17 | 100 | 405 | 49% | 3925 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3259.26 | 3621.4 | 3983.54 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:17
2016-08-04 02:18 | 100 | 404 | 52% | 4050.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3403.665 | 3781.85 | 4160.035 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:18
2016-08-04 02:19 | 100 | 405 | 49% | 4043.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3642.615 | 4047.35 | 4452.085 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:19
2016-08-04 02:20 | 100 | 404 | 48% | 4169.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3808.3725 | 4231.525 | 4654.6775 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:20
2016-08-04 02:21 | 100 | 402 | 50% | 4661.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4021.92 | 4468.8 | 4915.68 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:21
2016-08-04 02:24 | 68 | 400 | 52% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4232.295 | 4702.55 | 5172.805 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:24
2016-08-04 02:24 | 100 | 402 | 53% | 4978.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4361.9175 | 4846.575 | 5331.2325 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:24
2016-08-04 02:26 | 100 | 401 | 56% | 4745.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4225.32 | 4694.8 | 5164.28 | 0.47475 | 0.5275 | 0.58025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:26
2016-08-04 02:27 | 100 | 401 | 50% | 4054.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4023.36 | 4470.4 | 4917.44 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:27
2016-08-04 02:28 | 100 | 401 | 51% | 4102.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4028.1075 | 4475.675 | 4923.2425 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:28
2016-08-04 02:28 | 68 | 400 | 47% | 5000 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3960.0675 | 4400.075 | 4840.0825 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:28
2016-08-04 02:31 | 100 | 400 | 52% | 4443.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4035.9825 | 4484.425 | 4932.8675 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:31
2016-08-04 02:32 | 100 | 401 | 56% | 4392 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 4001.715 | 4446.35 | 4890.985 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:32
2016-08-04 02:32 | 100 | 401 | 51% | 3950.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3734.7975 | 4149.775 | 4564.7525 | 0.4815 | 0.535 | 0.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:32
2016-08-04 02:35 | 100 | 402 | 55% | 3813.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3549.5775 | 3943.975 | 4338.3725 | 0.4725 | 0.525 | 0.5775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:35
2016-08-04 02:36 | 100 | 403 | 48% | 3620.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3555.855 | 3950.95 | 4346.045 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:36
2016-08-04 02:36 | 100 | 405 | 53% | 4419.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3454.7625 | 3838.625 | 4222.4875 | 0.46575 | 0.5175 | 0.56925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:36
2016-08-04 02:37 | 100 | 406 | 51% | 3500.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3413.5875 | 3792.875 | 4172.1625 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:37
2016-08-04 02:40 | 100 | 404 | 50% | 3630.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3357.9675 | 3731.075 | 4104.1825 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:40
2016-08-04 02:40 | 100 | 404 | 52% | 3372.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3086.7075 | 3429.675 | 3772.6425 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:40
2016-08-04 02:42 | 100 | 404 | 50% | 3214.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3238.4475 | 3598.275 | 3958.1025 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:42
2016-08-04 02:42 | 100 | 404 | 51% | 4175.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3336.12 | 3706.8 | 4077.48 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:42
2016-08-04 02:43 | 100 | 402 | 48% | 4064.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3315.375 | 3683.75 | 4052.125 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:43
2016-08-04 02:43 | 100 | 403 | 50% | 3280.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3390.1425 | 3766.825 | 4143.5075 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:43
2016-08-04 02:45 | 100 | 403 | 56% | 3546.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3117.2625 | 3463.625 | 3809.9875 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:45
2016-08-04 02:47 | 100 | 403 | 50% | 2962.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2858.8725 | 3176.525 | 3494.1775 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:47
2016-08-04 02:48 | 100 | 403 | 50% | 2916.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2928.1725 | 3253.525 | 3578.8775 | 0.47025 | 0.5225 | 0.57475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:48
2016-08-04 02:49 | 100 | 401 | 53% | 3588.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2887.515 | 3208.35 | 3529.185 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:49
2016-08-04 02:50 | 100 | 400 | 47% | 3365.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3021.1425 | 3356.825 | 3692.5075 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:50
2016-08-04 02:51 | 100 | 402 | 51% | 3556.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3214.3725 | 3571.525 | 3928.6775 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:51
2016-08-04 02:51 | 100 | 401 | 51% | 3775.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3292.83 | 3658.7 | 4024.57 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:51
2016-08-04 02:53 | 100 | 405 | 52% | 3937.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3481.065 | 3867.85 | 4254.635 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:53
2016-08-04 02:54 | 100 | 405 | 50% | 4202.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3649.41 | 4054.9 | 4460.39 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:54
2016-08-04 02:55 | 100 | 405 | 49% | 4304.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3867.9525 | 4297.725 | 4727.4975 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:55
2016-08-04 02:56 | 100 | 405 | 50% | 4746.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3829.545 | 4255.05 | 4680.555 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:56
2016-08-04 02:57 | 100 | 403 | 52% | 3766.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3706.4925 | 4118.325 | 4530.1575 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:57
2016-08-04 02:59 | 100 | 404 | 52% | 3655.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3496.6125 | 3885.125 | 4273.6375 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 02:59
2016-08-04 03:00 | 100 | 403 | 51% | 3371.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3138.0975 | 3486.775 | 3835.4525 | 0.4635 | 0.515 | 0.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:00
2016-08-04 03:00 | 100 | 404 | 51% | 3153.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2982.1725 | 3313.525 | 3644.8775 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:00
2016-08-04 03:03 | 100 | 405 | 51% | 3073.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2827.0575 | 3141.175 | 3455.2925 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:03
2016-08-04 03:04 | 100 | 406 | 48% | 2966.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2663.955 | 2959.95 | 3255.945 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:04
2016-08-04 03:06 | 100 | 404 | 51% | 2646.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2543.6475 | 2826.275 | 3108.9025 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:06
2016-08-04 03:07 | 100 | 405 | 48% | 2618.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2411.6175 | 2679.575 | 2947.5325 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:07
2016-08-04 03:08 | 100 | 405 | 49% | 2486.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2259.1575 | 2510.175 | 2761.1925 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:08
2016-08-04 03:10 | 100 | 403 | 49% | 2288.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2288.0475 | 2542.275 | 2796.5025 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:10
2016-08-04 03:10 | 100 | 404 | 52% | 2775.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2389.095 | 2654.55 | 2920.005 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:10
2016-08-04 03:10 | 100 | 403 | 51% | 3067.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2514.3075 | 2793.675 | 3073.0425 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:10
2016-08-04 03:11 | 100 | 404 | 51% | 3043.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2748.2625 | 3053.625 | 3358.9875 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:11
2016-08-04 03:11 | 100 | 404 | 48% | 3328.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2927.43 | 3252.7 | 3577.97 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:11
2016-08-04 03:12 | 100 | 403 | 54% | 3571.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2886.705 | 3207.45 | 3528.195 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:12
2016-08-04 03:13 | 100 | 404 | 51% | 2886.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2845.215 | 3161.35 | 3477.485 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:13
2016-08-04 03:14 | 100 | 404 | 48% | 2859 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2709.54 | 3010.6 | 3311.66 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:14
2016-08-04 03:15 | 100 | 404 | 51% | 2725.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2478.33 | 2753.7 | 3029.07 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:15
2016-08-04 03:15 | 100 | 404 | 50% | 2543.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2344.77 | 2605.3 | 2865.83 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:15
2016-08-04 03:16 | 100 | 405 | 49% | 2292.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2201.7825 | 2446.425 | 2691.0675 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:16
2016-08-04 03:17 | 100 | 405 | 52% | 2223.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2246.67 | 2496.3 | 2745.93 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:17
2016-08-04 03:18 | 100 | 404 | 52% | 2924.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2325.42 | 2583.8 | 2842.18 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:18
2016-08-04 03:19 | 100 | 403 | 51% | 2893.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2521.4175 | 2801.575 | 3081.7325 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:19
2016-08-04 03:19 | 100 | 402 | 50% | 3164 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2720.5875 | 3022.875 | 3325.1625 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:19
2016-08-04 03:19 | 100 | 403 | 50% | 3108.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2740.9725 | 3045.525 | 3350.0775 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:19
2016-08-04 03:22 | 100 | 405 | 53% | 3015.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2816.01 | 3128.9 | 3441.79 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:22
2016-08-04 03:25 | 100 | 404 | 50% | 3227.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2721.9825 | 3024.425 | 3326.8675 | 0.45675 | 0.5075 | 0.55825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:25
2016-08-04 03:26 | 100 | 404 | 50% | 2746.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2775.555 | 3083.95 | 3392.345 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:26
2016-08-04 03:28 | 100 | 404 | 49% | 3346.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2861.37 | 3179.3 | 3497.23 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:28
2016-08-04 03:30 | 100 | 403 | 49% | 3396.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2757.2175 | 3063.575 | 3369.9325 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:30
2016-08-04 03:31 | 100 | 402 | 49% | 2764.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2757.8925 | 3064.325 | 3370.7575 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:31
2016-08-04 03:31 | 100 | 403 | 47% | 2749.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2619.135 | 2910.15 | 3201.165 | 0.43425 | 0.4825 | 0.53075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:31
2016-08-04 03:32 | 100 | 402 | 48% | 2730.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2604.06 | 2893.4 | 3182.74 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:32
2016-08-04 03:33 | 100 | 404 | 51% | 3329.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2712.69 | 3014.1 | 3315.51 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:33
2016-08-04 03:34 | 100 | 404 | 50% | 3247.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2924.4375 | 3249.375 | 3574.3125 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:34
2016-08-04 03:35 | 100 | 405 | 50% | 3690.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2957.445 | 3286.05 | 3614.655 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:35
2016-08-04 03:36 | 100 | 406 | 53% | 2876.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2894.58 | 3216.2 | 3537.82 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:36
2016-08-04 03:39 | 100 | 406 | 48% | 3050.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2785.005 | 3094.45 | 3403.895 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:39
2016-08-04 03:40 | 100 | 406 | 50% | 2760.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2574.54 | 2860.6 | 3146.66 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:40
2016-08-04 03:40 | 100 | 406 | 47% | 2754.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2505.8925 | 2784.325 | 3062.7575 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:40
2016-08-04 03:42 | 100 | 406 | 50% | 2571.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2380.59 | 2645.1 | 2909.61 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:42
2016-08-04 03:42 | 100 | 406 | 53% | 2493.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2288.88 | 2543.2 | 2797.52 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:42
2016-08-04 03:44 | 100 | 407 | 49% | 2352.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2206.3725 | 2451.525 | 2696.6775 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:44
2016-08-04 03:47 | 100 | 406 | 47% | 2388.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2121.1875 | 2356.875 | 2592.5625 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:47
2016-08-04 03:50 | 100 | 406 | 52% | 2193.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2058.525 | 2287.25 | 2515.975 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:50
2016-08-04 03:53 | 100 | 404 | 48% | 2215.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1988.2575 | 2209.175 | 2430.0925 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:53
2016-08-04 03:55 | 100 | 404 | 49% | 2040.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1895.895 | 2106.55 | 2317.205 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:55
2016-08-04 03:57 | 100 | 403 | 49% | 1977.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1952.415 | 2169.35 | 2386.285 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:57
2016-08-04 03:58 | 100 | 404 | 52% | 2444.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2010.9825 | 2234.425 | 2457.8675 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:58
2016-08-04 03:58 | 100 | 405 | 48% | 2475.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2139.525 | 2377.25 | 2614.975 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:58
2016-08-04 03:59 | 100 | 404 | 49% | 2611.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2319.21 | 2576.9 | 2834.59 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 03:59
2016-08-04 04:00 | 100 | 404 | 50% | 2776.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2329.56 | 2588.4 | 2847.24 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:00
2016-08-04 04:03 | 100 | 405 | 54% | 2490.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2249.37 | 2499.3 | 2749.23 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:03
2016-08-04 04:05 | 100 | 405 | 49% | 2119 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2219.6475 | 2466.275 | 2712.9025 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:05
2016-08-04 04:06 | 100 | 406 | 45% | 2479.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2057.0175 | 2285.575 | 2514.1325 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:06
2016-08-04 04:08 | 100 | 406 | 50% | 2053.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1959.0525 | 2176.725 | 2394.3975 | 0.43425 | 0.4825 | 0.53075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:08
2016-08-04 04:10 | 100 | 405 | 49% | 2054.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2034.6075 | 2260.675 | 2486.7425 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:10
2016-08-04 04:11 | 100 | 404 | 50% | 2454.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2045.295 | 2272.55 | 2499.805 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:11
2016-08-04 04:12 | 100 | 405 | 48% | 2527.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2056.4775 | 2284.975 | 2513.4725 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:12
2016-08-04 04:15 | 100 | 406 | 50% | 2103.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2130.9075 | 2367.675 | 2604.4425 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:15
2016-08-04 04:18 | 100 | 405 | 47% | 2385.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2053.215 | 2281.35 | 2509.485 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:18
2016-08-04 04:21 | 100 | 405 | 49% | 2109.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2009.4975 | 2232.775 | 2456.0525 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:21
2016-08-04 04:23 | 100 | 405 | 52% | 2332.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2118.735 | 2354.15 | 2589.565 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:23
2016-08-04 04:26 | 100 | 404 | 47% | 2588.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2173.185 | 2414.65 | 2656.115 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:26
2016-08-04 04:27 | 100 | 405 | 50% | 2627.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2337.12 | 2596.8 | 2856.48 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:27
2016-08-04 04:27 | 100 | 404 | 47% | 2838.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2485.3725 | 2761.525 | 3037.6775 | 0.43425 | 0.4825 | 0.53075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:27
2016-08-04 04:27 | 100 | 405 | 49% | 2991.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2615.4675 | 2906.075 | 3196.6825 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:27
2016-08-04 04:29 | 100 | 405 | 50% | 3166.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2715.75 | 3017.5 | 3319.25 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:29
2016-08-04 04:30 | 100 | 405 | 54% | 3073.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2840.1075 | 3155.675 | 3471.2425 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:30
2016-08-04 04:33 | 100 | 405 | 48% | 3390.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3022.74 | 3358.6 | 3694.46 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:33
2016-08-04 04:34 | 100 | 403 | 47% | 3803.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3186.8775 | 3540.975 | 3895.0725 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:34
2016-08-04 04:34 | 100 | 404 | 51% | 3896.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3177.9 | 3531 | 3884.1 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:34
2016-08-04 04:35 | 100 | 404 | 51% | 3033.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3311.955 | 3679.95 | 4047.945 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:35
2016-08-04 04:36 | 100 | 404 | 52% | 3986.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 3163.2975 | 3514.775 | 3866.2525 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:36
2016-08-04 04:36 | 100 | 405 | 51% | 3142.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2961.9675 | 3291.075 | 3620.1825 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:36
2016-08-04 04:38 | 100 | 404 | 44% | 3001.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2988.45 | 3320.5 | 3652.55 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:38
2016-08-04 04:41 | 100 | 404 | 48% | 3151.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2737.53 | 3041.7 | 3345.87 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:41
2016-08-04 04:41 | 100 | 405 | 51% | 2871.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2704.815 | 3005.35 | 3305.885 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:41
2016-08-04 04:44 | 100 | 406 | 51% | 2997.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2714.04 | 3015.6 | 3317.16 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:44
2016-08-04 04:47 | 100 | 407 | 49% | 3042.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2605.95 | 2895.5 | 3185.05 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:47
2016-08-04 04:48 | 100 | 408 | 51% | 2670.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2531.1825 | 2812.425 | 3093.6675 | 0.45225 | 0.5025 | 0.55275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:48
2016-08-04 04:49 | 100 | 409 | 50% | 2539.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2426.3775 | 2695.975 | 2965.5725 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:49
2016-08-04 04:49 | 100 | 408 | 50% | 2531.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2273.67 | 2526.3 | 2778.93 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:49
2016-08-04 04:49 | 100 | 407 | 51% | 2363.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2299.2075 | 2554.675 | 2810.1425 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:49
2016-08-04 04:52 | 100 | 407 | 49% | 2784.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2345.76 | 2606.4 | 2867.04 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:52
2016-08-04 04:55 | 100 | 407 | 49% | 2746 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2354.4675 | 2616.075 | 2877.6825 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:55
2016-08-04 04:58 | 100 | 408 | 51% | 2570.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2349.27 | 2610.3 | 2871.33 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 04:58
2016-08-04 05:00 | 100 | 408 | 49% | 2340.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2246.4225 | 2496.025 | 2745.6275 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:00
2016-08-04 05:01 | 100 | 407 | 46% | 2327.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2133.5625 | 2370.625 | 2607.6875 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:01
2016-08-04 05:04 | 100 | 409 | 49% | 2244.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2012.8275 | 2236.475 | 2460.1225 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:04
2016-08-04 05:05 | 100 | 408 | 47% | 2033.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1922.22 | 2135.8 | 2349.38 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:05
2016-08-04 05:05 | 100 | 407 | 47% | 1938 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1828.17 | 2031.3 | 2234.43 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:05
2016-08-04 05:06 | 100 | 409 | 48% | 1909.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1808.82 | 2009.8 | 2210.78 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:06
2016-08-04 05:09 | 100 | 408 | 48% | 2158.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 1755.1125 | 1950.125 | 2145.1375 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:09
2016-08-04 05:11 | 100 | 410 | 48% | 1794.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1694.2275 | 1882.475 | 2070.7225 | 0.43425 | 0.4825 | 0.53075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:11
2016-08-04 05:11 | 100 | 409 | 49% | 1667.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1636.245 | 1818.05 | 1999.855 | 0.432 | 0.48 | 0.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:11
2016-08-04 05:12 | 100 | 409 | 47% | 1651.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1508.175 | 1675.75 | 1843.325 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:12
2016-08-04 05:12 | 100 | 410 | 47% | 1589.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1439.3025 | 1599.225 | 1759.1475 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:12
2016-08-04 05:13 | 100 | 411 | 47% | 1488.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1373.13 | 1525.7 | 1678.27 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:13
2016-08-04 05:14 | 100 | 411 | 46% | 1373.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1301.67 | 1446.3 | 1590.93 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:14
2016-08-04 05:14 | 100 | 410 | 48% | 1333.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1230.5475 | 1367.275 | 1504.0025 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:14
2016-08-04 05:16 | 100 | 410 | 48% | 1273.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1191.8475 | 1324.275 | 1456.7025 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:16
2016-08-04 05:18 | 100 | 409 | 45% | 1316.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1223.3475 | 1359.275 | 1495.2025 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:18
2016-08-04 05:21 | 100 | 409 | 49% | 1513.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1268.91 | 1409.9 | 1550.89 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:21
2016-08-04 05:22 | 100 | 409 | 47% | 1536.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1346.6475 | 1496.275 | 1645.9025 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:22
2016-08-04 05:22 | 100 | 409 | 48% | 1618.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1433.0475 | 1592.275 | 1751.5025 | 0.432 | 0.48 | 0.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:22
2016-08-04 05:23 | 100 | 410 | 48% | 1700.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1437.075 | 1596.75 | 1756.425 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:23
2016-08-04 05:26 | 100 | 410 | 47% | 1531.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1409.76 | 1566.4 | 1723.04 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:26
2016-08-04 05:27 | 100 | 411 | 47% | 1415 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1343.9925 | 1493.325 | 1642.6575 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:27
2016-08-04 05:28 | 100 | 410 | 46% | 1326.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1246.9725 | 1385.525 | 1524.0775 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:28
2016-08-04 05:28 | 100 | 410 | 47% | 1269.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1177.65 | 1308.5 | 1439.35 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:28
2016-08-04 05:29 | 100 | 410 | 46% | 1223.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1136.97 | 1263.3 | 1389.63 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:29
2016-08-04 05:32 | 100 | 409 | 48% | 1234.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1157.13 | 1285.7 | 1414.27 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:32
2016-08-04 05:34 | 100 | 409 | 48% | 1415.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1196.415 | 1329.35 | 1462.285 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:34
2016-08-04 05:35 | 100 | 409 | 47% | 1444.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1258.2675 | 1398.075 | 1537.8825 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:35
2016-08-04 05:36 | 100 | 409 | 48% | 1498 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1306.8675 | 1452.075 | 1597.2825 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:36
2016-08-04 05:39 | 100 | 411 | 47% | 1450.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1349.1225 | 1499.025 | 1648.9275 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:39
2016-08-04 05:41 | 100 | 410 | 49% | 1603.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1361.295 | 1512.55 | 1663.805 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:41
2016-08-04 05:44 | 100 | 411 | 45% | 1498.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1372.995 | 1525.55 | 1678.105 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:44
2016-08-04 05:47 | 100 | 410 | 47% | 1550 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1402.965 | 1558.85 | 1714.735 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:47
2016-08-04 05:50 | 100 | 408 | 46% | 1583.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1437.3675 | 1597.075 | 1756.7825 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:50
2016-08-04 05:52 | 100 | 410 | 46% | 1756.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1503.585 | 1670.65 | 1837.715 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:52
2016-08-04 05:53 | 100 | 410 | 49% | 1792.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1580.31 | 1755.9 | 1931.49 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:53
2016-08-04 05:54 | 100 | 409 | 50% | 1891 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1667.2725 | 1852.525 | 2037.7775 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:54
2016-08-04 05:56 | 100 | 411 | 49% | 1969.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1669.59 | 1855.1 | 2040.61 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:56
2016-08-04 05:59 | 100 | 410 | 46% | 1766.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1642.6125 | 1825.125 | 2007.6375 | 0.43425 | 0.4825 | 0.53075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 05:59
2016-08-04 06:02 | 100 | 411 | 48% | 1672.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1538.3025 | 1709.225 | 1880.1475 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:02
2016-08-04 06:02 | 100 | 411 | 47% | 1427.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1423.26 | 1581.4 | 1739.54 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:02
2016-08-04 06:03 | 100 | 410 | 47% | 1458.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1341.495 | 1490.55 | 1639.605 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:03
2016-08-04 06:03 | 100 | 411 | 48% | 1403.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1263.645 | 1404.05 | 1544.455 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:03
2016-08-04 06:06 | 100 | 411 | 48% | 1326.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1218.015 | 1353.35 | 1488.685 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:06
2016-08-04 06:07 | 100 | 411 | 46% | 1224.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1163.1375 | 1292.375 | 1421.6125 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:07
2016-08-04 06:07 | 100 | 411 | 45% | 1214.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1105.515 | 1228.35 | 1351.185 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:07
2016-08-04 06:09 | 100 | 411 | 48% | 1147.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1051.065 | 1167.85 | 1284.635 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:09
2016-08-04 06:09 | 100 | 412 | 46% | 1084.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1011.69 | 1124.1 | 1236.51 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:09
2016-08-04 06:10 | 100 | 411 | 48% | 1049.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 962.64 | 1069.6 | 1176.56 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:10
2016-08-04 06:10 | 100 | 411 | 45% | 996.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 973.215 | 1081.35 | 1189.485 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:10
2016-08-04 06:12 | 100 | 409 | 47% | 1194.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1002.375 | 1113.75 | 1225.125 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:12
2016-08-04 06:13 | 100 | 410 | 47% | 1214.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1055.385 | 1172.65 | 1289.915 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:13
2016-08-04 06:13 | 100 | 409 | 47% | 1285.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1121.5125 | 1246.125 | 1370.7375 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:13
2016-08-04 06:13 | 100 | 410 | 49% | 1290.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1089.9 | 1211 | 1332.1 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:13
2016-08-04 06:15 | 100 | 410 | 46% | 1053.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1050.345 | 1167.05 | 1283.755 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:15
2016-08-04 06:15 | 100 | 410 | 47% | 1038.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 990.9225 | 1101.025 | 1211.1275 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:15
2016-08-04 06:16 | 100 | 408 | 44% | 1021.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 923.2425 | 1025.825 | 1128.4075 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:16
2016-08-04 06:17 | 100 | 409 | 46% | 989.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 883.4175 | 981.575 | 1079.7325 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:17
2016-08-04 06:18 | 100 | 408 | 47% | 876.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 846.2925 | 940.325 | 1034.3575 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:18
2016-08-04 06:18 | 100 | 408 | 46% | 873.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 806.0175 | 895.575 | 985.1325 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:18
2016-08-04 06:19 | 100 | 408 | 45% | 842.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 762.03 | 846.7 | 931.37 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:19
2016-08-04 06:19 | 100 | 408 | 46% | 794.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 734.4 | 816 | 897.6 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:19
2016-08-04 06:20 | 100 | 406 | 46% | 754.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 701.7525 | 779.725 | 857.6975 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:20
2016-08-04 06:23 | 100 | 407 | 46% | 728.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 669.15 | 743.5 | 817.85 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:23
2016-08-04 06:24 | 100 | 407 | 46% | 697.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 638.3025 | 709.225 | 780.1475 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:24
2016-08-04 06:26 | 100 | 407 | 46% | 657.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 606.8025 | 674.225 | 741.6475 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:26
2016-08-04 06:27 | 100 | 408 | 46% | 614.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 576.1125 | 640.125 | 704.1375 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:27
2016-08-04 06:27 | 100 | 408 | 45% | 592 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 548.505 | 609.45 | 670.395 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:27
2016-08-04 06:28 | 100 | 407 | 46% | 574.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 521.6625 | 579.625 | 637.5875 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:28
2016-08-04 06:28 | 100 | 406 | 46% | 537.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 520.6275 | 578.475 | 636.3225 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:28
2016-08-04 06:31 | 100 | 407 | 47% | 609.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 536.2425 | 595.825 | 655.4075 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:31
2016-08-04 06:32 | 100 | 407 | 46% | 661.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 554.625 | 616.25 | 677.875 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:32
2016-08-04 06:32 | 100 | 406 | 47% | 656.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 586.9575 | 652.175 | 717.3925 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:32
2016-08-04 06:33 | 100 | 406 | 45% | 681.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 586.17 | 651.3 | 716.43 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:33
2016-08-04 06:36 | 100 | 405 | 46% | 606 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 577.08 | 641.2 | 705.32 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:36
2016-08-04 06:39 | 100 | 406 | 46% | 621 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 588.0825 | 653.425 | 718.7675 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:39
2016-08-04 06:42 | 100 | 408 | 46% | 705.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 590.0625 | 655.625 | 721.1875 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:42
2016-08-04 06:45 | 100 | 407 | 45% | 690.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 608.175 | 675.75 | 743.325 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:45
2016-08-04 06:47 | 100 | 408 | 45% | 686.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 630.45 | 700.5 | 770.55 | 0.40725 | 0.4525 | 0.49775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:47
2016-08-04 06:50 | 100 | 410 | 45% | 720 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 646.02 | 717.8 | 789.58 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:50
2016-08-04 06:52 | 100 | 408 | 47% | 774.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 669.96 | 744.4 | 818.84 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:52
2016-08-04 06:52 | 100 | 408 | 45% | 796.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 689.67 | 766.3 | 842.93 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:52
2016-08-04 06:55 | 100 | 408 | 46% | 774.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 698.085 | 775.65 | 853.215 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:55
2016-08-04 06:58 | 100 | 410 | 46% | 757.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 693.4275 | 770.475 | 847.5225 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 06:58
2016-08-04 07:01 | 100 | 409 | 45% | 753.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 687.0375 | 763.375 | 839.7125 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:01
2016-08-04 07:04 | 100 | 409 | 45% | 768.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 699.6375 | 777.375 | 855.1125 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:04
2016-08-04 07:07 | 100 | 407 | 46% | 830.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 717.795 | 797.55 | 877.305 | 0.40725 | 0.4525 | 0.49775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:07
2016-08-04 07:09 | 100 | 408 | 45% | 838.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 746.3475 | 829.275 | 912.2025 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:09
2016-08-04 07:10 | 100 | 409 | 46% | 880.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 780.615 | 867.35 | 954.085 | 0.40725 | 0.4525 | 0.49775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:10
2016-08-04 07:11 | 100 | 408 | 44% | 920.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 811.7775 | 901.975 | 992.1725 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:11
2016-08-04 07:11 | 100 | 407 | 47% | 968.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 849.69 | 944.1 | 1038.51 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:11
2016-08-04 07:12 | 100 | 409 | 46% | 1006.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 836.595 | 929.55 | 1022.505 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:12
2016-08-04 07:13 | 100 | 409 | 45% | 822.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 803.115 | 892.35 | 981.585 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:13
2016-08-04 07:14 | 100 | 409 | 47% | 771.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 750.645 | 834.05 | 917.455 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:14
2016-08-04 07:14 | 100 | 409 | 44% | 735.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 682.92 | 758.8 | 834.68 | 0.405 | 0.45 | 0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:14
2016-08-04 07:14 | 100 | 409 | 44% | 705.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 648.27 | 720.3 | 792.33 | 0.405 | 0.45 | 0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:14
2016-08-04 07:14 | 100 | 409 | 45% | 668.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 655.1775 | 727.975 | 800.7725 | 0.40275 | 0.4475 | 0.49225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:14
2016-08-04 07:15 | 100 | 410 | 46% | 802.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 675.5625 | 750.625 | 825.6875 | 0.405 | 0.45 | 0.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:15
2016-08-04 07:16 | 100 | 411 | 45% | 826 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 720.45 | 800.5 | 880.55 | 0.40725 | 0.4525 | 0.49775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:16
2016-08-04 07:16 | 100 | 410 | 45% | 905.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 775.08 | 861.2 | 947.32 | 0.40725 | 0.4525 | 0.49775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:16
2016-08-04 07:16 | 100 | 410 | 45% | 911.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 812.97 | 903.3 | 993.63 | 0.40725 | 0.4525 | 0.49775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:16
2016-08-04 07:19 | 100 | 407 | 46% | 971 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 863.0775 | 958.975 | 1054.8725 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:19
2016-08-04 07:21 | 100 | 409 | 47% | 1048.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 903.915 | 1004.35 | 1104.785 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:21
2016-08-04 07:22 | 100 | 409 | 46% | 1086.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 953.7975 | 1059.775 | 1165.7525 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:22
2016-08-04 07:22 | 100 | 410 | 45% | 1132.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 998.145 | 1109.05 | 1219.955 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:22
2016-08-04 07:22 | 100 | 409 | 46% | 1168.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1045.8675 | 1162.075 | 1278.2825 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:22
2016-08-04 07:23 | 100 | 409 | 45% | 1260.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1095.3225 | 1217.025 | 1338.7275 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:23
2016-08-04 07:24 | 100 | 410 | 46% | 1306.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1154.9925 | 1283.325 | 1411.6575 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:24
2016-08-04 07:24 | 100 | 405 | 48% | 1398 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1223.82 | 1359.8 | 1495.78 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:24
2016-08-04 07:25 | 100 | 407 | 48% | 1474 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1282.7475 | 1425.275 | 1567.8025 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:25
2016-08-04 07:25 | 100 | 407 | 48% | 1522.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1351.2375 | 1501.375 | 1651.5125 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:25
2016-08-04 07:28 | 100 | 407 | 47% | 1610.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1411.8075 | 1568.675 | 1725.5425 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:28
2016-08-04 07:30 | 100 | 408 | 48% | 1667.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1445.4 | 1606 | 1766.6 | 0.432 | 0.48 | 0.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:30
2016-08-04 07:33 | 100 | 408 | 49% | 1623.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1435.4325 | 1594.925 | 1754.4175 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:33
2016-08-04 07:36 | 100 | 408 | 47% | 1478.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1384.92 | 1538.8 | 1692.68 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:36
2016-08-04 07:36 | 100 | 408 | 47% | 1386.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1312.5375 | 1458.375 | 1604.2125 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:36
2016-08-04 07:36 | 100 | 409 | 47% | 1345.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1240.335 | 1378.15 | 1515.965 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:36
2016-08-04 07:36 | 100 | 407 | 47% | 1302.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1184.445 | 1316.05 | 1447.655 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:36
2016-08-04 07:38 | 100 | 409 | 47% | 1230 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1138.1175 | 1264.575 | 1391.0325 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:38
2016-08-04 07:39 | 100 | 407 | 45% | 1180.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1093.9725 | 1215.525 | 1337.0775 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:39
2016-08-04 07:41 | 100 | 408 | 46% | 1149.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1071.855 | 1190.95 | 1310.045 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:41
2016-08-04 07:44 | 100 | 409 | 47% | 1204.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1091.9475 | 1213.275 | 1334.6025 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:44
2016-08-04 07:46 | 100 | 407 | 48% | 1319.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 1076.13 | 1195.7 | 1315.27 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:46
2016-08-04 07:48 | 100 | 409 | 46% | 1110.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1086.795 | 1207.55 | 1328.305 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:48
2016-08-04 07:51 | 100 | 409 | 47% | 1196.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1059.975 | 1177.75 | 1295.525 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:51
2016-08-04 07:53 | 100 | 408 | 47% | 1084.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1031.1975 | 1145.775 | 1260.3525 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:53
2016-08-04 07:56 | 100 | 408 | 45% | 1191.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1011.6225 | 1124.025 | 1236.4275 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:56
2016-08-04 07:58 | 100 | 407 | 47% | 1023.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 985.4775 | 1094.975 | 1204.4725 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 07:58
2016-08-04 08:01 | 100 | 407 | 46% | 1080.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1009.17 | 1121.3 | 1233.43 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:01
2016-08-04 08:04 | 100 | 406 | 48% | 1190.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1022.3775 | 1135.975 | 1249.5725 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:04
2016-08-04 08:04 | 100 | 406 | 47% | 1250.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1077.2775 | 1196.975 | 1316.6725 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:04
2016-08-04 08:04 | 100 | 407 | 48% | 1267.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1120.095 | 1244.55 | 1369.005 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:04
2016-08-04 08:07 | 100 | 411 | 46% | 1270.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1155.3525 | 1283.725 | 1412.0975 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:07
2016-08-04 08:10 | 100 | 406 | 47% | 1346.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1146.8925 | 1274.325 | 1401.7575 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:10
2016-08-04 08:13 | 100 | 406 | 46% | 1212.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1119.3975 | 1243.775 | 1368.1525 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:13
2016-08-04 08:13 | 100 | 407 | 46% | 1144.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1075.365 | 1194.85 | 1314.335 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:13
2016-08-04 08:14 | 100 | 407 | 45% | 1075.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1013.805 | 1126.45 | 1239.095 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:14
2016-08-04 08:14 | 100 | 407 | 46% | 1073.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 962.055 | 1068.95 | 1175.845 | 0.4095 | 0.455 | 0.5005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:14
2016-08-04 08:15 | 100 | 409 | 45% | 982.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 919.0575 | 1021.175 | 1123.2925 | 0.41175 | 0.4575 | 0.50325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:15
2016-08-04 08:17 | 100 | 406 | 47% | 953.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 876.8925 | 974.325 | 1071.7575 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:17
2016-08-04 08:18 | 100 | 407 | 46% | 887.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 828.9 | 921 | 1013.1 | 0.414 | 0.46 | 0.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:18
2016-08-04 08:18 | 100 | 406 | 46% | 860 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 841.365 | 934.85 | 1028.335 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:18
2016-08-04 08:19 | 100 | 405 | 47% | 1037.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 872.3475 | 969.275 | 1066.2025 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:19
2016-08-04 08:20 | 100 | 405 | 47% | 1091.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 925.335 | 1028.15 | 1130.965 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:20
2016-08-04 08:20 | 100 | 405 | 46% | 1123.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 988.4925 | 1098.325 | 1208.1575 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:20
2016-08-04 08:20 | 100 | 406 | 47% | 1140.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1030.3875 | 1144.875 | 1259.3625 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:20
2016-08-04 08:21 | 100 | 405 | 46% | 1224.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1069.56 | 1188.4 | 1307.24 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:21
2016-08-04 08:22 | 100 | 403 | 46% | 1265.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1121.265 | 1245.85 | 1370.435 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:22
2016-08-04 08:23 | 100 | 404 | 46% | 1353 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1184.58 | 1316.2 | 1447.82 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:23
2016-08-04 08:23 | 100 | 404 | 49% | 1422.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1246.8825 | 1385.425 | 1523.9675 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:23
2016-08-04 08:24 | 100 | 404 | 47% | 1501 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1324.08 | 1471.2 | 1618.32 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:24
2016-08-04 08:24 | 100 | 402 | 47% | 1608.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1393.965 | 1548.85 | 1703.735 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:24
2016-08-04 08:25 | 100 | 403 | 48% | 1663.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1461.105 | 1623.45 | 1785.795 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:25
2016-08-04 08:26 | 100 | 401 | 48% | 1720.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1460.2275 | 1622.475 | 1784.7225 | 0.432 | 0.48 | 0.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:26
2016-08-04 08:29 | 100 | 401 | 49% | 1497.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1421.6175 | 1579.575 | 1737.5325 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:29
2016-08-04 08:32 | 100 | 401 | 50% | 1437.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1357.3575 | 1508.175 | 1658.9925 | 0.43425 | 0.4825 | 0.53075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:32
2016-08-04 08:33 | 100 | 399 | 46% | 1378 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1265.4675 | 1406.075 | 1546.6825 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:33
2016-08-04 08:34 | 100 | 399 | 44% | 1312.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1288.935 | 1432.15 | 1575.365 | 0.42075 | 0.4675 | 0.51425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:34
2016-08-04 08:35 | 100 | 397 | 47% | 1601.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1323.855 | 1470.95 | 1618.045 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:35
2016-08-04 08:35 | 100 | 397 | 48% | 1592.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1385.0325 | 1538.925 | 1692.8175 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:35
2016-08-04 08:36 | 100 | 396 | 50% | 1649.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1446.4575 | 1607.175 | 1767.8925 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:36
2016-08-04 08:38 | 100 | 397 | 45% | 1585.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1380.1725 | 1533.525 | 1686.8775 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:38
2016-08-04 08:41 | 100 | 397 | 46% | 1306.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1257.255 | 1396.95 | 1536.645 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:41
2016-08-04 08:42 | 100 | 397 | 47% | 1046 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 1124.28 | 1249.2 | 1374.12 | 0.41625 | 0.4625 | 0.50875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:42
2016-08-04 08:42 | 100 | 397 | 47% | 1058.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1005.84 | 1117.6 | 1229.36 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:42
2016-08-04 08:42 | 100 | 398 | 48% | 1058.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1001.2275 | 1112.475 | 1223.7225 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:42
2016-08-04 08:43 | 100 | 397 | 46% | 1286.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1062.54 | 1180.6 | 1298.66 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:43
2016-08-04 08:43 | 100 | 397 | 48% | 1318.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1124.9775 | 1249.975 | 1374.9725 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:43
2016-08-04 08:44 | 100 | 397 | 46% | 1336.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1198.1475 | 1331.275 | 1464.4025 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:44
2016-08-04 08:44 | 100 | 397 | 49% | 1383.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1242.63 | 1380.7 | 1518.77 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:44
2016-08-04 08:45 | 100 | 397 | 47% | 1484 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1294.425 | 1438.25 | 1582.075 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:45
2016-08-04 08:47 | 100 | 398 | 49% | 1548.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1331.865 | 1479.85 | 1627.835 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:47
2016-08-04 08:50 | 100 | 399 | 46% | 1502.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1368.63 | 1520.7 | 1672.77 | 0.4275 | 0.475 | 0.5225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:50
2016-08-04 08:53 | 100 | 399 | 48% | 1547.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1378.215 | 1531.35 | 1684.485 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:53
2016-08-04 08:55 | 100 | 396 | 48% | 1526.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1319.0175 | 1465.575 | 1612.1325 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:55
2016-08-04 08:56 | 100 | 397 | 46% | 1285.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1263.0375 | 1403.375 | 1543.7125 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:56
2016-08-04 08:57 | 100 | 397 | 47% | 1254 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1193.8725 | 1326.525 | 1459.1775 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:57
2016-08-04 08:57 | 100 | 397 | 47% | 1239.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1152.2475 | 1280.275 | 1408.3025 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 08:57
2016-08-04 09:00 | 100 | 398 | 46% | 1341.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1186.11 | 1317.9 | 1449.69 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:00
2016-08-04 09:01 | 100 | 399 | 48% | 1436.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1235.7 | 1373 | 1510.3 | 0.423 | 0.47 | 0.517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:01
2016-08-04 09:01 | 100 | 399 | 47% | 1474.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1304.145 | 1449.05 | 1593.955 | 0.42525 | 0.4725 | 0.51975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:01
2016-08-04 09:03 | 100 | 397 | 48% | 1544.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1338.975 | 1487.75 | 1636.525 | 0.42975 | 0.4775 | 0.52525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:03
2016-08-04 09:06 | 100 | 399 | 48% | 1496.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1384.2225 | 1538.025 | 1691.8275 | 0.432 | 0.48 | 0.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:06
2016-08-04 09:08 | 100 | 397 | 49% | 1637.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1438.7625 | 1598.625 | 1758.4875 | 0.43425 | 0.4825 | 0.53075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:08
2016-08-04 09:10 | 100 | 394 | 48% | 1716.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1499.8275 | 1666.475 | 1833.1225 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:10
2016-08-04 09:13 | 100 | 392 | 49% | 1815.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1588.77 | 1765.3 | 1941.83 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:13
2016-08-04 09:13 | 100 | 393 | 49% | 1891.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1683.765 | 1870.85 | 2057.935 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:13
2016-08-04 09:15 | 100 | 394 | 49% | 2059.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1790.82 | 1989.8 | 2188.78 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:15
2016-08-04 09:16 | 100 | 393 | 50% | 2192.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1879.29 | 2088.1 | 2296.91 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:16
2016-08-04 09:16 | 100 | 394 | 48% | 2208.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1972.35 | 2191.5 | 2410.65 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:16
2016-08-04 09:17 | 100 | 393 | 49% | 2305.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2057.985 | 2286.65 | 2515.315 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:17
2016-08-04 09:17 | 100 | 394 | 49% | 2440 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2136.0825 | 2373.425 | 2610.7675 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:17
2016-08-04 09:18 | 100 | 393 | 49% | 2539.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2253.5325 | 2503.925 | 2754.3175 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:18
2016-08-04 09:18 | 100 | 393 | 49% | 2730.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2377.0575 | 2641.175 | 2905.2925 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:18
2016-08-04 09:19 | 100 | 391 | 50% | 2854.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2489.3325 | 2765.925 | 3042.5175 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:19
2016-08-04 09:21 | 100 | 389 | 52% | 2939 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2465.1 | 2739 | 3012.9 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:21
2016-08-04 09:22 | 100 | 388 | 51% | 2432 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2390.67 | 2656.3 | 2921.93 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:22
2016-08-04 09:22 | 100 | 387 | 49% | 2399.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2273.4675 | 2526.075 | 2778.6825 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:22
2016-08-04 09:23 | 100 | 387 | 50% | 2333.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2115.405 | 2350.45 | 2585.495 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:23
2016-08-04 09:24 | 100 | 386 | 50% | 2236.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1997.8875 | 2219.875 | 2441.8625 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:24
2016-08-04 09:25 | 100 | 387 | 47% | 1909.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1864.1925 | 2071.325 | 2278.4575 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:25
2016-08-04 09:25 | 100 | 386 | 50% | 1805.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1752.8175 | 1947.575 | 2142.3325 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:25
2016-08-04 09:26 | 100 | 386 | 49% | 1838.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1742.8275 | 1936.475 | 2130.1225 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:26
2016-08-04 09:27 | 100 | 387 | 48% | 2192.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1819.935 | 2022.15 | 2224.365 | 0.441 | 0.49 | 0.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:27
2016-08-04 09:27 | 100 | 387 | 49% | 2252.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 1951.38 | 2168.2 | 2385.02 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:27
2016-08-04 09:27 | 100 | 387 | 52% | 2389.9 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2126.25 | 2362.5 | 2598.75 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:27
2016-08-04 09:27 | 100 | 388 | 50% | 2615.6 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2263.41 | 2514.9 | 2766.39 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:27
2016-08-04 09:28 | 100 | 388 | 49% | 2801.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2306.5425 | 2562.825 | 2819.1075 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:28
2016-08-04 09:31 | 100 | 391 | 51% | 2444.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2259.3825 | 2510.425 | 2761.4675 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:31
2016-08-04 09:33 | 100 | 391 | 50% | 2180.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2171.07 | 2412.3 | 2653.53 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:33
2016-08-04 09:33 | 100 | 390 | 49% | 2223.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2189.43 | 2432.7 | 2675.97 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:33
2016-08-04 09:36 | 100 | 390 | 52% | 2883.3 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 | 1 |  |  | 2243.6775 | 2492.975 | 2742.2725 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:36
2016-08-04 09:37 | 100 | 391 | 48% | 2685.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2387.61 | 2652.9 | 2918.19 | 0.4365 | 0.485 | 0.5335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:37
2016-08-04 09:37 | 100 | 390 | 45% | 2820 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2555.0775 | 2838.975 | 3122.8725 | 0.45 | 0.5 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:37
2016-08-04 09:38 | 100 | 391 | 55% | 2967.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  | 1 |  | 2590.2675 | 2878.075 | 3165.8825 | 0.44775 | 0.4975 | 0.54725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:38
2016-08-04 09:41 | 100 | 391 | 51% | 3039.7 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2711.295 | 3012.55 | 3313.805 | 0.46125 | 0.5125 | 0.56375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:41
2016-08-04 09:43 | 100 | 391 | 54% | 3223.1 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2855.79 | 3173.1 | 3490.41 | 0.477 | 0.53 | 0.583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:43
2016-08-04 09:43 | 100 | 391 | 52% | 3462.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2954.07 | 3282.3 | 3610.53 | 0.459 | 0.51 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:43
2016-08-04 09:44 | 100 | 391 | 47% | 3404.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3088.1925 | 3431.325 | 3774.4575 | 0.4545 | 0.505 | 0.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:44
2016-08-04 09:46 | 100 | 390 | 49% | 3635.8 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3038.1075 | 3375.675 | 3713.2425 | 0.4455 | 0.495 | 0.5445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:46
2016-08-04 09:46 | 100 | 390 | 50% | 3000.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2909.4525 | 3232.725 | 3555.9975 | 0.43425 | 0.4825 | 0.53075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:46
2016-08-04 09:46 | 100 | 390 | 47% | 2890.4 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2726.9775 | 3029.975 | 3332.9725 | 0.44325 | 0.4925 | 0.54175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:46
2016-08-04 09:47 | 100 | 390 | 51% | 2593.2 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2515.86 | 2795.4 | 3074.94 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:47
2016-08-04 09:47 | 100 | 389 | 47% | 2697.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 2542.635 | 2825.15 | 3107.665 | 0.43875 | 0.4875 | 0.53625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:47
2016-08-04 09:47 | 100 | 388 | 50% | 3119.5 | 0 |  | 124.4688 | 53.27% | 3562.2605 | 500 | 100 |  |  |  | 3017.295 | 3352.55 | 3687.805 | 0.4185 | 0.465 | 0.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-04 09:47
2016-08-04 09:48 | 68 | 382 | 38% | 5000 | 0 | [22 empty] | 2016-08-04 09:48

## Aide
Fenêtre de recherche des minimums et maximum.
A l'aide des 2 flèches bleues, permet de déplacer un curseur sur les courbes. Le curseur selectionne automatiquement les valeurs sortant de la continuité des précedentes. Pour chaque position du curseur, on peut lire la valeur de Rd , K%,T, Uf et If. Le curseur est de couleur rouge lorsque RD < seuil de défaut, orange lorsque RD < seuil affinage et vert lorsque Seuil d'affinage < RD
Appuyer pour modifier la période à afficher sur les graphes.
Les flèches à coté permettent de déplacer verticalement la courbe pour naviguer manuellement
Les boutons Z + et Z - permettent un zoom sur l'axe vertical.
Information : Les données présentées ont été sous échantillonnées afin de réduire le temps de traitement. Le jeu de mesures contient 4568 mesures à la base. Le logiciel OED présente 1057 mesures, représentant 23 % du total. Le sous échantillonnage n'engendre aucune perte d'information : seuls les points redondants sont évincés.
Date début : |  | 2016-07-26 16:42 |  | Date fin : | 2016-08-04 09:48
Nombre d'heure total : |  | 8.712
Temps inactif :
Temps acquisition :
Total mesures : |  | 4568 |  | Total Mesures Valide : |  | 1057
Total mesures Affichés : |  | 1057
Nombre RD > 5MOhm |  | 551 | 52.13% | Nombre K > 90% |  | 20 | 1.892%
Nombre 5Mohm > RD > 1MOhm |  | 378 | 35.76% | Nombre K > 65% |  | 85 | 8.042%
Nombre 1MOhm >RD > 10kOhm |  | 114 | 10.79% | Nombre 35% > K> 65% |  | 940 | 88.93%
Nombre RD < 10kOhm |  | 14 | 1.325% | Nombre K < 35% |  | 19 | 1.798%
|  |  |  | Nombre K < 10% |  | 4 | 0.3784%
Nombre Uf > 300V |  | 1033 | 97.73%
RD associés :
Nombre T> 150°C |  | 15 | 1.419%
Nombre T> 80°C |  | 24 | 2.271%
Nombre T> 50°C |  | 31 | 2.933%
Nombre T < 50°C |  | 1 | 0.09461%
PLAGE MESURES
Sélection
Z-
Z+
-
-
-
RD :
-
K% :
-
T°C:
-
Uf :
-
If :